苏 州 市 某 五 金 厂

电镀废水处理设计方案

目    录

- 1、概况

2、设计依据

3、设计原则

4、不同类型电镀废水处理原理

5、电镀废水处理工艺流程

6、处理设施主要设计参数、功能与选型

7、动力设备一览表

8、工程概算

9、运行费用与处理成本测算

10、服务承诺

11、建设单位自备部分

12、土建设计条件图

14、环保废水专项工程设计证书

16、江苏省环境保护设施运营资质证书

17、银行AAA资信等级证书

1、概况

苏州市某五金厂位于苏州某某区某某镇。

- 1.1 生产工艺

电镀是将金属通过电解方法镀到制品表面的过程，常用的镀种有镀镍、镀铜、镀铬、镀锌等，其电镀工艺大体相同，在电镀过程中，除油、酸洗和电镀等操作之后，都用水清洗；电镀废水来源于电镀生产过程中的镀件清洗、镀液过滤、废镀液、渗漏及地面冲洗等，其中镀件清洗水占80%以上。

- 1.2 废水来源与分类

1.2.1来自氰化电镀的镀件清洗废水及更换镀液时少量高浓度废液；

1.2.2其它电镀镀件清洗废水及更换镀液时少量高浓度废液；

1.2.3车间地坪冲洗废水；

- 1.3 废水量

1.3.1含氰电镀镀件清洗废水~10吨/日；

1.3.2其它电镀（Cu2+、Ni2+）镀件清洗废水及车间冲洗废水~20吨/日；

1.3.3各类电镀更换镀液时排出的少量高浓度废液，废液量已分别计入同类废水量中；

1.3.4合计废水量为30吨/日，设计处理流量为4吨/时。

1.4废水性质与水质状况

1.4.1含氰废水

氰化电镀镀种有：镀锌、镀铜、镀银、镀金等。含氰废水含有剧毒的游离氰化物，CN~20mg/L，尚有铜氰、银氰、锌氰等络合离子；

1.4.2其它重金属废水，主要含铜、镍废水。

- 1.5 排放标准

经处理后出水执行《污水综合排放标准》一级标准，即：pH 6~9、COD 100mg/L、SS 70mg/L、TCN 0.5mg/L、TCu  0.5mg/L、TNi 1mg/L。

2、设计依据

2.1建设单位提供废水量及水质数据；

2.2环保部门对污染治理的指示与要求；

2.3《室外排水设计规范》GBJ14-87有关规定；

2.4《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的一级标准；

2.5环境工程手册《水污染防治卷》，相关设计参数与技术要求。

3、设计原则

3.1采用物理化学法处理电镀废水，技术可靠、投资省、操作管理方便；与其它方法比，用于小型电镀废水处理工程较适宜。

3.2氰缸、铜缸、镍缸的母液更换时会排出浓废液，必须测算每次排放量、及其排放周期，采取细水长流的方法，参与同类废水分别进行的予处理。

3.3含氰废水不能与其它重金属废水混排，必须单独进行予处理，达到预期目的后，才能进入综合处理系统。

3.4综合处理采取二级物化法，掌握不同的处理条件，使各项考察指标均达到国家排放标准。

3.5采用组合化水处理设备，占地少、投资省、运行费用省、操作管理方便。

4、不同类型电镀废水处理原理

含氰废水必须单独进行予处理达到设计要求后，与其它重金属废水汇合，再经物化处理达标排放。

- 4.1含氰废水处理原理与反应条件

4.1.1破氰原理

采用碱性氯化法，分二阶段破氰，

第一阶段为不完全氧化将氰氧化成氰酸盐：

CN+OCl+H2O——CNCl+2H

CNCl+2OH——CNO+Cl+H2O

CN与OCl反应首先生成CNCl，再水解成CNO；其反应速度取决于pH值、温度和有效氯浓度，pH值越高，水温越高，有效氯浓度越高则水解的速度越快高，据报导CNO的毒性仅为CN毒性的千分之一；

第二阶段为完全氧化阶段——将氰酸盐进一步氧化分解成二氧化碳和氮气：

2CNO+3ClO+H2O——2CO2+N2 +3Cl+2OH；

- 4.1.2氧化剂的选择与投加量

4.1.2.1氧化剂的选择

采用次氯酸钠或液氯；

- 4.1.2.2投加量

第一阶段    CN:Cl2=1:3~4

第二阶段    CN:Cl2=1:4

两阶段合计  CN:Cl2=1:7~8

- 4.1.3反应条件

| 阶段 | PH值 | 反应时间（分） | 温度℃ | 余氯mg/L | 氧化还原电位ORP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不完全氧化 | 10-11 | 10-15 | 15-30 |  | 300mV |
| 完全氧化 | 7 | 10-15 | 15-30 | 3-5 | 650mV |

4.2多种金属离子混合废水处理原理与反应条件

含多种金属离子混合废水通常采用加碱中和沉淀法，应考虑PH值控制条件和金属离子共存时相互作用的影响，各种金属离子去除的最佳PH值，列表如下：

| 金属离子 | PH范围 | 残留浓度(mg/L) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu2+ | 7-14 | ≤1 |  |
| Ni2+ | ≥9 | ≤1 |  |
| Sn2+ | 5-8 | ≤1 |  |
| Zn2+ | 9-10.5 | ≤1 | PH＞10.5再溶解 |
| Fe3+ | 5-12 | ≤1 | PH＞12再溶解 |
| Al3+ | 5.5-8 | ≤3 | PH＞8再溶解 |

通常采用NaOH、Ca(OH)2为中和剂。多种金属离子共存时相互作用影响下，最佳PH值的掌握，在调试过程中以出水各项重金属指标达标为前提，以加药量最少为原则来确定。

5、电镀废水处理工艺流程

采取：予处理——物化（1）——物化（2）三级处理工艺

详见附图：电镀废水处理工艺流程图。

6、处理设施主要设计参数、功能与选型

- 6.1含氰废水予处理

6.1.1破氰反应池

有效容积5 M3二座合建，采用砖混结构，予处理前将废水搅匀后取水样测CN-以便推算氧化剂用量，二池：一池接纳废水、一池中和反应，轮流操作，采用泵出水打循环进行搅拌，根据本方案4.1节处理原理与反应条件，以及我公司编写的＜重金属废水处理运行操作要求＞进行操作，反应结束时，采用快速定性监测法测定破氰结果，若不合格应补充氧化剂继续反应，直至合格为止，合格废水用泵压送入调节池;

- 6.1.2耐腐蚀泵

选用103型塑料泵一台，性能：Q=4-6.8M3/h、H=11-8M、n=2770r/min、N=0.75KW;

- 6.1.3氧化剂

采用次氯酸钠，采购时要了解其有效氯含量，以便测算氧化剂的投加量，也可以采用液氯;

6.1.4氰化电镀镀缸更换镀液时，镀金、银废液尽量采取回收处理法，其它废液应装入建设单位自备的、安装在破氰反应池顶上的塑料桶内，根据浓废液的排放周期与排放量，在反应处理前按比例加入，与其它含氰废水同时破氰处理。

- 6.2多种金属离子混合废水综合处理

6.2.1调节池

有效容积10M3二座合建，采用砖混结构，内壁采用三脂二布玻璃钢防腐处理，接纳予处理后含氰废水和其它重金属废水，池底安装布气管，采用空气搅拌匀质，二池：一池接纳废水、一池调PH值，轮流操作。

- 6.2.2污水泵

选用32LW8-12-1.1型立式排污泵一台，性能：Q=8M3/h、H=12M、n=2900r/min、N=1.1KW。进处理设施流量控制在≤4 M3/h，多余流量回流入调节池。

- 6.2.3气泵

选用DLB-6型一台，性能：Q=45M3/h、H=2.5M、N=1.1KW。

- 6.2.4加药装置

由贮药桶及塑料管阀组成，氧化剂与液碱各一套。凝聚剂投加装置由低位配药桶、塑料泵、高位投加桶组成。

- 6.2.5混凝沉淀池（1）

选用JXC-2型组合化设备一台，外形尺寸：L1×L2×B×H=2.6×2.0×2.0×3.7（M），处理能力≤4M3/h，以去除重金属沉淀物为主，出水流入隔板混和槽，污泥排入污泥浓缩池。

- 6.2.6隔板混和槽

钢设备，槽内加隔板提高混和效果，有效容积0.8M3，槽底安装布气管，采用空气搅拌，凝聚剂在混和槽起端投入，高分子助凝剂(必要时投加)在混和槽末端投入。

- 6.2.7混凝沉淀池（2）

选用JXC-2A型组合化设备一台，主要尺寸：L1×L2×B×H=3.1×2.5×2.0×3.3（M），处理能力4M3/h，进一步去除悬浮物、重金属与COD等污染物质，使出水各项考察指标均达到排放标准；沉淀区污泥排入污泥浓缩池；处理出水经流量计计量后排放。

- 6.2.8污水流量计

选用CE-9628系列电脑超声波污水流量计一套。

- 6.2.9污泥浓缩池

采用砖混结构，池底设泥斗，有效容积6M3，接纳二台沉淀池排出的物化污泥，浓缩分离液排入调节池再处理。

- 6.2.12浓浆泵

选用 I-1B40型螺杆泵一台，性能：Q=3.2M3、H=80M、n=960r/min，N=3KW。

- 6.2.13厢式压滤机

选用XAYJ 12/630-U型一台、F=12M2、V=150L、N=1.5KW。

7、动力设备一览表

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 功 率 (KW) |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单台 | 合计 | 常用 |  |
| 1 | 耐腐蚀塑料泵 | 103型 | 台 | 3 | 0.75 | 2.25 | 2.25 |  |
| 2 | 立式排污泵 | 32LW8-12-1.1型 | 台 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |
| 3 | 层叠式气泵 | DLB-6型 | 台 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |
| 4 | 浓浆泵(螺杆泵) | I-1B40型 | 台 | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  |
| 5 | 厢式压滤机 | XAYJ12/630- U | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |

装机容量             合计         9KW

8、工程概算

- 8.1设备工程

| 序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 |  | 造价 (万元) |  | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 复价 |  |
| 1 | 耐腐蚀塑料泵 | 103型 | 台 | 3 |  | 0.1 | 0.3 |  |
| 2 | 立式排污泵 | 32LW8-12-1.1型 | 台 | 1 |  | 0.3 | 0.3 |  |
| 3 | 加药装置 | 塑料桶，投加装置 | 套 | 3 |  | 0.2 | 0.6 |  |
| 4 | 混凝沉淀池（1） | JXC-2型 | 台 | 1 |  | 2.8 | 2.8 |  |
| 5 | 隔板混和槽 | V=0.8M3 | 台 | 1 |  | 0.3 | 0.3 |  |
| 6 | 层叠式气泵 | DLB-6型 | 台 | 1 |  | 0.4 | 0.4 |  |
| 7 | 混凝沉淀池（2） | JXC-2A型 | 台 | 1 |  | 3.5 | 3.5 |  |
| 8 | 污水流量计 | CE-9628型 | 套 | 1 |  | 0.8 | 0.8 |  |
| 9 | 浓浆泵 | I-1B40型 | 台 | 1 |  | 0.3 | 0.3 |  |
| 10 | 厢式压滤机 | XAYJ12/630-U | 套 | 1 |  | 1.5 | 1.5 |  |
| 11 | 管道工程 | 塑料管、钢管、阀、配件 |  |  |  |  | 1.5 |  |
| 12 | 动力与照明 电气 | 电控箱、动力线 及照明系统 |  |  |  |  | 0.9 |  |
| 13 | PH测定仪 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 黑盒子 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |

合       计                       13.2万元

设    计    费           3 %        0.40万元

安装、调试、技术培训费        10%        1.32万元

合       计                       14.92万元

税          金           5%        0.75万元

总      计                       15.67万元

8.2土建工程

8.2.1含氰废水池：

长方形池砖混结构，有效容积5M3二座；

8.2.2调节池：

长方形池砖混结构，有效容积10M3二座，内壁用三脂二布玻璃钢防腐处理；

8.2.3污水浓缩池：

长方形半地下式水池，砖混结构，有效容积6M3   一座；

8.2.5设备混凝土基礎：

造价估算                万元

土建工程请建设单位直接安排承建单位进行土建设计与施工，我公司提供土建工程设计条件图与技术要求。

9、运行费用与处理成本测算

- 9.1运行费用测算

9.1.1电费：

塑料泵6度、污水泵8.8度、气泵8.8度、搅拌机3.0度、浓浆泵与厢式压滤机4度、照明与其它2.4度；

合计30×0.8=24度，电价按0.7元/度计，则日耗电费为16.8元；

9.1.2药剂费：

氧化剂、液碱、水石灰、凝聚剂等药剂，按1.0元/吨计，则日耗药剂费为30元；

9.1.3人工费：

按半人、工资按30元/人日计，则日耗人工费为15元；

合计61.8元；

- 9.2处理成本(不包括折旧费)测算

61.8÷30=2.06元/吨

10、服务承诺

10.1我公司所承担的工程内容（除外购标准设备外）一年内免费包修，二年内保修、酌收材料费，二年后实行终身服务、酌收工料费。

10.2工程项目中所选用的外购标准设备，如：水泵、气泵、螺旋杆、厢式压滤机、污水流量计等，自安装就位试车合格起包用期一年，由设备生产企业提供终身有偿维修服务，我公司负责提供产品说明书、产品合格证、联系电话、联系人，包用期内我公司代联系，包用期内因操作不当而损坏零部件，更换部件费用由建设单位承担。

10.3在运行过程中若发生故障，接到建设单位通知后24小时内，我公司即派工程技术人员赶到现场，及时排除故障、恢复运行。

11、建设单位自备部分

11.1各路废水分别排入相应水池。

11.2各类镀缸更换废母液的贮槽与接管，分别安放在相应的集水池池顶。

11.3一次侧电源接至电气控制箱。

11.4自来水接至废水处理区域。

11.5排放水自流量计槽出口接至排放管线。

11.6工程施工时提供水、电及食宿方便。

11.7工程调试时所使用的各类药剂，提前采购到位。

11.8申请工程监测及验收，并承担其费用。

11.9化验与办公设施的购置。