2）检查电缆和导线的连续性，短路和循环流通状况，从而纠正短路、开关和电路循环过程中的错误。

5.3.1.12电动机最后一次通电后，应核对电动机转动的方向，测量电动机的电流，并与铭牌额定值和超载值进行对比。

### 5.3.2 超载电流防护装置的调试

1）在机组安装完毕之后如在获批准的超载电流防护装置，调试报告中所列出那样，提供最大调节度的跳闸装置，在其刻度盘和旋塞装置处安装磁场调节装置。

2）在给超载电流防护装置通电之前，需检查装置电路图的连续性和是否短路，纠正失灵的机组。

### 5.3.3应急电源供应系统调试

1）在安装结束后，应急电源供应系统经过测试，保证在输出功率和功能方面和全国消防协会110—1996的要求一致。测试包括性能测试，满载荷测试的周期曲轴测试，并按照全国消防协会110—1996中说明的方式实施和记录。

2）测试结束后需将油料箱装满。

接地测试：在整栋大楼接地系统施工完毕后，测量整栋大楼的接地系统的完整性及连续性，测量应使用独立于实用中性物质的接地系统来完成，并提供一份包括下列内容的完整测试报告。

1）工程名称、测试时间和地点

2）使用的仪表的序号和类型

3）表明接地系统布置和测试信号位置的草图

4）已测定的接地电阻值

### 5.3.4照明设备的调试

1）在进行调试之间，除去照明器材的灰尘和油渍，摩光反射镜，并整饰表面，清洁灯具。

2）照明设备在所有变电所完成时才可运行。

3）更换变电所完成日期之后30天内失效的灯具。

认真记录以上调试的各项数据，判断必须正确、及时提供完整，清晰符合规范要求的调试报告。

# 5.4保证通风工程施工质量的技术措施

5.4.1为保证在末端消声器之后的风管系统不再出现过高的气流噪声,在风管分支管处的三通或四通可采用分叉式或分隔式；弯管可采用内弧形或内斜线矩形弯管。当带圆弧线一侧的边长大于或等于500mm时，应设置导流片。

5.4.2消声器消声弯头应单独设置支、吊架，不能使风管承受消声器或消声弯头的重量，且有利于单独检查、拆卸、维修和更换。

5.4.3为避免噪声和振动沿着管道向围护结构传递，各种传动设备的进出口管均应设柔性连接管，风管的支架、吊架及风道穿过围护结构处，均应有弹性材料垫层，在风管穿过围护结构处其孔洞四周的缝隙应用纤维填充密实。

5.4.4为便于现场对设备减振基础进行平衡调整，在设备安装时应在减振器上带有可调整的校平螺栓。

5.4.5机房内的风管由于靠近设备，故采用减振吊支架予以固定。

5.4.6消声器内的穿孔板孔径和穿孔率应符合设计要求，穿孔板经钻孔或冲孔后应将孔口的毛刺锉平，因为如果有毛刺，当孔板用作松散吸声材料的罩面时，容易将罩面的织布幕划破；当用作其振腔时会产生噪音。

5.4.7对于送至现场的消音设备应严格检查，不合格产品严禁安装，在安装时，要严格注意其方向。

# 5.5保证设备工程施工质量的技术措施

5.5.1按照基础图及设备安装图对基础各部位尺寸、预留孔(地脚螺栓)划线，对基础缺陷和坐标尺寸与设计不符之处应予以处理。

5.5.2需要二次灌浆的基础表面(主要传动设备)应进行凿磨面处理。将基础表面全部凿毛，提高二次灌浆层与基础的粘结力。

5.5.3安置设备垫铁的基础表面应剁堑平整，确保垫铁放置平衡。

5.5.4设备开箱应在施工需要时进行，开箱时应会同甲方有关人员作好检验、清点工作，并作好记录。

5.5.5开箱后的设备或零部件应搬到室内或采取防雨措施，对各类设备或零部件的工作面、啮合面、密封面等要采取防锈、防碰措施。

5.5.6垫铁布置要合理，设备就位找正、找平(标高、纵横向位置、水平度、垂直度、平行度及同轴度)必须符合规定要求。

5.5.7设备部件的吊装必须选择好吊点和重心，千斤位置要根据不同的要求采取相应的保护措施，对各种工作面、配合面和密封面等严禁碰撞和擦伤。

5.5.8金属构件的焊接必须按规程进行，焊后应及时清除焊渣飞溅。

5.5.9大型设备、部件的拖运、吊装与就位安装，必须编制详尽的施工方案指导施工。

5.6控制质量通病的措施

## 5.6.1电气工程质量通病的控制

### 5.6.1.1配电箱安装的偏差

配电箱的标高或垂直度超过允许偏差。

防治措施：根据土建工程的标高线，准确测量定位。

### 5.6.1.2电缆桥架（或线槽）安装问题

支架和吊架固定不牢，支吊架焊接处未作防腐处理；电缆桥架（线槽）在穿过建筑物的变形缝时未作处理。

防治措施：在安装桥架支吊架时，应将金属膨胀螺栓的螺母拧紧，焊接部位务必焊牢，不能有虚焊现象，焊接处及时刷好防锈漆；桥架（线槽）穿过建筑物的变形缝时应加装伸缩节作为补偿措施。

### 5.6.1.3电缆敷设易出现的问题

电缆沿桥架敷设时，排列不整齐，交叉严重；电缆头芯线与线鼻子压接不紧固。

防治措施：电缆敷设前应将电缆事先排列好，划出排列图表，按图表施工，电缆敷设时应敷设一根整理一根，固定一根；电缆头压接时，线鼻子与芯线截面必须配套，压接模具与芯线规格一致，压接数量不得小于二道。

### 5.6.1.4管内穿线易出现的质量问题

护口遗漏，破损及管径不符，导线连接处的焊锡不饱满，出现虚焊、夹渣等现象。

防治措施：穿线前，应检查护口是否完好且与管径不符，如因操作不慎而使护口遗漏、破损或管径不符者应及时补齐，更换；在导线连接处焊锡时，温度要适当，涮锡要均匀。

### 5.6.1.5灯具及开关、插座安装中易出现的问题

成排灯具的中心偏差超出允许范围；开关插座的面板不平整，与建筑物表面有间隔。

防治措施：确定成排灯具的位置时，必须拉线，而且拉十字线；开关、插座安装时应调整好面板后再拧紧固定螺丝，使其紧贴建筑物表面。

### 5.6.1.6防雷与接地安装

焊接面积不够，焊接处不饱满，焊口有夹渣，咬肉，裂纹、气孔等缺陷现象；药皮处理不干净，漏刷防锈漆。

防治措施：所有焊接处严格按要求处理，将药皮敲净，刷好防锈漆。

## 5.6.2管道工程质量通病的控制

### 5.6.2.1管道螺纹接口渗漏

管道通入介质后，螺纹连接处有返潮、滴漏现象，严重影响使用。

预防措施：

1）螺纹加工时，无论是用套丝机、手工套丝板牙加工，将严格按标准进行。要求螺纹端正、光滑、无毛刺、不断丝、不乱扣等。管螺纹的主要尺寸应符合安装规定。

2）管螺纹加工后，先用手拧入2-3扣，再紧就需用管钳子紧了，最后螺纹留出距连接件处2-3扣。在进行管螺纹安装时，选用的钳子要合适，用大规格的钳子上小口径的管件，会因用力过大使管件损坏，反之会因用力不够上不紧。上配件时，不仅要求上紧，还需考虑配件的位置和方向，不允许因拧过头而用倒扣的方法进行找正。

3）管道安装完毕，严格按照施工验收规范的要求进行严密性试验和强度试验，认真检查管道和接头有无裂纹、砂眼等缺陷，丝头是否完好。

4）管道支吊架距离要符合设计规定，安装要牢固。

5）地下管道覆土回填时，管道周围的覆土要用人工分层夯实，避免管道局部受力过大而造成丝头断裂。

6）治理方法：一般情况下，应从活接头处拆下，如螺纹有毛病应及时修理，如果是零件损坏应更换，然后擦干净，重新更换填料，用管钳上紧。

### 5.6.2. 2管道支架选用不当

管道投入使用后，由于支架选择不当，造成支架不起作用，使管道变形或损坏，严重影响使用。

预防措施：

1）管道不允许有任何位移的部位，应设置固定支架，固定支架要牢固地固定在可靠的结构上。

2）在管道无垂直位移或垂直位移很小的地方，可装设活动支架或刚性支架。活动支架的形式，应根据对管道摩擦的不同程度来选择，对摩擦产生的作用力无严格的限制时，采用滑动支架；当要求减少管道轴向摩擦作用力时应用滚动支架。

3）在水平管道上，只允许在管道单向水平位移的部位或在铸铁阀件两侧、门型补偿器两侧适当的部位，装设导向支架。

4）在管道具有垂直位移的部位，应装设弹簧吊架。

5）经检查，如果不符合上述使用原则，应进行更换。

### 5.6.2. 3管道支架固定不牢、固定方法不对

管道支架安装后有松动现象，特别是管道输入介质后，由于重量增加或其他作用力的影响，支架变形或松脱，影响管道的使用。

预防措施：

1）支架横梁应牢固地固定在墙、柱子或其它结构物上，横梁长度方向应水平，顶面应与管子中心线平行，不允许上翘下垂或扭斜。

2）无热位移的管道吊架的吊杆应垂直于管道，吊杆的长度要能调节。有热位移的管道，吊杆应在位移相反方向，按位移值的二分之一倾斜安装。

3）固定支架应使管子平稳地放在支架上，不能有悬空现象。管卡应紧卡在管道上。由于固定支架承受着管道内介质压力的反力及补偿器的反力，因此固定支架的位置必须严格安装在设计规定的位置上。

4）活动支架不应妨碍管道由于热膨胀所引起的移动。其安装位置应从支承面中心向位移的反向偏移，偏移应为位移的一半。同时管道的保温层不得妨碍热位移。

5）当管道投入使用后，发现支架不符合规定或松动时，应重新安装加固。

### 5.6.2.4阀门关闭不严或阀体渗漏

阀门安装后，经试验或投入运行后，阀门关闭不严，有时阀体有泄漏，影响使用。

预防措施：

1）密封面磨损造成关闭不严时，应进行修理，一般需拆下进行研磨。密封面的缺陷（撞痕、刀痕、压伤、不平、凹痕等）深度小于0.05 毫米时，可用研磨消除；深度大于0.05毫米时，应先在车床上加工，然后再研磨，不允许用锉刀或砂纸打磨等方法修理；

2）属于操作关闭不当原因泄漏时可以缓缓反复启闭几次，直至关严为止；还不能解决问题，就应拆下进行调直修整或更换；

杂质堵住阀芯时，首先应将阀门开启，排出杂物，再缓缓关闭，必要可以轻轻敲打直至排出杂质；

3）属于阀体有裂纹或压盖开裂造成泄漏的原因，一是在安装前由于运输过程中受到碰撞形成裂纹，安装前又未仔细检查，造成安装后泄漏；另一种原因是阀门本身是好的，由于安装时操作不当，用力过猛或受力不均造成阀体裂纹或压盖损伤。

4）当管路系统的阀门有泄漏或关闭不严时，首先要仔细检查，分析原因，轻轻启闭几次仍不能解决时，应关闭上游的阀门，放出介质，拆下有泄漏的阀门解体检查。如经简单修理或研磨就能复原的就可以继续使用，属于本身裂纹或存在较大的缺陷的就更换新的，重新安装。

### 5.6.2.5消防管道安装缺陷

消防管道埋入结构物中；消火栓口朝向不对，标高位置不准；水龙带不按规定摆放。

预防措施：

1）应严格按规范中的有关规定安装，安装室内消火栓，栓口应朝外；阀门中心距离地面为1.2米，阀门距箱侧面为140毫米，距箱后内表面为100毫米。水龙带应根据箱内构造将水龙带挂在箱内的挂钉或水龙带盘上。

2）重新拆下进行调理或安装，直至符合规范要求。

### 5.6.2.6排水管道甩口不准

由于在施工主管时甩口不准，造成继续接管时，管道坐标或标高产生位移。

预防措施：

1）管道安装后，底部要垫实，固定要稳固；

2）在编制施工方案时，要全面安排管道的安装位置，及时详细了解卫生器具的尺寸。

3）密切和土建施工联系，共同协商保护措施，以防造成位移；

4）对土建施工提出技术要求，并应了解土建工程情况，发现问题，共同协商解决。

5）若需修正管位，应拆除登高管段，调整和复检尺寸后重新安装固定。

### 5.6.2.7室内管道施工缺陷

管道穿越基础、隔墙或楼板处未预留孔洞，造成施工重新开洞；或开洞过大，影响土建结构强度；不同用途的管道间距或与电气管线的距离不符合规定；没有坡度或倒坡；管道与管道、管道与结构间的距离不符合规定。

预防措施：

1）管道施工时，要预先考虑与土建的配合，即在土建施工时，将管道穿越基础、隔墙和楼板的孔洞预留出来。一方面可防止损坏土建结构，另一方面也节省打洞开孔的劳力。

2）在一栋建筑物内，有各种管道和电气管线敷设，为了保证使用安全，各种管线的间距，在规范中都有具体规定，在进行管道安装时，必须严格执行。

3）管道的坡度，是保证管道正常使用的关键，有些管道必须有坡度，绝对不能反坡，否则就不能使用。管道安装时，必须预先明确图纸规定的管线坡度，根据坡度和管线长度计算出每一支架处的标高，然后在固定支架处放线，以保证坡度的正确。

4）按设计或施工验收规范规定，管道与管道、管道与建筑结构的距离都有具体数值要求以便管道使用和维修，在进行管道安装时应严格遵守。

5）室内管道敷设时，所规定的相互间的距离一般是指最小安全距离，如果安装后小于规定数值就必须拆除后重新按规定距离安装。

### 5.6.2.8漆层厚度不匀、附着不牢

表面油漆薄厚不匀，过厚则浪费油漆，过薄达不到油漆标准要求；设备、容器表面油漆脱落，外观不好看，同时，也会影响到管道、设备、容器的使用寿命。

防治措施：

1）油漆的成分应符合说明书的要求。配制油漆时，比例要准确，稠度要适宜，在刷油时，每遍用量不要过多，涂抹要均匀；调制的油漆要及时使用，不能放置时间过长。每涂一度油漆需按产品工艺要求隔一定的时间，确保油漆质量。油膜厚度应用测原仪进行测定。

2）管道、设备、容器表面除锈应彻底，应达到露出金属光泽的程度。除锈可采用酸洗、喷砂或其他机械除锈方法。只有除锈质量得到保证，油漆质量也才能有所保证。

## 5.6.3通风空调工程质量通病的控制

### 5.6.3.1系统噪音对舒适度的影响

系统噪音过大，使人产生烦躁不安的情绪。因此在施工中除注意工程施工的质量外，还必须多考虑从噪音的产生及传播途径入手，尽量降低系统的噪音。根据我们以往工程的经验，在本工程中，采取以下措施，对系统噪音进行控制。

1) 为保证在末端消声器之后的风管系统不再出现过高的气流噪声，在管道拐弯处应采用曲率半径大的弯头。

2) 消声器、消声弯头应单独设置支、吊架，不能使风管承受消声器或消声弯头的重量，且有利于单独检查、拆卸、维修和更换。

3) 为避免噪声和振动沿着管道向围护结构传递，各种传动设备的进出口管均应设柔性连接管，风管的支架、吊架及风道穿过围护结构处，均应有弹性材料垫层，在风管穿过围护结构处，其孔洞四周的缝隙应用不燃纤维材料填充密实。

4) 为便于现场对设备减振基础进行平衡调整，在设备安装时应在减振器上带有可调整的校平螺栓。

5) 消声器内的穿孔板孔径和穿孔率应符合设计要求，穿孔板径钻孔或冲孔后应将孔口的毛刺挫平，因为如有毛刺，当孔板用作松散吸声材料的壁板时，容易将壁板内的玻纤布幕划破；当用作共振腔的隔板时也会因空气流经而产生噪声。

6) 对于送至现场的消声设备应严格检查，不合格产品严禁安装，在安装时，要严格注意其方向。

7) 对于该大楼内的风管及支、吊架应用相应的防隔振结构与措施。

8) 严格风管的密封性措施，杜绝由于风管系统漏风的噪声形成。

9)采用先进的风管无法兰连接工艺，以使漏风率控制效果得到提高。

### 5.6.3.2内弧线或内斜线角弯头导流叶片的设置问题

导流片设置不好会增大阻力损失，噪声变强，影响气流的稳定性。

预防措施：

图5.6.3.2             导流叶片示意图

导流片的片距、片数必须根据弯头的宽度A尺寸而定，即如下表所述：

| 表5.6.3.2 导流片数、片距明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | A | 片数 | A1 | A2 |  | A3 |  | A4 |  | A5 |  | A6 |  | A7 |  | A8 |  | A9 |  | A10 |  | A11 |  | A12 |  |
| 1 | 500 | 4 | 95 | 120 |  | 140 |  | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 630 | 4 | 115 | 145 |  | 170 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 800 | 6 | 105 | 125 |  | 140 |  | 160 |  | 175 |  | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1000 | 7 | 115 | 130 |  | 150 |  | 165 |  | 180 |  | 200 |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1250 | 8 | 125 | 140 |  | 155 |  | 170 |  | 190 |  | 205 |  | 220 |  | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1600 | 10 | 135 | 150 |  | 160 |  | 175 |  | 190 |  | 205 |  | 215 |  | 230 |  | 245 |  | 255 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2000 | 12 | 145 | 155 |  | 170 |  | 180 |  | 195 |  | 205 |  | 215 |  | 230 |  | 240 |  | 255 |  | 265 |  | 280 |  |

### 5.6.3.3保温材料粘合不好引起的结露问题

预防措施：

1）保温材料的材质、厚度、平整度都应符合技术文件及设计施工规范要求。

2） 采用新型的施工工艺，进行保温钉的固定，即德国制造的LS0系列保温焊接设备，以确保保温施工的质量。12

4）板材接缝处用铝箔胶带粘牢，风管法兰部分保温按下图所示。

图5.6.3.3.4）     铝箔胶带、风管法兰保温示意图

### 5.6.3.4风机盘管冷凝水问题

风机盘管在夏季使用过程中易出现冷凝水管堵塞及冷凝水管保温不严造成滴水。

预防措施：

1）风机盘管安装后清理风机盘管集水盘并用塑料纸进行封闭，在投入使用时再进行拆除，以防止风管保温时碎保温棉掉入集水盘中导致水管堵塞。在风机盘管进行灌水试验前，先用吸尘器对集水盘进行清理，防止集水盘中的杂物进入管道中造成管道排水不畅或堵塞。

2）风机盘管冷凝水管管径较小，在使用过程中，空气中的灰尘易沉积在集水盘中形成粘稠状物堵塞冷凝水管。在冷凝水管的施工中合理布置管线减少弯头，并且在冷凝水管上设置清扫口（即用带堵头的三通代替90°弯头），以便于日后对管道进行疏通。

3）风机盘管阀门处滴水是较为普遍的质量通病。一是因为阀门保温容易出现空隙产生结露，二是阀门作为水量的调节机构，手轮需露在外面以方便调节，同时也就造成手轮上产生结露。为防止滴水的产生，一是加强保温的严密性，二是建议采用加长型集水盘的风机盘管，将阀门装在集水盘上方，同时风机盘管接管坡向集水盘，让冷凝水滴入集水盘中。

# 5.7施工成品、半成品保护措施

在施工过程中尤其是在装饰施工阶段开始后，必须对已完成的机电安装工程和装饰工程采取相应的产品保护措施，以减少不必要的返工，保证施工区域的清洁，始终执行文明施工的有关要求。

## 5.7.1总体原则

5.7.1.1保护管理措施：采用“护”、“包”、“盖”、“封”等保护措施，对成品、半成品进行防护，并由各分包责任专人巡视检查，发现有保护措施损坏的要及时恢复。

5.7.1.2成品保护：对本工种己完成品、半成品制订保护措施，同时也要注意保护他人的成品具体应落实到人，措施落实到物。

5.7.1.3设备保管：在现场为专业安装提供必要的保管仓库，防止材料、工具等失落。并搭设一定量防雨棚，并应带箱堆放，保管时做到不淋雨、不受潮、不被碰撞，另部件、开关等不被拆盗，设备移动时要经过责任人员同意,使设备处于完整无损状态。

5.7.1.4装修阶段：用水、用电及接水、接电要有控制，不能超荷。污水排放要有组织、有控制进行，避免污水污染施工成品或设备。

5.7.1.5水、电施工排管应考虑对结构的保护，结构施工时应预先对预留洞、预埋件等详细校核，并与水、电等专业工种配合，由专业队确认土建的留洞和埋件等，防止乱打乱凿破坏结构。

5.7.1.6视不同阶段、不同产品、不同部位的保护要求，编制严密的施工保护手册，供施工管理人员加强产品保护，确保产品的最后质量。

5.7.1.7本工程的甲供设备、材料可由本公司负责保管，安装前根据施工进度，把设备、材料等运至现场指定地点。

5.7.1.8设备开箱点件后对于易丢失、易损部件应指定专人负责入库妥善保管，各类小型仪表元件及进口零部件，在安装前不要拆包装。设备搬运时明露在外的表面应防治碰撞。

5.7.1.9对管道、通风保温成品要加强保护，不得随意拆、碰、压，防治损坏。

5.7.1.10对已施工完毕的地面，可覆盖塑料纸，防止墙面、顶棚装饰施工时砂浆及其他装饰材料对地面的污染。

## 5.7.2 各具体施工环节的保护措施

### 5.7.2.1装饰门、窗的保护措施

禁止各类人员对装饰门、窗的踩踏，不得在其上面安放脚手架，悬挂重物。在清洁时，保护胶纸要妥善剥离，注意不得划伤，刮花表面。

### 5.7.2.2涂料保护措施

在涂料干燥前，应防止尘土沾污和空气的侵蚀，设置标志牌，防止触摸。

### 5.7.2.3地砖保护措施

基底砂浆尚未达到强度前，各类工种不得进入同一施工区域操作。可以施工时，应尽量避免尖锐物品直接作用于瓷砖表面。

### 5.7.2.4瓷砖保护措施

基底砂浆尚未达到强度前，各类工种不得进入同一施工区域操作。可以施工时，不得使用铁制爬梯，以防破坏瓷砖。机电安装开关槽或在墙面固定设备时，应事先预留好位置，尽量避免在瓷砖上直接开洞。各类工种施工时，应尽量避免尖锐物品直接作用于瓷砖表面。

### 5.7.2.5吊平顶的保护措施

吊顶内各种管线的安装时安装时应注意保护轻钢骨架及罩面板。轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其他设备件上。轻钢骨架，罩面板及其他吊顶材料在入场、存放、使用过程中应严格管理，保证不变形、不受潮、不生锈。施工部位已安装的门窗，已施工完毕的墙面、地面、窗台等应注意保护，防止污染。已装轻钢骨架不得上人踩踏，其他工种的吊挂件不得吊于轻钢骨架上。为了保护成品，罩面板安装必需在棚内管道保温、试水等一切工序全部验收后进行。

### 5.7.2.6屋面防水面层保护措施

合理安排施工流向，避免过早上人走动。注意及时养护。在未达到强度前，不得进行下一工序的施工。养护期间必须禁止闲人上层面踩塌或在上面继续施工。已铺贴好的卷材防水层，应及时采取保护措施，操作人员不得穿带钉鞋作业。穿过地面、墙面等处的管道根部、地漏等不得碰损、变位，以免铺好卷材后再更换。地漏、排水、变形缝等处应保持畅通，施工中应采取保护措施。

### 5.7.2.7对周边建筑及地下管线的保护措施

本工程施工区域周边分布建筑物、地下管线等，并地处浦东交通枢纽地带，因而对本工程施工将带来一定约束，但为贯彻市建委关于市政地下管线保护决定，杜绝野蛮施工，同时考虑这些临近建筑及地下管线的重要性，我公司将本着积极配合、顾全大局、充分体现我公司历来安全文明施工宗旨为总的原则，在施工期间特制订以下几点设想：

1）在进入施工现场施工前，应根据由业主提供的施工区域有关地下管线图、临近道路、建筑分布情况资料，并且仔细阅读理解，做好前期总体布置，并主动争求业主、监理工程师及市政部门的意见。

2）在基础施工阶段设置对周边建筑、道路以及地下管线加以保护，并在上部施工过程中继续进行监测记录，若发现受保护建筑、道路、管线位移情况发生突变，将及时通知业主与有关部门，以便及时采取补救措施。

3）工地现场车辆进出通道应避开管线，如无法避开的则应在车辆经常通过的位置用混凝土加固路面或铺设钢板加以保护。

4）在已敷设好的上水管、雨水管、污水管、电缆线等上方不宜堆放重物，如砂、石、钢筋、水泥等堆场。

5）采取上述措施后，如在施工中发现机械损坏管道或意想不到管道损坏情况，应及时通知有关部门，以便尽早采取补救办法。

### 5.7.2.8市区抗干扰施工措施

本工程位于上海市繁华地段。根据提供的总平面图及现场踏勘结果，在施工中必须考虑各阶段影响施工进度和质量等的各种外界因素，故需制定相应的抗干扰措施和方案，以保证本工程的顺利进行。

### 5.7.2.9对地区各阶级管理部的协调措施

对浦东新区各级管理部门（质监、安监、公安、交通、市容、市公务所、环境保护局、自来水、煤气、电话、电缆公司等），我公司进场后，主动及时取得联系，办妥有关手续，并明确与之对口人员，定期召开协调会，加强沟通，为今后施工期间及时解决各种问题，创造良好的条件，打下扎实的基础。以认真的工作态度、良好的工作作风，在厂区赢得声誉，树立形象。

### 5.7.2.10对项目体内部的管理措施

由专人与所在区域的公安、巡警等单位加强联系，对重点要害部位防范设施到位；进入施工现场要求佩戴证明其身份的证卡或出入证，并制定相应的门卫制度，做到非施工人员的进出有案可查。

6、 安全及消防保证措施

# 6.1安全生产管理目标

安全管理是项目管理重要组成部分，贯穿于施工的全过程，关系着现场施工全体人员的人身安全。本工程是浦西闹市区内标志性的建筑，对安全及消防十分重视。本工程的安全消防管理目标是：杜绝安全事故发生，确保无重大伤亡安全事故。

# 6.2建立安全消防保证体系

为了把安全消防工作落到实处，本工程中，我们将建立健全以项目经理为首的安全消防保证体系。项目经理为安全生产的第一责任人，项目副经理为安全生产的第二责任人，配备专职安全员，同时，各专业技术人员为兼职安全员。

## 6.2.1安全保证体系

安全生产保证体系应符合建筑企业内部的特点，并形成安全体系文件；人员的配备、岗位的设置应符合本工程的特点而定，作到相对稳定，不得随意变动；配备必要的设施、装备和专业人员，确定控制和检查手段、措施；确定整个施工过程中重点内容，关键点、危险部位的控制手段和措施，以保证安全保证计划的内容具有可操作性、严密性、可行性。

本项目实行项目经理、项目副经理安全责任制，是项目施工第一责任人。从项目经理到现场作业人员层层落实安全消防责任体系，各尽其职，各负其责。安全消防保证体系图见下页：

项目经理

项目副经理：制定有关安全规章制度、监督指导安全措施、贯彻落实安全奖罚工作

项目工程师

施工员

安全员

消防员

编制安全方案

安全设施验收

特殊安全交底

施工安全交底

过程安全监督

班组安全教育

安全监督整改

职工违章教育处理

安全台帐积累

消防器材保养维修

使用制度落实

安全消防教育

专业施工队

遵守安全生产六大纪律

听从管理指挥

加强自我保护意识

## 6.2.2消防保证体系

公司防火领导小组

项目部工作小组

防

火

员

安

全

员

施

工

员

义务消防员

消防器材的配备更新

消防检查监督、

制度落实

重点部位消防工作、培训义务消防员

防火安全检查、复查

职工违章教育处理

宣传、教育、工作

班组防火宣传工作

宿舍防火监督

执行防火整改意见

重点部位

各配电间、机房

材料仓库

班组防火安全交底

三级动火制度审批

消防隐患落实制度

公

共

设

施

现场动火

办公室

食堂、浴室

氧气、乙炔

# 6.3 安全及消防保证措施

## 6.3.1 安全保证措施

6.3.1.1施工现场应严格执行安全生产规定和各有关安全生产文件，健全和贯彻落实工程安全生产责任制，切实贯彻“安全第一”和“预防为主”的方针，做到安全生产和文明施工。

6.3.1.2所有参加施工的作业人员必须经安全技术操作培训合格后方可进入现场进行施工。特殊工种必须持有操作证上岗作业，严禁无证上岗作业。各工种、各工序施工前均应对施工人员进行书面和实物交底后方可进行施工作业。

6.3.1.3专职安全员根据本工程施工特点，结合安全生产制度和有关规定，经常进行现场检查，如发现严重的不安全情况时，有权指令停止施工，并立即报告项目经理，经处理后方可继续施工。

6.3.1.4严格执行施工现场安全生产，以及高空作业的有关规定，在对施工班组进行操作交底时，必须同时进行安全交底并做好书面记录。

6.3.1.5施工现场任何人严禁擅自拆除施工现场的脚手，安全防护设施和施工现场安全标志，如需拆除，须由项目负责人会同技术员商议后，并采取相应措施后方可由有关工种进行操作。

6.3.1.6严格执行《建筑机械使用安全技术规程》和《施工现场机械设备安全管理规定》。

6.3.1.7施工现场的电气设备设施必须制定有效的安全管理制度，现场电线，电气设备设施必须应有专业电工经常检查整理，发现问题必须立即解决。夜班施工后，第二天必须整理和收集；凡是触及或接近带电体的地方，均应采取绝缘保护以及保持安全距离等措施。

6.3.1.8施工现场使用的登高扶梯必须坚实稳固，不得缺层，梯阶的间距不能大于30cm，扶梯使用时在连接处要用金属卡或铁丝绑牢，人字梯中间需有拉结线，且梯子下脚应有防滑措施，倾斜的坡度以60度为宜，以满足施工的要求。

6.3.1.9现场的四口、五临边不准堆放材料。

6.3.1.10施工使用的工具应定期检查性能状况，特别是受力工具应完整，以防因滑脱、打滑等意外造成伤人、伤己。

6.3.1.11发生事故及事故苗子，必须做到“三不放过”：即事故（苗子）原因分析不清不放过，事故（苗子）责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过，杜绝事故隐患。

6.3.1.12施工现场的所有用电都必须安装JGJ46-88规定执行。电气设备必须根据临时用电规定采取保护性接地或接另措施。

6.3.1.13设备及临时电气线路接电应设置开关或插座，不得任意搭挂，露天设置的电气装置必须有可靠的防雨、防湿措施，电气箱内须设置漏电开关。

6.3.1.14现场临时的照明用电，必须有可靠的接地，引入电源须有二级漏电保护装置，移动照明灯具时必须切断电源，手持式移动行灯，应使用低压电，电压不得超过36V。

6.3.1.15电气设备的线路必须符合规定，导线截面与设备容量必须匹配，导线型号选择要合理，接地、接另线的截面要适合。

6.3.1.16在同一供电系统中，不得将一部分电气设备接地，而将另一部分电气设备接另，电气设备的接地点应以单独的接地与接地干线连接，严禁在一个接地线中串接几个接地点。

6.3.1.17在低压线路中严禁利用大地作零线供电，不得借用机械本身钢结构作工作零线，保护零线上不得加装熔断器或断路设备。

6.3.1.18电气装置遇到跳闸时，不得强行合闸，应查明原因，排除故障后再行合闸。线路故障的检修应由专职电工负责，非专业人员不得擅自开箱合闸。

6.3.1.19现场移动的电动工具应具有良好的接地，使用前应检查其性能，长期不用的电动工具其绝缘性能应经过测试方可使用。

6.3.1.20手持电动工具的电源线不得任意加长，使用工具附近必须设置可控制电源的配电箱（盘），供应急启闭。

6.3.1.21使用电动工具必须有二人在场操作，以利处理应急事故。

6.3.1.22电焊机必须一机一闸、一漏、一箱，并装有随机开关，一、二次线接头应有防护装置，二次线应用线鼻子连接，焊机外壳必须有良好的接地。

6.3.1.23现场室外使用的电焊机应有防雨、防潮、防晒的措施，长期停用的焊机使用前须检查绝缘电阻不得低于0.5Ω，接线部分不得有腐蚀和受潮现象。

6.3.1.24焊钳与线的连接应牢固紧密，地线（搭铁线）及龙头线都不得搭在易燃易爆和带有热源的物体上，地线不得接在已运行的管道、机床设备和建筑物金属架或铁轨上。

6.3.1.25上、下联系的作业必须设指挥人员，规定专门的讯号，严格按指挥讯号进行作业。

6.3.1.26六级风以上或雷电、暴雨天气不能施工，台风季节配置夜间值班人员，确保安全。

## 6.3.2 消防保证措施

由于本工程建筑面积大，各专业施工工种较多，所以在施工过程中如何协同配合好总包单位及其余施工单位做好消防管理，将作为本工程管理的重点之一。

6.3.2.1项目部须加强对参与现场施工各分包商的消防意识教育和消防指导，认真贯彻消防制度，经常开展消防活动，定期进行防火检查。

6.3.2.2工地设立联防小组，以预防为主。配和总包单位在每层设置灭火机，水源处的道路应保持畅通。更衣室、料具间等临时设施均应适的灭火器具。

6.3.2.3施工现场应严格按《施工现场防火规定》等文件规定进行施工消防工作，定期检查灭火设备和易燃物品的堆放处，消除火警隐患，休息室，更衣宿舍更要注意防火。

6.3.2.4加强对电焊，气焊设备的整治，要注意防火防爆，现场动用明火前，必须按规定办妥动火证，并加强防范工作。

6.3.2.5在进行焊割作业中必须严格执行“十不烧”规定。

6.3.2.6装饰施工现场未经批准不得任意动用明火。如须动用明火，需办理相应手续，落实监护措施。

6.3.2.7非电工严禁擅自拉接用电器具，拉设电线。

6.3.2.8禁止擅自使用非生产性电加热和煤油炉等明火器具。

6.3.2.9消防器材不得挪作它用，周围不准堆物，保护道路畅通。

6.3.2.10在每层施工楼面内设置灭火机，在结构阶段设专用消防灭火机、水源。

6.3.2.11重点部位（油漆间、氧气乙炔间等）必须建立严禁吸烟、动火等有关规定，有专人管理，落实责任，按规范设置警示牌，配置相应的消防器材。

6.3.2.12值班人员必须配合总包安全部门定期巡逻，发现火险，隐患及时采取措施，且立即报告有关领导部门进行处理解决。

# 6.4 安全保证计划

## 6.4.1 本工程安全消防重点部位

6.4.1.1动火作业的安全防护工作；

6.4.1.2施工用电（结构阶段与装饰阶段）。

6.4.1.3大中型施工机械（吊机、卷扬机等）使用与装拆。

6.4.1.4四口、五边和高处作业的防护。

6.4.1.5电梯井道防护、隔离。

## 6.4.2 引用安全标准文件、适用范围及有效期

### 6.4.2.1引用标准文件

1）上海市《施工现场安全生产保证体系》（DBJ08-903-98）

2）上海建设工程安全技术管理手册〈上海市建筑工程安全监督站1996年版〉。

3）上海市建设工程施工现场安全标准化管理有关文件汇编〈1998年4月版〉。

4）上海市建设工程施工安全技术手册（上海市建设委员会）

5）《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）

6）《建筑机械使用安全操作规程》（JGJ33-2001）

7）《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）

8）《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）

9）《中华人民共和国消防法》（自1998年9月1日起施行）

10）《中华人民共和国建筑法》

11）上海市劳动保护监察条例

12）中华人民共和国建设部令第十五号

13）《上海市消防管理条例》（2000年2月1日起施行）

### 6.4.2.2 管理资料标准文本外增设的安全记录（暂定）

### 6.4.2.3 安全保证计划适用范围

1）本计划仅用于本工程项目施工现场的安全管理与控制。

2）本计划安全管理和控制的对象为人、物及环境与自然。

### 6.4.2.4 安全保证计划的管理有效期

1）本计划的有效期从2002年4月20日起至2004年9月30日（预计竣工日期，以竣工报告为准）工程结束止。

2）安全保证计划因设计变更、施工方法、程序的变化需作修改时，应将修改内容在实施前，上报上级机构进行审批。

3）安全保证计划由上级机构技术负责人批准下发后，即成为有效版本，不准随意复印及分发，应加以控制。

## 6.4.3 安全保证体系的管理要求

### 6.4.3.1 管理职责

1）安全管理目标：

a.杜绝重大伤亡事故；

b.一般轻伤事故负伤频率控制在1‰下；

c.根据建设部“JGJ59-99检查标准”要求，检查评定达标；

d.达到建工（集团）总公司文明工地

e.争创市级文明工地。

2）安全管理组织：

施工现场项目部确立以项目总经理为标段安全生产第一责任人，行使本标段总包管理职责实施全过程的安全控制，保持施工工地的基本安全在运行中的状况，符合有关安全技术标准，实现安全管理目标。

a.安全生产领导小组拟订落实安全管理目标，制订安全保证计划，根据保证计划的要求，落实资金的配置。

b.负责安保体系实施运行过程中监督、检查。

c.对安全生产保证体系运行过程中出现的不安全行为、不安全环境和隐患，制订纠正和预防措施进行落实整改和复查。

3）施工现场项目部安全保证体系要素及职能分配表

表6.4.3.1.3）  施工现场项目部安全保证体系要素及职能分配表

| 编号 | 安全保证体系要素 | 项 目 经 理 | 项 目 工 程 师 | 职能岗位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经济 | 施工 | 安 全 | 材 料 | 机具 |
| 3.1 | 管理职责 | ★● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 3.2 | 安全生产保证体系 | ★ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ |
| 3.3 | 采购 | ★ | ▲ | ▲ |  | ▲ | ● | ▲ |
| 3.4 | 分包方的控制 | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ |
| 3.5 | 施工现场的安全控制 | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | ● | ▲ |
| 3.6 | 检查、检验和标识 | ▲ | ▲ |  | ▲ | ● | ▲ | ▲ |
| 3.7 | 事故隐患的控制 | ▲ | ▲ |  | ● | ● | ▲ | ▲ |
| 3.8 | 纠正与预防措施 | ★ | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ |
| 3.9 | 教育与培训 | ★ | ▲ |  | ● | ● | ▲ | ▲ |
| 3.10 | 安全记录 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ |
| 3.11 | 内部安全体系审核 | ★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |

注：“★”主管领导；“●”主管岗位（人）；“▲”相关岗位（人）。

## 6.4.4 安全生产保证体系

### 6.4.4.1总则

在项目部建立和实施文件的安全体系下，以控制工程实施全过程的安全主管，以合格的过程确保工程在安全施工方面符合规定要求，文件由安全生产保证计划、施工方案、专业方案、安全操作规程、规定、制度、安全交底、安全记录等组成。

### 6.4.4.2安全策划

1）根据工程的实际情况，编制相应的安全生产保证计划和可操作性文件，使工程实施后达到预定目标。

2）为实现本工程的安全目标，组建一个综合素质好的项目经理部人员班子，选择有一定资金、整体力量强的施工队伍，并有性能良好的机械设备和技术本准较高的维修人员作保障。

3）本工程所执行的安全规范：

a. JGJG59-99《建筑施工安全检查评分标准》；

b. JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》；

c. JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》；

d. 沪建施（87）525号《建筑施工普通脚手架安全技术规范（试行）》；

e. 沪建施（96）326号《上海市建设工程施工现场塔式起重机安装拆卸管理暂行规定》；

f. JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》；

g. 沪建建（99）第0501号《上海市文明工地、场站（基地）评选管理规定》；

4）按《施工现场安全生产保证体系管理资料》“工地安全管理台帐”对各种安全活动进行记录。

5）编制、完善现场临时用电、脚手架、大型机械、拆装、消防、冬雨季施工等专项安全施工方案。

6）在现场各阶段施工过程前，制定针对性强的安全技术交底。

7、施工准备工作计划

施工准备是工程建设的基础，其核心为工程施工提供各种必备条件，是工程建设各项目标得以实现的重要保证。

本工程开工之前，我们将做好技术工作的准备、前期工作所需施工资源的准备、施工各项计划的编制、临时设施的规划等工作。

接到中标通知书后，本公司项目组将迅速进驻现场，会同业主、总包方及监理洽谈合同事宜；项目工程师组织有关技术人员认真熟悉施工图纸，参加由业主组织召开的设计交底、图纸会审及现场交接会议；项目组根据现场的实际情况及业主、总包的统一部署进行现场临时设施的布置；项目部技术人员将根据设计交底、图纸会审、施工图纸等编制实施性的施工组织设计和各分部工程施工方案，并向施工队进行技术交底和岗前培训，同时按照施工总体进度计划的安排编制机械设备进场计划、材料进场计划、劳动力进场计划。

### 7.1施工总平面图布置

#### 7.1.1 布置原则

本工程的机电施工现场布置是针对实际现场施工要求进行相应的施工现场平面布置，同时相应兼顾已建成的总承包施工现场临时设施布置情况，对我公司在陆家嘴区域内正在进行机电系统主承包施工的交银大厦、震旦国际大厦等工程中已搭设的临时设施进行统筹考虑。机电施工场地布置的具体原则是：

1）划分施工区域和材料堆放场地，保证材料运输道路通畅，方便施工。

2）符合施工流程要求，减少对专业工种和其他工程方面施工的干扰。

3）施工区域与生活区域尽量分开，且各种生产设施布置便于施工生产安排，且满足安全防火、劳动保护的要求。

4）一旦总体施工开始，区域内影响总体施工部分应服从业主对总体施工安排，施工区域内临设、堆场相应调整、移位。

5）符合上海市中心建设工程项目总体环境的要求，进行封闭施工，不影响附近的居民生活和工作正常运行。

#### 7.1.2办公、生活区临设搭设

由于本工程地处浦东金融中心区域，占地面积非常小，总包单位已在现场搭设了一幢办公临时设施和封闭围墙。我公司根据实际现场的场地情况以及对于业主和总包对现场临设布置的具体要求，对基地内的生活区域、办公和材料堆放区域布置作如下考虑：

1）生活区域：原则上不考虑在现场搭设施工人员的生活设施，只考虑在经业主和总包单位的同意和指定区域内下布置临时施工人员的更衣室和工具间。

2）办公、材料临时堆放区域：由于现场场地较狭小，在施工配合初期我方考虑和总包单位协商后，在总包已搭设的办公临时设施内布置几间办公室，或在业主、总包的统一规划下，在已完成结构的地下室部分划出一定的区域进行机电安装主承包办公区域和材料临时堆放区域布置，我方会在中标后及时和业主、总包单位协商，按照市级文明工地的要求和我公司内部临时设施布置要求，编制详细的临时设施布置图和方案。

#### 7.1.3做好施工用水准备

根据施工程序安排及管道等系统的工艺要求，本公司会在进场前就了解施工现场已有的施工用水设施情况，在进场后就向总包和业主提供临时施工用水布置方案，在得到同意后进行布置。

本工程临时总用水量（Q）包括一般生产用水量(q1)、施工机械用水量（q2）、现场生活用水量（q3）、消防用水量（q4）。

1）一般生产用水量的计算：

q1=1.1∑Q1N1K1/t×8×3600(L/s)

其中：q1 — 生产用水量；

Q1— 最大年度工种工程量；

N1 — 各工种工段施工用水定额；

K1 — 每班用水不均衡系数；

t  — 与Q1相应的工作延续时间（天数）每天按一班考虑；

1.1 — 未考虑到的用水量修正系数。

因主要工序不考虑施工用水，本工程暂不考虑生产用水量。

2）施工机械用水量计算：

q2=1.1∑Q2N2K2/8×3600(L/s)

其中：q2 — 施工机械用水量；

Q2 — 同一种机械的台数；

N2 — 该种机械的台班用水定额；

K2 — 施工机械的用水不均衡系数；

1.1 — 未考虑到的用水量修正系数。

施工机械用水只考虑试验用水按1 L/s计。

3）生活用水量计算：

q3=1.1×PN3K3/24×3600(L/s)

q3=1.1×400×100×1.5/24×3600=0.80 L/s

其中：q3—生活用水量；

1.1 — 未考虑到的用水量修正系数。

P  — 施工工地高峰时工人人数；

N3 — 每人每日生活用水定额；

K3 — 每日用水不均衡系数；

4）消防用水量计算：

消防用水量应根据施工工地的大小和居住人数查消防用水定额确定。本工程消防用水量按3 L/s考虑。

5）本工程总用水量为：Q=q2+q3+q4=6.10 L/s

6）设计临时用水管径：D=（4Q/×V×1000）1/2=0.074m。采用φ75管径给水立管可满足施工及消防要求。因此结构楼层施工中需设φ75管径给水立管。因为现场已预留φ100管径给水管，所以我方会在中标后和总包协同配合，布设临时水管网，以满足各方施工及消防要求。

#### 7.1.4做好施工用电准备

根据安装工程施工程序安排及工艺要求，本工程安装工程主要用电负荷为给排水、工艺管道施工的焊接设备和通风空调的风管加工设备以及施工现场用切割机、套丝机、弯管机等小型机械设备。为此安装工程用电计算主要按机械设备定量进行负荷计算，并适当考虑余量，以确保用电的安全性、连续性和可靠性。

表7.1.4      安装工程施工用电设备功率估算表

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 功率数（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连体法兰风管生产线 | CTL型、DRF型 | 套 | 1 | 7 |
| 2 | 等离子自动切割机 |  | 台 | 1 | 4 |
| 3 | 法兰条成型机 | T30 | 台 | 1 | 4 |
| 4 | 勾码成型机 | T-10A | 台 | 1 | 5 |
| 5 | 连体法兰成型机 | HGB-15 | 台 | 1 | 4 |
| 6 | 剪板机 | 6*2500 | 台 | 1 | 3 |
| 7 | 液压铆接机 | HA-510DS | 台 | 1 | 3 |
| 8 | 联合角缝咬口机 | 1.7mm | 台 | 1 | 3 |
| 9 | 直缝咬口机 | 1.7mm | 台 | 1 | 3 |
| 10 | 电焊机 | 20KW,10KW | 台 | 各15 | 400 |
| 11 | 套丝机等工具 | G15-150 | 台 | 5 | 5 |
| 12 | 冲击钻等工具 |  | 台 | 20 | 10 |
| 13 | 电动试压泵 | 2.5MPa | 台 | 1 | 8 |
| 14 | 空气压缩机 |  | 台 | 1 | 10 |
| 15 | 卷扬机 | 1-5T | 台 | 7 | 70 |

同时适当考虑施工照明用电等临时性用电，需增加20%用电量，故安装工程施工用电负荷估算总量为500kVA，因现场已预留800kVA施工用电，应能满足实际施工的需要。

1）做好临时供电的接地及防雷保护

a.配电箱/开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接，并应与保护零线接地端子板分设。配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板及箱内电器不应带电的金属底座、外壳必须作保护接地，保护接地线应通过接线端子板相连。

b.施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统，按三相五线制配线，电气设备金属外壳必须与专用保护零线PE连接，专用接地线应由工作接地线、配电室零线引出。

c.作防雷接地的电气设备，必须同时作重复接地，施工现场的电气严禁利用大地作相线或零线，保护零线不得装设开关。

2）临时用电的施工管理

a.建筑工地临时用电配电箱和开关箱是配电系统中使用频繁的设备，也是经常出现故障的地方，所以应注意正确地安装和使用，以确保安全，尽可能减少伤害事故的发生。

b.临时用电施工由电工班组织施工，施工严格按规范施工，并做好各种测试和实验，在施工中还应选择好配电箱的位置，配电箱应装设在干燥、通风和常温场所。室外安装的配电箱应采用防雨式配电箱，电源进出线必须从下端进出。

c.施工现场配备专门维修电工，该维修电工必须是专业电工，担负整个工地的用电设备的管理及维修。维修电工要将所有配电箱标明名称，用途、范围并作出分路标记，每一个月要检修一次，工地临时电的送电、断电、线路更改等必须由维修电工独立完成，其它任何人不得随意挪动配电箱和停送电。

#### 7.1.5 垃圾处理

为了保持工地及其周围环境的清洁卫生，每天安排专人清理清扫施工工作面的施工道路、场地，保持整洁有序的施工场地，在施工期间所产生的施工垃圾和生活垃圾将和总包单位配合，每隔一定的天数清离施工现场，直至工完料清交付使用。

#### 7.1.6施工堆场布置

我方会在中标后，提供可行的在基地内搭设工具间、氧气、乙炔仓库、临时材料设备仓库等各类库房的方案，供业主和总包单位审核。

### 7.2机电安装施工技术准备

#### 7.2.1编制施工技术文件

1）在项目经理的组织下勘察施工现场、了解周边环境，以便更合理地组织机电安装施工。

2）在项目工程师的组织下，认真熟悉图纸、深刻理解设计意图及设计要求，检查设计图纸和资料内容是否符合有关施工规范；设计图纸是否齐全，图纸本身及相互之间有无矛盾和错误、图纸与设计说明是否一致，将所发现的问题在图纸会审时提出，和业主、监理、设计师、总包等共同商定解决，形成纪要。

3）按施工要求积极配备各类管理资料、技术资料、施工规范、操作规程、验评标准等。

4）编制详细的质量计划；通过施工图纸会审以及对施工技术的掌握、理解、核定，在项目工程师的组织下积极编制实施性的施工组织设计；及时编制专业施工方案及专题方案。

5）编制机具配备和进场计划，优化配置好各种施工机具设备和检验、测量、试验设备。

6）各专业技术员在项目工程师的组织下，对进场工人进行技术交底，让工人明白设计意图、施工要求、质量目标、安全事项、进度要求、文明施工要求等。

#### 7.2.2 施工图深化设计

由于本工程机电系统复杂，工期紧，我项目部根据多年的同类型工程施工的经验，在充分熟悉现场具体施工情况和与设计单位沟通的前提下，对本工程的设计图纸不仅仅进行一般意义上的深化，而且在深化的基础上结合结构的特点、装饰要求专用系统的安装空间等，按照先大后小，主次分明、层次清晰、排列整齐、布局合理等原则，进行实地测量、计算和修改，经业主、总包、监理、设计等单位的审核后对图纸进行综合优化，最后形成功能满足、布局科学合理的深化施工图，为创优工程创造先决条件。同时进行各系统的技术规范的统一和各系统接口界面的深化使综合机电各系统优化设计。

在项目部管理人员的设置时就明确了项目工程师将主要负责施工现场具体图纸核对情况，以及在设计方和深化设计方之间的联系协调工作，以利于工程的顺利进行。同时，在工程施工图深化设计量大、施工工期较紧张时，我项目部将根据现场实际情况，及时派专业深化设计人员入驻现场，加快进度。

1）设计程序设想：

a. 熟悉设计院设计图纸及文件，根据所收到的设计图纸情况及工程进度制定机电深化设计计划(根据本工程情况深化图计划需参照设计院施工图出图的计划制定)，并得到甲方认可。

b. 在甲方协调下，与原设计方作技术交流和探讨。

c. 确定设计原则和设计范围。

d. 根据甲方提供的建设文件和设计资料，进行施工图设计：

(1)．确定各工种设计量、项目组成、设计方式和系统形式。

(2)．根据甲方所提资料提交各工种之间的动力资料。

(3)．确认各机房、管道井面积和位置。

(4)．提交机电设备基础资料。

(5)．综合各工种主要管线后，确定管道走向及方式。

(6)．提交穿墙及楼板预埋资料。

(7)．绘制施工深化设计图。

(8)．在深化设计过程中与其它系统承包商进行系统接口的配合。

2）工种组成和设计内容

a. 给水排水：包括给水、生活热水和冷却循环水供水系统，生活污水排水、废水排水、雨水排水、消防给水、自动喷洒系统的设计内容。

b. 电    气：包括变电所、电力、照明、防雷的设计内容。

c. 空    调：制冷、通风、采暖、排烟等系统的设计内容。

3）深化设计服务范围

a. 各工种深化设计人员可根据甲方要求进驻施工现场进行机电系统深化设计。

b. 图纸的深化设计包括项目中机电部分的平、剖面及系统详细图，深度满足施工需要。

c. 在整个系统原则不改的情况下，配合实际情况作局部调整。

d. 及时配合现场进行预埋、留孔、设备基础等工作。

e. 在图纸基本完成，现场进行施工时配备各专业人员进行图纸交底，现场配合及适当图纸修改。

f. 施工完成后提供竣工图。由于本工程单层面积大、各专业交叉多，施工图往往不能满足施工要求，项目部将在认真消化设计图的基础上，协助专业设计事务所，根据设计功能要求和现场实际情况，对本工程的机电系统施工图进行深化设计。

4）施工图深化设计措施

a.专业施工员认真熟悉消化施工图和设计文件，了解各系统工艺流程，各种管线的走向布局及各种设备设施的位置、外观尺寸。

b.各专业在熟悉消化图纸的过程中，对一些局部设计不完善、管线位置不明确、图纸标识不清楚的问题，逐一详细记录。

c.由项目工程师组织各专业，对图纸中有疑问的问题进行整理，并内部自审。

d.自审完毕后，由业主组织设计单位、监理、总承包单位共同进行图纸会审，并进行设计交底，经设计确认后，将作为我们配合设计进行图纸深化的依据。

5）综合管线平衡措施

根据设计图纸及深化图，由项目工程师组织专业施工员进行现场测量，绘制实测图，测量的内容包括：

a.梁的高度。梁的高度对管线的安装有着直接的影响，直接限制着管线安装空间。

b.土建预留孔洞的尺寸、位置与设计的符合程度。

6）遵循原则

根据现场实测的结构尺寸、距离、进行各专业管线的综合平衡，确定各种管线的布局、安装高度、水平坐标。管线平衡应遵循以下原则：

a.不改变原设计原理。

b.不改变系统的使用功能。

c.符合相关的国家规范及地方标准、规范。

d.符合工程使用后的检修要求。

e.满足工程的空间要求。

根据各专业的平衡过程结果，绘制综合管线平衡图，综合管线平衡图须经业主、设计、总包、监理审核批准后方可实施。

7）综合管线平衡过程中应注意以下几点：

a.风管截面较大，对管线布局平衡影响也最大，所以，应首先考虑风管的安装高度及水平坐标。

b.风管、桥架、电管、水管分层设置或水平布置时，相互之间的距离应满足操作、检修及规范的要求，且桥架不能平行敷设在水管下方。

#### 7.2.3施工现场质量管理措施

1）我目部将及时做好业主、总包提供的各类资料、的复核、验收接受及保护工作，并做好有关书面资料的收集整理归档，为下道工序的施工提供可靠的技术保证。

2）在工程施工前，对接收的施工图纸，由项目工程师组织项目部全体技术管理人员认真阅读、熟悉图纸，了解设计意图和关键部位的质量要求和施工措施，并认真参加设计图纸交底。由项目经理组织召集对施工组织设计进行会稿、编制工作，拟订保证各分项工程质量措施，落实质量交底的制度，列出监控部位及监控要点。

3）现场项目部根据项目质量保证计划的要求，制订一个更具体的质量控制计划，明确每道工序的事前交底，中间验收及最后验收环节的要求，严格执行质量三级验收制度，及时尽早发现问题及时整改，防患于未然，确保工程中每个分项直至每个工序环节的施工质量，来保证最终的工程质量目标。

4）为确保实现创优工程目标，对结构施工队伍的选择，必须从公司范围内调配与我公司长期合作过、具有同类型同规模工程施工经验的合格施工队伍进场施工，同时对于项目部管理人员的配备方面，也必须配备具有多年现场工作经验的管理人员进行现场质量管理，施工过程中加强工序控制，确保创优目标的实现。

5）加强施工现场质量管理机构设置工作，各级管理人员都必须对本岗位的质量要求明确了解， 从管理体制上保证工程的施工质量。

6）工程施工过程中，必须加强计量工作和工程施工资料的整理归档工作，在抓好工程施工的硬件的同时，必须抓好软件的管理工作，从而保证工程的施工质量。

7）建立各级验收及分部分项质量评定制度

a.各分部分项工程施工过程中，各负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。

b.分项工程施工完毕后，各专业负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交项目经理确认，最终评定表由专职质量员核定。

c.由总承包项目经理部项目经理每月组织一次各施工班组之间的质量互检，并进行质量讲评。

#### 7.2.4施工现场物资准备

1）针对本工程结构特点及工期要求，施工的准备工作特别是抢险物资的准备工作要做得格外充分，要符合施工进度的要求，做到及时充足。

2）施工用常规物资，如搭建临设的用料、临时办公桌、办公椅，各类施工工具，测量定位仪器、消防器材等，均提前十天进场，并合理分类堆放，派专人看护。

3）施工用材料视施工阶段进展情况，按计划进场，并均保证提前进场，对于构成工程实体的建筑材料将先编制详细的物资需求计划，物资储备、申请、订货计划，采购加工计划，且经过建设单位及监理工程师的审核、确认，所有进场物资将预先设定场地，分类别堆放，并作好标识及产品保护工作。

4）对于由业主供货的材料物资，我们将根据工程进展的实际情况事先编制施工需用量计划，经建设单位及监理工程师审核及批准，同时在管理中派专人负责安排甲供料各有关事宜，如收料登记，指定场地堆放等。

#### 7.2.5施工机具准备

1）本工程施工中所用到的各类大中型建筑机械数量相应较多，因此，根据本工程总体施工部署并结合单项工程施工顺序，拟定施工机械进场计划，按计划要求安排精良的机械设备进场，进行保养和调试。

2）对于小型施工机械设备，根据工程实际需要合理配置。

3）所有机械设备进场后均事先规划适当的位置停放，小型设备则规划房间集中储存备用。

#### 7.2.6结构预埋阶段施工配合准备

由于本工程的计划工期十分紧张，我项目部在投标阶段就本着时时为业主着想的目标，随时准备应业主或总包的要求，组织施工人员立即进场配合土建进行结构预埋、预留等的前期工程，埋地管道的敷设，地下室外等钢套管、防水套管的预埋，防雷接地网的预埋，电缆套管、电线管、箱、盒的预埋，各类型钢、支架的预埋，洞、孔的预埋、大型设备的吊装口及设备拖运路线进出口的预留等。并编制结构预埋阶段施工配合方案设想，对上述施工进行有效控制，以确保工程质量的万无一失。

1）预埋配合工作的先决条件是得到业主、设计、监理确认的图纸，图纸必须有专用章及我公司的“受控”章。

2）收到图纸后，必须请业主、监理、设计组织一次针对地下部分预埋配合为主要内容的设计交底，并整理好设计交底记录或会议纪要。

3）在熟悉图纸基础上，尽快编制施工预算，并交公司相关部门，以便各部门流转审核，杜绝无预算施工的情况发生。并编制材料供应计划、施工进度计划。

4）在施工预算的基础上向施工班组下达施工任务单，进行施工交底并作好施工交底记录表。施工交底记录一般包括：工程内容、工期要求、保证施工质量的措施、保证安全生产的措施和产品保护措施等。施工交底必须有参与预埋工作的全体人员参加并一一签名。

5）在土建混凝土浇捣前要办好隐蔽工程验收工作。在浇捣混凝土时要加强看护，防止移位、超力及堵塞。

6）预埋过程中若有修改，则应填写出工程问题联系单，施工技术核定单，工作量增减帐并取得业主、监理、设计的签证确认，同时在施工图上标出，以便今后编绘竣工图。

7）其它施工记录表、工序控制表（GK表）、材料质保书、合格证等要及时编制、收集、整理，做到与工程进度同步。

8、劳动力需用计划、峰值图及安装施工进度网络图、单线图（见附表）

9、施工临时设施布置及施工总平面图（见附表）

10、主要机具、量具及仪表一览表

| 序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | 20KW,10KW | 各15 | 台 |  |
| 2 | 台钻 | 13mm | 4 | 台 |  |
| 3 | 冲击钻 | φ6~φ16 | 30 | 把 |  |
| 4 | 砂轮切割机 | φ400mm | 10 | 台 |  |
| 5 | 木梯 | 12档 | 20 | 把 |  |
| 6 | 木梯 | 9档 | 10 | 把 |  |
| 7 | 木梯 | 7档 | 10 | 把 |  |
| 8 | 电动砂轮机 | φ200 | 1 | 台 |  |
| 9 | 卷扬机 | 5t | 2 | 台 |  |
| 10 | 卷扬机 | 3t | 2 | 台 |  |
| 11 | 卷扬机 | 1t | 3 | 台 |  |
| 12 | 角相砂轮机 | 4＂~6＂ | 8 | 只 |  |
| 13 | 神仙葫芦 | 1~3t | 15 | 只 |  |
| 14 | 手枪钻 | φ6mm | 25 | 把 |  |
| 15 | 手枪钻 | φ16mm | 10 | 把 |  |
| 16 | 步话机 | (对讲机) | 6 | 付 |  |
| 17 | 套丝机 | G100~150 | 1 | 台 |  |
| 18 | 套丝机 | G15~100 | 2 | 台 |  |
| 19 | 套丝机 | G15~50 | 2 | 台 |  |
| 20 | 电动试压泵 | 2.5MPa | 1 | 台 |  |
| 21 | 手揿泵桶 |  | 2 | 台 |  |
| 22 | 多级泵 | 2MPa | 2 | 台 |  |
| 23 | 电动液压开槽机 | V-T | 4 | 台 |  |
| 24 | 手动液压开槽机 | V-T | 2 | 台 |  |
| 25 | 重型套筒扳手 |  | 1 | 付 |  |
| 26 | 手用钢管割刀 | φ3mm~φ32mm | 4 | 把 |  |
| 27 | 连体法兰风管生产线 | CTL、DRF型 | 1 | 套 |  |
| 28 | 等离子自动切割机 |  | 1 | 台 |  |
| 29 | 法兰条成型机 | T30 | 1 | 台 |  |
| 30 | 勾码成型机 | T-10A | 1 | 台 |  |
| 31 | 连体法兰成型机 | HGB-15 | 1 | 台 |  |
| 32 | 联合角缝咬口机 | S=1.7mm | 1 | 台 |  |
| 33 | 直缝咬口机 | S=1.7mm | 1 | 台 |  |
| 34 | 手动四用剪 |  | 6 | 把 |  |
| 35 | 龙门剪板机 | Q116´2500 | 1 | 台 |  |
| 36 | 折边机 | WB67Y-100 | 1 | 台 |  |
| 37 | 压接钳 | 16~240mm2 | 3 | 把 |  |
| 38 | 手用弯管机 | φ20~25 | 4 | 把 |  |
| 39 | 液压弯管机 | φ15~100 | 2 | 台 |  |
| 40 | 空气压缩机 | 6.5m3 | 1 | 台 |  |
| 41 | 液压压接钳 |  | 20 | 把 |  |
| 42 | 钳作台 |  | 10 | 台 |  |
| 43 | 起道机 | 15t | 4 | 台 |  |
| 44 | 汽车 | 8t | 1 | 辆 |  |
| 45 | 液压汽车吊 | 16t~120t | 1 | 辆 |  |
| 46 | 开孔器 |  | 10 | 台 |  |
| 47 | 电动剪刀 |  | 5 | 把 |  |
| 48 | 液压铆钉钳 |  | 8 | 把 |  |
| 49 | 金属孔锯 | KJ-A型 | 4 | 套 |  |
| 50 | 梅花板手 |  | 1 | 套 |  |
| 51 | 力矩扳手 |  | 1 | 套 |  |
| 52 | 脚手板 | 2m | 50 | 块 |  |
| 53 | 道木 |  | 30 | 根 |  |
| 54 | 橡套电缆 | 4*2.5mm2 | 500 | m |  |

# 11、成本控制措施

加强工程造价管理和成本控制是保证工程资金有计划的合理开支、专款专用的重要途径，既有效地控制工程造价，保护业主利益，也是保证工程施工顺利进行的前提。为了实现优质、高效、低耗的建设目标，我们将根据合同约定和业主管理要求及本公司《合同管理办法》、《预、结算管理办法》、《工程项目施工“两制”管理办法》等，结合本工程具体情况，制订相应的实施细则，规范项目工程造价和成本管理工作。在施工过程中组织有关专家进行降本节能分析，对有可能进一步降低成本的项目进行技术经济分析，特别是在新材料、新工艺、新技术、新设备方面提出合理化建议，使其在满足功能要求的基础上降低工程总造价。根据本工程具体情况拟采取如下措施：

## 11.1 成本控制体系

为保证成本管理工作的有效进行，本工程拟建立在公司管理层领导下的以项目经理为首的项目成本控制领导小组

## 11.2 工程造价管理

11.2.1自觉接受政府工程造价管理部门和业主与监理单位造价管理人员的管理，主动及时请示、汇报工程造价管理工作情况。严格履行工程施工合同中有关工程造价方面的约定，加强与业主和监理工程造价管理人员的联系，认真落实其工作指令。及时提供有关资料，如实反映工程造价，积极配合业主工程造价管理工作。

11.2.2及时提交工程预算，积极配合业主和审查单位的审核，准确确定合同价款。

11.2.3接到设计变更后，如是工程施工合同规定允许调整费用的事项，及时提出变更价款的调整资料，积极配合业主和监理确定变更价款。

11.2.4施工过程中如实地做好施工记录和已完项目工程量验收（必要时会同业主和监理有关人员到现场共同测量），全面完整地收集、整理项目工程造价有关资料，及时提交业主和监理相关人员确认，按月累计计算已完价款，如实反映阶段性工作量。

11.2.5按施工方案规划，分层、分段、分项编制施工预算，为进度计划安排、物资供应和成本控制计划编制与成本考核提供依据。

11.2.6工程完工后立即编制竣工结算，及时提交业主和监理审查，积极配合审核工作，准确确定工程造价，为业主注册资产提供依据。

### 11.3 成本控制措施

11.3.1加强成本管理的领导和监督，项目经理是项目成本管理的第一责任人，总经济师组织预算人员、项目成本会计组成项目成本管理机构，负责项目成本管理工作。根据施工预算和公司下达的成本目标与工程进度计划，制订项目总成本预控计划和季度，月度成本预控计划，并分解落实，责任到人，把成本控制贯穿于施工的全过程，保证成本始终处于受控状态。每月组织成本分析会，考核执行结果，总结经验教训，针对问题制订改进措施，不断提高成本控制工作质量。公司加强指导和监督，保证成本管理工作全面落实和目标实现。

11.3.2加强合同管理。总经济师组织有关人认真学习合同，将合同履行责任逐条分解，落实到人，保证全面、及时履行，杜绝违约损失。

11.3.3加强质量管理。严格执行ISO9002质量体系程序文件，加强过程控制，严格监督、检查和验收，确保工序质量达到规划标准，做到一次成优，避免返工和修补损失。

11.3.4加强进度管理。合理缩短工期，减少固定资产和流动资产的占用期，节省折旧、租赁费和现场管理费用。

11.3.5加强施工组织。加强职工业务技能培训，努力提高工作效率；合理安排工程进度，均衡生产，减少高峰，即减少人数的配置；加强对施工机械、工机具合理调度、统一安排、统筹兼顾，提高起重、运输设备的利用率。

11.3.6材料管理。材料采购采取招标方式，实行“三比”择优选择供应商，堵塞采购漏洞。加强计划管理，严格按分期采购计划采购，避免积压占用资金和剩余材料处理损失。严格材料进场验收，防止不合格材料入场。加强仓储管理，防止丢失和损坏，最大限度的减少库损。加强使用管理，严格限额领料，合理配用，做到物尽其用，杜绝浪费，剩余材料及时回收入库，禁止挪作他用。严格奖罚，充分调动职工积极性，努力节约原材料。

11.3.7加强水电使用管理。制订水、电管理使用制度，机械动力部配备维修管理专职人员，保证管道、线路及设施经常处于良好状态，施工设备优先选用节能产品，努力节约能源。

11.3.8加强安全管理。杜绝死亡和重大机械事故，严格控制轻伤频率，把安全事故减小到最低限度，减少意外开支。

11.3.9选择科学，先进合理、经济的施工方案，关键性工艺、特殊工艺采用多方案比较后确定。设置合理化建议奖项，充分调动职工的积极性，挖掘生产潜力，提高生产效率。

11.3.10在熟悉图纸的基础上及时准确地提供甲供设备及材料清单报业主，避免材料计划的失误使业主造成不必要的损失。并派出具有丰富经验的采购供应人员协助业主进行设备材料订购的“三比”、“一算”等联系工作，确保业主采购的材料或设备在保证质量的情况下，价格合理。