d.试验步骤

漏风声音试验：本试验在漏风量测量之前进行。试验时先将支管取下，用盲板和胶带密封开口处，将试验装置的软管连接到被测风管上。关闭进风挡板，启动风机。逐步打开进风挡板直到风管内静压值上升并保持在试验压力。注意听风管所有接缝和孔洞处的漏风声音，将每个漏风点作出记号并进行修补。

漏风量测试：本试验在有漏风声音点密封之后进行。测试时，首先启动风机，然后逐步打开进风挡板，直到风管内静压值上升并保持在试验时，读取孔板两侧的压差，按下述公式计算被测风管的漏风量：

漏风量按下式进行计算

Q=3600AV

V= 2△P/ρ*C

Q=3600AC  =5091AC

式中：V—风速，（m/s）

Q—漏风量，（m3/h）

A—孔板面积（m2）

C—孔板常数

△P—空气通过孔板的压差（pa）

ρ—空气密度（ kg/m3）

e.结论

为确保工程质量，对于本工程我公司计划在风管预制完毕、安装之前采用漏光法对风管的严密性进行定性检查，风管安装完毕以后按规定用漏风量测试对风管的严密性进行定量检测。

3）通风、空调设备的风量、风压、转速的测定

风管内风压、风量采用毕托管及倾斜式微压计测定，以下图为例：

图4.3.6.3）a     风管内风压、风量用毕托管及倾斜式微压计测定示意图

b.测定断面选择：测定断面原则须选在气流均匀且稳定的直管段上，即按气流方向在局部阻力之后大于或等于4倍管径，在局部阻力之前大于或等于1.5倍管径（矩形风管大边尺寸）的直管段上，对于上图系统来说，如果现场条件受到限制，可适当缩短距离，LS、LH及L’H可通过测量孔测量风压、风量，LH和Lx也可在风量入口处测得。

c.确定断面内的测点：首先将测定断面划分为若干个接近正方形面积相等的小断面，其面积不大于0.05m2，测点位于各个断面的中心，然后采用毕托管和倾斜式微压计在测定断面上测量，将毕托管的动压孔逆气流方向水平放置，通过倾斜式微压计读出动压及全压。以下图为例：

图4.3.6.3）c

小断面积：0.2*0.25=0.05m2

①在Lp断面1250*800上至少测量20个点，各点分布在各个小断面积中心，如果气流不均匀，可通过增加测点数。各点动压测得后，则可计算出平均动压：Pd =（Pd1+ Pd2+----+ Pdn）/n  (Pa)

Pd1 、Pd2 ------Pdn ——各测点动压

平均风速：V=√2g Pdp/ ρ   m/s

ρ：空气密度

②对于LS、LH和L’H，送回风量可由公式：L=3600FVp  m3/h计算。

其中F：测点处的断面积（m2）    Vp ：平均风速（m/s）

对于Lx可在风量出口和入口测得。采用热球风速仪、探头贴近格栅或网格，并垂直于风速，定点测量法测得风速。

Lx的风量：    L=KFVp *3600 m3/h

其中F：测点断面积（m2）Vp——平均风速（m/s）  K——断面面积修正系数

d.风机的压力通常以全压表示，测定风机全压必须分别测出压出端和吸入端测定截面上的全压平均值。通风机的风压为风机进出口处的全压差。测定压力时风机吸入端的测定截面位置应尽可能靠近风机吸入口处。

e.通风机转速的测量采用转速表直接测量风机主轴转速，重复测量三次取其平均值的方法。

4）风口风量的测定

采用热球风速仪，将探头贴近风口并垂直于风速，采用定点测量法可测得风速，如果与设计风速有出入，可调节风口阀门的开度来控制风量，直到测量值符合设计值为止，并且与设计风量的偏差不大于10%。

风口风量：L=3600F口径* Vp *K（m3/h）

其中K：风口面积修正系数；F外框：风口口径面积（m2）

## 12、主要施工质量标准及验收规范

### 12.1 管道部分

| 序号 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工业金属管道工程施工及验收规范 GB50235-97 |  |
| 2 | 给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-97 |  |
| 3 | 城市煤气管道工程技术规程 DBJ08-10-92 |  |
| 4 | 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 GBJ126-89 |  |
| 5 | 自动喷淋灭火系统工程施工及验收规范 GB50261-96 |  |
| 6 | 建筑给水硬聚氯乙烯（PVC-U）管道工程技术规程 DBJ/CT504-99 |  |
| 7 | 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50236-98 |  |
| 8 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 |  |
| 9 | 建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程 CJJ/T29-98 |  |
| 10 | 建筑给水铜管管道工程技术规程 DBJ/CT511-2001 |  |

### 12.2 设备非标部分

| 序号 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-98 |  |
| 2 | 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范GB50274-98 |  |
| 3 | 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-98 |  |

### 12.3 通风空调部分

| 序号 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通风与空调工程质量验收规范 GB50243-2002 |  |
| 2 | 本公司“风管、法兰、部件等制作工艺标准” |  |
| 3 | 设计单位对施工的特殊要求 |  |

### 12.4 电气部分

| 序号 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GBJ147-90 |  |
| 2 | 建筑电气安装工程质量检验评定标准 GB50303-2002 |  |
| 3 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-91 |  |
| 4 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-92 |  |
| 5 | 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 GB50170-92 |  |
| 6 | 电气装置安装工程盘、柜及二次线路接线施工及验收规范 GB50171-92 |  |
| 7 | 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 GB50172-92 |  |
| 8 | 工业自动化仪表工程施工及验收规范 GBJ93-86 |  |
| 9 | 电气装置安装工程低压电气施工及验收规范 GB50254-96 |  |
| 10 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-92 |  |

### 12.5 检验标准

| 序号 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程质量检验评定标准 GBJ301-88 |  |
| 2 | 自动化仪表安装工程质量检验评定标准 GBJ131-90 |  |
| 3 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 |  |
| 4 | 建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 GB50244-94 |  |

除了执行以上国家的最新标准外，我们还将严格执行有关部门颁发的有关施工技术规范和标准，以保证技术资料的有效性和适宜性，最终确保工程质量的优良。

13、本工程采用的工艺计量网络图表序号、名称及标号

13.1通用本泵安装工艺计量(AE-G-21)。

13.2整体压缩机及冷冻机组安装工艺计量(AE-G-26)。

13.3容器安装工艺计量(AE-G-31)。

13.4钢结构制作安装工艺计量(AE-G-33)。

13.5室内给排水管道及卫生器具安装工艺计量(AE-G-01)。

13.6室内采暖管道安装工艺计量(AE-G-02)。

13.7中低压工艺及公用管道安装计量(AE-G-05)。

13.8动力安装380伏及以下动力工程(AE-G-07)。

13.9照明安装、线槽及配管线工程(AE-G-08)。

13.10总体安装、电缆线路工程(AE-G-14)。

13.11避雷针、（线、带）及接地装置安装工程(AE-G-16)。

Vp ：风口平均风速（m/s）

5）系统风量的调整与风口风量的平衡

系统总送风量、回风量和新风量可通过调节各总风管上的调节阀来调整风量，直至达到设计要求与设计风量的偏差不大于10%，风口风量的平衡以下图为例：

a.风口风量的调整与平衡

从最不利环路末端风口S1开始，先测量S1风口的风量，然后分别出S4、S6、S8、S10、S12、S14风口的风量。接着测量I环路的S2及S3风口的风量，通过调节风口调节阀使S2 、S3风口风量与S1风口风量相同；第二步调节Ⅱ环路S5风阀，使S5风量与S4风量相同；第三步，调节Ⅲ环路S7风阀，使S7风量与S6相同，以此类推，使每个环路的风口的风量相同。

b.算出I环路的风量是否达到设计风量，实测风量与设计风量偏差不大于10%，如果误差超出10%，可调节I环路的支管调节阀，使I环路的风量达到设计要求。对于同一风管，只改变风量，当其它条件不变时，其管路的阻力特性系数不变，因此，调节Ⅱ环路支管风阀使S4达到设计风量，这样S5的风量也达到设计风量，并可测出，以此类推，分别可测出各风口风量。

6）室内参数的测定

a.室内温度和相对湿度的测定

室内温度、相对湿度采用通风干湿球温度计测定。一般空调房间选择在人经常活动的范围或工作面为工作区作为测试点。

测点数按下表确定：测定结果应符合设计要求。

表4.3.6.6）a       室内温度和相对湿度测定表

| 波动范围 | 室面积50m2 | 每增加20-50 m2 |
| --- | --- | --- |
| ±0.5-2℃ ±5-±10RH | 5点 | 增加3-5个测点 |

b.室内噪声的测定

空调房间噪声测定，一般以房间中心离地1.2m处为测点，较大面积的空调区域应按设计要求，室内噪声测点可用声级计，并以声压级A档为准。

测点的选择应注意传声器放置在正确的点上，提高测量的准确性，对于风机，电动机等设备测点，应选择在距离设备1m，高1.5 m处测量。

对房间噪声测量时要避免本底噪声对测量的干扰，如声源噪声与本底噪声相差不到10分贝时，则应扣除本底噪声干扰的修正值。

对于风机盘管噪音，应在安装前试运行，并测出其噪音是否符合实际要求。

#### 4.3.6.5空调调试时与BA系统的配合

1）在管道施工中应将BA阀门（如电动阀件、电磁阀等）一并接入。

2）管道上的各种温度、压力取样等测点的开孔、焊接工作，应在管道施工接近尾声时由我公司配合一并完成，并参与系统打压、冲洗。

3）风管上的传感器应在风管保温之后再协助安装，传感器安装时，要进行密封防止漏风。

4）在电动风阀、带信号防火阀安装前应预留出BA驱动器及相应接线的位置；

5）空调系统联动调试

在机电系统安装及单机试车结束、BA系统调试开通后双方即可组织系统无负荷联动试车。试车过程中，我公司将派专人对联动设备进行监护，发现问题及时处理。所有设备联动完成后，即可带冷、热媒进行BA系统的带负荷调试。

4.4 设备安装

### 设备安装顺序

| 施工准备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础处理与划线 |  |  |  |  |
| 设备就位与初平 |  |  | 二次灌浆 |  |
| 调整与精平 |  |  | 二次灌浆粉平 |  |
| 清洗与装配 |  |  | 电气安装与配管 |  |
| 试运转 |  |  |  |  |
| 竣工 |  |  |  |  |

设备安装应遵循先大件后小件、先里后外的安装原则

#### 4.4.1 冷水机组安装

1）冷水机组及其辅助设备的型号、规格、性能及技术参数等必须符合设计要求。设备机组外表应无损伤、密封应良好，随机文件和配件应齐全。

2）冷水机组体积大，重量大，在设备安装前须仔细检查混凝土基础是否达到养护强度，表面的平整度、位置、尺寸、标高预留孔洞及预埋件是否符合要求。合格后方可安装。

3）机组安装的位置、标高和管口方向必须符合设计要求。设备就位后，进行找正找平，其纵、横向水平度允许偏差均为1/1000。

4）用地脚螺栓固定的冷水机组，其垫铁的放置位置应正确、接触紧密；螺栓必须拧紧，并用双螺母拧紧。

5）如采用隔振措施的冷水机组，其隔振器安装位置应正确，各个隔振器的压缩量应均匀一致，偏差不应大于2mm。

#### 4.4.2空调机组安装

1）设土建固定基础时，应先校正基础的标高和水平度，各部分的尺寸应符合设计要求。

2）机组进出口管上应设150～250mm长的软接头，与风管间应采用法兰连接。

3）组合式空调机组在安装前必须清理干净，保证箱内无杂物。

4）机组下部的凝结水排放管，排放管设水封，水封的高度必须根据机组的余压进行确定。

5）组合式空调机组各功能段之间的连接必须严密，并保证机组整体平直、检查门开启灵活。

6）整体式空调机组在安装前，打开设备活动面板，用手盘动风机检查有无叶轮与机壳相碰的金属摩擦现象，风机减振部分是否符合要求。

7）安装前组织有关施工人员熟悉图纸、设备说明书及有关的技术资料，检查设备基础是否平整，防振基础是否满足要求。机组减振器要严格按照设计的型号、数量和安装位置进行安装。安装后检查空调机组的水平度，如不符合要求，要对减振器进行调整。

8）吊装的空调机组视设备的具体情况分别考虑吊架的形式。对重量较小的机组采用A型吊架，重量较大的采用B型吊架。

图4.4.2.8）    吊装空调机组支、吊架示意图

9）现场组装的空调机组应做好700Pa静压条件下的漏风量测试，漏风率不超过3%。

#### 4.4.3风机安装

1）设土建固定基础时，应先校正基础的标高和水平度，各组隔振器承受荷载的压缩量必须均匀，不得偏心。隔振器安装完毕后，在其使用前采取防止位移及过载等保护措施。各部分的尺寸应符合设计要求。

2）风机进出口管上应设150～250mm长的软接头，与风管间应采用法兰连接。

3）风机悬挂安装时，使用的隔振支吊架必须安装牢固。隔振支吊架的结构形式和外形尺寸应符合设计要求或设备技术文件的规定。隔振支吊架的焊接必须按国家现行标准《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）中的有关规定进行。焊接后必须矫正。

#### 4.4.4水泵安装

1）安装前检查泵叶轮是否有阻滞、卡涩现象，声音是否正常。

2）水泵就位后进行找平找正。通过调整垫铁，使之符合下列要求：整体泵安装以进出口法兰面为基准进行找平，水平度允许偏差纵向0.1/1000，横向为0.2/1000；解体安装的泵以泵体加工面或进出口法兰面为基准，纵向、横向的水平度允许偏差为0.05/1000。

3）采用联轴器传动的泵，两轴的对中偏差及两半联轴器两端面间隙要符合泵的技术文件要求和施工及验收规范要求。

4）与泵连接的接管设置单独的支架。接管与水泵连接前，管路必须清洁；密封面和螺纹不能有损坏；相互连接的法兰端面或螺纹轴心必须平行、对中，不得借法兰螺栓或管接头强行连接。配管中要注意保护密封面，以保证连接处的气密性。

5）有拆检及清洗要求的泵体，须对泵进行拆检并编号，用机油清洗后再按编号重新组装。

6）水泵试车前，先拆除联轴器的螺栓，使电机与机械分离（不可拆除的或不需拆除的例外），盘车应灵活，无阻卡现象。检查完后，再重新连接联轴器并进行校对。打开泵进水阀门，点动电机。叶轮正常后再正式启动电动机，待泵出口压力稳定后，缓慢打开出口阀门调节流量。泵在额定负荷下运行4小时后，无异常现象为合格。

7）管路与泵连接后，如在管路上进行焊接和气割，必须拆下管路或采取必要措施，防止焊渣进入泵内损坏水泵。

#### 4.4.5风机盘管的安装

1）风机盘管安装必须水平，以防冷凝水外溢。

2）风机盘管的冷凝水管在安装时注意不得压扁、折弯，保证冷凝水排出通畅；接管要平直，不能渗漏。

3）对风机盘管设置单独支吊架进行固定，并便于拆卸和维修。

4）风机盘管与风管、回风箱及风口的连接处必须严密。

5）风机盘管的风管接管较长时，设置固定支架，以防止风机盘管晃动，拉裂盘管接管引起漏水。

6）风机盘管安装后要对集水盘进行清理，清理完后用塑料薄膜封闭，防止杂物（如风机盘管的保温棉）掉入集水盘发生堵塞。

7）风机盘管下方避免安装电线管、水管等管线，以免妨碍风机盘管的维护与检修。

8）盘管若采用吊式安装，则应采用不小于φ8mm的圆钢作吊杆，吊杆下端攻丝长度不小于100mm，以便于调整吊装高度，吊杆的固定点应采用M8的金属膨胀螺栓。

9）风机盘管安装应注意凝结水畅通程度，安装后应逐个进行灌水检验，每台风机盘管灌水2升后，能排水畅通，无外泄。

#### 4.4.6 VAV及CAV的室内机和室外机的安装

室内机的安装与风机盘管的安装方法基本相同，

1）设备本体安装

在需要安装VAV及CAV的区域，吊顶内其他各专业的工作已基本完成时，由装饰单位先行弹出该区域的吊顶完成线并根据设计图纸及装饰图纸中所设计的设备定位尺寸，在地面上弹出设备定位边框线或定位点。然后可直接用圆钢吊杆通过设备的4个吊耳，直接吊装在楼板或梁上，在吊耳处可用双螺母对夹的形式进行加固，从而起到稳固的作用，同一室内的多台VRV安装定位要求可参照风口的规范要求来进行检验。室外机在吊装时应用长于8m的双股绳索，并在绳索与机壳接触处垫以防护板或布块。室外机安装基础距地面高度不得小于5cm，而且应采用纵向的双条形基础。室外机应用螺栓水平固定在基础上，周围通风良好，且在机组前面板前60cm的范围内无任何其它的管道或障碍物，以便于检修，机组上方空间应确保有2m以上的空间，以便于通风换气。

2）配管安装

配管可根据业主采购的分枝器的型式来确定是采用胀管连接还是采用钎焊连接。铜管的切割及胀管必须采用专用的管子割刀和胀管器，分枝器安装应水平或垂直安装，铜管在安装过程中还必须满足规范《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）中关于制冷剂管路的安装要求，不得有向上或向下的凹凸弯，管路的支架按2~3m间距设置，必要的部位还应设置防晃支架，凝结水管应有1/100的向下的坡度，中间不得有爬升的过程，支架间距按1~1.5m设置。

3）管路试压

a.铜管管路检测

（1）在室内、室外机连接完毕后，应根据以下步骤检查气体的泄漏情况（还应检查辅助阀和主轴的密封情况）。

管路安装→氮气加压（3~15kgf/cm2表压）→检查压力降

如果发生压力降（检查并确认泄漏点）

→氮气加压（30kgf/cm2表压）→检查压力降→合格

如果发生压力降（检查并确认泄漏点）

（2）增加每个制冷剂管路系统辅助阀充气口细管和粗管中氮气的压力。

第一步：首先加压至3kgf/cm2，然后加压至15kgf/cm2，每次保持5分钟以上，每一步检查可能出现的大量泄漏。

第二步：加压至30kgf/cm2，保持24小时以上，检查可能出现的轻微泄漏。

如果没有压力降则表示管路合格，如果有压力降，则用肥皂水检查泄漏点。如果用肥皂水未查出泄漏点，则用气体泄漏器来检查。但如果加压时的环境温度和检查压力降时的环境温度不同，则要经过补偿后再进行评定（每1℃压力变化值大约为0.1kgf/cm2）。

压力测试合格后，进行抽真空工作，然后再充注制冷剂，制冷剂的充注量为每一台设备的制冷剂充注量加上管路的制冷剂充注量（详见各专业厂家的技术资料）。制冷剂充注完后进行保温，保温时应确保管路严密不漏气不漏保。

b.排水管路试水

在排水管路安装完成后，用注水塑料壳或手动提升泵从排水注入口加入2500毫升的水，以观察水是否排泄顺畅，灌水试验合格后，及时对管路进行保温工作。

c.成品保护

应用三合板对设备进行全封闭围护，在吊顶安装工作施工到设备处时，方才拆开围护，以便于吊顶工作，并注意留好设备在吊顶上的检修门，以便于维修。

4.5 弱电部分

本工程弱电工程仅负责预埋套管、安装公共桥架、配合土建预留洞，但多年的同类型工程弱电工程主承包经验，我方认为弱电工程的配管工程（包括配合土建予留和吊顶内明敷两大类）、弱电桥架工程非常重要，应由机电主承包单位统一布设，以便于施工空间、工序流程的统筹安排。

#### 4.5.1 弱电系统配管技术措施

4.5.1.1弱电系统的配管、配线、线槽选材应符合设计要求，并经业主确认。进场材料须经材料验收部门、监理验收合格后方可使用。

4.5.1.2吊顶内的配管高度要满足吊顶要求。

#### 4.5.2明敷管线施工技术措施

明敷管线具体要求：按照上海市质检站的有关规定，吊平顶内的电气配管，要按照明配管的要求施工。要求：横平竖直、整齐美观，支、吊架间距均匀且符合规范，对不同规格管材支架间距的要求。在距箱盒口及拐弯中心30cm处应增设支、吊架。在管线较长的地方增设过线盒，具体要求是：无弯管路不超过30m；两个接线盒间有一个弯时，不超过20m；两个接线盒之间有两个弯时，不超过15m；两个接线盒间有三个弯时不超过8m。施工步骤为：

1）确定弱电设备的安装位置；

2）划出管路中心线和管路交叉位置；

3）埋设帐管；

4）量管线长度；

5）把钢管按照建筑结构形状弯曲；

6）根据测得管线长度锯切钢管；

7）铰制管端螺纹；

8）将管子接线盒等装配成整体进行安装；

9）做接地。

#### 4.5.3暗敷管线施工技术措施

暗敷管线具体要求：管路短、弯头少、两头位置准确，暗管需增设过线盒的要求与明管基本一致。另外，暗管一般不要出现S弯，两个拉线盒之间不要出现4个弯头。敷设步骤为：

1）确定弱电设备位置；

2）测量敷设线路长度；

3）配管加工（弯曲、锯割、套螺纹）；

4）将管与盒按已确定的安装位置敷设；

5）管口塞上木塞或废纸，盒内填满废纸或木屑，防止进入水泥砂浆或杂物；

6）检查是否有管、盒遗漏或错误；

7）管盒连成整齐固定于模板上，管子离表面距离不小于15mm；

8）管与管、管与盒箱连接处，焊接地跨接线，使金属外壳连为一体。

#### 4.5.4管弯制作

管弯头制作时，应注意焊缝位置，明管弯头的弯曲半径应≥管子外径的6倍，暗管弯头的弯曲半径应不小于管子外径的10倍，管子弯扁度不超过管经的1/10，不应有裂缝、褶皱，否则穿线时会划破电缆皮。管子切割时要保证切口平齐，不得出现马蹄口，管子连接前应用锉刀将管口毛刺锉掉，管子进箱盒一般露出2-3扣长度为宜。

#### 4.5.5接地

4.5.5.1弱电配管安装应按照电气施工规范，考虑管径与管内载线的富裕量，一般容线量不得超过管截面的40%，配管弯头半径应不小于管径的6倍。不同的信号或电压等级不同的线缆，不能共同一条管路。

4.5.5.2弱电系统的干线线缆的布线位置应在接近建筑物中心部分，不应在建筑物的四角上，避免雷击。

4.5.5.3当布线电缆从建筑物外引入时，为避免受雷击，或强电碰地，电源感应电势等的外界影响，必须采用牢靠的保护器装置。

4.5.5.4弱电线缆及走线槽均应满足设计对防火、阻燃的要求。并从选材和安装中加以保证。

### 4.5.6弱电系统桥架施工技术措施

4.5.6.1进场桥架应经总包、监理验收合格后方可使用。

4.5.6.2进场桥架不允许在露天堆放（尤其是喷塑桥架），在搬运当中，应采取措施，以防表面涂层受损。

4.5.6.3桥架应按照整体平衡图的安排进行排放。桥架中布线，对各种不同的信号线缆应有隔板分离。

4.5.6.4桥架安装、桥架敷设要做到横平竖直，按照规范及桥架承载能力，设置支架，并在拐弯处增设支吊架。桥架连接片的螺丝要带全，螺杆朝外，以防划破电缆。连接螺丝应加上弹簧垫片，以便连接牢固和可靠接地（对镀锌桥架）；水平桥架调直后应该用螺丝将桥架与托臂、横担固定。

#### 4.5.6.5桥架制作

由于现场空间原因，有时需现场修改制作桥架，修改桥架时应做到：拐角应满足线缆弯曲半径要求，焊缝应打磨平滑并刷防腐漆和相同颜色的面漆。

#### 4.5.6.6桥架接地

弱电桥架是否可靠接地应按设计要求进行。对喷塑桥架每两节之间用可靠的接地线连接，应该加上弹簧垫片以保证可靠连接。桥架与管子、箱子都要用接地线连接，每个地线要单独与桥架上的接地螺栓连接，不可串接。最后整个系统要与接地极可靠接地。

### 4.5.7弱电系统接地系统

5.3.1弱电系统的接地，有电子计算机及其网络系统接地，通信自动化系统(CA)接地，大楼自动化系统(BA)接地，办公自动化系统(CA)接地，火灾报警及消防系统(FA)接地，卫星电视和闭路电视系统接地，安保监控、音响和扩声系统的接地，和电梯自动化等的接地。各个接地系统应分别汇总到等电位铜排上，然后再由接地干线引到总的接地网上。

5.3.2各个接地系统的辅助等电位铜排，用来汇集本系统的设备接地，其中包括: 设备外壳接地、金属管路接地、金属扬件接地、抗静电接地、屏蔽接地、辅助等电位铜排引至总等电位铜排的干线应采用截面不小于35mm的铜芯线。

5.3.3弱电接地干线或分支线在各系统机箱，接继线箱或分路箱内应与其他接地系统相隔离，除在本系统接地等电位铜排的汇总出口处与总的接地网相连外，不得产生多点接地。

5.3.4为保证电子设备正常工作和信息的正确传输，必须设置专用的直流接地，各系统的直流接地用绝缘铜芯线直接引到总的等电位铜排上。

5.3.5当总接地装置被设计成网状结构时,可将300mm的铜缆线直埋于地下，围绕大楼一圈，在大楼地下组成网状结构。

5.3.6电缆的连接和各种接地引上点必须使用银焊(或cadwell热铝工艺)。

5.3.7根据国家规范，埋于地下的接地体，其埋设深度不得小于0.8米。

5.3.8按设计要求，系统的接地电阻不大于1欧姆。

5.3.9可利用建筑桩基的主钢筋作为系统中的接地极，接地极与铜缆接地体的连接是用软电缆由连接片卡接接到主钢筋上，所有作为接地极的桩基通过铜缆接地体连成一个网络。

#### 4.5.8施工要求(和验收程序)

弱电接地是为了保证电子设备在各种情况下的正常工作。

按照接地的功能，可分为直流接地、功率接地、安全接地、屏蔽接地直流接地要求与其他接地系统分离，并有较小的接地电阻，因此直流接地体离开其他接地体的距离不能小于20米，接地引线离开其他接地引线不能小于2米。

弱电接地的要求及做法:

表4.5.8.1）              弱电接地要求数值表

|  | 直流接地 | 安全接地 | 功率接地 | 屏蔽接地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信自动化(CA) | 35mm | 2.5-10mm | 相同导体截面 | 外壳接地 |
| 办公自动化(OA) | 35mm | 6mm | 相同导体截面 | 外壳接地 |
| 设备管理(BA) | 35mm | 6mm | 相同导体截面 | 外壳接地 |
| 消防自动化(FA) | 35mm | 6mm | 相同导体截面 | 外壳接地 |
| 安保监控 | 35mm | 6mm | 相同导体截面 | 外壳接地 |
| 音响扩声 | 35mm | 6mm | 相同导体截面 | 外壳接地 |

2）弱电接地引线可以穿钢管或在封闭线槽中敷设，直接引至设备、钢管和线槽必须作可靠接地。

3）计算机房内为防止静电干扰，应采用导电地板(防静电地板)架设地坪，在地下安装接地铜排网络，各种设备可就近接地，导电地板间必须具有接地连续性措施，门、窗的金属把手及其他的金属物件都必须可靠接地。

4）接地安装都必须经认真的施工验收，凡是隐蔽工程部分都必须经验收合格后方能进行覆土或浇注等下道工序。

5）所有施工资料、验收报告都应符合要求正确齐全。

5、 工程质量控制措施

# 5.1 总则

5.1.1开工前，施工技术人员应认真做好图纸资料会审，编制相应的施工方案，对施工班组进行详细的施工技术交底。对工程内容、性质、质量要求、采用的规范、标准、进度、工期、设备材料到货情况、现场道路、环境等应尽量做到熟悉、了解。并编制质量保证体系网络图、质量监督计划。

5.1.2施工全过程中，施工人员应严格按施工方案要求施工，严格遵循相应规范、标准、施工工艺、操作规程要求施工，并及时做好施工记录，强化自检、互检、专检的三检制，对特殊工种人员应按规定持证上岗。

5.1.3施工全过程中，应加强工程项目管理，抓好施工现场的安全、质量、技术、进度、横向(纵向)的协调配合等方面的管理，及时发现问题，及时反馈信息，及时协同解决。

5.1.4做好安装内部各专业(工种)间与土建的交叉施工配合。

5.1.5严格按照公司制定的工艺计量和质量计量网络图规定，进行工艺检测和质量检测，并及时做好检测记录。

5.1.6强化质保体系，按质量手册要求，加强质量重要环节的控制和停止点检查，控制点处必须专人控制，停止点处必须经检查合格后，才能进入下道工序。

5.1.7严格按公司“质量保证手册”要求和相应程序文件规定施工，确保工程质量，满足用户要求。

5.1.8严格按照现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和其他有关的技术规程与规范的规定进行施工。

# 质量管理网络

质 量 目 标

确保机电安装工程达到优良工程、力争上海市“白玉兰”优质工程、国家优质工程“鲁班奖”。

质 量 责 任 制

1、加强项目过程控制

2、落实各岗位责任制

3、按工种落实书面交底

4、按工种落实质量验收

质 量 控 制 点

1、制订质量控制点

2、制订跟踪管理系统

3、根据反馈信息分析

4、进行改进、再反馈

工 作 质 量

1、合理设置主要岗位

2、针对专项控制点管理

3、进行质量跟踪管理

检 查 制 度

1、加强自检、互检、专检

2、落实质量整改措施

3、进行质量评定及奖罚

质量保证体系流程

管 理 职 责

质量体系原则

施

工

准

备

质

量

采购质量

施工过程控制

工序管理和控制

不合格品的控制和管理

半成品与成品的保护

工程质量的检验和试验

回访和保修

工程（产品）安全与责任

质量文件

和记录

测量和试验

设备的控制

人 员

统计技术的应用

### 质量保证计划过程控制流程

工程投标

项目部组建、合同交底

图纸会审、设计交底、

施工组织设计

施工方案

资源计划

资源供应

现场准备

(开工报告)

各部门对项目监控

监理、业主监控、质监站监控

分部分项

工程

质量管理

分包工程

管理

物资管理

施工机械

管理

监测装置

管理

进度管理

工作环境

管理

合同管理、造价管理

产品防护

质量测控

不合格品控制

纠正措施

竣工验收

保修期管理

5.2 保证管道工程施工质量的技术措施

1)各类管材、阀门及附件等在安装前应参照相应标准要求检查、检验，管材、阀门及附件的规格、型号、质量符合验收要求后方可使用。管子在下料、组对前应将管内外浮锈、杂物清除干净。当安装中断时，其敞开口应及时封堵。

2)钢管(除镀锌外)在安装前应涂刷防锈漆，安装完毕试压结束后按设计要求涂刷面漆。埋地钢管按设计要求进行外防腐处理。

3)镀锌钢管丝扣连接后，丝扣露出的部分应做防腐处理。丝扣配件在安装时应向旋紧的方向一次旋紧，不得倒回。

4)无缝钢管的坡口可用气割或机械加工，气割加工的坡口必须除去氧化皮与毛刺。

5)相同壁厚的管道组对时其内壁应平齐，内壁错边量不应超过壁厚的10%且不大于2mm。同时不得用强力对正，以免引起附加应力。

6)排水管道布置走向和位置应符合设计要求，水平管的坡度不得小于规范规定的最小排水坡度，不得有倒坡现象。

7)埋地及暗装的管道应及时做好试压、灌水、通球等检验工作，及时办理隐蔽工程验收手续。

8)消防系统管道施工时，注意选用的喷头、报警阀、压力开关、水流指示器等主要组件应符合国家现行标准及《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》（GB50261-96）标准要求，其商标、型号、规格等标志应齐全。

9)喷淋系统管道宜有0.002～0.005的坡度，坡向排水管。喷头、报警阀、压力开关、水流指示器等主要组件安装的位置除要符合图纸要求外，还应符合验收规范的要求。

10)卫生器具在安装前，对其外观进行检查、复验型号。安装过程中，不准将管子钳等工具直接钳于镀铬铜管、装饰罩等表面，以免镀层剥落。安装后，卫生器具的支托架应平整牢固，与器具接触紧密，并做好产品保护措施。

11)燃气管道安装坡度应按设计要求，其坡向应符合小口径管坡向大口径管，同口径管坡向集水管的原则。

12)燃气管道安装时，水平管段不得有袋水现象。其丝扣填料不得用麻丝。

13)管道安装要做好防堵措施，管道毛坯施工时，应采取“上堵下开”的工艺，加工各类系统管道的（毛坯）临时堵头进行封堵，防止建筑灰砂与杂物进入管道，造成堵塞。

14)管道施工完毕后，按系统进行完整性检查。只有完整性检查合格的管线，才能进行压力试验和吹洗清扫。

15)管道系统试压和清洗必须符合规范和设计要求，同时应编制相应的施工方案，便于进行各管道系统的试压、清洗和配合调试。

16)管道的保温要求铺设平整、绑扎紧密，无滑动、松驰、断裂等现象。

17)有压管道焊接操作人应持有资格的焊工。

18)城市天燃气管道工程技术规程执行（DBJ08-65-97）管道应以明敷为主，当建筑或工艺上有特殊要求时，可以在能安全操作、检修方便及具有通风条件的管道技术层、吊平顶以及管道井内。

19)管道不得与电线、电缆设置在同一管道井内。

20)燃油管道施工技术措施按《工业金属管道工程施工及验收规范》、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的有关规定执行。

# 5.2.1及时做好试气试压等工作

管道系统试验包括给水、消防管道试压、冲洗及排水管道灌水试漏、通球和通水试验。

## 5.2.2给水管道冲洗

5.2.2.1由于生活给水系统管道分支多，末端截面积小，将分段进行冲洗。

5.2.2.2冲洗前，将管道系统内的止回阀阀芯等拆除，待冲洗合格后重新安上。

5.2.2.3冲洗时，以系统达到最大压力和流量进行，直至出口处的水色和透明度与入口处目测一致。

5.2.2.4根据国家标准GB50243-2002规范4.2.3及9.2.7强制性条文规定给水管道在竣工后，必须对管道进行冲洗，饮用水管道还要在冲洗后进行消毒，满足饮用水卫生要求。

## 5.2.3给水管道试压

5.2.3.1管道试压前，按图纸进行仔细核对，确认管道安装无误，支、吊架安装正确、紧固可靠。

5.2.3.2系统的最高点设置放空装置，最低点设置排污装置，对不能参与试压的设备加以隔离。

5.2.3.3系统试验过程中安排专人仔细检查系统，发现问题及时处理。系统试压合格后，及时排除管内积水，拆除盲板、堵头等，将系统恢复。

5.2.3.4针对本工程单层面积较大、安装工程施工配合期较短等特点，为保证管道试压顺利进行，本公司拟对需要大面积试压的管网，根据土建、装饰的具体进度要求，进行科学的分段和分块，以便能及时跟上土建、装饰的进度，在管道水压试验前，先用压缩空气灌入，进行气压试验，合格后再进行水压，以达到试压一次成功的目的。

## 5.2.4排水管道灌水试漏试验

5.2.4.1管道灌水试漏采用球囊法；

5.2.4.2根据不同的卫生器具，确定灌水高度及水面位置。

5.2.4.3将胶囊由检查口慢慢放入预定深度。

5.2.4.4由检查口注水于管道中，直至符合规范要求水位为止。如试验过程中发现有漏点存在，须处理漏点，直至试验合格为止。

图5.2.4.4             灌水试验示意图图：

## 5.2.5排水管道通球试验

通球试验程序由上而下进行，以不堵为合格。胶球从排水管立管顶端投入，并注入一定的水量于管内，使球能顺利流出为合格。

## 5.2.6排水管道通水试验

在管道的通球试验合格后，作管道通水试验，将设计给水系统的三分之一配水点同时开放，管道排水畅通且无渗漏为合格。

5.2.6 管道试验压力

表5.2.6            管道试验压力表

| 序号 | 区域 | 工作压力 （Mpa） | 试验压力 （Mpa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 给水系统 |  |  |
| 1 | B3层水泵供13层水箱的进水管 | 0.90 | 1.35 |
| 2 | B3层水泵供27层水箱的进水管 | 1.50 | 2.25 |
| 3 | 27层水泵供13层水箱的进水管 | 0.90 | 1.35 |
| 4 | 水箱出水管、减压阀后管、各层支管、热水管 | 0.45 | 0.80 |
| 5 | 水箱出水管 | 0.60 | 1.00 |
| 二 | 消火栓系统 |  |  |
| 1 | B3层水泵出水管 | 1.90 | 2.30 |
| 2 | 27层水泵出水管 | 1.20 | 1.60 |
| 3 | 减压阀后管道 | 0.80 | 1.20 |
| 三 | 喷淋系统 |  |  |
| 1 | B3层水泵出水管 | 1.90 | 2.30 |
| 2 | 27层水泵出水管 | 1.40 | 1.80 |
| 3 | 减压阀后管道 | 0.80 | 1.40 |
| 四 | 空调系统 |  |  |
| 1 | 空调冷冻水管、空调热水管、冷却水管 | >1.0 | 1.5倍 |
|  |  | ≧1.0 | 1.5倍 |

# 5.2.6 调试区域划分

1）给水系统（分低区、中区、高区）

a) B3—8F、9F—22F、23F—屋顶。

b）分区试压，根据设计系统要求进行。

c）先试压立管、总管，后试压水平管、支管，再配合装潢。

2)消防系统（分低区、高区）

a）低区B3—27F，高区28F—42F。分区试压根据设计系统要求进行。

b）先试压立管、总管，后试压水平管、支管，再配合装潢。

3)空调系统（分低区、中区、高区）

a）低区B3—13F、中区14F—27F、高区28F—40F。分区试压根据设计系统要求进行。

b)先试压立管、总管，后试压水平管、支管，再配合装潢。

# 5.3 保证电气工程施工质量的技术措施

1)该工程每一层都有不少的暗敷管(包括埋设在混凝土楼板和吊顶内的)，要根据其建筑物特点，采取相应的配管配线方法，特别注意以下几点:

a)按规范规定设过路箱，过路箱处的吊顶应设检修孔。

b)经过建筑物变形缝时，管线(包括电缆及桥架)必须在变形缝处作补偿处理。

c)注意线路过长可能造成的超规定电压降。

d)了解土建进度和施工方法，采取对应的措施，密切配合，既保证工程进度，又确保配管质量。

e)按现行规范做好管路的接地跨接，跨接所用材料截面和接触面应符合规定。

2)该工程照明灯具数量不少，既有室内灯，也有室外灯。既要保证内在质量，也要特别重视外观质量。故强调以下几个方面:

a)当吊顶空间高度小，要特别注意与风管、冷热水管、消防管、给排水管施工协调，不占用上述管道的布置位置，更不能影响吊顶的高度。

b)照明灯具位置要与安装在吊平顶的喷淋头、烟(温)感报警器、风口位置协调，保证吊顶的美观。若有设计上的问题，应及早提出建议。

c)保证灯具安装牢固。灯具重量大，超过吊顶龙骨的承载能力时，应专设固定灯具的支架。

3)该工程配电箱(柜)数量多，配电箱内开关、电器质量是保证安全可靠供电的主要因素之一，同时要求与建筑协调的安装方式和箱体颜色。

a)与制造厂签订合同时要强调配电箱(柜)内开关、电器的质量，不能装上冒牌货和质量不可靠的产品。制造过程中，如有可能应派专业技术人员监制。运到工地必须进行质量检验。

b)产品应符合现行国家技术标准，有铭牌、有合格证，还应有施工图设计的编号、产品技术文件齐全。

c)应坚持文明施工，安装前必备的土建条件是:屋顶无渗漏、门窗已安装完毕，可能损坏配电箱的装饰工作应结束。地坪已完成，至少毛地坪已完成，地坪标高已标出，无积水。不同时具备以上条件时，应有妥善的产品保护措施。

d)安装用紧固件应用镀锌制品，水平、垂直偏差符合规定，接地应牢固、可靠，测量绝缘时应注意保证不损坏弱电电器。

## 5.3.1 电气调试质量控制措施

5.3.1.1在进行调试之前，在检测的基础上，核实设备的每个部分都为调试做好准备。

1）隔振器的调节

2）润滑程序的完成

3）设备已正确连接

4）线路与设备正确连接

5）控制、安全和定时开关都已正确安装、

6）电力超载电器适宜载荷

7）电力辅助设备正确安装和调节

5.3.1.2电气设备的单体试验可与安装交叉进行，以利加快进度。

5.3.1.3电气调试的试验标准应按《GB50150—91 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行。对国(境)外引进产品或试制产品应按设计、建设、制造、施工单位商定的标准进行。

5.3.1.4电气调试用的仪表应当良好，其误差应在规定范围内，属计量器具的仪表应有有效检定合格证。调试用仪器、仪表精度应至少高于被校设备一个级别。

5.3.1.5易受外部磁场影响的仪表，应放置在离大电流导线1米以外的地方测量。

5.3.1.6对于感应型继电器和带速饱和变流器的继电器的试验电源尽可能采用无零序电流的电源。

5.3.1.7类似保护继电器与油断路器等元件与设备动作值的测定，一般在同一条件下取三次的算术平均值。

5.3.1.8系统通电空操作，一般应在各单体设备和元件试验合格，以及线路达到要求的情况下进行。

5.3.1.9凡反应一次电流的继电保护，均应作一次大电流系统试验。

5.3.1.10能分相进行的设备应分相试验，以便相互比较。

5.3.1.11试（受）送电之前，必须进行安装，调试的完整性检查

1）检查母线连接是否紧密，母线之间是否有工具、电线、铁丝等可能引起短路的东西。