某市体育馆、档案馆中央空调施工组织设计

总体概述

## 第一节 工程概况

工程名称： XX市体育馆、档案馆中央空调及部分电气安装

建设单位： XX市城建重点工程指挥部

工程地点： XX市开发区

本次机电安装工程招标内容包括：

1 中央空调系统

包括空调风机系统、空调排风系统、空调排烟系统、空调水系统安装四个分部分项工程。

2 部分电气安装

## 包括空调电气系统、消防部分电气系统、部分建筑电气系统安装三个分部分项工程。

## 第二节 施工组织总体设想

1.组织管理

（1）公司将全面负责协调工程质量、进度、安全及文明施工等工作。

（2）我们上达公司领导，下至基层施工技术人员，对建好该工程有足够信心，也予以充分重视。为此，由公司主要领导组成该工程指挥组，每半月在现场召开办公会议，解决、协调、平衡工程进展过程中有关技术、资金、劳动力、机械等方面的问题，确保该工程施工快速优质顺利进行。

2. 质量管理

2.1 牢固树立“质量第一求效益，用户至上创信誉”的精神，正确处理好“质量、工期、成本、安全”四者关系。

2.2 坚持“三级监控，五步到位”的质量控制标准，消灭返工现象，以工作质量保证产品质量。

三级监控

项目经理部技术监控→公司技术质量部门的质量监控→业主现场分管人员监控。

五步到位

在分项施工中，管理人员做到：

操作要点交底到位；

上、下工序交接到位；

上、下班交接到位；

关键部位的检查、验收到位；

各种材料和加工件进场验收到位。

3. 技术方案领先

依靠和动用我公司在类似本工程中的成熟经验充分发挥广大工程技术人员及施工管理人员的聪明才智，不断运用新工艺、新技术优化施工方案，对各种经过实践确定的施工方案严格执行，充分发挥技术工作在施工管理中的先进和指导作用。

4. 落实各项经济责任制

对工程管理人员加强定岗、定职教育、制定严格的奖罚制度，加强每个管理人员的工作责任感，消除各种可能发生不良后果的隐患。

5. 严格控制计划

以总承包合同确认的总工期及总承包部控制计划为依据，做好各种工作及各工序间的施工搭接和施工协调工作，加强动态控制和计划调整。

本工程施工进度计划详见施工进度网络计划控制图。

优化劳动组合

择优选用劳动队伍，加强劳动纪律及劳动技能的教育和培训，充发挥劳务力量的潜在力量，确保工程正常顺利进行。

场容及现场标准管理

我公司在众多工程项目的施工中，获得上级单位及社会上的好评，树立了良好的形象。同样，该工程的施工过程中，我们将继续发扬以前的良好形象，在确保质量与进度的同时，认真执行有关规定，文明施工，处理协调好各方关系，做到“场内优质工程，场外民心工程”。

## 第三节 项目管理组织机构

1 项目管理方法

在本工程中实行项目经理负责制，拟成立“本工程项目经理部”，负责本机电安装工程的实施工作。

2 项目管理机构图

基于本工程的社会影响力大、工程技术和质量要求高的特点，我司如有幸中标，必将集我司之精兵强将和先进机具，组建完善的项目管理机构。

我司拟组建的项目施工组织机构见下图：

项目经理

项目副经理

项目技术负责人

工程资料管理员

机电专业施工员

材料设备管理员

工程项目管理部

工程质量管理员

工程安全管理员

管理层

作业层

各机电专业施工班组

3 项目管理人员配置

我司将选派管理经验丰富、组织协调能力强的持证人员担任本工程的项目经理，各施工员选用统筹管理能力强、施工管理经验丰富、施工技术精堪工程师来担任，施工管理机构的组合突出高效、精干、科学、全面的原则，各施工员在项目经理的统筹安排下，精诚协作，各司其职。

按本工程的特点，项目经理一名，项目副经理兼质安监督员一名，设置机电专业施工管理员一名，下管辖各专业施工班组组织施工；专业施工员向上对项目经理负责，根据分工在项目经理的统筹下，各负其责，各司其职，负责统筹各专业的施工安排。

质安监督员选派专业技术知识丰富、熟悉施工验收规范及施工工艺，管理严格的人员担任，负责质量技术、工具安全及文明施工监督，并直属由公司质安总监管理，直接向公司质安总监负责，确保工程质量和安全。

4 项目经理部管理职责

4.1 项目经理

4.1.1项目经理全权负责项目管理和履行项目施工合同工作，全面负责本项目的管理工作。

4.1.2 对项目的质量、进度、成本控制等负全面责任。

4.1.3项目经理是工程施工指挥和协调的核心，对内协调各施工队（班组）之间的协作关系，对外协调与当地政府、当地工程管理部门的各种关系，协调与业主、设计院、监理公司和其它承包商的关系。

4.1.4全权调动项目资源服务于本项目的实施。

4.2 项目副经理

负责本项目的工程技术管理全面工作，制定本项目的施工组织总设计和质量计划，并向施工员和技术员进行交底；组织图纸会审，解决施工中重要的技术问题和组织技术难题攻关。

4.2.1 严格执行公司《质量安全总监制》和质量三级检查制度；

4.2.2 负责施工质量的检查、监督，指导施工班组确保工程质量；

4.2.3坚持原则，认真负责，严格把好质量检验关，对质量不符合要求的班组处罚；

4.2.4 监督检查施工班组自检、互检及其原始记录，并负责进行抽检；

4.2.5 参与过程检验和试验、最终检验和试验的具体工作；

4.2.6 参与不合格品评审、处置的具体工作。

4.2.7 严格执行公司《质量安全总监制》；

4.2.8 负责施工安全的检查、监督，指导施工班组确保安全施工；

4.2.9坚持原则，认真负责，严格把好安全检验关，制止违章行为，对违章者按章处罚；

4.2.10 检查施工班组的安全学习及记录和签名，并建立安全挡案；

4.3 机电专业施工员

负责生产调度和实施、施工技术管理，负责技术方案及作业指导书的编写和下达，负责图纸、手册、技术文件和工程资料的管理。

4.4 材料设备管理员

负责制定本项目的设备材料采购程序、设备材料检验与控制程序和设备材料的存储管理程序，负责本项目设备材料的询价、采购、保管以及施工机械的采购供应、租赁和管理。

4.5工程资料管理员

负责项目部施工技术（竣工）资料、质量、环境、职业健康安全管理体系的记录和信息的收集、分类管理、建档、保管和竣工组卷。负责项目部文件的记录、收发、传递和建档保管。

4.6公司部门

4.6.1 工程部：负责生产调度、计划统计、劳务配备及分配；负责技术管理、审核技术方案及作业指导书，审核劳动力、机具、材料计划，技术资料管理。

4.6.2经营部：协助工地工程预算结算及决算、合同修订、合同管理、监督工地执行合同情况等。

4.6.3质安总监：负责质量、安全监督检查，创优质工程目标管理，质量、安全问题处理，协助工地组织办理交工验收，安全生产，现场防火，文明施工管理。

4.6.4 材料部：协助工地物资的询价、采购、储存发放及施工机具的采供和管理。

4.6.5 办公室：协助工地对外联系，对内总协调。协调人事、后勤、医务、办证、保卫等管理工作。

施工进度计划和各阶段进度的保证措施

## 第一节 工期目标

严格按照进场后195日历日内完成该项工程。根据这一工期要求，我司将利用充裕的施工实力和娴熟的施工技术，确保分阶段工期目标和总工期目标的实现，并根据企业自身实力，加强施工力量，科学管理，力争缩短工期，满足业主的使用要求在保证工程质量的前提下，为实现这一工期的要求，我司将利用充裕的施工实力和娴熟的施工技术，确保分阶段工期目标和总工期目标的实现，并根据企业自身实力，加强施工力量，科学管理，力争进一步缩短工期，满足业主的使用要求。

## 第二节 工期保证措施

根据本工程工期要求和我司的工期目标，结合我司的实际条件，经过科学、合理的施工安排，制定周密的施工进度控制计划，并以关键路线的施工工序为主线将进度控制计划层层分解，制定分部分项工程施工进度计划。

一、工期保证措施

为使本工程优质、高效、按期竣工，我司将采取以下措施来保证工期：

1本工程布管布线位置确定

风管、电缆桥架的安装位置关键部位，机电安装均将提供管线综合布线图，会同其他施工单位进行会审，提出修改意见，根据修改的内容及性质分别提交给监理或设计单位进行确认。

2施工顺序确定

为更早为装修提供进场施工的工作面,根据各种管线位置和各系统需要，编排施工顺序和主体施工计划。机电安装应先将影响装修进场的部分按照按先上后下，先大后小的原则编排工序和施工计划进行施工, 即大风管、管道、电缆先行施工，其他可安排与装修交叉进行，以有效利用工作面。

2.1项目部内部工种班组之间的协调管理

（1）专业施工员需相互配合、沟通，进行内部协调。不仅要使现场的管线有个合理的总体布局，符合管线综合布置图的要求，而且要合理安排好交叉作业各环节的顺序。

（2）施工员对每个班组的施工完成情况需了如指掌，并做总体的安排，做好笔记，班组长与施工员均要做好施工日记。

（3）各施工技术人员对工程需有较强的预知性，以便施工前各单位协调时准确地制定方案。

项目部内部施工协调关系流程图

项目经理部

各专业布置详图确定

控制

确定各专业施工先后及交叉

施工计划

(月计划、周计划、局部计划)

反馈

实   施

验  收

1.2 强化计划管理

工程计划管理，是工程顺利完成的前提条件，在现场施工管理中包含两方面内容：组织连续地均衡地施工，完成阶段施工计划任务或指标；以最小的消耗取得最大的效益。

1.2.1 根据总进度控制计划和关键路线计划，做出月、周工程计划。依据编制施工控制计划和现场的实际情况，及时对施工计划进行科学的调整，做到工序流程科学合理，衔接紧密，对现场施工起到真正的指导作用。在实际施工中将每周、每月进度计划实际完成情况记录下来，并与原进度计划进行对比分析，及时发现薄弱环节和矛盾，提出补救措施，预测尚未完成工程所需时间，提出加快某些拖后工序的具体方案。

1.2.2 每周定期举行计划协调例会，收集上周现场施工和计划落实等各种信息，研究解决存在的问题，下达下周的施工任务。

1.3 层层落实工期责任、建立奖罚制度

项目管理部将施工任务的工期、经济责任、权限和利益，明确布置给班组，班组必须保证按作业计划完成规定的任务。建立奖罚严明的经济责任制度，激发广大职工的劳动热情，提高劳动效率。

1.4 加强督促检查、及时调整进度计划，实行动态控制管理

2.4.1加强现场施工的督促检查，包括检查施工准备、施工计划和合同的执行情况，检查和综合平衡劳动力，物资供应和机械配备，督促有关部门，督促各类资源的供应。

2.4.2检查和调节现场各个层面的管理，掌握协调施工用水、用电和气象预报方面的情况，及时发现和解决施工过程所出现的各种矛盾和问题。

2.4.3及时调整进度计划，实行动态控制管理。顾及整体，对实际施工中出现的计划偏差，将积极进行调整，保证施工计划在实际施工中的有效性。

1.5 健全施工调度机制

树立项目经理部生产调度的权威性，建立集中统一、上下贯穿、左右协调的施工调度系统，确保重点环节及部位的连续施工和均衡施工。有意识地找出工序间隙或施工前准备等空隙时间，充分利用施工空间，调剂人力、物力到关键路线上的分项工程上去，争取时间全面完成。

1.6 加强合同管理

合同是业主和施工单位关系的桥梁和纽带，其内容明确了双方权利义务和双方关系。保证合同条款的实施，保证工程质量，协调双方关系，对工程施工顺利完成至关重要。我司严格执行合同条款，以项目经理作为我司主要的合同履行人员，专门处理各种与合同有关的事宜，以确保工程合同双方的利益得到实现。

1.7优化施工资源的配置和利用

1.7.1优化施工人员结构

在我司范围内择优选用技术熟练、素质高、施工经验丰富的技术工人从事各专业工种的施工，在施工前进行岗前培训和考核，进行技术交底。并且工地关键工序实行二大班连续施工，原则上节假日工地照常施工，确保工程按期完成，坚持每日的交接班制度，避免窝工和返工的现象发生。

1.7.2材料设备的供应

材料、设备的质量和到货期直接影响工程进度，及早进行设备材料订货，并联系建设单位指定的材料设备供应商，协助业主确保甲供设备材料到货期。

1.7.3优化施工机具配置

我司一贯提倡采用自动化、机械化作业来保证质量、提高工作效率。在本项目将安排选择效率高、机械完好率好的施工机具和先进的施工仪器、检测仪表进入现场施工。并有专人负责机具、仪表保管、保养、使用、修理工作。

1.8做好本工程机电系统调试工作

本工程机电系统调试的顺利进行是工程按期交出的关键，提早做好单机调试能节省大量的调试时间。在正式送电前，可以利用临时电源进行空调末端设备、水泵等设备的单机调试，为联合调试留下足够的时间。

1.9推广应用新技术和新工艺

采用新技术、新工艺、新机械可以大大缩短工期，提高工作效率，我司有专人负责技术研究和发展新技术、新工艺，负责新技术、新工艺推广。通过参加专业培训向我司专业技术人员传授新技术、新工艺，保证我司专业技术人员第一时间掌握新技术、新工艺，促使该工程大量使用新技术、新工艺，提高工程质量，缩短工期。

各分部分项工程的施工方案及质量保证措施

## 第一节  各分部分项工程的施工方案

A、设备安装施工方案

1、设备安装工程概述

本工程中的设备的类型主要有：

(1) 电气空调系统：配电箱及低压交流异步电动机。

(2) 电气消防系统：配电箱、低压交流异步电动机。

(3) 建筑电气系统:配电箱。

(4) 空调风机系统：空调器。

(5) 排风系统：通风机。

(6) 排烟系统：通风机

2、 设备安装施工工艺

1. 设备安装施工程序：

动设备

静设备

基础验收

设备验收检查

吊装就位

找平正（初平）

基础螺栓孔浇灌混凝土

找平

点固垫铁

二次灌浆

清洗、吹扫

清洗、复浆

设备压力试验

调       整

防腐保温

单机试运转

联运试车

2. 设备安装前的准备工作：

(1) 安装前有关责任人及施工员应先熟悉施工图、规范及有关技术文件，并参加图纸会审并做好记录，会审后向施工班组进行技术交底。

(2) 基础验收：重点检查基础标高、坐标中心线、水平及几何尺寸的偏差是否符合有关规范并做好相应记录，合格后进行基础放线。

(3) 设备安装前，应开箱检查验收，要对设备进行全面外观检查并清点零部件，是否有碰损和缺件，核实后并做记录，同时要清点随机文件是否齐全。设备开箱时有关各方必须同时到场，并在记录上签字。开箱后的设备和零部件要重点保护，妥善保管。

凡定型设备或专用设备应具有产品合格证，产品材质与设计选用无误，配件齐全，规格型号符合设计要求；非定型设备应符合设计图纸技术要求，交货时应提供试压及壳体焊缝检验等原始记录、合格证书等有关技术资料。

3. 设备安装就位：

(1) 设备的拖运

一般采用卷扬机或叉车进行，本方案就针对采用较频繁的卷扬机拖运作重点论述：

1) 施工前熟悉施工现场设备布置平面图，了解现场设备安装位置和方向。

2) 对设备进行仔细外观检查，发现有缺陷时，及时向有关人员报告。

3) 拖运设备时，须铺设木板或枕木，以保护混凝土地面和改善其受力状况。枕木与枕木的间距与设备的宽度一致，枕木的接口须交叉，放置平稳。

4) 放置滚杠时须考虑设备拖运方向，滚杠的间距保持在500-600mm 为宜，确保设备底座不变形。

5) 对于无公共底座的设备，如卧式容器等，则需制作拖排。

6) 设备拖上基础后，可用起道机进行脱排，但顶升位置的选取须不得使设备变形，应在设备的重量支承位置上选取。

7) 设备在楼层上运输应采用滚杆、拖排进行滚运，如下图所示。拖排下方的滚杆高度，根据设备基础的高度确定。对于重量在2吨以下设备，滚运时采用液压手推车。

(2) 设备吊装

1) 室内设备视其现场吊装条件，采用人字桅杆、独立扒杆、手垃葫芦或钢丝走线吊装就位；室外和楼房屋顶上的设备用汽车吊和卷扬机吊装就位；如设备毛重在塔吊允许值内，可采用塔吊吊装就位。

2) 设备的吊装应符合下列规定：

a) 吊装时,设备应捆扎牢固,主要承力点应高于设备重心，以防侧倾。

b) 具有公共底座机组的安装，其受力点不得使机组底座产生扭曲和变形。

c) 吊索的转折处与设备接触部位，应以软质材料衬垫，以防设备、机体、管路、仪表附近等受损和擦伤油漆。

(3) 设备就位

1) 设备基础施工必须在设备到货后，核对土建基础图和设备基础，地脚螺栓尺寸无误，方可进行。土建基础设计中有关预留孔、预埋件如与设备有出入，应按实际情况进行修正。设备找平、找正、初平后，基础螺栓孔浇灌混凝土，经精平，各部位尺寸符合规范要求后，点固垫铁，二次灌浆。

2) 设备就位前事先用枕木及镀锌钢板铺设斜坡，同时在基础上垫置枕木，以保护地脚螺栓。将拖排牵引索通过滑轮组接至卷扬机，由卷扬机将设备拖至基础上。

(4) 设备清洗

整体设备主要清除表面杂物、油污，对传动部件进行必要的检查调整；静止设备可以进行吹扫，使其达到清洁标准。

(5) 压力试验

设备的压力试验主要指静止设备，其试验压力和使用介质要按设计要求或随机文件的规定进行，设计或随机文件没有要求时，按施工及验收规范的规定执行。压力试验前，要对设备进行全面检查，各部件的紧固螺栓必须装配齐全。试验时，要装设二块经检定合格的压力表，精度为1.5 级，设备上、下部位各装一块，以装在高处的压力表读数为准。试压合格后，要填写压力试验记录，交工程监理公司的驻现场代表签证。用水试压时，试压后，及时清除设备中的存水、并吹干。

(6) 单机试运转

1) 设备单机试运转前，设备找正找平、精平、清洗等各道安装工序均已完成，并有齐全的安装记录，二次灌浆达到设计强度，基础抹面工作已结束，系统管道和电气及相应的配套工程已具备条件，试车所需的水、电、工具、材料等能保证供应。

2) 各种机械设备必须有效地做好安全接地和防雷装置才能启动使用。

3) 试运转前的其它各项准备工作，包括试运转方案的审定，润滑剂的灌注、安全罩的装置等工作已全部就绪。

4) 试运转步骤

a) 由部件到组件，最后到主机。

b) 先手动、后自动；

c) 先点动、后连续；

d) 先无负荷、后有负荷；

e) 上道不合格、下道不试车。

3、典型设备安装工艺

1. 静置设备的安装

(1) 根据业主所提供的设备清单及相关资料,并根据安装计划进行设备堆场的布局, 同时应考虑到设备存放的可靠和安全性。

(2) 设备到场后应及时组织业主、监理、施工单位进行开箱验收，检查设备是否有缺陷及随机资料是否齐全，如有问题应及时返馈给厂家，寻求解决，以免耽误工期。

(3) 设备吊装前应根据设备重量及尺寸并结合现场施工情况，编制相应的吊装方案，由公司主任工程师审批后报请业主和监理。

(4) 设备安装前应对混凝土基础进行验收：

1) 混凝土质量合格，基础的强度达到设计标号的70%以上；

2) 基础周围的土方已回填，夯实、整平；

3) 基础几何尺寸允许偏差为+20mm；

4) 平面位置允许偏差为20mm；

5) 标高应按设计要求留出二次灌浆层，允许偏差为0～-20mm；

6) 预留地脚螺栓孔中心允许偏差为+5mm ，预留孔的尺寸应符合图纸要求；

(5) 设备安装后的允许偏差为：

1) 标高允许偏差为＋20mm～－10mm；

2) 位置允许偏差为+10mm；

3) 垂直度允许偏差为容器高度的1/1000、但不大于15mm；

4) 水平度允许偏差为容器直径的1/1000、但不大于3mm。

(6) 设备找正后，地脚螺栓应垂直固定，螺母应对称均匀拧紧，外露螺纹3~5扣，垫铁放置应正确，接触紧密，定位焊焊牢。

(7) 设备上的阀门、配件安装前应按设计和规范要求进行检验，安装位置、方向应正确，连接牢固、紧密，操作机构灵活，传动可靠，指示准确。

2. 空调机组安装工艺

(1) 空调机组设备的开箱检查：

1) 根据设备装箱清单说明书、合格证、检验记录和必要的装配图和其他技术文件，核对型号、规格以及全部零件、部件、附属材料和专用工具。

2) 主体和零、部件等表面有无缺损和锈蚀等情况。

3) 设备充填的保护气体表面应无泄漏，油封应完好，开箱检查后，设备应采取保护措施，不宜过早或任意拆除，以免设备受损。

(2) 在混凝土基础达到养护强度，表面平整，位置、尺寸、标高、预留孔洞及预埋件等均符合设计要求后方可安装。

(3) 安装前，机组的内压应符合设备技术文件规定的出厂压力；

(4) 机组配套的系统等安装应符合产品技术文件的规定；

(5) 机组就位后，其安装水平应在设备技术文件规定的基准面上测量，其纵向和横向安装水平偏差不应大于1/1000。

(6) 设备的安装与吊装，应符合下列规定：

1) 安装前放置设备，应用衬垫将设备垫妥；

2) 吊运前应核对设备重量，吊运捆扎应稳固，主要承力点应高于设备重心；

3) 吊装具有公共底座的机组，其受力点不得使机组底座产生扭曲和变形。

4) 吊索的转折与设备接触部位，应采用软质材料衬垫。

(7) 管道的连接应符合设计或设备技术文件的要求；机组内部管道连接前，应将所有接管及阀门的铁锈、油脂及污物清除洁净，并应保持清洁和干燥；连接时，宜在管内加衬圈或在管外加套管焊接，并应防止焊渣及其他污物掉入设备内部。

(8) 空调机组的单机试运转、系统吹污、气密性试验、检漏、抽真空、充注制冷剂带负荷试运转应按国家规范及设备规定的程序和要求进行，并做好各项记录。

(9) 空调机组的调试应配合设备供应商进行。

3. 风机设备的安装

(1) 通风机的开箱检查应符合下列规定：

1) 根据设备装箱清单，核对叶轮、机壳和其它部位的主要尺寸、进风口、出风口的位置等应与设计相符。

2) 叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定。

3) 进风口、出风口应有盖板遮盖。各切削加工面，机壳和转子不应有变形或锈蚀、碰损等缺陷。

(2) 风机的搬运和吊装应符合下列要求：

1) 整体出厂的风机搬运和吊装时，绳索不得捆缚在转子和机壳上盖或轴承上盖的吊耳上；

2) 当输送特殊介质的风机转子和机壳内涂有保护层时，应妥善保护，不得损伤；

3) 转子和齿轮不应直接放在地上滚动或移动。

(3) 管道风机的安装应符合下列规定：

1) 管道风机在安装前应检查叶轮与机壳间的间隙是否符合设备技术文件的要求；

2) 管道风机的支、吊、托架应设隔振装置，并安装牢固。

(4) 隔振支、吊架的安装应符合下列规定：

1) 隔振支、吊架的结构形式和外形尺寸应符合设计要求或设备技术文件规定。

2) 钢隔振支架焊接应符合现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。焊接后必须矫正。

3) 隔振支架应水平安装于隔振器上，各组隔振器承受荷载的压缩量应均匀，高度误差应小于2mm

4) 使用隔振吊架不得过其最大额定载荷量。

(5) 轴流通风机试运转前应符合下列要求：

1) 电动机转向应正确；油位、叶片数量、叶片安装角、叶顶间隙、叶片调节装置功能、调节范围均应符合设备技术文件的规定；风机管道内不得留有任何污杂物；

2) 叶片角度可调的风机，应将可调叶片调节到设备技术文件规定的启动角度；

3) 盘车应无卡阻现象，并关闭所有入孔门；

4) 启动供油装置并运转2小时，其油温和油压应符合设备技术文件的规定。

5) 检查防爆轴流风机接地是否良好。

(6) 风机试运转，应符合下列要求：

1) 启动时，各部位应无异常现象；当有异常现象时应立即停机检查，查明原因并应消除；

2) 启动后调节叶片时，其电流不得大于电动机的额定电流值；

3) 运行时，风机严禁停留于喘振工况内，以免损坏；

4) 流动轴承正常工作温度不应大于70℃，瞬时最高温度不应大于95℃，温升不应超过55℃；滑动轴承的正常工作温度不应大于75℃；

5) 风机轴承的振动速度有效值不应大于6.3mm/s ；轴承箱安装在机壳内的内机，其振动值可在机壳上进行测量；

6) 主轴承温升稳定后，连续试运转时间不应少于6小时；停机后应检查管道的密封性及叶顶间隙。

4.空气处理器安装

(1) 安装应平稳，并应按照水管道连接及维修保养的要求，四周应留有足够的操作空间。

(2)水管连接应严密，不得有渗漏现象，并有排水坡度和存水弯。

(3) 空调机进出口均用软接，软接长度以10-20cm为宜，且不得扭曲。

(4) 机组吊装应加设减振器。

(5) 吊装的空调机视设备的具体情况分别考虑吊架形式。

6. 风机盘管的安装

(1) 风机盘管机组安装前应进行单机三速试运转达及水压试验，试验压力为系统工作压力的1.5倍，不漏为合格。

(2) 卧式风机盘管应由支、吊架固定，并应便于拆卸和维修。

(3) 排水坡度应正确，冷凝水应畅通地流到指定位置。供回水阀及水过滤器应靠近风机盘管机组安装。

(4) 管道与风机盘管机组，应为弹性连接。

(5) 风管、回风箱及风口与风机盘管机组连接处应严密、牢固，回风管应加帆布软接。

(6) 在安装过程中，对风机盘管机组还应做外观保护。

B、强电施工方案

1、工程概述

本工程为一级电线电缆使用场所，所有电线电缆均采用低烟无卤型。低压电缆均采用B级阻燃交联辐照型YJ（F）E-1KV（高压电缆采用A级），且沿电缆桥架由低配间内敷设至各配电柜；消防电缆采用耐火型且沿专用电缆线槽敷设（双电源供电时中间加分隔板材）。由变电所引出的电缆均采用加盖电缆桥架敷设，强电竖井均采用梯形桥架敷设。所有桥架均采用热镀锌处理。

低压电线均采用阻燃辐射型BYJ-450/750V塑料绝缘铜芯线，其中一级负荷的动照分支线路采用耐火线。并且所有动照分支线路均穿金属管暗敷或外刷防火涂料在吊顶内敷设。

本工程设置联合接地系统：变压器中性点工作接地，防雷接地、电气设备保护接地，UPS/EPS输出端中心点接地，电梯控制系统的功能接地，消防电系统设备等电位联结接地及其他电子设备的功能接地合用同一接地体，即利用大楼基础桩基及承台内主钢筋作接地极，要求接地电阻不大于1欧姆。在每层设备竖井设置等电位联结线可靠相连。竖向敷设的金属管道及其他金属物体，在其底部与顶端与防雷装置作可靠连接。本工程设置总等电位连接。

本建筑属二类防雷建筑，利用屋顶女儿墙及其它凸出部位的避雷带及金属铝板屋面作接闪器。引下线利用周边钢柱本般身其上端与钢支架，钢屋及接闪器焊接，其下与基础钢筋焊接。为防直击雷，在屋顶女儿墙及其它凸出部位设置避雷带，屋面设置避雷网，屋面上及突出屋面的所有金属物件与避雷带作可靠电气连接。为防侧击雷，各楼层设置水平避雷带；外墙上的栏杆、门窗等金属物均与避雷装置连接，各层做等电位均压措施。

2、 工艺流程

图纸会审

施工准备、技术交底

现场预埋、预留

盘柜安装、配管

电缆敷设、穿线

配合装饰安装

系统调试

交工验收

1. 图纸会审

图纸会审是工程顺利进行的保证，需要我们施工单位从施工的角度对设计进行分析，找出其中的不足之处，并提请设计院考虑。

. 施工准备、技术交底

根据施工图要求及现场施工情况进行劳动力、机具及相关预埋、预留阶段材料的准备，并根据设计、国家规范、公司技术要求进行相关施工方案的编制和技术交底工作，如防雷接地、配管、穿线、桥架和线槽安装、电缆敷设、和系统调试。

3. 现场预埋、预留

在做好施工准备和技术交底后，需配合土建进行主体施工，主要有管道套管的预留，电线管的预埋和桥架孔洞的预留。

(1) 配电箱安装、配管、电缆敷设、穿线和配合装饰安装组成电气安装的主要部分，应严格按设计和国家规范施工，确保工程质量。

(2) 调试阶段

测试各回路绝缘

控制部分本体调试

带设备无负荷试车

联动试车

3、 电气安装主要施工工艺

1.电气系统安装

物质和技术准备

测量定位

设备开箱检验

设备基础型钢制作安装

设备就位

电缆桥架制作

电线敷设、线缆连接

调整试验

(1) 工艺流程

(2) 主要施工方法和技术措施

1) 电气设备安装时，应注意与其他工种之间的协调。如配电间或发电机房的通风、散热和事故后的排烟处理等问题，也应注意母线槽、桥架、基础槽钢的预埋铁及预流孔的设置及相关系统的安装等问题，如发现问题及时提出。

2) 低压柜基础槽钢顶预埋铁板可在土建浇捣时埋入。基础槽钢的外形尺寸可根据产品样本确定，与结构轴线的尺寸可根据施工平面布置图来确定。标高根据土建给出的基准引出。基础槽钢的制作和固定采用焊接。施工时应注意干结变形引起的基础槽钢外形尺寸及水平度的变化，焊接后应进行复测。可采用水平仪或连通管找平，以达到基础槽钢的质量符合规范要求，一般情况下，低压柜的基础槽钢底部与地坪持平。

3) 搬运配电设备等电器设备工作中，要特别注意产品的保护。搬运点必须在重心下面，防止倾倒损坏设备。也不能碰撞、摩擦。

4) 配电设备安装必须符合设计要求。接地应可靠，离墙距离、带电部位安全距离必须符合规范要求，必须便于维修人员在安全位置操作和观察仪表。

5) 根据柜的平面布置，按先里后外的原则，安排柜进场，就位后用螺栓及时固定。安装后手车式柜的手车推拉应灵活、轻便，无卡阻、碰撞现象。进入工作位置时，动静触头的间隙应符合产品要求。抽屉式柜的机械联锁或电器联锁装置应动作正确可靠，断路器分闸后，隔离触头才能分开，抽屉推拉应灵活轻便，无卡阻、碰撞现象。柜与基础槽钢应可靠接地。

6) 母线槽不能在地上拖拉，吊装时吊索规格根据起吊重量采用白棕绳或套上橡皮管的钢丝绳，安装好后应做好防潮、防尘措施。

7) 低压柜与母线槽、电缆搭头不得强行连接。以防损坏设备。

8) 电缆头应固定并挂好标志牌，柜的二次线排列应整齐，端号应清晰不褪色，并留有足够的余量。

2. 成套配电箱安装

(1) 工艺流程：

设备开箱检查

设备搬运

箱安装

箱二次线配

试验调整

送电运行验收

1) 开箱检查：按照设备清单、施工图及设备技术资料，核对设备本体及附件的规格型号应符合设计图纸要求；产品合格证件、技术资料、说明书齐全；外观无损伤及变形，油漆完整；柜内电器装置及元件、器件齐全，无损伤，做好检查记录。

2) 基础型钢的安装

a) 按图纸要求对型钢进行预制，对其矫平、矫直，然后除锈防腐；

b) 与土建施工人员配合，放置预埋件，待基础强度符合要求后，再安放型钢，同时采用水平尺找正、找平，安装应符合下列要求：

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | mm/m | mm/全长 |
| 不直度 | ＜1 | ＜5 |
| 不平度 | ＜1 | ＜5 |
| 位置误差及不平行度 |  | ＜5 |

c) 基础型钢顶部应高出抹平地面10mm 。

d) 埋设好后，再用镀锌扁钢－40×4在基础型钢两端与接地网焊接，焊接完毕，外露部分应进行防腐处理。

3) 配电箱安装

a) 立柜工作需待混凝土达到规定强度后进行，立柜找正需按从左到右或从右到左的顺序进行，找正可以采用在柜与型钢间塞0.5mm铁垫片的方法，但每处垫片不能超过3片；

b) 找平找正后，柜与柜之间应采用螺栓拧紧，柜与型钢之间，采用手枪钻打孔，采用镀锌标准紧固件，螺栓连接，切忌采用气割或电焊开孔；

c) 配电箱安装，其允许偏差必须符合下表规定：

| 项目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 垂直度（每米） |  | ＜1.5 |
| 水平偏差 | 相邻两盘顶部 | ＜2 |
|  | 成列盘顶部 | ＜5 |
| 盘面偏差 | 相邻两盘边 | ＜1 |
|  | 成列盘面 | ＜5 |
| 盘间接缝 |  | ＜2 |

d) 安装好的每台柜宜单独与基础型钢作接地连接，连接应紧密、牢固；柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺丝连接，柜上装有电器且可开启的柜门，应采用有足够强度的裸铜软线与已接地的金属

框架可靠连接。

4) 二次线连接

按原理图逐台检查柜上全部电气元件是否相符，其额定电压和控制操作电源电压必须一致。按图敷设柜与柜之间、柜与现场操作按钮之间的控制连接线，控制线校线后，将每根芯线连接在端子板上、一般一个端子压一根线，最多不能超过两根，多股线应涮锡，不得有断股。

5) 试验调整

将所有的接线端子螺丝再紧一次，用500V 摇表在端子处测试各回路绝缘电阻，其值必须大于0.5MΩ。然后分别试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作，正确无误，可靠灵敏，则试验合格。

6) 注意事项：

a) 柜（盘）的试验结果必须符合施工规范规定，柜内的电气设备与导线和母线连接必须接触严密，应用力矩扳手紧固。

b) 设备在搬运、保管和施工过程中严禁碰撞，使配电箱受损。

c) 双路电源进线的配电柜压电缆时，注意主回路和备用回路的顺序。

d) 送电调试前，必须将柜上、柜内的杂物、尘屑清除干净。

e) 成套柜安装完毕，柜内电气设备应符合：机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠；动触头与静触头的中心线应一致，触头接触紧密；二次回路辅助开关的切换点应动作准确，接触可靠；柜内照明齐全。

3. 管线敷设

(1) 暗管暗敷流程：

弯管、切管、套管

测定箱盒位

稳位箱盒

管路连接

配合现浇混凝土

地线焊接

1) 一般规定：

2) 严格根据设计要求选用管材。

3) 与土建密切配合，按规范施工，并及时作好管口封堵，以防杂物进入堵塞管子。

4) 对于部分线管较长、弯头较多的管路，应预先穿好铁丝以方便日后穿线工作的进行。

5) 弯管过程中要注意，弯管要采用配套的弯管器弯制，弯曲处不应有折皱，凹穴和开裂，弯扁程度不应大于管外径的10%，线路暗配时，弯曲半径不应小于管外径的6倍，埋设于地下和混凝土时，其弯曲半径不应小于管外径的10倍；同时，其埋深不得小于15mm ，管道应尽量埋于二层钢筋之间，且应尽量避免重叠。

6) 箱盒安装为便于穿线，对于管路长度每超过45米无弯曲时；管路长度超过30米，有一个弯曲时；管路长度每超过20米有2个弯曲时；管路长度每超过12米有三个弯曲时，均应在中间安装接线盒，在盒箱上开孔应采用机械方法，不准采用气割电焊开孔。固定时应采取有效的防堵措施。防止水泥浆浸入箱盒间用短管，锁紧螺连接。

7) 埋于地下的管路应尽量不穿过设备基础，管路在穿伸缩缝和沉降缝时，应装设补偿装置，并做好接地柔性跨接。

(3) 电气配管（JDG）敷设：

1) 管子安装前必须消除管内毛刺和铁刺，管子严禁采用电焊、气焊切割。

2) 厚壁管在2寸及2寸以下应套丝连接，对埋入泥土或暗配管宜采用套筒连接，焊口应焊接牢固、严密，套筒长度的连接外径的1.5—3倍,连接的对口应处在套筒中心。

3) 管路接地，暗装预埋箱与盒及钢管配管，接地采用跨接圆钢，与箱体直接焊接由电源程序箱引出末端支管应构成环形接地回路，接地跨接线焊缝截面积不应小于跨接线截面，圆钢焊接时应在圆钢两侧焊接，不准用点焊，束节的方法来代替跨接线连接，跨接线直径不少于6mm 圆钢，管接头两端距焊接长度应不小于跨接线直径的6倍。

4) 暗配管必须使用钢制接线盒，严禁采用塑料或木制盒。厚壁钢管与盒的连接采用焊接，管口应高出盒内壁3～5mm ，焊后需补涂防腐漆；薄壁钢管的管盒连接采用锁紧螺母固定，管螺纹宜外露2～3扣。

5) 管与管、管与盒连接，应作好接地处理，丝扣连接应采用不小于Ф6的圆钢作接地跨接。

4. 镀锌钢管(JDG)的敷设

1) 该工程主要采用镀锌钢管（JDG）的敷设，为确保质量，我方考虑采用该方法施工。

2) JDG为优质冷轧带钢经高频管机组自动焊接成型，双面镀锌保护，它有配套工具和附件配合安装，具有弯角变形小，不断裂，连接便捷，快速，电气导电接地连续性好的特点。

3) 管与管连接：先把导管与直管接头（或螺纹接头带紧定螺钉一端）插紧定位后用紧定扳手持续拧紧紧定螺钉，直至拧断“脖颈”，使导管与管接头成一整体即达到连接要求，无须再做接地跨接线。

4) 管与盒连接：旋下螺纹接头的爪形锁母并置于接线盒内壁面，用紧定扳手使爪形锁母与六角锁母里外夹紧接线盒即可，无须再做接地跨接线。

5) 管子与灯头盒、接线盒之间的连接处应有跨接。

6) 弯管处不得出现凹凸和裂缝，弯扁程度不应大于管外径的10% 。

(6) LZ-4型可挠金属电线保护套管

1) 该管由镀锌钢带（Fe，Zn），钢带（Fe）及电工纸（P）构成的双层金属制成的可挠性电线、电缆保护套管。施工时应注意以下事项：

2) 该金属套管切断容易，应用专用刀切割，切断面应整齐。

3) 搬运时应卷成盘状，堆放应合理，防止破坏电工纸层。

4) 各接线盒间的接头数应按管径大小设置，并符合其厂方规定。

5) 与设备及桥架的连接应采用专用接头，以确保质量。

6) 在与接地线连接时，应用专用接地夹。

7) 管道施工时的弯曲半径如下表：

| 安装部位 |  | 弯曲半径 |
| --- | --- | --- |
| 展开部位，可检查的隐蔽部位 | 套管可拆卸的部位 | R≥3r |
|  | 套管不可拆卸的部位 | R≥6r |
| 不能检查的隐蔽部位 |  | R≥6r |
| 预埋场所 |  | R≥10r |

8）保护管穿线标准如下：

| 管径 | 管内导线根数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.5 | 16 |  | 20 |  |  |  |  |
| 4 | 20 |  |  |  | 25 |  |  |
| 6 | 20 |  |  | 25 |  |  |  |
| 10 | 20 | 25 |  | 32 |  |  |  |
| 16 | 25 |  | 32 |  | 40 |  |  |

5. 管内穿线(WDZD)

(1) 管内穿线的主要程序

管路吹扫

穿带

放线与断线

导线与带线的绑扎

管口带护口

导线连接

导线绝缘电阻摇测

(2) 相线、中性线及保护地线的颜色应加以区分，相线为黄、绿、红三色；中性线为淡蓝色；保护接地线为黄绿相间。

(3) 穿线前，采用压缩空气，将管内的积水和杂物清除干净，对管线长的可吸入少量滑石粉，以减少磨擦，并检查管口毛刺和刃口是否清除干净，以防穿线时导线绝缘被损坏。

(4) 放线时采用放线架，以免导线扭结和打扣，同时，引入导线外圈抽线头放线，以免弄乱整盘导线或导线打成小圈扭结。

(5) 导线在管内不得有接头和扭结，其接头应设在接线盒内，管内导线包括绝缘层在内的总面积不应大于管子内空面积的40%，且导线绝缘层不得损坏，导线不得扭曲。

(6) 如单根管内导线较多，为防止导线端头路途受阻，要剥出端部线芯，并排好，与引线一端缠绕接好，再穿管。

(7) 穿线时，应两人配合进行，一人在一端拉钢丝，一人在另一端把所有电线紧拧成一束送入管内，二人动作应协调一致，应尽量减少导线与管口处的磨擦。

(8) 导线的连接必须保证质量，割开绝缘层时，不得损伤线芯，芯线连接，外缠绝缘带应均匀严密，不得低于原绝缘层的绝缘强度。

(9) 注意钢管穿线前应先套护口，严禁先穿线后套护口的施工方法。

(10) 导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好，在盒（箱）内导线有适当余量。

(11) 用500V兆欧表对线路的干线和支线的绝缘测，在电气器具、设备未安装接线前摇测无误后再进行送电试运行，导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5 M Ω。

6. 电缆桥架和保护管安装及电缆敷设

准备工作

电缆沿桥架敷设

水平敷设

垂直敷设

挂标志

管口防水处

(1) 电缆敷设工艺流程

(2) 电缆保护管的敷设

1) 电缆保护管不应有穿孔、裂缝，内壁应光滑，管口应无毛刺和尖角，管口做成喇叭形。

2) 弯管制作，不应有裂缝，其弯扁程度不超过10%，弯曲半径不应小于电缆的最小允许弯曲半径。

3) 电缆保护管外表面刷沥青漆作防腐处理，镀锌管镀锌剥落处应涂防腐漆，埋入混凝土内的管子可不涂防腐漆。

4) 电缆保护管管径设计如无要求时，管内径与电缆外径之比不应小于1.5，每根电缆管弯头不应超过3个，直角弯不应超过2个。

5) 电缆保护管连接应牢固，密封良好，两口对准，且不得直接对焊。

6) 电缆保护管必须作好接地跨接，若管接头采用套管焊接时可以除外。

7) 并列敷设的电缆管管口应排列整齐，敷设完毕管口堵严，以防止杂物进入而影响电缆敷设。

8) 引至设备的电缆管管口位置，应便于与设备连接并不妨碍设备的拆装和进出。

9) 直埋电缆入墙保护管应配合土建方在墙体施工时，一起作好预埋，预埋前应先焊好止水板，镀锌钢板应采用6mm 厚，并且保护管应略有向墙外倾斜，以防室外向室内渗水。

(3) 电缆桥架的安装：

1) 工艺流程：

弹线定位

支吊架安装

桥架检查

桥架调整

接保护接地线

2) 根据设计图纸确定进出线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置，从始端至终端找好水平线或垂直线，用粉线弹出，并按设计图要求及施工规范规定，分匀档距，并用笔标出具体位置。

3) 支吊架所用钢材应平直，无扭曲，下料后长短偏差不大于5mm ，切口处应无卷边、毛刺，焊后应做好防腐工作。

4) 固定支点间距一般不大于2m，在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm 以内应设置固定支持点。

5) 支吊架距离上层楼板楼层不应小于150mm ，距地面高度不应低于100mm 。

6) 安装时应与土建紧密配合，作好孔洞预留和预埋件埋设，桥架的安装位置及高度，必须满足设计要求及规范规定。

7) 室内桥架的安装安排在管道及空调等工作基本施工完毕时进行，但要注意桥架位置的预留。

8) 桥架及附件的质量必须符合设计要求和现行的有关技术标准，并按设计进行选择，桥架的填充率不应大于40%，并应有一定的备用空位，以便今后扩容。

9) 桥架的表面应光滑均匀、致密，喷涂光滑平整，焊缝应表面均匀，不得有裂纹等。

10) 桥架水平敷设，同层横档高低偏差不应大于5mm ，沿桥架走向的左右偏差不大于10mm 。

11) 桥架连接必须采用螺栓连接，且螺母应位于外侧，桥架的变宽变高应采用专用连接片和调高调宽片，不得采用焊割等方法处理，桥架末端应采用终端板。

12) 桥架采用引出管时，必须用开孔器开孔，开孔应整齐，与管孔径吻合，严禁采用气、电焊割孔，连接应采用管接头，严禁焊接。

13) 钢制桥架直线敷设超过30m，应采用伸缩连接板连接，桥架的转弯半径，不应小于电缆的弯曲半径。

14) 桥架及其支吊架均应良好接地，接地干线与每段桥架包括弯头等，均应至少有一点可靠连接。

15) 桥架在穿过预留孔洞、楼板及墙壁处，应采用防火隔板、防火堵料作好密封隔离措施，防止火灾沿线路延燃。

(4) 电缆敷设：

1) 敷设前，应对电缆的型号、规格及外观进行检查，必须符合设计要求；产品的技术文件应齐全，电缆外观应无损伤，绝缘良好，封端严密。当电缆各项指标测试无误时，方可使用。

2) 电缆存放及搬运时，电缆盘不得平放贮存和平放运输，在运输前，必须保证电缆盘牢固，长距离运输宜采用汽车，卸车时，严禁将盘直接由车上推下，应采用汽车吊；短距离运输可采用滚动，将电缆盘按盘上所标箭头方向滚动，以防电缆松脱。

3) 敷设采用人力或机械牵引施工，电缆应从盘的上端引出，电缆不得在支架和地面上磨擦拖行，同时应防止电缆绞拧和护层折裂的机械损伤。

4) 电缆转弯和分支处不紊乱，走向整齐清楚，标志牌清晰齐全，防燃、隔热要求的电缆保护措施完整。

5) 高压电缆敷设前，应进行耐压和地漏电流试验，试验标准应符合国家和供电部门的规定，对1KV以下的电缆，用1KV摇表摇测，线间及对地的绝缘电阻应不小于10MΩ。

6) 垂直敷设的电缆每隔1.5-2m应加以固定，水平敷设的电缆，在电缆的首层两端、及每隔5m-10m 处进行固定。

7) 电缆应呈波状敷设，电缆弯曲半径不得小于10D（交联15D）， 且终端头和接头处宜有备用长度，且不宜小与1至1.5mm 。

8) 电缆沿桥架敷设，应单层敷设，敷设一根，整理一根，卡固一根，保证电缆排列整齐、无交叉，并及时挂好标志牌，标注应清晰齐全，无遗漏。

9) 不同电压、不同用途的电缆不宜设在同一层桥架上，受条件限制不得以时必须用隔板隔开。

10) 敷设完毕，应清除杂物，盖好盖板，桥架及保护管穿墙和楼板的地方，必须用防火堵料封堵。另外，电缆桥架内敷设电缆多为高空作业，必须采取相应防护措施，注意安全。

(5) 低压电缆头制作安装

本工程内均为1KV 以下低压电缆，电缆规格型号较多，以1KV 以下室内聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套为例说明电力电缆终端电缆制作。其工艺流程如下：

摇测接地电阻

剥开电缆

包缠电缆\套电缆终端

压电缆芯线接线铜鼻子

与设备器具连接

a) 选用1KV摇表对电缆进行摇测，绝缘电阻应大于10MΩ。

b) 电缆摇表测完毕后，应将芯线分别对地放电。

2) 包缠电缆，套电缆端头套

a) 剥去电缆外包绝缘层，将电缆头套下部先套入电缆。

b) 根据电缆头的型号尺寸，按照电缆头套长度和内径，用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状。

c) 将电缆头套上部套上，与下部对接、套严。

3) 压电缆芯线接线鼻子

a) 从芯线端头量出长度为线鼻子的深度，另加5mm，剥去电缆芯线绝缘，并在芯线上涂上凡士林。

b) 将线芯插入接线鼻子内，用压线钳子压紧接线鼻子，压接应在两道以上。

c) 根据不同的相位，使用黄、绿、红、黑四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。

d) 将做好终端头的电缆固定在预先做好的电缆头支架上，并将芯线分开。

e) 根据接线端子的型号，选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上，注意应使螺栓由上向下或从内到外穿，平垫和弹簧应安装齐全。

7. 封闭式插接母线的安装

1) 工艺流程：

母线检查

支吊架制安

封闭式插接母线安装

试运转验收

2) 封闭式母线检查：根据设计要求和装箱清单对母线及其附件的规格、数量、品种，且分段清晰齐全，外观无损伤，母线绝缘电阻符合设计要求。

3) 支吊架制作安装：母线水平敷设时支吊架间距不应大于2m，垂直敷设时，在通过各层楼板处采用专用附件支撑固定，支吊架应用槽钢制作，支架上钻孔应用台钻或手枪钻钻孔，不得有气焊割孔或断料，孔径不得大于固定螺栓直径2mm。

4) 封闭式母线应按设计和产品技术文件规定进行组装，组装前应对每段进行绝缘电阻的测定，应不小于10MΩ,并做好记录,母线端子应装封闭罩,母线外壳应有跨接接地线，两端应可靠接地。

5) 封闭式母线连接不应在穿楼板或墙壁处进行。

6) 封闭式母线穿过防火墙、防火楼板时，应采用防火隔离措施。

7) 安装完毕后。暂不能送电运行，其现场设明显标志牌，以防损坏，或采取相应的保护措施。

8. 防雷及接地装置安装：

为防直击雷，在屋顶女儿墙及其它凸出部位设置避雷带，屋面设置避雷网，屋面上所有金属物件与避雷带可靠连接；由于本项目的重要性，为确保大楼安全，拟在综合楼屋顶天线顶端设置早期预放高效避雷针。

为防测击雷，各楼层设置水平避雷带；外墙上的栏杆、门窗等金属物均与避雷装置连接；各层做等电位均压措施。玻璃幕墙的所有金属构架自身良好的电气通路，并与建筑物防雷装置的预埋件进行可靠连接。

4、电气系统调试

1. 电气所设备调试

(1) 工作范围

电气所有的配电箱、低压交流异步电动机及电力电缆。

(2) 调试内容

1) 电气所内的继电保护调试工作，耐压试验和电流整定。

2) 静电电容器的投入和切除试验。

3) 输入回路的电流整定调试。

4) 失压欠压保护、过压保护、过流保护、过载保护等调试。

5) 空载和负载调试、试运行

6) 在部分负载的情况下，进行对供电设备谐波分量的测定和危害分析，制定相应整改措施。

(3) 调试方案

1) 检查电气所内的设备已结束，无其它专业在施工，建筑结构已经封闭，装修工作已结束，才可进行调试工作。

2) 根据当地供电部门提供的继电保护整定数据，进行进线柜数据整定。

3) 各项配套项目施工结束。

4) 先使用模拟低压电进行单体调试，然后进行联动调试，并做好相关记录。

5) 所有的技术要求必须达到设计要求、供电部门要求和设备供应商的技术要求，并记录调试数据。

6) 正式送电调试，做好有关记录。

2. 强电动力调试

(1) 工作范围

从电气所低压柜输出端开始，经电力电缆送至各动力、照明配电柜，直至各用电点的动力柜、空调柜、风机盘管、变风量机组、各类泵、控制箱和各类机组。

(2) 工程内容

1) 干支电的电气调试

2) 风机盘管、变风量机的空调系统单机调试及负载运行。

3) 消防电气系统配合单机调试及负载运行。

4) 防雷接地电阻的测试

(3) 调试方案

1) 总体要求

a) 认真阅读熟悉配电系统图、原理图及各类制造厂有关技术说明书。

b) 认真检查电气安装质量，按施工图对设备及线路连接的准确性和可靠性。进行各回路的调试，认真做好调试记录，出具单机调试报告。

c) 积极配合供货商和制造商对设备的单机调试。

2) 主干线回路的送电

a) 按系统图进行校对线路，检查接线的正确性、安全性。

b) 进行绝缘值的测试并做好测试记录。

c) 送电前校对回路，检查相位，挂好警告牌。

3) 风机盘管、变风量机等空调系统

a) 主回路校对，检查接线正确性、安全性。

b) 线路的绝缘值测试，符合要求并做好测试记录。

c) 手动盘转电机，风叶无卡阻现象。

d) 受电试运行，检查其转向测量起动电流及空载运行电流。

e) 电机试运行2小时，风机盘管包括高中低三挡风机试稳。

4) 消防电气系统

1) 检查主回路接线是否正确和安全，二次回路控制的正确性，远程控制的可靠性。

b) 回线的绝缘阻值测试并做好记录。

c) 积极配合供货商或外商的机组调试，做好相关记录。

6) 防雷接地的测试

a) 根据规范对防雷接地进行抽样测试接地电阻。

b) 使其达到规定的要求，符合规范。

c) 记好相应记录。

5、电气安装主要质量控制点

电气安装主要质量控制点如下表所示：

| 控制阶段 | 控制点名称 | 控制内容 | 控制点性质 | 主 要 责任人 | 见证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工准备阶段 | 图纸设计 文件审定 | 设计要求,相关尺寸,设计误\漏\错 | B | 技术负责人,施工员 | 图纸会审纪录 |
|  | 施工技术方案 | 技术要求,施工验收规范\标准\质量保证措施 | A | 主任工程师,技术部门负责人 | 施工技术方案 |
|  | 设备材料采购\订货\加工\验收 | 选择厂家,挑选货源,清点数量,验收质量 | B | 材料员,施工员 | 材料 验收单 |
| 施工安装阶段 | 技术交底 (逐级进行) | 设计要求,规范要求,质量标准 | B | 技术负责人,施工员 | 技术交底记录 |
|  | 管线\接地等预埋 | 预埋部分隐蔽前检查,接地电阻测试 | A | 技术负责人,质检员,施工员 | 隐蔽记录,接地电阻测试记录 |
|  | 电缆\电线敷设 | 走向,排列,耐压,电缆头制安 | B | 质检员,施工员 | 安装记录,试验报告 |
| 质量评定阶段 | 分项\分部 质量评定 | 评定项目,评定意见,质量保证资料 | B | 技术负责人,质检员 | 预检记录,分项,分部质量评定表 |

注：A、停滞点，有关责任工程师、技术负责人、质检员到场检查，并有见证资料

B、重要点，技术负责人、质检员、施工员到场检查，并有见证资料

C、一般点，施工员、班组长负责

C、消防电工程施工方案

1、消防电工程概述

本工程电力电缆采用无卤低烟阻燃辐照型WDZBN-YJ（F）E-1KV。控制电缆均采用无卤低烟阻燃D级辐照型WDZD-BYJ（F）交联乙烯绝缘铜芯电线。

2、工艺流程

施工准备配合土建预留预埋桥架安装明配管配合单元调试配合开通竣工验收

4、消防电配管施工工艺

1. 消防电配管的一般规定

(1) 进场材料应经工程监理验收合格后方可使用。

(2) 吊顶内的配管高度要满足吊顶要求。

2. 管子暗敷

(1) 具体暗配要求:管路短、弯头少、两头位置准确，暗管需增设过线盒的要求与明管基本一致。另外，暗管一般不要出现S弯，两个拉线盒之间不要出现4个弯头。

(2) 暗管敷设步骤:

1) 确定消防电设备位置：

2) 测量敷设线路长度；

3) 配管加工(弯曲、锯割、套螺纹)：

4) 将管与盒按已确定的安装位置敷设；

5) 管口塞上木塞或废纸，盒内填满废纸或木屑防止进入水泥砂浆或杂物；

6) 检查是否有管、盒遗漏或错误：

7) 管盒连成整齐固定于模板上，管子离表面距离不小于15mm;

8) 管与管、管与盒箱连接处，焊接地跨接线，使金属外壳连为一体。

3. 管弯制作

管弯头制作时，应注意焊缝位置，明管弯头的弯曲半径应≥管子外径的6 倍，暗管弯头的弯曲半径应不小于管子外径的10 倍，管子弯扁度不超过管经的1／10，不应有裂缝、褶皱，否则穿线时会划破电缆皮。管子切割时要保证切口平齐，不得出现马蹄口，管子连接前应用锉刀将管口毛刺锉掉，管子进箱盒一般露出2 — 3 扣长度为宜。

4. 管子跨接及接地

管接头，钢管与箱体、接线盒等均应采用镀锌管专用接地卡接地。管子进桥架、控制箱时，应焊接地螺丝，然后用6mm2 的接地线与桥架、控制箱连在一起。

5、消防电气系统施工工艺

1. 设备的检验

(1) 开箱检查：安装的设备及器材运至施工现场后，应严格进行开箱检查，并按清单登记，应保证设备及器材符合设计要求，技术文件齐全，合格证齐全，设备外观完好，线路绝缘良好，备件附件齐全。

(2) 单体试验：各种器材及设备安装前应逐个模拟试验，不合格者不予使用。

2. 电源的调试

(1) 主备电源应能自动转换，当主备电源断电时，备用电源应自动投入，当主备电源恢复时应能转换到主备电源，应有工作状态指示。

(2) 极性及色标电源正极连接导线为红色，负极为兰色。

(3) 主电源容量应能保证最大负荷在连续工作4h以上；

(4) 备用蓄电池电源，连续充放电三次后，其容量应能正常使用8h以上。

3. 联动试验

(1) 消防联动设备在控制已确认的火警信号后,应能在3S内看到联动控制信号,并按有关逻辑关系联动系列相关设备发生动作,最长时间不应超过30S。

(2) 当走道或室内的两个相邻有编码的探测器动作后,启动有关部位的防烟、排烟风机及排烟阀正后送风口，并显示其状态。

D、电气系统调试方案

1、调试工作准备

（1）电气调试工作人员配齐，工作安排落实

（2）施工用具、调试仪器、仪表经检验合格，并满足系统调试需要调试所用仪器设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双臂电桥 | QJ44 | 台 | 1 |
| 2 | 兆欧表 | 500V | 块 | 1 |
| 3 | 兆欧表 | 1000V | 块 | 1 |
| 4 | 高精度万用表 | DT系列 | 块 | 1 |
| 5 | 三相调压器 | 9KVA | 块 | 1 |
| 6 | 标准电流互感器 | HL23-1 | 台 | 1 |
| 7 | 伏安表 | T32-VA | 块 | 1 |
| 8 | 电流表 | 0—5A | 块 | 1 |
| 9 | 电流表 | 0—10A | 块 | 1 |
| 10 | 直流稳压电源 | LPS-4303 | 台 | 1 |
| 11 | 接地电阻测试仪 | ZC-1000 | 台 | 1 |
| 12 | 接地电阻测试仪 | 0～100Ω | 台 | 1 |

（3）各种试验记录及有关调试资料图纸准备齐全

2、电气调试内容

信号装置调试

配电箱及二次回路检验

空调水系统设备启动程序控制试验

电机试运转试验

电气调试施工程序流程图如下：

低压送配电系统调试

开关绝缘检查

低压电缆试验

封闭母线试验

盘柜内仪表校验

信号装置调试

配电箱及二次回路检测

空调水系统设备启动控制

电机试运转试验

联合试运行

竣工验收

3、 信号装置调试

中央信号系统的检查试验要在各单位元件检验合格后，依据相关原理因素检查各回路线路，然后用模拟动作的方式，在中央控制室观察各种信号状态和控制操作情况是否符合设计要求。

4、配电箱二次回路检验

用500V兆欧表测量各回路及控制回路，其接地电阻值不小于0.5MΩ用临时电源按灯回路试亮。

5、空调水系统设备起动程序试验

(1)  起动开始程序应满足：冷却水阀打开→冷却水出、回水设备起动→冷却塔设备起动→水阀打开→冷却水出水、回水设备起动→制冷机组延时起动。其停机程序与开机程序相反。

(2)  测量系统绝缘电阻，绝缘电阻应符合要求。

(3)  关掉负载试验控制回路及其合闸时间，其合闸时间应符合设计要求，若不得应按要求调整。

(4)  试验实际起动与设计是否程序一致，应满足设计要求，否则设备不能起动。

(5)  停机的试验与起动相返进行试验。

(6)  在起动、停止程序控制试验结束后，在送电条件下进行联动试车。

6、电机试运转试验

电机空载运转试验：电机本体试验合格，二次回路检查正确，手动、自动情况下操正常，二次模拟动作试验正常，各种仪表及其状态显示正确的前提下，断开与电机相连的机械部件，进行电机空载运转，并做好起动电流、空载运行电流、振动、温度、噪声、转速等有关数据。若各种数据符合要求，电机正常空载运行两小时，即可认为电机系统运转合格。

E、管道施工方案

1、管道工程概述

本工程管道安装包括：空调水系统管道，管径小于DN100采用镀锌钢管丝接，δ=30mm橡塑保温。管径大于等于DN100采用无缝钢管焊接，红丹防锈漆2遍，调和漆一遍，δ=30mm橡塑保温，承插塑料排水管粘接，δ=15mm橡塑保温。水管路系统中的最低点处，配置DN25泄水管，并置相同管径的闸阀或蝶阀，在最高点处配置DN15自动排气阀。

管道穿越防火墙时，在穿墙处应采取固定和防火封堵措施，管道与隔墙之间的空隙用非燃性保温材料填塞。管道穿越沉降缝（伸缩缝）时，管道在沉降缝（伸缩缝）两侧设置不锈钢金属软管。

管道安装完工后必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍,最低不小于0.6MPa(试压按1.2MPa),水压试验时,在10分钟内,压力降不大于0.02MPa,且外观检查不漏为合格。

管道施工工艺流程

图纸会审

施工准备、技术交底

现场预埋、预留

预制加工

系统安装

配合装饰安装

系统调试

交工验收

(1) 图纸会审：本工程中的管道系统是比较复杂的，功能齐全、对施工工艺要求较高。

(2) 根据施工设计和图纸会审并结合施工现场，进行施工准备，如组织施工机械进场，采购预埋阶段所用的材料，并合理地调度劳动力进场，同时的技术负责人协同施工员进行施工方案和作业指导书的编制，并针对工程中的重点、难点和通病进行分析，并采取相应的预防措施，同时对作业人员进行相应的技能培训和技术交底，从而为今后的施工质量打下扎实的基础。

(3) 现场预留、预埋：现场预留、预埋是管道正确安装的前提。

1) 施工前应认真分析图纸，画出各管道系统的单线图，并结合其他工种进行分析，避免空间交叉，以确保今后的管道施工的顺利进行。

2) 土建地下室施工时，要积极配合土建做好预留、预埋工作，且位置必须准确，不得遗漏。

3) 管道穿截止墙壁和楼板，应设置钢制套管，套管内径应大于保温层管道外径30mm，安装在楼板内的套管，其顶部应高出地面20mm，底部应与楼板底面相平，安装在墙壁内的套管，其两端与饰面相平，套管与套管之间用非燃性保温材料填实。

2、室内管道施工工艺

根据本工程中的系统及所用的管材，我们将对无缝钢管焊接法兰连接、镀锌钢管丝接、塑料管粘接，我们在编制方案时，着重进行阐述。

1. 室内管道安装工程施工程序：

现场测绘

施工准备

支吊架制作

支吊架油漆

支吊架安装

管道预制

管道安装

镀锌（或防腐）

管道安装

设备接口

系统试压

系统防腐、保温

系统吹扫

单机试车

系统试运转

2. 室内管道施工的一般规定：

(1)管道的坡度根据设计而定，坡向泄水装置。立管及装有3个以上配水点的支管终端，均应安装可拆卸的连接件。

(2) 管道成排明装时，直线部分应互相平行。曲线部分，当管道水平或垂直并行时，应与直线部分保持等距；管道水平上下并行时，曲率半径应相等。

(4) 阀门应根据设计进行选用，阀门安装前，应做耐压强度试验，试验应从每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10%。且不少于1个，如有漏、裂不合格的应再抽查20%，仍有不合格的则须逐个试验，主管上的关闭阀应逐个进行试验。强度及严密性试验压力应为阀门出厂规定的压力（如设计有特殊要求按设计要求进行）。

(5) 管道支、吊、托架的安装，其位置应正确，埋设应平整牢固，与管道接触应紧密，固定应牢靠；滑动支架应灵活，滑托与滑槽两侧间应留有3～5毫米的间隙，并留有一定的偏移量；无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装，有热伸长管道的吊杆，应向膨胀的反方向偏移，固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。

(6) 管道水平安装的支架间距，不得大于设计要求或规范要求，立管管卡安装高度，距地面1.5～1.8米，每层安装数量视层高根据规范要求确定。

(7) 水平管道纵、横方向弯曲，立管垂直度，成排管段和成排阀门安装允许偏差应符合规范规定。

(8) 管道穿过基础，墙壁和楼板，应配合土建放置钢制套管，按设计要求和规范规定决定尺寸，穿过沉降缝时应采取防沉降措施。

(9) 管道及设备安装前，必须清除内部污垢和杂物，安装中断或完毕的敝口处，应临时封闭。

(10) 要合理安排施工程序，一般先装地下，后装地上；先装大口径管道，后装小口径管道，先装支、吊架，后装管道系统。

(11) 各类管道在交叉安装时相碰，应按下列原则避让：

(12) 小口径管让大口径管；无压力管道让有压力管道；一般管道让低温、高温管道。

4. 镀锌管丝扣连接

(1) 镀锌管表面镀锌要均匀、光滑，不得有锈蚀现象。

(2) 管件表面无裂纹、缩孔、夹渣和重皮，螺纹应完整，无偏扣、乱扣、和毛刺等。

(3) 镀锌管应用机械法切割，不得有飞边、毛刺，还应内倒角。

(4) 镀锌管螺纹应规整，断丝或缺丝不得大于螺纹全扣数的10%。

(5) 管道接口时应严密坚固，接口时不得强行对口。

(6) 镀锌钢管螺纹外露2-3牙，且螺纹露出部分和镀锌层破坏部分作防腐处理，麻丝填料要饱满，外露麻丝要清除干净。

(7) 丝扣法兰连接应符合以下规定：

(8) 对接平行、紧密，与管子中心线垂直，螺母在同一侧，螺杆露出螺母，且露出部分不大于螺杆直径1/2，衬垫材质符合设计要求及施工规范规定，且无双层。

5. 塑料管道粘接安装

(1)管道安装的施工工艺及质量控制

a) 前期准备

i) 材料、劳动力、机具基本齐全，施工环境符合要求，施工用电等临时设施，能满足施工要求，并能保证连续施工。

ii) 管道工程施工应按设计图纸进行，修改设计和材料代用应经设计部门审批。

iii) 施工前必须认真熟悉施工图纸和有关技术资料，做到心中有数。

iv) 班组在正式动工之前，必须全面了解施工程序施工方法、质量标准和操作规程等要求，并在后面施工中严格执行。

v) 施工前应按施工图纸结合现场实际情况，对敌设备配管位置、土建尺寸进行检查核对，发现问题及时提请有关部门解决。

vi) 管材和管道附件等材料，应符合国家现行的有关产品标准的规定，并应有出厂合格证或相应的技术质量鉴定文件。

vii) 硬聚氯乙烯管材与管件质量应合下列要求

a. 管材和管件的颜色应一致，无色泽不均及分解变色浅。

b. 管材的内外壁应光滑，平整，无气孔，无裂口，无明显的痕纹和凹陷。

c. 管材的端面必须平直并垂直于轴线。

d. 管材不允许有异向弯曲，直线度的公差应小于0.3%。

e. 管材和管件的物理，力学性能指标应符合下表的规定：

| 试验项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 管材 | 管件 |
| 拉伸强度 | >41.19Mpa |  |
| 维卡软化温度 | >79C | >79℃ |
| 扁平试验 | 压至外径的1/2时无裂纹 | 在规定试验压力下无破裂 |
| 落锤冲击试验 | 试样不破裂 |  |
| 液压试验 | 1.226Mpa,保持1min无渗漏 |  |
| 坠落试验 |  | 无破裂 |
| 纵向尺寸变化率 | ±2.5% |  |

f. 塑料管道胶粘剂的技术性能应符合下列要求：

i. 粘度≥0.1MPa·S

ii. 不挥发物含量≤10%。

iii. 粘接剪切强度于环境温度23℃，历时24h ≥2.5Mpa;23℃, 96h ≥ 5MPa iv. 对管材，管件，粘合剂组合件，施加1.25MPa静压，保持1min ，不渗漏, 不开裂

v. 胶粘剂必须有生产厂名称，出厂日期和使用年限，并必须有出厂合格证和证明书。

vi. 胶粘剂内不含有团块，不溶颗粒和其它杂质，不得呈胶状态，不得有分层现象，在未搅拌的情况下，不得有析出物，不同型号的胶粘剂不可混用。

2) 管线放线、定位：根据施工图纸，确立管线的位置和走向，并用粉线在墙面上弹出。

3) 管装下料及坡口

a) 管道采用细齿锯，断口平整并垂直于轴线，断面处不得有任何变形。

b) 锯管工具可用中号锉刀锉成15---30oC坡口，坡口厚度宜为管壁厚度的1/3---1/2， 长度一般不小于3mm ，坡口完成后，应将残渣清除干净。

c) 锯管长度应根据实测并结合连接件的尺寸逐层决定。

4) 管道预制

a) 管道采用承插粘接。

b) 粘合面的清理：管材或管件在粘合前应用棉纱或干布将承口内侧和插口外侧擦拭干净，使被粘结面保持清洁，无尘砂与水迹，当表面粘有油污时，须用棉纱蘸丙酮等清洁剂擦净。

c) 管端插入承口深度：配管时，应将管材与管件承口试插一次，在其表面划出标记。管端插入的深度不得小于下表的规定。

| 代号 | 管子外径(mm) | 管端插入承口深度(mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 25 |
| 2 | 50 | 25 |
| 3 | 75 | 40 |
| 4 | 110 | 50 |
| 5 | 160 | 60 |

d) 胶粘剂涂刷：用油刷胶粘剂涂刷被粘接插口外侧及粘接承口内侧时，应轴向涂刷，动作要迅速，涂抹均匀，且涂刷的胶粘剂应适量，不得漏涂或涂抹过厚，冬季施工时尤须注意，应先涂承口，后涂插口。

e) 承插口连接：承插口清洁后涂胶粘剂，立即找正方向将管子插入承口，使其准直，再加以挤压。应有尽有使管端插入深度符合所划标记，并保证承插接口的直度和接口的位置正确，还应静置2----3min ，防止接口滑脱，预制管段节点间误差应不大于5mm 。

f) 承插接的养护承插接口插接完毕后，应将挤出的胶粘剂用棉纱或干布蘸清洁剂擦拭干净。根据胶粘剂的性能和气候条件静置至接口处固化为止，冬季施工时，固化时间应适当延长。

5) 管道安装

a) 支（吊、托）架的吊钩或卡箍的设置应正确，塑料横、竖管固定件的间距为：

| 管径(mm) | 固定件间距(mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 立管 | 悬吊横管 |  |
|  |  | 干管 | 支管 |
| 40 | 1500 |  | 800 |
| 50 | 2000 |  | 1000 |
| 75 | 2000 |  | 1500 |
| 90 | 2000 |  | 1800 |
| 110 | 2000 | 1100 | 2000 |
| 125 | 2000 | 1250 | 2200 |
| 160 | 2000 | 1600 | 2500 |

b) 立管安装：先在墙上把支架固定后，才能进行立管吊装，支架采用与塑料管配套的管卡。

i) 立管承口距墙外侧饰面的距离应控制在20—50mm 之间。

ii) 在安装时，一定要注意三通口的方向对横托管方向，以横管的定位线为准，以免在安装横托管时由于三通口的偏斜而影响安装质量。

iii) 立管上三通口和楼板的相隔距离一般宜大于或等于250mm ，但不得大于300mm 。

iv) 伸缩节的安装

将管端插口平直插入承口中（塑料插入伸缩节承口橡胶圈是）用力均匀，不可摇动挤入，管端插入伸缩节处预留的间隙应为：夏季为5----10mm，冬季为15----20mm 。

v) PVC管穿屋面应严格安装：

vi) 为保证管线系统通水试验能顺利进行,当立管施工完毕,应对其作通水试验。

c) 横管安装

i) 一般作法是先将预制好的管段用铁丝临时吊挂，查看无误后再进行粘接。粘接后，应迅速摆正位置，按规定校正坡度，塑料管用木楔卡牢接口

ii) 绑紧铁丝，临时予以固定，待粘固化后再紧固支承件，但不宜卡箍过紧。

iii) 横管安装注意事项:

iv) 横托接口较多，要保证安装质量，各接口不得产生“拱”，“塌”，曲扭和歪斜现象。应使其坡度一致，并保证三通和弯头口在同一轴线上，严禁产生倒坡。

vi) 横管采用吊杆固定，吊杆必须可调，以保证横管的度。吊杆吊卡要垂直，要吃力。下端不得偏向立管方向，以免横管受力后从立管承口中拨出。

vii) 预制好的横托管应待接口凝固后再进行吊装。

viii) 吊装时不得碰撞，防止接口松动。

d) 支立管的安装

i) 安装支立管前，应先按卫生器具和排水设备附件的种类及规格型号，检查预留孔洞的位置尺寸是否符合图纸和规范要求，如不符合，则应进行清洗和扩孔，直至符合要求。

ii) 在配制支立管前，要与土建密切配合，并按卫生器具的种类增加或减少一定数量的尺寸。

iii) 支立管安装时，应保证垂直度，不得有“扭头”现象。

iv) 支立管露出地坪的长度一定要根据卫生器具和排水设备附件的种类决定，严禁地漏高出地坪。

v)管道安装并充分牢固后，应折除一切临时支架。

6. 阀门安装

(1) 阀门安装前，应做耐压强度试验，试验应以每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10%，且不少于1个，如有漏、裂不合格的应再查20%，仍有不合格的则须逐个试验，对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个做强度和严密性试验，强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定压力。

(2) 截止阀安装时必须注意流体的流动方向，流体经过阀门时应是低进高出。

(3) 闸阀应安装在明显、便于维修的位置；在水平管段上，阀杆应朝上；法兰式闸阀应使两法兰面互相平行和同心；螺纹式闸阀应保证螺纹完整无缺，连接螺纹不宜过长。

7. 管道系统试压、冲冼试验

(1) 管道系统安装后，保温、油漆前根据管道性质进行试压、冲冼试验。

(2) 管道试压、冲冼试验前应根据设计、施工规范及现场施工情况编制施工方案，并报请监理审批。

(3) 冲冼试验：给水系统、消防系统和空调水系统安装后应进行冲冼试验，管网冲冼应连续进行，当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色基本一致时，冲冼方可结束。

8. 管道涂漆

(1) 涂漆前应清除表面的铁锈、焊渣、毛刺、油、水等污物。

(2) 涂漆的种类、颜色，涂敷的层数和标记应符合设计文件及施工规范的规定。

(3) 涂漆施工宜在15-30℃的环境下进行，并应有相应的防火、防冻、防雨措施。

(4) 漆膜应附着牢固，无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷。

9. 管道防腐和保温

非镀锌保温管，在表面除锈后刷红丹漆二度，非镀锌不保温钢管，在表面除锈后，刷红丹漆二度，调和漆一度。

空调水管镀锌钢管和无缝钢管采用δ=30mm橡塑保温，塑料排水管采用δ=15mm橡塑保温。

(1) 管道和设备的防腐应按设计要求选用防腐材料和施工方法。

(2) 防腐施工，严禁在雨、雾、雪和大风中露天作业。气温低于+50C，应按冬期施工采取措施。

(3) 涂刷油漆，应厚度均匀，不得有脱皮、起跑、流淌和漏涂现象。在刷底漆前，必须清除表面的灰尘、油污、锈斑、焊渣等物。

(4) 管道、设备的保温，应在防腐和水压试验合格后进行。如需先保温或先做保温层，应将管道连接处和环形焊缝留出，待水压试验合格后，再将连接处保温。

(5) 保温层的厚度和材料应按设计要求确定，产品应有出厂合格证书。

(6) 胶水的选择参照风管橡塑。

(7) 阀门、法兰及可拆卸部件的二侧保温层应留有空隙，但断面应封闭严密。支托架处的保温层不得影响管道活动面的自由伸缩，与垫木支架接触紧密，管道托架内及套管内的保温，应充填饱满。阀门及法兰的保温采用板材保温，所有接缝处必须涂抹胶水。管道三通保温同阀门保温。

(8) 保温层外面应按设计要求做保护层，其表面应平整、严密、圆弧均匀、无裂缝。

10.管道试压和系统调试

结合本工程其管道工程量大的特点，我们必须加强试压的组织和领导工作，在本方案中独辟一节来重新强调。

1、明确各系统管道的试压和检验要求

对于管道水压试验的压力、泵压力或最高点压力要由设计单位明确规定，非常重要的一点是：试压时管道与设备一定要隔离。

2、试压工作的要点

(1) 在进水阶段，一定要放尽系统内的空气，因此第一系统的最高点应设放气点；

(2) 系统内的阀门要按试压方案的规定，该开则开，该关则关，为此一定要指定专人负责阀门的操作；

(3) 进水前一定要组织检查人员，对系统内的预留口、镶接口进行检查，确信已封闭，严防一进水即发生冒水现象；

(4) 试压时一定要按已审批并完善的方案进行实施；

(5) 达到试验压力后保压时要请监理单位、业主方代表、质量员到场，进行现场确认，并办理签证。

(6) 试压应有组织地进行，有关人员一定要服从统一指挥。

11.管道安装主要质量控制点

| 控制阶段 | 控制点 | 控制内容 | 控制等级 | 责任人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 质检员 | 施工员 | 班组长 | 班组成员 | 焊工 | 材料员 |
| 施工准备 | 预留 预埋 | 尺寸\规格\数量 | B |  | △ | △ | ○ |  |  |
|  | 材料进场检验 | 技术文件齐全,检验合格并有检验记录 | A | △ | ○ | ○ |  |  | △ |
|  | 现场测绘 | 尺寸准确 | C |  |  | △ | ○ |  |  |
| 施工阶段 | 管道预制 | 提高预制精度 | C |  |  | △ | ○ |  |  |
|  | 预制焊接工艺 | 焊工合格证,焊接表面检查,焊接记录 | B |  | △ | ○ |  | ○ |  |
|  | 支吊架制作安装 | 制作尺寸精度,焊接可靠,安装尺寸 | C |  |  | △ | ○ | ○ |  |
|  | 管道安装 | 管材\管径\位置标高,坡高符合要求并填写安装记录 | B |  | △ | ○ | ○ | ○ |  |
|  | 管道安装焊接工艺 | 焊工合格证,焊接表面检查,焊接记录 | B |  | △ | ○ | ○ |  |  |
|  | 管道压力试验 | 试验结果符合要求记录完整 | A | △ | △ | ○ | ○ |  |  |
|  | 防腐保温工程 | 保温厚度\表面平整度\防腐材质 | C |  | △ | ○ | ○ |  |  |
|  | 系统 隐蔽 | 隐蔽检查记录 | A | △ | △ | ○ | ○ |  |  |
|  | 系统 吹扫 | 介质\流速符合规定,符合要求并记录 | A | △ | △ | ○ | ○ |  |  |

注： A、停止点：有关责任工程师、质检人员必须到场

B、重要点：各有关专业责任人及施工员、班长必须到场

C、一般点：施工员与施工班长负责

△、主要负责人○、配合

F、通风空调工程施工方案

1、施工工艺流程

图纸会审

施工准备\技术交底

预制加工

现场预埋\预留

系统安装

配合装饰安装

系统调试

交工验收

1. 图纸会审：在总体上确保通风空调工程施工顺利且质量得以保证的关键因素之一，在会审时应注意以下几点：

(1) 设计的暖通空调工程是否符合安全可靠，经济合理的原则；暖通空调的各种系统安装后能否达到设计的功能；

(2) 设计深度是否满足施工要求：设计说明与图纸是否一致，平面图、剖面图和系统图的走向、标高、尺寸是否统一；暖通空调工程各系统的管道、设备布置上是否相碰等。

(3) 暖通空调与建筑、结构、电气、给排水等专业图纸是否配套、是否有矛盾；各专业图上的建筑轴线、门窗位置、层高、墙厚是否一致；各种管线是否交叉相撞；管线与梁、柱是否都有配套电源；混凝土结构上是否预留了风管孔洞；设备基础位置、尺寸、形状是否符合安装要求。

2. 施工准备和技术交底：

1) 根据工程质量、进度、安全要求进行劳动力的组织，并进行安全和技术上的相关培训，使其能适应本工程的需要。

2) 根据工程特点，组织相关施工设备进场，并根据进度进行设备的调配。

3) 研读施工图，编出设备和材料进场表，并根据进度要求合理地组织设备和材料和采购。

4) 根据公司及项目制度，合理地进行任务的分配。

5) 根据施工设计和有关施工规范并结合本工程特点，编制施工方案和作业指导书，并对作业人员进行有针对性的培训和技术交底。

3. 现场预埋和预留

(1) 该段时间主要是配合土建施工，工作量相对来说不是很大，但极其重要，要引起施工和质量管理人员的高度重视，因为一旦出错将很难更改。

(2) 预埋金属件的制作必须符合设计及要求。

4. 预制加工、系统安装和配合装饰安装：

(1) 这是暖通安装过程中工作量最大，且最为重要的一道工序，我们将根据施工特点分别阐述。

(2) 一般来说，当土建结构到六至七层时，二至三层脚手架已拆除，可以进行风管的预制和安装。

(3) 风管预制和安装随土建进度而逐层跟进，结构工程结束后，需配合装饰工程进行支管的制安和风口安装。

(4) 风管预制安装时应严格按设计、国家施工规范及公司的质量要求进行，以确保工程的质量。

5. 系统调试：

系统安装完毕后，在各项条件具备的条件下进行系统的调试，其主要内容有：设备单机试运转、风量调试、风压和噪声的测定，及综合性能的调试。

6. 竣工验收：

在经过班组自检、项目专检和公司检查合格后，提交业主和质检站验收。

2、通风空调工程施工工艺

1．空调、通风及排烟风管材料采用镀锌钢板制作，穿越沉降缝或变形缝的通风管两侧，以及与通风机进出口相连处，应设置长度为200-300mm的不燃性材料制作的软接头，软接头的接口应牢固、严密，在软接头处禁止变径。在穿越变形缝的风管两侧还应设置防火阀。

风管上的可拆卸接口，不得设置在墙体或楼板内。所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架，应避免设置在法兰、测量孔、调节阀等零部件处。

2. 风管的制作安装

(1)室内的风管材料采用0.5-1.2 mm厚的镀锌钢板制作安装,焊缝应饱满、均匀、严密。通风管道与密闭阀门应采用带有密封槽的法兰连接，其接触面应平整；法兰垫圈应采用整圈无执着口橡胶密封圈，不允许漏气。

(2) 工程测压管在防护密闭门外的一端，应设有向下的弯关；另一端宜设在通风，机房可控制室，并应安装球阀。

(3) 通风管内气流方向、阀门启闭方向及开启度，应作标志，并应标示清晰准确。

(4) 密闭环应采用厚度大于3mm 厚的镀锌钢板制作，镀锌钢板应平整，其翼高宜为30-50mm，密封环与密闭穿墙短管的结合部应满焊。密封环应位于墙体厚度的中间，并应与周围结构钢筋焊牢，密闭穿墙套管短管的轴线应与所在的墙面垂直，管端面应平行，且伸出墙面应大于100mm。

3.镀锌钢板风管的制作与安装

(1) 风管及其配件制作安装程序

压口成形

现场实测

绘制加工图

支吊架下料

风管下料

法兰下料

剪切

钻孔

组焊

油漆

支吊架安装

调直

压制咬口

卷圆

折

煨制

组焊

钻孔

油漆

铆接

检验\编号

风管组对\安装

漏光试验

防腐\保温

风口安装

系统收尾

单机试车

系统调试

(2)镀锌钢板板材的厚度应符合下列要求：

| 风管直径或 长边尺寸 | 矩形风管 |
| --- | --- |
| 80-320 | 0.5 |
| 340-450 | 0.6 |
| 480-630 | 0.6 |
| 670-1000 | 0.8 |
| 1120-1250 | 1.0 |
| 1320-2000 | 1.0 |

(3) 矩形风管法兰用角钢应符合下列要求：

| 风管长边尺寸(mm) | 法兰用料规格(角钢) |
| --- | --- |
| ≤630 | 25*3 |
| 670-1250 | 30*4 |
| 1320-2500 | 40*4 |

(4)风管和配件的制作，其外径或外边长的允许偏差：当小于或等于300mm时为-1~0mm；当大于300mm时为-2~0mm。其法兰内径或内边长尺寸允许偏差为+1~+3mm， 平面度的允许偏差为2mm。矩形法兰两对角线之差不应大于3mm。

(5) 风管与法兰连接采用翻边时，翻边应平整，宽度应一致，且不应小6mm，并不得有开裂与孔洞。

(6) 风管与配件的表面应平整，圆弧应均匀，咬口缝应严密、宽度应一致，并不得有十字交叉的拼接缝。

(7) 当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm，且其管段长度大于1200mm时，均应采取加固措施，对边长小于或等于800mm的风管，宜采用楞筋、楞线的方法加固。当中压和高压风管的管段长度大于1200mm时，应采用加固框的形式加固。

(8) 镀锌镀锌钢板在制作过程中，应采取措施使镀锌层不受破坏，尽量选用咬口和铆接形式，为保证拼接严密，可用锡焊配合咬口。

(9) 风管法兰表面应平整，加工精度和用料规格符合设计或规范要求；法兰螺孔要具备互换性，螺孔和铆钉孔的间距不应大于150mm。

4. 风管系统安装要点：

(1) 做好安装前的准备工作，其内容主要包括：

1) 进一步熟悉施工图和制作安装实测草图，了解土建和其它专业工种同本工种的相关情况，核实风管系统的标高、轴线、预留孔洞、预埋件等是否符合安装要求；

2) 核对相关施工条件，确定本工种所需要的安装条件是否具备；

3) 编制施工方案和安全措施；

4) 根据工程特点，组织劳动力进场；

5) 预制加工的成品、半成品运至安装地点；

6) 备足安装用各类辅助材料；

7) 准备好吊装机具和安装用的其它工具；

8) 风管系统的划线定位。

9) 支架敷设是确保风管安装质量的重要一环，支架的选形要合理，要根据现场情况和风管的重量确定用料规格和型式，要达到既要节约钢材，又要保证支架强度的要求；

10) 支、吊架可安装在墙、柱、梁板等比较坚固的建筑结构上，一般采用预埋构件和膨胀螺栓进行固定，在砖墙上固定支架时也采用打洞直埋的方法；

11) 支、吊架的安装位置要正确，做到牢固可靠；

12) 支架的间距应当符合设计要求，设计无要求时按施工验收规范的规定选用；

13) 支、吊架位置按风管中心线确定，其标高要符合风管安装标高的要求，支、吊架位置要错开系统风口、风阀、检视门和测定孔等部位；

14) 保温风管，其管壁不能直接与支、吊架接触，中间应垫上坚固的隔热材料，厚度与保温层相同。

(2) 风管的组对

1) 将预制好的风管、配件、部件运至安装地点，结合实际情况进行检查和复核，再按编号进行排列，风管系统的各部分尺寸和角度确认准确无误后即开始组对工作。

2) 风管各管段之间的连接一般采用法兰连接，接口处要求严密不漏风，法兰盘之间的垫料按设计要求选用，如无设计要求时，其材质应符合施工验收规范的规定。

3) 一次吊装的风管的长度要根据建筑物的条件、风管的壁厚、吊装方法和吊装机具配备情况确定，组对好的风管可把两端的法兰做为基准点，以中间法兰为测点，拉线测量风管的连接是否平直，偏差大时要进行调整，风管连接质量直接影响到安装质量，必须高度重视。

(3) 风管吊装

1) 吊装前要再一次检查支、吊架的位置是否正确，安装是否牢固。吊装所采用的机具、材料要经过计算后选用，吊装机具的支、吊点一般设在梁柱的节点处，也可设在坚固的楼板上，要尽量扩大其接触面积。起吊前，要仔细检查把杆、滑轮、绳索等是否固定、绑扎可知并要清除吊装范围内的各种不安全因素。起吊时，要首先进行试吊，当离地200-300mm 时，停止起升，再一次对吊装机具进行一次全面检查，确认无误后，继续起升到所需高度。把风管固定在支、吊架上之后，才能解开绳索，拆移吊装机具。

2) 水平干管经找平找正并固定在支、吊架上后，就可进行支管的安装。立管可在水平干管安装前进行安装，支架间距不应大于4米，每根立管固定件不应少于二个。风管水平安装，水平度的允许偏差每米不应大于3mm ，总偏差不应大于20mm 。

3) 通风部件的安装，要符合施工验收规范的规定。其安装位置要正确，要便于操作，方向不能装反，接口要严密。

(4) 风管部件的安装：

1) 风口规格应以颈部外径或边长为准，其尺寸的允许偏差值应符合下表：

矩形风管尺寸允许偏差(mm)

| 边长 | ＜300 | 300-800 | ＞800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差 | 0~-1 | 0~-2 | 0~-3 |
| 对角线长度 | ＜300 | 300-500 | ＞500 |
| 两对角线之差 | ≤1 | ≤2 | ≥3 |

2) 风口外表装饰应平整光滑，其平面度允许偏差应符合下表：

| 表面积(m2) | ＜0.1 | ≥0.1,且＜0.3 | ≥0.3,且＜0.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平面度允许偏差(mm) | 1 | 2 | 3 |

3) 风口表面不得有明显的划伤、压痕与花斑，颜色应一致，焊点应光滑，且安装应与装饰面平整。

4) 风口安装时应与装饰配合，且与灯具、探头、喷头及其他器具综合分布，以确保工程的美观。

5) 风阀的结构应牢固，调节应灵活、定位应准确、可靠，并应标明风阀的启闭方向及调节角度。

6) 风阀阀板与壳体的间隙应均匀，不得碰擦，多叶调节阀的叶片间距应均匀，关闭时应相互贴合，搭接应一致，大截面的多叶调节风阀应提高叶片与轴的刚度，并宜实施分组调节。

7) 电动调节阀的执行机构及连动机构及连动装置的动作应可靠，其调节范围及指示角度应与阀板开启角度相一致。

8) 防火阀及排烟阀（口）的制作应符合相应的消防规范，且在失火时框架、叶片应能防止变形失效，其板材厚度不应小于2mm ，阀门关闭动作可靠，并应转动灵活。

9) 防火阀及排烟阀（口）安装时应单设支吊架，且将易熔件装在迎着气流的方向。

5. 风管的系统漏风测试：

(1) 采用漏光法检测手段来检查漏风点。

1) 系统风管采用分段检测，汇总分析的方法，被检测系统风管不应有多处条缝形的明显漏光。当采用漏光法检测系统时，低压系统风管每10m接缝，漏光点不应超过2处，且100m接缝平均不应大于16处；中压系统风管每10m接缝，漏光点不应超过1处，且100m接缝平均不应大于8处为合格。

2) 漏光检测中发现的条缝形漏光，应进行密封处理。

3) 漏光检测具体作法；对一定长度的风管，在周围漆黑环境下，用一个电压不高于36V、功率100W以上带护罩的灯泡，在风管内从风管的一端缓缓移向另一端，若在风管外能观察到光线射出，说明有较严重的漏风。应对风管进行修补后再查。

(2) 漏风试验法

1) 漏风声音试验收：本试验在漏风量测量之前进行。将支管取下，用盲板和胶带密封开口处。将试验装置的软管连接到被试风管上。关闭进风挡板，启动风机，打开进风挡板，直到风管内静压值上升700Pa并保持，注意听风管所有接缝和孔洞处的漏风声音，将每个漏风点作出记号并进行修补。

2) 漏风量测试：本试验在漏风量测量之后进行，启动风机，打开进风挡板，使风管内静压上升到500Pa并保持，此时进风量等于漏风量。进风量用风机与风管之间设置的孔板和压差计来测量。

风管内的静压则由另一台压差计测量。

3) 漏风量测试装置

a) 漏风量测试装置由风机、连接风管、测压仪器、整流栅、节流器和标准孔板等组成。

b) 装置采用角接取压的标。

6. 风管的保温：

(1) 根据设计风管采用δ=30mm夹筋铝箔离心玻璃棉保温，风管贴缝，保温钉封贴。在施工中应注意以下问题：

1) 矩形风管保温钉的分布应均匀，其数量底面每平方米不应少于16个，侧面不应少于10个，顶面不应少于8个。首行保温钉至风管或保温材料边沿的距离应小于120mm 。

2) 风管法兰部位的绝热层的厚度，不应低于风管绝热层的0.8倍。

3) 带铝箔防潮隔汽层的拼缝处，应用粘胶带封严，粘胶带的宽度不应小于50mm，粘胶带应牢固地粘贴在防潮面层上，不得有胀裂和脱落。

4) 板材切割采黑一团用橡塑管壳专用切割刀。

5) 使用的胶水应为厂家提供的配套胶水，胶水使用前摇匀，为防止胶水挥发过快，先将大罐胶水倒入小罐逐次使用，使用短且硬的毛刷涂以均匀，薄薄的一层胶水在管壳的粘接面上，用“指触法”判断胶水干化的程度，再进行粘接。

6) 橡塑板应与风管粘接应密实且不得有遗漏处。

7) 橡塑板与木托搭接处应不留缝隙，法兰处应用双层橡塑板，以确保保温的密实。

(3) 在部分部位安装铝板或镀锌镀锌钢板保护外壳时应注意以下问题：

1) 应紧贴绝热层，不得强行接口，搭接应顺水，并有凸筋加强，搭接尺寸为20-25mm 。

2) 采用自攻螺丝固定时，螺钉间距应匀称，并不得刺破防潮层。

3) 金属外壳与外墙面或屋顶的交接处应加设泛水。

7. 系统的调试

该工程空调通风系统庞大，且调试精度对系统使用功能影响具大。

8. 空调通风主要质量控制点

| 控制阶段 | 控制点 | 控制内容 | 控制等级 | 责任人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 质检员 | 施工员 | 班组长 | 班组成员 | 焊工 | 材料员 |
| 施工准备 | 预留预埋 | 尺寸\规格\数量 | B |  | △ | ○ | ○ | ○ |  |
|  | 材料进场检验 | 技术文件齐全,检验合格并有检验记录 | A | △ | ○ | ○ |  |  | △ |
|  | 现场测绘 | 尺寸准确 | C |  |  | △ | ○ |  |  |
| 施工阶段 | 支吊架制作安装 | 制作尺寸准确,焊接可靠,安装尺寸标高准确 | C |  |  | △ | ○ | ○ |  |
|  | 风管安装 | 管材、管径、位置标高，坡高符合要求 | B |  | △ | ○ | ○ |  |  |
|  | 设备安装 | 风机盘管准确，设备基础牢固，支架牢固 | B |  |  | △ | ○ | ○ |  |
|  | 接口预制安装 | 对接准确，严密不漏风 | B |  |  |  | △ | ○ |  |
|  | 风机单机调试 | 运转时间不少于2h | A | △ | △ | ○ | ○ |  |  |
|  | 系统试运行 | 各单个系统正常运行 | B |  | △ | ○ | ○ |  |  |
|  | 联合试运行 | 各工种配合 | A | △ | △ | ○ |  |  |  |

注：A、停止点：公司有关责任工程师、质安科有关人员到场

B、重要点：各有关专业责任人及施工员、班长必须到场

C、一般点：施工员与施工班长负责Δ、主要责任人Ο、配合

G、通风与空调系统调试方案

1、施工工艺

通风空调系统的风量测试

准备工作

空调器设备性能测定

编制试验调整报告

1. 准备工作

(1) 熟悉空调系统的全部设计资料，包括设计图纸和说明书，充分理解设计意图，了解各种设计参数，系统的全貌以及空调设备的性能及施工方法等；搞清送（回）风系统、供冷和供热系统、自动调节系统的特点；特别要注意调节装置和检验仪表所在位置。

(2) 绘制通风空调系统的透视示意图。

(3) 检查施工质量，检查各设备单体运转是否正常，待确定无误后即可按计划进行测试运行。

2. 通风空调系统风量测试与调整

(1) 按工程实际情况，绘制系统单线透视图，并标明风管尺寸，测点截面位置、送（回）风口的位置及其设计风量、风速、截面面积及风口外框面积。

(2) 开风机之前，将风道及风口阀门放在全开位置，三通调节阀门放在中间位置，空气处理室中各种调节阀门也放在实际运行位置。

(3) 开启风机进行风量测定与调整，先粗测总风量是否满足实际风量要求，做到心中有数，有利于下步调试工作。

(4) 系统风量测定与调整，干管和支管的风量可采用毕托管，微压计进行测试。对送（回）风系统调整采用“流量等比分配法”或“基准风口调整法”等，从系统最远最不利的环路开始，逐步调向通风机。

(5) 风口风量测试选用热电风速仪、叶轮风速仪或转杯风速仪，用定点法或均速移动法测出平均风速，计算出风量。

(6) 系统风量调整平整后，应达到：

1) 风口的风量、新风量、排风量、回风量的实测值与设计风量的允许值不大于10%。

2) 新风量与回风量之和应近似等于总的送风量或各送风量之和。

3) 总的送风量应略大于回风量与排风量之和。

(7) 系统风量测试调整时应注意的问题：

1) 测定点截面位置选择应在气流比较均匀稳定的地方，一般选在产生局部阻力之后1~5倍管径（或风管长边尺寸以及局部阻力之前约1.5~2倍管径或风管长边尺寸）的直风管段上。

2) 在矩形风管内测定平均风速时，应将风管测定截面划分若干个相等的小截面使其尽可能接近于正方形，在圆形的风管内测定平均风速时应根据管径大小将截面分成若干个面积相等的同心圆环，每个圆环应测量4个点。

3) 没有调节阀的风道，如果要调节风量，可在风道法兰处临时加插板进行调节，风量调好后，插板留在其中并密封不漏。

3. 空调设备性能测试与调整

(1) 测定表面式换热器性能之前，应检查设备参数是否与设计数据相符。将换热器上积尘、赃物清扫干净，整理翅片。

(2) 表冷器风量测定，参照空调机风量测定。

(3) 表冷器冷却风能力的测定：利用干湿球温度计对表冷器前后的温、湿度场进行测定，计算平均温、湿度，查出进出口含量，再利用Q=L×r×（i1-i2）kW，计算出空气制冷（加热）能力。

(4) 利用表冷器进出水管上的压力表，温度计，调节水量使进出温度差符合设计要求。根据表冷器性能曲线查出水量。再用Q’=W×c×（t2-tc）kW，计算出水冷却（加热）能力。

(5) 测定时允许Q与Q’之间有10%的误差，超过时应重测。

4. 编制试验调整报告

试验调整报告应包括：

(1) 工程概况

(2) 通风机和系统新、回、送风量及各送、回风口风量的测定与调整报告，并标注在系统草图上。

(3) 空调器性能测定报告。

2、施工要求

系统施工完毕并符合有关设计、施工规范。设备单机试运转全部合格。空调系统供水、供电正常。

3、质量标准

(1) 测定系统总风量、风压及机转数将实测总风量值与设计值进行对比，偏差值不应大于10%。

(2) 风管系统的漏风率应符合设计要求或不应大于10%。

(3) 系统与风口的风量必须经过调整达到平衡，各风口风量实测值与设计值偏差不应大于15%。

(4) 无负荷联合运转试验调整后，应使空气的各项参数维持在设计给定的范围内。