预制外墙板安装工艺标准

1  范围

本工艺标准适用于外板内模结构预制外墙板安装工艺。

2         施工准备

2.1  材料及主要机具：

2.1.1  外墙板：进场后检查型号、几何尺寸及外观质量应符合设计要求。横腔、竖腔防水构造完整。构件应有出厂合格证。

2.1.2  接缝防水保温材料：塑料条（厚1.5～2mm）、油毡、聚苯板。

2.1.3  其他材料：水泥、中砂、电焊条、钢筋、钢垫板、107胶、防水涂料和嵌缝膏等。

2.1.4  主要工具：钢丝绳吊具、卡环、撬棍、钢板垫板、临时固定卡具及铁丝等。

2.2  作业条件：

2.2.1  熟悉设计图纸，掌握外墙板型号、位置、尺寸、标高及构造作法等。

2.2.2  检查外墙板横竖防水空腔应完整无损，如有破损应进行修补，修补时应将基层清理干净，用掺107胶的水泥砂浆（掺水泥重的15%）进行修补。

2.2.3  将外墙板两侧的锚固钢筋套环凿出来，调整平直，剔凿时不应损坏套环附近的混凝土，然后在竖向防水空腔内涂刷防水涂料。

2.2.4  检查外墙板安装位置线及标高线，办完预检。

2.2.5  安装完内墙大模板及外平台卡口架子。

2.2.6  检查首层混凝土挡水台及预留筋位置。

3  操作工艺

插油毡条、

聚苯条、

塑料条

3.1  工艺流程：

外墙板

临时固定

抹找平层→外墙板就位→			   →			  →

插节点

构造钢筋

键槽钢筋焊接，

浇注混凝土

外墙板底部捻

干硬性水泥砂浆

拆除外墙板

临时支撑

3.2  抹找平层：先按标高抹好砂浆找平层，使其达到一定的强度，外墙板就位前应浇素水泥浆，以使结合面严密，标高准确。如不抹找平层，则应采取先抹找平点的方法，待外墙板调整就位后，外墙板下面的缝隙及时捻塞干硬性水泥砂浆，但要捻塞密实。

3.3  外墙板就位：外墙板起吊前，检查吊环，用卡环销紧，吊运到安装位置时，先找好竖向位置，再缓缓下降就位。外墙板就位时，以外墙边线为准，做到外墙面顺直，墙身垂直，缝隙一致，企口缝不得错位，防止挤严平腔。标高必须准确，防止披水台高于挡水台。严禁在披水台、挡水台部位撬动外墙板，并在整个安装过程中注意保护外墙板的棱角和防水构造。安装时应由专人负责外墙板下口定位、对线，并用靠尺板找直。安装首层外墙板时，应特别注意质量，使之成为以上各层的基准。

3.4  外墙板临时固定：外墙板就位后，用花篮螺栓或临时固定卡具将外墙板与大模板拉牢。大角处与山墙板相邻的两块外墙板应相互拉接固定，拉牢后方准脱钩。每层大角垂直度应用经纬仪检查一遍。

3.5  插油毡条、苯板条、塑料条：先将油毡条与聚苯条预先粘牢，一起插到防水空腔内，应嵌插到底，周边严密，不得鼓出或折裂。在浇筑混凝土前应检查嵌插是否完好，插塑料条时，上下端的做法应符合设计要求，塑料条宽度应适宜。

3.6  插节点构造钢筋：外墙板侧面伸出的钢筋套环应与内横墙的钢筋套环重合，将竖向钢筋插入重合的钢筋套环内。每块外墙板与内墙交接处应至少插入3个套环，并绑扎牢固（应作隐蔽验收）。

3.7  键槽钢筋焊接浇混凝土：当现浇内墙采用平模施工时，外墙板就位后，键槽内的连接钢筋应随安装随焊接；如采用筒模施工时，在拆模后立即焊接。焊缝厚度和长度应按设计规定，当设计无规定时，焊缝厚度为6mm，长度为90mm。上下钢筋错位时，应理顺搭接再行焊接，上下钢筋搭接长度不够时，可加帮条钢筋或加厚度为8mm的钢板进行焊接。钢筋单面焊接长度不够时可双面焊接。经检查焊接质量合格后，办理隐检手续，方可浇筑混凝土。在吊装上一层外墙板前，应将键槽混凝土浇筑完丝，键槽混凝土必须振捣密实。

3.8  外墙板底部捻干硬性水泥砂浆：键槽钢筋焊接后，应将外墙板底部清理干净，浇水湿润，用油毡条堵严外侧，但防止堵塞空腔，然后捻干硬性砂浆，并应捻塞密实。

3.9  拆除外墙板临时支撑：外墙大角处的外墙板，必须在墙柱混凝土强度达到4MPa以上时，方可拆除临时固定设施。

4  质量标准

4.1  保证项目：

4.1.1  吊装时混凝土强度要符合设计要求及施工规范的规定。

4.1.2  构件型号、位置、节点锚固筋必须符合设计要求，且无变形损坏现象。

4.1.3  构件接头的键槽混凝土必须计量准确，浇捣密实，认真养护，其强度必须达到设计要求或施工规范的规定。

4.1.4  外墙板防水构造作法必须符合设计要求。

4.2  基本项目：构件接头中键槽钢筋接头，捻缝作法，应符合设计要求和施工规范的规定。焊缝长度符合要求，表面平整，无凹陷、焊瘤、裂纹、气孔、夹渣及咬边。

4.3  允许偏差项目，见表4-40。

表4-40

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移偏移 |  | 5 | 尺量检查 |
| 2 | 标 高 | 层 高 | ±10 | 用水准仪或尺量检查 |
|  |  | 全 高 | ±20 |  |
| 3 | 垂 直 度 | 墙 板 | 5 | 尺量检查 |
|  |  | 全 高 | 1/1000全高， 且不大于20 | 用经纬仪或 吊线尺量检查 |
|  |  | 每层山墙内倾 | 2 | 用2m托线板检查 |
| 4 | 墙板 拼缝 | 高 差 | ±5 | 用直尺和楔形塞尺检查 |
|  |  | 垂直度 | 5 | 用2m托线板检查 |

5  成品保护

5.1  外墙板进场后，应放在插放架内。

5.2  运输、吊装操作过程中，应避免损坏外墙板防水构造，如披水台、挡水台、空腔等已有损坏，应及时修补后方可使用。

5.3  外墙板就位时尽量要准确，保护已抹好的砂浆找平层。安装时防止生拉硬撬。

5.4  安装外墙板时，不得碰撞已经安装好的楼板。

6  应注意的质量问题

6.1  外墙板防水构造破损：吊装前应做好检查，对已破损的部分应及时修整，安装时避免用撬棍撬动易损坏部位。

外墙板板缝应均匀，严重不均会影响空腔防水。

6.2  上下层外墙板出现错台：外墙板就位时，一定按线就位，以外边线为主，保证外墙板外立面平顺。

6.3  节点钢筋不符合规定：如墙板钢筋套环与内墙钢筋套环不吻合，竖向钢筋插入套环不足三组等。因此，钢筋作业时应认真负责，保证节点构造符合规定。

6.4  键槽处理不及时：外墙板安装完后，应立即焊接并浇筑混凝土。

7  质量记录

本工艺应具备以下质量记录：

7.1  外墙板出厂合格证。

7.2  焊条合格证。

7.3  水泥出厂合格证及复试报告单。

7.4  砂、石试验报告。

7.5  混凝土试压报告。

7.6  构件吊装记录，预检记录。

7.7  构件安装分项工程质量检验评定资料。