- 目录

- 第一章工程概况	4

1.1工程概述	4

1.2施工条件	5

1.3工程特点、难点、重点分析	6

第二章  施工总体部署	8

2.1 施工总体构思	8

2.2 项目管理	8

2.3 施工进度计划	20

2.4施工力量安排	20

2.5机械及材料组织	20

2.6施工区划分及施工组织顺序	21

2.7 主要施工方法选择	23

2.8 施工准备	24

第三章  主要工程项目的施工方案、施工方法、施工工艺	30

3.1施工测量	30

3.2 基础工程	34

3.3 主体结构工程施工	40

3.4看台斜折扇形大梁施工	54

3.5 后浇带施工	55

3.6 直螺纹钢筋连接	56

3.7 钢结构现场安装的总承包管理及配合钢结构吊装的技术措施	58

3.8 预应力工程	64

3.9砌体工程	76

3.10粗装饰工程	80

3.11楼地面工程	83

3.12脚手架工程	86

3.13水电安装工程	89

第四章  施工进度计划及工期保证措施	118

4.1 施工总进度计划编制说明	118

4.2工期保证措施	118

第五章  现场总平面布置	122

5.1目前现状及布置原则	122

5.2 施工场道	122

5.3现场围蔽	123

5.4生产设施	123

5.5办公设施	125

5.6生活区布置	125

5.7主体育场周围施工平面布置	126

5.8施工机械布置	126

5.9 供水、供电线路布置	127

5.10现场排污	127

5.11施工平面布置管理	128

第六章   文明施工及环境保护措施	129

6.1 文明施工措施	129

6.2 环境保护措施	131

第七章 季节性施工措施	134

7.1 冬季施工措施	134

7.2 雨季施工措施	134

7.3 炎热高温天气施工措施	136

7.4 夜间施工措施	136

第八章  主要资源计划	137

8.1 劳动力计划	137

8.2 主要机械计划	140

8.3 主要材料、供应计划及保证措施	144

第九章 新技术、新工艺、新材料、新设备应用技术	145

9.1 大模板的应用	145

9.2 碗扣式脚手架在支撑体系的应用	145

9.3 粗直径钢筋连接技术的应用：	145

9.4 高强钢筋的应用技术	146

9.5 竖向钢筋有用电渣压力焊工艺	146

9.6 预应力在大型梁板结构中的就用	146

9.7 新型建筑防水材料应用技术	146

9.8 计算机在现代化管理中的应用	147

第十章  总承包管理方案	149

10.1 总承包部的性质、职能、机构设置及任务	149

10.2 总包与业主、监理、分包商的关系及分包管理措施	149

10.3本工程总承包管理各项工作流程	154

10.4 质量管理	155

10.5 进度控制	157

10.6 文明施工	159

10.7 机具设备管理	160

10.8材料管理	161

10.9现场水电管理	162

10.10文件和资料管理	163

10.11穿插和配合施工	165

10.12合同和预决算管理	166

10.13工程款支付	167

10.14竣工及验收	168

十一、 保证质量措施	169

十二、安全、消防保证措施	181

# 第一章工程概况

## 1.1工程概述

### 1.1.1建设地点和环境特征

某市体育中心体育场土建工程位于某市文化片区，体育场位于体育中心中间部位，西临世纪大道，南临游泳馆。整个体育中心范围场地已平整完毕，地势平坦，场外通向场地中央的道路基层已基本做完，运输车辆可正常通行，北看台有部分厂房及民房待拆迁。

### 1.1.2建筑设计

体育场内环呈椭圆形，外环为圆形。共分为东、南、西、北四个看台，总长约250×240 m ,总建筑面积46851 m2，总高约31.2 m,共设观众30599个.业主为某市城市经营投资有限公司，由上海同济建筑设计院设计，北京双园监理有限责任公司监理。

体育场以3轴\18轴\38轴\53轴为界分东西南北四个看台区，西看台为五层框架结构，其余为两层框架结构,育场采用钢结构屋顶.装饰做法：内墙面采用乳胶漆面，地面为水泥砂浆地面，楼面主要采用水泥砂浆楼面，门窗主要采用铝合金门窗。

体育场共设八条伸缩缝，分别位于8轴\13轴\24轴\33轴\44轴\49轴\61轴\68轴

### 1.1.3结构设计

- 基础：本工程采用桩基础，桩径350×350，桩长约为20-30米，桩顶设独立桩承台,混凝土强度等级均为C35，屋面钢拱支座承台位于体育场两侧，共有四个，高约5m.

- 主体:

体育场基本结构框架结构。下面对其主要构件作介绍如下：

  - 柱：框架柱南看台有300×800、300×1200，东看台有600×1000、1000×1500，西看台有800×1500、600×1000、600×800、600×600。

  - 梁：所有框架梁均采用后张拉法预应力梁，预应力筋均为钢丝束。

  - 板：东南西一层为120预应力混凝土空心板，其余为无粘结预应力混凝土。

柱、梁、板及钢筋混凝土墙混凝土强度等级均为C30、S6，框架筋用HPB235级钢，HRB335、400级，主要采用电渣压力焊连接、墩粗直螺纹或冷压套管连接，体育场从基础至屋面的各层均设有后浇带57-58、28-29各设置1000MM后浇带。后浇带混凝土强度等级为C35。

### 1.1.4水电安装

工程范围为：体育场范围内的水电安装工程，其中包括：给水、排水和普通照明。

体育场给排水工程主要包括室内给水系统、排水系统、污水系统和雨水系统及饮用水系统。水源取自自来水管网，最低供水压力0.35Mpa。

冷水系统供水方式：生活用水由市政管网直供，

开水供应方式：分散设置桶装饮水机。

污水排水系统：污水采用伸顶透气的单立管排水方式排入市政污水管。

雨水排水系统：

顶棚屋面排水采用压力流排水系统，设置虹吸式雨水斗，其余屋面采用重力流排水系统。

照明用电取自对应的低压配电系统。施工中存在大量的与土建配合工作，届时将加强内部的协调工作，保证土建与安装的顺利进行。

## 1.2施工条件

本工程位于某市文化区，四周道路为规划中道路，交通通畅，整个场地离居民区较远，不存在严重扰民问题，市政排污管网已接至体育中心四周。

### 1.2.2施工及生活用水

目前施工及生活用水已由业主接到现场，体育场南侧生产用地已敷设了给水管，管径为150mm，供水量满足施工及生活用水要求。

### 1.2.3施工用电及照明用电

体育场南侧生产用地建有临时配电房，总电容量达200KVA，不能满足施工生产高峰要求，我方拟自备发电机。

### 1.2.4水准点及坐标控制点

本工程业主所提供的水准点满足我方施工要求。桩基工程施工完毕后，为了保证建筑物的轴线及框架柱等平面位置的准确性，我方将根据设计资料和基础桩基施工移交的有关控制点和定位轴线进行同精度复核，同时注意与邻近的国家网或地方独立城市网进行联测，以体现城市规划的整体统一性。

## 1.3工程特点、难点、重点分析

某市体育中心体育场土建工程规模大、造型新颖、构造复杂，我单位把该工程列为重中之重，运用全单位性能最好、技术最先进的机械设备，集中全单位的精英管理人才，投入优秀精干的劳务队伍和足够的资金，运用最先进科学的管理方法及手段，确保该工程按期保质完成，确保体育场如期交付使用。

本工程的特点如下：

- 屋面结构造型新颖，构造独特。本工程屋面系统为钢结构，由两座斜拱及众多钢V形支撑、钢大梁及悬索状钢管支撑组成，形成一个钢构空间整体受力体系。

- 体量大，本工程建筑面积近达5万多平方米，可容纳3万观众，屋面高度达31m，长约（250）×宽约（240）。

- 构造复杂，体育场形状不规则呈椭圆形，东、西、南、北各看台层高不一样。梁大部分为弧形，还有部分斜梁，斜柱、断面尺寸大小不一，有普通钢筋和预应力钢丝束。

- 工期紧。工期为365天，在如此短的时间内完成此工程工期较紧。

⑤    施工专业众多，本工程主要专业有土建、钢结构、电气、给排水、暖通空调、消防、弱电等，工种协调配合较为重要。

⑥   不确定因素较多，钢屋盖设计方案尚未确定，对未来的施工会造成一定的影响。

根据本工程特点，我们认为该工程难点有以下几条：

①屋面钢拱体系施工难度大，如前文工程特点中所分析，它是本工程的最关键部位。在目前设计方案尚未确定的情况下，我方将集中高级专家积极参与方案讨论工作，为业主提出合理化建议。钢结构设计方案一旦完成，并确定专业队伍后，尽快制订出科学合理的总承包方案及配合方案，并付诸实施。

②必须充分做好总承包管理工作，由于本工程施工专业众多，导致交叉作业多，人员、材料、机械设备投入量大，工序衔接交叉量大，其中不论哪个环节出了问题，将发生连锁反应影响大范围甚至整个工程的施工。为确保工程能顺利施工就必须做好各专业之间的协调工作，如何将这么多专业施工队伍组成一个有机整体，协同作战将是摆在总承包管理单位面前的一个难题。

③施工技术难度大。对土建工程技术难点有以下几条：

ａ.大体积混凝土的施工；

ｂ.钢柱及预埋件的施工；

ｃ.后张拉法预应力施工；

ｄ.定位测量施工；

# 第二章  施工总体部署

本章节是本施工组织设计的总体纲要，是组织本工程施工的一个总体设想。其主要内容包括项目管理、劳动力组织、机具组织、施工区段的划分及施工顺序、主要方案选择及施工进度计划等。为了更详尽的说明，将对其中的几项单独列章编写。

## 2.1 施工总体构思

针对我们主承建的工程内容，根据本工程的自然分布，我们将工程分为东西南北四个施工区域，再根据工程结构本身的特点，将每个区域划分为三个施工区段，即总共分为十二施工段。在每个施工区域上投入一个相对独立的土建工程处，负责基础主体工程的施工。另外组建一个预应力专业队、装饰工程处、水电安装工程处。

考虑到桩基工程不能同时移交，四个施工区域组织流水施工。

## 2.2 项目管理

2.2.1项目管理目标

本工程作为本单位的重点工程，施工总承包管理部将合同承诺以及单位ISO9000质量标准对本工程的施工进行全过程的控制，对本工程实施目标管理。

本工程的各项管理项目标见一览表。

本工程项目管理目标一览表

| 工程名称 | 项 目 | 管 理 目 标 |
| --- | --- | --- |
| 某市体育中心体育场土建工程 | 工程质量 | 确保省优质工程，确保“扬字杯”。建立健全质量保证管理体系，依据设计文件，国家规范标准精心组织、精心施工。 |
|  | 施工工期 | 确保本工程竣工总工期为365个日历天。 |
|  | 安全生产 | 杜绝重大人身伤亡事故和机械事故，一般工伤事故频率控制在1.5‰以内，建立健全安全保证管理体系及安全生产岗位责任制，重教育抓违章，除隐患做预防。 |
|  | 文明施工 | 确保“江苏省文明工地” |

2.2.2项目管理机构

根据机构设置精干、高效的原则，本工程的组织管理机构按两个层次设置，即总承包管理层、主承建和专业施工管理层。其中,主承建工程包括土方工程、桩承台、上部土建工程及粗装修、主建筑强电安装、给排水安装；。主承建工程由主承建项目部统一管理，专业分包项目部根据施工单位的不同分别设置相应的项目部。

（1）施工总承包组织机构图

施工总承包管理部经理

副经理

副经理

总工程师

综合协调管理办公室

工程技术部

质量安全部

合约管理部

主承建项目部

各专业分包项目部

（2）总承包管理层人员配置

总承包管理层人员配置

| 部门或人员名称 | 分类管理人员 | 配备人数 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经 理 |  | 1 |  |
| 副经理 |  | 2 |  |
| 总工程师 |  | 1 |  |
| 综合协调办 公室 | 总调度工程师 | 1 | 兼经理 |
|  | 调度工程师 | 1 |  |
|  | 资料管理员 | 1 | 负责管理资料的管理及对外联络 |
| 工程技术部 | 深化及优化设计管理 | 2 |  |
|  | 专业工程师 | 5 | 根据工程进展的需要随时调整 |
| 质量安全部 | 质量总监 | 1 | 兼经理 |
|  | 质量工程师 | 5 | 根据工程进展的需要随时增加 |
|  | 安全总监 | 1 |  |
|  | 安全工程师 | 2 |  |
| 合约管理部 | 经 理 | 1 | 全面管理 |
|  | 总包合同管理 | 1 |  |
|  | 分包合同管理 | 1 |  |
|  | 财务管理 | 1 |  |
|  | 预决算管理 | 2 |  |
|  | 合 计 | 29 |  |

（3）总承包管理部各项职责

①施工总承包管理部

a.总承包管理部受本单位委托全面负责组织实施施工总承包管理，对总包合同中的各类指标负责，行使本单位授予的及总包合同规定的各项权力，履行总承包合同约定的义务和责任，对整个工程实施综合协调和管理。

b.对施工总承包管理方案进行总体策划，包括机构设置、人员配备、职责划分、管理目标、工作流程等。

c.组织编制施工总进度计划、二次分包投标及进出场计划、大型设备及主要物资材料的订货及进场计划、图纸及变更图出图计划等各类计划，并下达执行指令和监督落实。

d.对接业主、监理，及时了解业主、监理的要求，如：对工期、质量、安全、工程款支付、预结算审定等要求，并及时组织有关部门和人员进行落实。

e.协调各专业分包单位之间的矛盾，做好交叉施工的协调管理，随时可以召集各种形式的专题会议，落实关键工序和重点项目推进工作，根据各专业施工的交叉情况，可以指令有关专业施工队伍的进场、退场或暂停施工。

f.统一计划施工现场的总平面，实施分区管理。对消防保卫、环保、文明施工、文明现场设计进行统一策划，主承建及各专业项目部具体落实。

g.工程管理资料和技术资料由总包统一管理。技术资料由主承建项目部和各专业项目部根据总包项目部的要求组织各分包单位进行收集、整理后送总包工程技术部归档。来往信函等管理资料由总包综合协调办公室统一编号，统一管理。

h.负责总包合同和分包合同的管理，及时进行履约检查，协助业主搞好专业分包的预决算管理和投资控制。

i.定期对工期、质量、安全、文明施工等进行检查评比，开展劳动竞赛活动，奖优罚劣，全面履行总包合同。

j.对接地方政府和街道办事处，协调项目部与各级政府部门的关系，正确处理与当地街道和居民的关系。

②总承包管理部经理

a.总承包管理部经理是法人代表在项目上的委托代理人，是履行总合同的主要责任人。

b.组织有关人员编制施工总承包管理方案，参与组织机构、职责分工、进度计划、重要或重大方案的策划，负责施工总承包方案的落实。

c.负责与业主、监理的对接和沟通，及时了解业主、监理的要求，并及时采取措施进行解决，确保总承包合同的顺利实施。

d.组织编制专业分包的招标、进场计划，协助业主做好前期准备工作；落实各类设备和物资的招标与采购计划，确保工程施工的需要。

e.及时解决施工中遇到的影响工期、质量、安全等管理问题、方案问题、资源问题，确保各项指标的完成。

f.组织协调有关部门和人员共同完成施工总承包管理工作。

g.组织预、结算工作，及时与业主、监理沟通，解决签证工作中的问题，保证业主及时拨付工程款。

③总工程师职责

a.总承包项目部总工程师是总包管理的技术负责人，在总包经理和上级业务部门的领导下，负责技术管理工作。

b.负责组织编制施工组织总设计并进行审核，报业主、监理及上级部门审批。

c.负责组织主承建项目部及各类专业分包及时编制本专业的施工组织设计及各类专项施工方案并进行审核，报有关部门审批。

d.对总体施工方案进行策划，确定重大、重要施工方案及主要施工顺序，及时解决施工中的洽商、变更及重大技术问题，确保工程施工的需要。

e.综合考虑各专业施工中的交叉施工工序，必要时，编制交叉施工协调方案，对设备进场、安装顺序、大型设备的运输、安装方案、留口留洞等提前预以考虑，并及时下达指令要求各分包方执行。

f.负责组织技术管理资料和竣工资料的搜集和整理工作，确保各专业工程资料的及时完成。

④综合协调办公室

a.综合协调办公室在总承包管理部的领导下，负责计划、现场、外围对接、调度、后勤等综合管理工作。

b.负责总进度计划的编制及落实工作，监督各专业分包项目部的施工进度完成情况，与工程技术部共同解决施工进度中存在的问题。

c.负责施工现场的综合管理，对施工现场进行统一规划、统一管理，严格按施工总平面布置图分阶段对临时设施、道路、材料堆场等进行布置和管理。

d.负责解决各专业分包进场后的临时设施、材料堆场、水电接驳等施工所需的物质条件，确保各专业分包的顺利施工。

e.负责施工现场内的消防、保卫管理，组建义务消防队，对消防设施进行管理，落实消防安全管理制度；对施工现场的保卫工作实行统一管理，确保施工现场人员和物资设备的安全。

f.对接政府有关部门，接待有关部门的检查、监督，及时办理政府要求的各类手续和证件，如施工人员的务工证、暂住证；安全及消防许可证、施工许可证等。

g.负责各专业之间交叉施工的调度和协调管理，与各专业工程师共同解决交叉施工的矛盾，合理安排施工工序，防止工序倒置或相互矛盾造成返工损失或工期延误。

h.对各类来往信函、报告、指令等实施统一编号、统一管理，经总承包管理部经理审阅后及时发往有关单位和部门，并督促落实。

⑤工程技术部

a.工程技术部负责施工管理和技术管理工作。

b.根据总进度计划组织编制月、周进度计划、各专业施工进度计划，由各专业工程师具体负责落实，并及时统计进度计划的完成情况，及时解决进度迟后问题，确保工程按期完成。

c.负责组织编制进度计划的保证措施并具体落实，对各专业分包的人力及物资、设备等影响工程进度的因素进行监督、控制，及时协助专业分包解决施工中遇到的困难。

d.组织编制各专业的施工组织设计和专项施工方案，经总工程师和业主、监理审批后，组织实施，对施工中遇到重大技术问题应及时汇报并及时督促有关部门予以解决。

e.对施工技术资料进行统一管理，各专业工程师应及时督促和协助各专业分包项目部按工程进度编制技术资料，每验收一个分部工程交工程技术部存档一次，工程竣工后，由工程技术部组织编制工程竣工资料。

f.解决各专业工程施工的施工顺序和交叉施工的协调问题，在综合协调办公室统一管理下，保证各专业有序施工。

⑥质量安全部

a.对本工程的工程质量、安全生产、文明施工负责，加强本工程质量控制、安全防护措施、验收检查等；

b.建立有各专业分包单位参加的质量保证体系和管理网络，定期或不定期对质量进行检查，实施过程控制，加强工序验收，确保工程质量。

c.针对工程特点和专业特点，编制质量保证计划，尤其是应针对如何创扬子杯制定相应的质量保证措施，在施工过程中严格落实，通过过程精品创精品工程。

d.组织编制安全施工组织设计和专项施工方案，建立安全保证体系，制定安全管理制度，按专业设置安全管理小组，落实各项安全管理措施。

e.对施工过程进行安全监控，落实各项防护措施，做到“安全第一、预防为主”。

g.负责施工现场的文明施工、环保管理工作，负责项目质量、安全统计报表工作，及时上报有关部门，并负责安全资料整理，参加质量、安全事故的处理；

⑦合约管理部

a.处理合同问题，负责合同管理。对每月工程成本进行统计，及时搞好预结算；负责财务和资金管理。

b.根据施工总进度计划的要求，编制专业分包的招投标计划，并及时与业主联系，协助业主搞好专业分包的招标工作，确保专业分包及时进场。

c.及时组织签定总包合同和各类专业分包合同。

d.负责总包合同、分包合同的管理和履约检查，对在履约过程中存在的问题应及时予以纠正，对严重违约或无能力继续履约的应及时向有关人员或部门报告并及时采取措施。

e.负责每月工程量的上报和对各专业分包的月工程进度款的审核。

f.负责工程资金费用的计划和调配，进行成本控制和核算，定期向项目领导提供项目成本核算表，并提出降低成本的合理化建议。

g.负责项目资金的筹措及工程进度款的收取，随时向项目领导汇报项目资金情况，并协助项目领导制定全面的资金使用计划，负责税收、结算等工作。

h.负责工程项目的计划统计工作。

i.负责预结算资料及合同资料、招投标资料的收集、整理、归档工作。

⑧总调度工程师

a.负责对二次分包队伍的综合管理和协调工作。

b.根据各专业分包的进、出场计划，及时组织各专业分包进场并负责协调各专业分包之间的关系，确保各项施工按时、顺利进行。

c.负责统一管理各专业分包队伍的办公、生活及仓库设施，统一规划，及时解决，保证各专业施工按时进行。

d.负责与各专业工程师共同协调各专业分包之间的交叉配合问题，防止工序倒置及相互矛盾造成的返工损失。

e.负责对各专业分包队伍的日常管理。

f.完成总包管理部的其它任务。

⑨调度工程师职责

a.在总调度工程师的直接领导下，负责对二次分包队伍的日常管理。

b.负责水电接驳方案的制定，经审批后具体负责落实。

c.做好总包合同约定范围内总包应提供服务和设施的协调和管理工作，对合同约定范围外分包要求提供的服务和设施，应报请有关人员同意并适当收费外，尽量予以满足。

d.负责落实外来参观人员和单位的落实和接待工作，提前做好接待和参观的准备工作。

e.负责施工现场的平面布置管理工作，对各专业分包的材料堆放、临时设施搭建，要严格按总包的有关管理规定进行，定期或不定期进行检查。

f.负责各专业分包生活区的日常管理工作。

g.完成总调度工程师布置的其他任务。

⑩合约工程师

a.合约工程师负责总包合同或分包合同的合约管理工作。

b.在工程开工前，及时组织有关人员和部门与业主签订总包合同，并对总包项目部及主承包专业项目部的人员进行合同交底。

c.根据各专业分包的进场计划，及时督促业主及时进行各专业分包的招、投标工作，并对有关人员和部门进行合同交底。

d.负责合同的履约管理。在合同履行过程中，对履约各方的行为和履约结果要按照合同规定进行检查，编制合同履约报告，并及时报告总包经理。对履约中存在的问题，应提出解决和预防措施。

e.做好变更签证工作及合同内容变化引起的造价变更工作，及时做好预、结算，防止企业效益流失。

f.及时做好中间结算和竣工结算工作，为工程款的回收做好准备工作。

各专业工程师

a.各专业工程师在部门经理的领导下，对口负责各专业分包工程的管理工作。

b.各专业工程师应根据工程进展需要，及时提出专业分包进出场计划，并及时协调各部门组织专业分包的进场与施工工作。

c.配合总调度工程师解决专业分包队伍的办公、生活、库房等施工后勤问题，保证各专业分包顺利施工。

d.负责各专业分包单位的工期、质量、安全、变更、签证等管理工作。

e.督促各专业分包单位编制各类进度计划，根据总进度计划进行审批，并监督执行。

f.督促各专业分包单位编制专业施工方案，及时进行审批，并监督执行。

g.与总调度工程师共同解决本专业与其它专业的交叉施工的协调问题。

h.对本专业的分包队伍进行日常管理。

i.对本专业的分包队伍拨付工程款时行使初审权。

质量、安全总监

a.质量、安全总监在总承包管理部经理和总工程师的领导下，负责本工程质量、安全的组织管理工作。

b.根据总包合同规定的质量、安全目标，向各专业分包下达质量、安全管理指标。

c.建立健全由专业分包和总包管理人员组成的质量、安全管理体系，制定措施和制度，并监督落实。

d.除日常的质量、安全监督和检查外，还应定期组织有关人员进行质量、安全检查，进行讲评，并及时督促整改。

e.对质量、安全事故及时上报，并按“四不放过”的原则进行处理。

f.在质量、安全方面对各专业分包队伍有实施奖罚的权力。

（4）主承建项目部组织机构

依据我单位的优势，结合本工程的特点，主承建工程项目部；组织现场施工、管理经验丰富的工程技术管理人员，组建“某市体育中心体育场土建工程” 主承建工程项目部。

项目经理部机构做如下编制：

设项目经理一名，总工程师一名，副经理共二名。

主承建项目经理部组织机构图

项目经理

项目经理                        项目总工

工程技术科                                合同预算科                     机械物资科           质量安全科

四      计      平      施      技      施      施     成      资      材      机      仓      质      文      原

新      划      面      工      术      工      工     本      金      料      械      库      量      明      材

技      统      布      测      、      合      预     控      管      设      设      保      、      施      料

术      计      置      量      资      同      决     制      理      备      备      管      安      工      试

应              管              料      管      算     管              采      调              全      、      验

用              理                      理      管     理              购      配              监      消      、

理                             使              督      防      计

用                      卫      量

四个土建工程处          预应力专业队         装饰工程处         水电安装处

本工程项目经理部主要管理人员一览表

| 序号 | 拟担任项目职务 | 人 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 |
| 2 | 项目副经理 | 2 |
| 3 | 项目总工程师 | 1 |
| 4 | 工程技术科负责人 | 1 |
| 5 | 质安科负责人 | 1 |
| 6 | 合同预算科负责人 | 1 |
| 7 | 材料科负责人 | 1 |

②项目组织机构的职责与权限

a.工程技术科：对本工程的技术质量负责，进行土建安装等各专业的技术组织、计划调整、解决工程中的技术问题和技术变更，进行方案编制、技术交底；负责施工现场的测量、计量、试验管理；负责资料统一上报、统一发放、统一收集整理，建立工程档案，记录总施工日记；积极推广新技术、新工艺，开展创优活动、降低施工成本；督促、指导项目贯标工作的正常进行。

负责大型机械及垂直运输设备的协调与调度；负责各种大型机械的装拆、运转、维修与保养；

b.机械物资科：负责大型机械日作业计划的实施与记录。负责各类设备、材料的确认与采购；保证周转工具的供应、运输与保管；负责建设单位提供物资的管理；负责商品混凝土的采购管理。

c.合同预算科：处理合同问题，负责合同管理。对每月工程成本进行统计，及时搞好结算及资金管理。

d.质量安全科：对本工程的质量、安全生产、文明施工负责，加强本工程质量控制、安全防护措施、验收检查等；建立质量保证体系和管理网络，进行必要的检验试验；负责施工现场的文明施工和消防卫生工作。

a.项目经理：代表本单位实施施工项目管理。贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行本单位的管理制度，维护本单位的合法权益。履行“项目管理目标责任书”规定的任务。组织编制项目管理实施规划。对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。在授权范围内负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人和监理工程师等的协调，解决项目中出现的问题。按“项目管理目标责任书”处理项目经理部与国家、单位、分包单位以及职工之间的利益分配。参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。处理项目经理部的善后工作。协助单位进行项目的检查、鉴定和评奖申报。

b.项目副经理：负责施工现场的生产安排、进度管理及各种资源管理。负责本工程的施工质量、安全及文明施工。

c.项目总工程师：分管工程技术科、质安安全科。负责本工程的施工技术及科技推广应用管理。

## 2.3 施工进度计划

我们计划本工程施工工期为365天。详细的工期进度计划详见第四章节《施工进度计划及工期保证措施》。

## 2.4施工力量安排

本工程工期紧，质量必须以争创“扬子杯”为目标，因此，除必须配备施工经验丰富，组织能力强的项目班子，施工力量的投入是根本保证，我单位拟投入的施工力量是以前曾施工过大型同类工程，力量整齐、技术精湛、作风过硬的施工队伍。

根据本工程的施工规模与施工进度，我们拟在高峰期投入1200人，其中各类管理人员54人，模板300人，钢筋工240人，混凝土工120人，预应力工80人，泥工120人，水电180人，其它工种60人。整个施工过程期间投入劳动力平均人数为1100人。

## 2.5机械及材料组织

根据工程需要，首先落实的大型机具为塔吊、运输车、汽车吊、混凝土输送泵等大中型机具，将在全单位范围内调配落实。商品混凝土的搅拌、运输及土方机具、大宗材料的运输，将联系社会力量解决，自备运输车辆和各种小型机械将随施工队伍一起进场。

根据工程需要现场垂直运输拟设塔吊4台，提升井架6座，混凝土输送泵四台，钢筋、木工加工机械四套，对焊机、电焊机、切割机等小型机械若干。

本工程的机械调配计划详见第十章《主要机械计划》，工程所需主要材料及周转材料详见第十章《主要材料及周转材料需用计划》。

## 2.6施工区划分及施工组织顺序

2.6.1施工区域、施工段的划分及施工组织

根据本工程的特点，按照设计图中入口为界自然划分形成四个施工区域。

每个土建工程处各负责一个区域的施工，每个区域又以伸缩缝为界划分三个施工段，共分12个施工段，东西二看台中间部位施工段体量最大，是控制整个工程进度的关键，每个土建工程处又分为三个模板工班组和三个钢筋工组，每组负责每个施工段的模板工程及钢筋工程施工，混凝土工及泥工各设一个班组，负责四个施工段的相应工程施工，四个区域进行同步施工。

2.6.2施工顺序

（1）基础工程施工顺序

土方挖除→破桩头→承台、地梁垫层→承台、地梁、地面钢筋→承台、地梁模板→承台、地梁、混凝土→土方回填→基础梁垫层→基础梁钢筋绑扎→基础梁模板→基础梁混凝土。

（2）主体结构施工顺序

采用先施工竖向构件，再施工水平结构。

施工顺序见下图：

每层框架梁及看台肋梁中预应力的施工与上层柱、梁板同步进行，但必须在上层梁板混凝土浇筑之前完成。每层砖砌体在上层梁预应力筋张拉结束，养护到期模板拆除后插入。后浇带跨梁板模板在该跨混凝土灌筑完毕后暂不拆除，45天后浇筑。

测量放线

墙柱钢筋下料制作

柱钢筋电焊接头

墙柱钢筋绑扎

墙柱钢筋安装隐蔽验收

墙柱模板安装

浇墙柱混凝土

拆除框柱模

铺平台模板

梁板钢筋绑扎

梁板钢筋安装隐蔽验收

梁板混凝土浇灌令

浇梁板混凝土

上一层结构测量放线

转入上一层结构施工

转入上一层结构施工

搭设梁板满堂架

梁板钢筋下料制作

转入上一层钢筋制作

墙柱内安装预留预埋

墙柱模板验收

墙柱混凝土浇灌令

浇水养护不少于7d

梁板安装预留预埋

浇水养护不少于7d

拆除梁板、墙模板

（3）粗装饰工程施工阶段施工顺序见示意图

粗装饰施工程序

提升井架安装

砖墙隐蔽验收

门窗框安装

室内抹灰

楼地面找平层

室内涂料底层

室内涂料面层

室内门窗扇油漆五金

清理修补

交工验收

梁板钢筋下料制作

搅拌站设置

进入上一层楼地面找平

进入上一层门窗框安装

进入上一层墙体砌筑

进入上一层涂料底层施工

## 2.7 主要施工方法选择

（1）体育场看台区基础承台及地梁模板采用木模和商品混凝土。钢拱支座承台，采用竹胶板模板，所有基础垫层及结构混凝土均采用商品混凝土，钢拱支座承台因混凝土体积大，采取加设温度监测器、冷凝导流管等大体积混凝土施工方案。

（2）主体部分柱、梁、板、混凝土墙采用15MM厚竹胶板，支撑采用碗扣式脚手架与普通钢管脚手架相结合的方法，采用快拆体系。

（3）钢筋均在体育场生产区内加工，成型后运至体育场外侧塔吊服务范围内。柱主筋Ф25以上，梁主筋Ф25（含Ф25）以上钢筋采用直螺纹接长，其余柱立筋采用电渣压力焊连接，而其余梁立筋则采用闪光焊及搭接焊接长或绑扎搭接接长。

（4）绝大部分混凝土采用商品混凝土，浇注采用泵送工艺，其中柱少量混凝土浇筑时采用汽车式混凝土泵，以减少拆管次数。楼层施工时采取两次浇注的方法，即先浇柱墙混凝土，再绑扎梁板钢筋后浇注梁板混凝土。

（5）预应力施工方案

后张拉预应力施工顺序按每层、每区的混凝土浇筑顺序进行，超长预应力筋采用交叉搭接的方法，以保证有效应力的建立。对于跨越后浇带的预应力筋须待到后浇带混凝土浇筑并达到规范规定龄期后张拉，张拉后浇带跨梁底模及板底不能拆除。

上层梁板混凝土的浇筑应在下层梁板张拉后才能进行施工，否则下层梁板模板不能拆除。

（6）砌体在结构楼层拆模清理验收后即插入，砂浆采用集中搅拌，机动翻斗车运至现场。

（7）配合钢结构吊装的方案： 详见第三章。

## 2.8 施工准备

2.8.1 施工准备内容

施工准备是工程建设的重要保证，也是施工过程中的一个重要环节和阶段。施工准备工作是为创造有利的施工条件，保证施工项目目标实现而进行的从技术上、组织上和人力、物力、财力的准备，必须根据本工程特点、施工条件、合同要求全面考虑，保证开工和施工活动的顺利进行。

施工准备工作主要包括：外部环境方面的施工现场规划；人员、机械、物资调配；办理桩基础施工队的交接手续。内部环境方面的技术准备；施工计划准备；施工劳动力准备；主要物资材料计划，以及临时设施施工准备等工作。

由项目总工组织项目经理部有关技术人员认真熟悉图纸，参加由建设单位组织召开的设计交底、图纸会审和轴线桩交接、施工临时水电交接、施工现场勘察；根据施工现场的实际情况和体育馆指挥建设指挥部的统一要求布置现场临时设施；施工技术部门根据投标方案大纲编制实施性的施工组织设计和分部分项工程施工方案并向施工工长和专业施工队进行技术交底和岗前培训，同时按照施工总进度计划的总体安排编制材料进场计划、设备进场计划、人员进场计划。

施工准备工作计划详见一览表。

本工程施工准备工作内容一览表

| 序号 | 工 作 内 容 |  | 执行人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸学习、会审、技术交底、编制施工组织设计 |  | 工程师、技术员 |
| 2 | 基础、主体、装饰工程施工预算 |  | 预算员 |
| 3 | 根据交接的基准点进行施工放线 |  | 测量员 |
| 4 | 施工图纸翻样、报材料计划 |  | 各专业施工员 |
| 5 | 临建搭设 | 钢筋车间、水泥库房、试验室 | 各专业施工员 |
|  |  | 配电房、木工车间 | 施工员、电工班长 |
|  |  | 生活用房、临时围墙 | 各专业施工员 |
|  |  | 道路和绿化 | 各专业施工员 |
| 6 | 施工供电 | 施工现场以外电源 | 电工班长 |
|  |  | 施工现场以内电源 | 电工班长 |
| 7 | 施工供水管网铺设 |  | 施工员、水工班长 |
| 8 | 木工机械、钢筋加工机械安装 |  | 施工员、机械队长 |
| 9 | 塔吊安装 | 钢筋混凝土基础施工 | 专业施工员 |
|  |  | 塔吊安装、验收 | 机械队队长 |
| 10 | 混凝土搅拌机、砂浆机安装 |  | 机械队队长 |
| 11 | 劳动力进场教育 |  | 质安科长、项目总工、各工长 |
| 12 | 上报开工报告 |  | 项目经理 |

2.8.2 现场交接准备

进入现场后，即着手对现场实况进行交接。

（1）对现场的平面控制网点进行交接，并根据需要进行导线点加密。

（2）对已完的桩基础的轴线、标高与设计要求是否相符进行复验，并办理相应的手续。

（3）对现场的水源、电源及排水设施进入踏勘、交接。

2.8.3 技术准备

（1）熟悉和审查施工图纸。由项目总工程师组织项目经理部技术负责人及有关技术人员尽快熟悉图纸，提出图纸问题及在施工中所要解决的问题和合理化建议等，进行图纸会审。

（2）修改和完善施工组织设计。按设计图纸要求，根据工程特点结合地质构造、现场环境和本工程具体情况，进一步修改和完善已编制好的施工组织设计，确保工程好、快、省、安全地完成。

（3）编制施工图预算和施工预算。由项目部预算人员根据施工图纸所确定的工程量、施工组织设计拟定的施工方法和进度计划、建筑工程预算定额和有关费用定额，进行施工图预算的编制。向材料部门提供详细的材料计划，并作好劳动力、材料及机械台班需用量分析。

（4）进行施工技术交底。工程开工前由项目总工组织施工人员、质安人员、班组长进行交底，针对施工的关键部位、施工难点、质量和安全要求、操作要点及注意事项等进行全面的交底，各个班组长接受交底后组织操作工人认真学习，并要求落实在各个施工环节之上。

（5）资料准备。施工中严格按国家和行业现行质量检验评定标准和施工技术验收规范进行施工和检查，且遵照江苏省、某市质量监督站和国家体委的有关规定，开工前准备好各种资料详表，施工中及时填写整理，分册保管，待工程竣工后装订成册。

2.8.4 试验准备

（1）选定某市建委认证的中心试验室，并报业主及监理认可。

（2）建立现场试验室，配备相应的试验器材，按国家现行有关标准对各项器材设备进行安装、调试及检测。

（3）施工前提前做好混凝土级配、砂浆级配，组织各种进场材料的检验及钢筋焊接试验工作，准备好各种混凝土试模，各种测量工具提前送检报验。

本工程所采取的试验及检测仪器见第六章“施工质量保证措施”有关章节。

2.8.5 施工队伍准备

项目管理班子在工程中标三日内进驻施工现场，并带领部分工人，为后续人员进入现场创造条件，为现场生产做好必须的设施搭建，为开工作好前期准备。

劳动力需用计划见第十章“劳动力计划”。

2.8.6人员培训

人员进场后，我方首先将组织我单位对应于本工程相关专业的高级工程师，及高等院校专家由项目总工牵头来项目部对各级管理人员进行集中培训，学习相关法律法规，灌输本工程项目管理指导思想、管理原则及方法，学习国家省、市颁布的新规范、新条例，学习针对本工程所确定的管理规定施工工艺、施工方法，让所有管理人员吃透设计文件，掌握施工管理、施工组织及施工技术的全部内容、管理人员必须经考核通过后才能正式上岗。项目管理人员再对其管辖范围内的劳务层各工程处、专业施工队进行培训，书面或口头交底，让劳务层人员都能熟悉掌握各项管理制度，操作工艺等。

2.8.7 施工机具及材料准备

根据工程需要现场垂直运输拟设塔吊四台，钢筋、木工加工机械四套，各种中小型机具若干。根据需用量，在全单位范围内进行调配。

三大工具和主要材料设备，要先落实货源，再按计划采购、供应、陆续进场。

施工机具及材料使用量计划见第十章“主要施工机械设备清单”。

2.8.8 施工用水准备

（1）施工、生活用水量的计算

本工程临时施工用水（Q）包括施工机械用水量（q1）、施工现场生活用水（q2）、施工用水量（q3）。因体育场东西两侧生产用地、生活区、体育场施工场地四个区域均有供水管独立供水，用水量计算按每个施工区域计算，生活区域单独计算。

① 施工机械用水量

q1=K1×K2（n1×Q1+n2×Q2）/（8×3600）

式中：K1──未预计施工用水系数，取为1.15；

K2──施工机械用水不均衡系数，取为2.0；

n1、n2──分别为砂浆机及混凝土搅拌机台数；

Q1、Q2──分别为混凝土搅拌机及砂浆机用水量（m3/台班）；

q1=1.15×2×（4×3200+2×7000）/(8×3600)

=2.14（L/S）

②施工现场生活用水量

q2=p1×N2×K3/(T×8×3600)

式中：p1──施工现场生活高峰期昼夜人数，取1400人；

N2──施工现场生活用水定额。取30（L/人）；

K3──施工现场用水不均衡系数，取1.5；

Ｔ──每天工作班数，按２班计；

q2=1400×30×1.5/(2×8×3600)

=1.09(L/s)

③施工现场用水

q3=1.15×3600×400×11.5/(30×2×8×3600)

=1.44(L/s)

④施工总用量Q计算

Q= q1+ q2+ q3=2.14+1.09+1.44=4.67(L/s)

⑤供水管径

施工及生活用水管径

D1=4×Q(π×V×1000)

式中：V──水管内的流速（m/s），查表可得V=1.1m/s

D1=4×4.673.14×1.1×1000=74mm

施工现场的供水主干管管径为150mm，能满足施工现场用水的需要。

2.8.9施工用电准备

根据施工程序安排，本工程主要用电负荷为主体钢筋混凝土工程施工期间的各种机械设备以及钢筋加工和混凝土施工时的各种机具设备。装饰施工阶段的用电负荷相对较小，为此，本方案用电量计算主要依据主体结构施工阶段进行施工用电负荷验算。

总用电量负荷计算

按负荷性分组系数法进行计算。

施工区域各种机具设备用电量统计见一览表

临时用电拟用设备统计一览表

| 序号 | 设备型号名称 | 数量 | 设备容量 | 小计（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式塔吊（55米臂长） | 4 | 75KW | 300 |
| 2 | GW-40B钢筋弯曲机 | 3 | 4KW | 12 |
| 3 | GQ-40B钢筋切断机 | 3 | 4KW | 12 |
| 4 | 钢筋调直机 | 2 | 5.5KW | 11 |
| 5 | 钢筋闪光对焊机 | 2 | 100KW | 200 |
| 6 | 直螺纹加工机械 | 2 | 5KW | 10 |
| 7 | BZ×-300电焊机 | 2 | 24KW | 48 |
| 8 | B×5-400电焊机 | 2 | 30KW | 60 |
| 9 | 提升井架 | 6 | 7.5KW | 45 |
| 10 | 木工机械 | 4 | 15KW | 60 |
| 11 | 室内外照明 |  | 60KW | 60 |
| 12 |  |  |  |  |
| 设备总功率合计 |  |  |  | 818 |

考虑到各用电设备满负荷运行并非用时出现（即不在用一施工阶段施工），故确定用电系数采用需用系数法确定。

P=1.05（K1∑P1/COSφ+ K2∑P2+ K3∑P3）

其中：电动机需用系数K1=0.5，∑P1=450KW，COSφ=0.75

电焊机需用系数K2=0.5，∑P2=308KW

照明用电需用系数K3=0.9，∑P3=60KW

则总电力计算负荷：

P=1.05×（0.5×450/0.75+0.5×308+0.9×60）=508KW

业主所提供的电力总功率为200KVA，不能满足施工要求。拟采用自备发电机。

2.8.10施工临时用水用电布置

(1)施工用水布置

根据总平面布置和用水情况,主干管采用φ80镀锌钢管，与甲方提供供水主管接水表碰口后沿施工道路一侧布置，引入建筑物周围、生活区、加工区后，以φ50镀锌钢管作支管沿场内环形布置。根据施工需要在主管设置支点水阀，水阀至施工用水点采用橡胶软管连接。在主建筑物附近设置一个3M×3M×1.5M水池,最大扬程为100M水泵分四路ф65钢管向建筑物供水,并在适当位置分别设置四个消火栓,各楼层处设置水阀,以便混凝土养护供水。

(2)施工用电布置

根据用电设备在施工现场的布置情况,从变压器配电箱以直埋式引入施工现场,形成环路.各主要用电处或50M设置分配电箱,电缆线沿筒壁敷设,每两层设一分配电箱,采用标准线盒,铜芯橡胶绝缘电缆线引出,施工用电布置符合《施工用电操作规程》。

详细的临时水电布置方案见第五章: 现场总平面布置。

# 第三章  主要工程项目的施工方案、施工方法、施工工艺

## 3.1施工测量

3.1.1 总则

本工程外形呈椭圆形，分东、南、西、北四个区，根据桩基工程控制网中的六个圆心点，用极坐标法投测完成。

以桩基工程施工时的控制点为依据，根据设计对本工程平面坐标和高程的要求，准确地将建筑物的轴线和标高反映在施工过程中，严格按工程测量规范要求，以先整体后局部的原则对整个工程进行整体控制，再进行各区段控制点的加密和放样工作。

3.1.2 测量施工组织

（1）测量人员

根据本工程的特点，由于施工场地不能同时提供施工，东看台有两条轴线桩未打，西看台未完，北看台桩未打，本工程先施工南看台，然后东看台、西看台、北看台，故本工程的测量人员设1组，投入人员如下：测量工程师1人，主要负责技术核定和测量工序的协调;测量员2人，测量工人4人。

（2）测量仪器

根据本工程特点和精度要求，距离控制采用全站仪，轴线投设用经纬仪，高程测量用精密水准仪，主轴线垂直度控制用激光垂准仪。（主要技术参数见下表）

主 要 测 量 器 具 一 览 表

| 仪器名称 | 型 号 | 数 量 | 精 度 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全站仪 | AGA510N | 1 | 2＂±(2mm+2ppm) | 距离和角度测量 |
| 经纬仪 | J2-2 | 2 | 2＂ | 角度测量 |
| 精密水准仪 | NI005A | 1 | ±0.5mm/1km | 沉降观测 |
| 水准仪 | DS2200 | 1 | ±2mm/1km | 水准测量 |
| 钢卷尺 | 50M | 4 | 经计量局检验合格 | 垂直水平距离测量 |
| 线锤 |  | 4 |  | 垂直度测量 |
| 对讲机 | 5Km | 4 |  | 通讯联络 |

注：仪器均在计量局检验规定周期内，50m钢卷尺为计量局检验的专用标准钢卷尺。

3.1.3 现场轴线和标高的复核

由于本工程测量定位的特殊性，图纸提供坐标不能闭合。测量主要根据业主提供D6、D7点坐标，再通过图纸计算出各柱中心点坐标，直接用全站仪定出每根柱中心点。

标高控制，根据现场设置的水准点作为依据，复核桩基水准控制点及标高值，实测差值，作好复测记录，如果标高超限则调整。

3.1.4 建筑物的定位测量

土方工程施工完毕后，进行轴线、标高控制点的复核、确认控制点无误后，施工基础承台垫层,然后利用精密水准仪，全站仪将标高控制点，轴线施放到临时控制桩的表面，并设立建筑物高程控制点和内控轴线控制网络系统，此时建筑物内形成独立系统，而外部标高、轴线控制点转换成为建筑物的变形比较系统，将作为建筑物沉降，不均匀沉降引起的倾斜，外墙装饰墙面控制的检验基点，外部控制点须经常检验复核，保持系统的精确度。

当桩基轴线、高程系统完成后，在相应的位置设立测量室，室内设有钢板控制轴线交汇点（激光垂准仪控制点），并在以上各楼层楼板上与该点相对应的位置留出200mm×200mm的预留孔，作为四个控制点垂直向上传递用，且与主轴线作相互校核。在控制点上架设DZJ6激光垂准仪向上垂直投射至上层空洞处的透明靶上，确定上一层楼四个控制轴线交汇点，再利用全站仪将四个交汇点复核，即可得到上层楼的控制轴线平面，利用该平面控制体系进行上层楼的施工测量。必须注意外控制、内控制之间的关系必须保证一致，这样无论施工到哪一阶段，都能确保一定的精度。具体定位如下图：

3.1.5 建筑物高程测量

从场区水准控制点，依据就近原则，将标高引测至各施工区的结构柱上，各层间高程传递主要用钢尺沿结构柱引测，先用精密水准仪，根据二个水准控制点，在各向上引测处准确地测出相应的起始标高线，用钢尺沿铅直方向向上量至施工层，各层的标高线，均应由各处的起始标高线向上直接量取，高差超过一整钢尺长时，应在该层精确测定第二条起始标高线，作为再向上引测的依据。再将水准仪安置到施工层，校测由下面传递上来的各水准标高线。向上量高差时，所用钢尺应经过检定，尺身应铅直并用标准拉力，同时要进行尺长和温度改正。高程控制点如下页图。

3.1.6 测量施工注意事项

(1)为了做到防患于末然，建立合理的复核制度，每一工序均有专人复核。

(2)测量仪器均在计量局规定周期内检定，并有专人负责。

(3)阴雨、曝晒天气在野外作业时一定打伞，以防损坏仪器。

(4)非专业人员不能操作仪器，以防损坏而影响精度。

(5)对原始坐标基准点和轴线控制网定期复查。

(6)由于工期紧，施工分项多，为保证各班组相互配合，以求紧密搭接，施工测量应与各专业工种密切配合，并制定切实可行的与施工同步的测量措施。

(7)所有施工测量记录和计算成果均应按工程项目分类装订，并附有必要的文字说明。

3.1.7 沉降观测

根据《城市测量规范》，《水准测量规范》、《工程测量规范》及柱定位平面图，按设计要求，在建筑物相应位置埋设沉降观测点，在建筑物周围布设四个水准点作为工作基点。当基础施工完毕，首层结构施工时在本结构施工图规定的位置或经设计人员认可埋设沉降观测点,对沉降观测点要采取保护措施防止冲撞引起变形影响数据统计。

沉降观测点稳固后进行首次观测。首次观测测二个测回，精度符合要求后填写记录表，主体结构施工时每二层楼观测一次，主体结构验收后砌墙内外填充墙时，每三层观测一次，竣工后，由业主继续观测。第一年四次，第二年二次，以后每年一次至到下沉稳定为止。如沉降量大时缩短周期。并及时整理施测数据，编制成果表，作为竣工资料存档。

## 3.2 基础工程

3.2.1 工程简述

本工程的基础工程主要是指承台、基础梁施工，混凝土为C30(桩基工程不在本次招标范围内)

拱脚支墩承台28米长，20米宽，高5米。

3.2.2 施工顺序

根据总工期安排，以体育馆入口为分界线，组织四个专业工程处分别从四个区同时进行施工，施工工序流程如下。

基础承台、地梁、板混凝土

测量定位复核、桩基检测、降水

基础承台、地梁土方开挖、桩头处理

基础承台、地梁砖胎膜、垫层、

基础承台、地梁、板钢筋、柱插筋

3.2.3 土方工程

（1）降水方案

根据地质勘探报告，我们决定采用在基坑内挖排水明沟，设集水井，采用水泵将水排出现场。

(2)土方开挖及回填

本工程土方主要为承台、地梁土方开挖，土方量较大，选用反铲挖土机挖土，自卸汽车配合运输。开挖地梁时由于梁宽较小，需选用小型挖土机（斗容0.8m3）人工配合修整，注意挖土时不要将桩碰撞破坏。开挖采用大开挖，即将看台范围内的土方全部挖至设计标高。

弃土和运土将按某市的有关规定办理相关手续将弃土运至合理地点，运输车辆选用8T以上汽车。严禁抛洒、滴、潺现象。用于回填的土方须经监理同意。

(3)桩头处理

①土方开挖过程中，及时插入人工破除桩头，鉴于桩头处理工作会破坏垫层，故要求桩头处理工作必须在土方开挖过程中紧密配合，并于垫层施工前完成，在破桩时，严格控制好桩头标高，保证按设计要求足够长的桩和钢筋锚入承台内，并将桩头的浮浆及疏松混凝土清除干净。

②桩头处理程序为：在桩身上用红油漆标出要破除的标高线——破除上部桩体——破碎中部桩体——剥离出桩头锚固钢筋。

③凿桩工作由人工进行，配合足够的人员。

（4）垫层

①土方开挖经人工清边检底到位后，立即进行桩位复核，桩体检测。

②垫层施工紧随土方工程进行，人工清理一块、验收一块、浇筑一块。

③混凝土垫层完成后，待可上人不变形后立即把轴线、承台、基础梁边线投设到垫层上去，以确保承台、基础梁的正常施工。

（5）钢筋工程

钢筋工程施工方法同主体结构，该项施工方案在主体施工方案中阐述。

（6）混凝土

普通混凝土工程施工方法同主体结构施工方案，在此不另阐述。

3.2.4 钢拱支座承台施工方案

（1）工程概况

本工程有钢拱支座大承台两个，每个底面直径8m，顶面直径4m，高10m，是钢拱的核心部位，属大体积混凝土和深基础支座承台。基坑降水和大体积混凝土是该支座承台施工的重点和难点。

（2）轻型井点降水

①轻型井点的主要设备

由井点管、连接管、集水总管及抽水设备组成。

a.井点管。由直径48mm钢管下配有滤管和管尖，滤管直径亦取48mm，长度1.3m，管壁上梅花型钻直径为12mm的孔，管壁外包两层滤网，内层为细滤网，采用网点为40孔/cm2的尼龙丝布，外层为粗滤网，采用网点5孔/cm2的尼龙丝布。为避免滤塞，在管壁与滤网间用铁丝绕成螺旋状隔开，滤网外再围一层8#粗铁丝保护层，滤管下面放一个锥形铸铁头，井点管上端用弯管与总管相连。

b.连接管和集水总管

连接管用ф48塑料透明管，这样观察起来比较直观且易弯曲，每个连接管上装有阀门，以便检修井点，集水总管用ф75的钢管分节连接，每节4m。

c.抽水设备采用QJD—68型射流泵。

②井点布置

钢拱支座承台尺寸28m×20m，承台三面有4M旋喷桩支护,一边放坡留工作面，基坑深7-8m，故采用三面环状布置。

按照经验，井点若距坑壁1.0m，考虑到地下水位较高，间距取1m为充分利用泵的抽吸能力，集水总管尽量放低且沿抽水方向上仰0.5%左右坡度。

井点管的埋入深度经过计算：

H=H1+Δh+iL+L+1/2

式中：H：井点管埋深

H1：井点管埋设面距基坑底面距离

Δh：降水后地下水位至基坑底面安全距离，取1m。

i：降水曲线坡度，环状取1:10。

1：滤管长度

L：井点管中心至基坑中心距离

基坑放坡按1:0.5计算，钢拱支座承台工作面2.5m，其他工作面1m，经计算，井点管埋入深度和根数分别为：

每个承台埋深8m，根数60根，管长：12m，泵1台。

③井点降水管的埋设

用直径70mm的冲水管高压枪冲孔，边冲边前后左右摇晃，冲孔时冲管应垂直插入土中，然后拨出冲管将井点管放入，降至设计深度，井点管与井壁间及时用洁净的粗砂填实，之后将连接管，集水总管，水泵等连接好，并进行试抽水。检查有无漏水漏气，出水是否正常有无漏塞现象，有异常情况，检修好后方可使用。

井点降水在土方开挖前10天开始，不间断进行。

（3）混凝土垫层

利用轴线控制桩，测量出混凝土垫层四个外角点，打入钢筋，拉麻线、立模板，模板采用组合钢模板，复核基底轴线、标高，经业主、监理复核验收无误后，短钢筋结合拉线布设标高控制点，进行混凝土垫层施工。

混凝土垫层强度等级为C10，厚度为150mm，伸出承台底面200mm，混凝土采用现场搅拌，垫层浇筑从短边开始，用平板振动器振捣密实，用2m长木尺刮平，一次浇筑完成，垫层标高用短钢筋结合拉通线进行控制，并按规定留置好试块，每个承台垫层不少于2组。混凝土初凝前进行表面找平收光，表面平整度在2m长度不得超过5mm。

（4）钢筋及预埋件工程

所有进厂的钢筋均须有合格证明，并按规定抽取试样，在业主、监理指定的检测中心进行机械性能试验，合格后方可用于工程，钢筋严格按钢筋翻样下料制作。

所有钢筋的焊接必须先经过试焊，合格后方可操作，施工中所有焊件接头必须取样复试，合格后方可进行钢筋的隐蔽。

①钢筋的绑扎顺序

执行先下后上，先内后外的原则，具体施工时可按以下顺序进行。

垫层清理→弹承台外边线及钢筋位置线→底层钢筋绑扎→预埋件吊安→立钢筋支承架→绑预埋件外侧钢筋及箍筋→绑扎承台加强钢筋。冷却循环水管和测温探头随钢筋的绑扎进行设置。

②钢筋工程的技术要求

a.园钢接头采用搭接且长度和错开的长度按规范，未端做成135°弯钩。

b.钢筋绑扎完成后，竖向横向钢筋必须拉线校正，保证钢筋位置准确，符合设计及规范要求。

c.本工程部分箍筋较大，可请求设计院每根箍筋可采用中间断开方法分段进行绑扎，接头采用搭接焊。

d.当钢筋与预埋螺栓支撑等有冲突，必须断开时，应请示设计进行局部加强至符合要求。

③预埋件安装方法：

a.利用全站仪、水准仪、经纬仪将预埋件中心点及坐标线标注在垫层上。

b.焊接预埋件承力架。

c.安装侧模板，用同样的方法在模板上画出坐标线，并利用垫层上的坐标线初步核校。

d.预埋件安装，预埋件安装利用钢管井架及吊链进行。

e.复核及最终固定。

复核时利用模板上的坐标线用全站仪复核，利用承力架外框焊螺栓，转动螺杆顶压模板，使螺杆微调至正确位置后焊接固定。

螺栓标高利用螺栓本身的螺帽转动调整，2米靠尺配合水平尺初核，全站仪复核。

（5）模板工程

本工程钢拱支座承台虽然基本埋于地面以下，但由于钢拱是该工程的核心，本工程成败于否关键在钢结构施工，因此我们对该工程的每一个环节都要特别重视。

①模板选用

选用1220×2440×100mm光面九夹板，该板表面光洁平整，硬度大，防水性能好。

②模板的固定

承台侧模，上口用带勾螺栓与承台钢筋及桩焊接固定，中部共设5排等距离ф12带勾螺栓与钢筋固定，间距1600m，设同样数量的拉结筋穿杆与桩头焊接连接（另一端带丝扣上双螺帽固定在模板支撑上）。

③模板的拼缝

模板拼缝控制在2mm以内，并用透明胶带纸在模板内侧粘贴好，拆模后随模板撕下。

在承台侧模，向地下打入三排钢管做为主承台侧模支撑骨架，三排钢管上端同样用钢管互相拉结固定，形成整体。

④脱模剂

脱模剂选用成品脱模剂。

⑤模板拆除的时间，根据测温记录确定在内外温差较小时拆除。

（6）混凝土工程

钢拱支座承台基础混凝土工程

钢拱支座属于超厚大体积钢筋混凝土工程，施工技术要求高，为控制因温度应力和收缩应力引起的有害裂缝，必须从技术及原材料等方面进行保证控制，防止裂缝产生。主要控制混凝土的早期升温及后期降温速率等几方面保证混凝土质量。

钢拱支座承台浇筑顺序为“分段定点、一个坡度、薄层浇筑、循序推进、一次到顶”的方法。采用预拌混凝土，布料直接用汽车泵布料，为了使泵送混凝土能一次连续整体浇筑，经计算组织一家商品混凝土供应商提供商品混凝土，12辆混凝土搅拌运输车和2台混凝土汽车泵车运输及泵送混凝土。

①施工准备

a.配合比设计原则

水泥在满足强度要求的基础上，着重控制水泥用量，一般控制在260-300kg，水灰比小于0.6，以降低水泥水化热，本工程拟选用矿渣硅酸盐水泥。石子采用5-30mm连续级配的碎石和细度模数在2.6—3.0之间的中、粗砂；Ⅱ级粉煤灰。高效能缓凝型复合减水剂。尽量降低水泥用量，降低混凝土内部水化热。在混凝土强度和内部绝热温升控制上寻求到最佳点，采用高掺量粉煤灰，降低温升，减少温度应力。混凝土的入模温度必须严格控制在30℃以下。

由试验确定的混凝土配合比必须保证强度，又能满足施工所需混凝土的和易性和可泵性。混凝土坍落度控制在12±2cm左右，在混凝土施工时每车必须检查混凝土坍落度，坍落度不符合要求时混凝土退回并及时与供应厂家联系及时调整，严禁现场加水。试块按每100m3留一组标养试块。

b.施工现场准备

机具布置，本工程布置2台臂长28m汽车泵，在施工过程中进行调剂补充。确保混凝土的施工质量，满足施工要求。

浇筑前对混凝土生产厂家进行实地检查，进行统一的技术交底，要求统一配合比，统一原材料，专门分仓堆放。砂、石场搭设遮阳棚，外加剂单独计量；原材料储备足量，确保连续供应。原材料、外加剂，均采用电子计量，微机控制，自动上料系统。

对混凝土厂家进行监控，在混凝土浇筑期间，派驻技术人员对混凝土生产厂家的原材料、质量规范化，计量温度以及坍落度进行践踏检查、记录。确保供应的连续、匀速，质量的稳定。

③混凝土浇筑方法

本工程基础体形大，故确定从远到近分段分层浇筑，每层浇筑按500mm控制，混凝土沿远端承台开始布料。

④混凝土的泌水处理

混凝土在浇筑、振捣过程中，上涌的泌水和浮浆顺混凝土坡面下流到坑底。使大部分泌水顺垫层坡度通过两侧模板底部预留孔排出坑外，少量来不及排除的泌水随着混凝土浇筑向前推过被赶至基坑顶端排出，上部混凝土泌水排除真空水泵抽出排水坑外。

⑤循环冷却水管

预埋冷却水管降低最高温度。钢拱支座承台基础采用直径29mm钢管作为冷却水管，按照中心距1.0m左右交错排列，水管上下间距约为1.1m，并通过立管相连接。措施如下：

a.结合温控要求，确定冷却水管的布置，在绑扎钢筋的同时埋入冷却水管；安装完毕后，在混凝土浇筑前，及时压水检查，发现漏水及时处理。

b.冷却初期，用贮水池中水作为循环用水，水温控制在20 ℃左右。施工中要求：混凝土温度与冷却温度之差不超过25 ℃；基础混凝土降温速率不大于1.5 ℃/d；安装2台水泵抽水降温（其中1台为备用），供水量大于20m3/h，冷却水在混凝土浇筑24h后开始通水；做好混凝土振捣技术交底工作，严禁直接振捣预埋的冷却水管。

c.当混凝土内表温差大于20℃，起动循环冷却管系统，并加强保温工作，确保内表温差不大于25℃；当内表温差小于15℃时，停止循环冷却系统工作。

⑥混凝土的表面处理

大体积泵送混凝土，其表层水泥浆较厚，可在表面均匀撒一层洁净石子，撒石子多少视现场情况而定。

为防止表面出现微裂缝，表层铺一层成品钢丝网，待养护结束后用切割机切割5×20mm分格缝，分仓尺寸为2000×2000mm，为防止表面出现微裂缝，建议采用细毛面，而不宜采用光面。

⑦混凝土养护采用如下措施：a.在表面覆盖1层薄膜、2层草袋，根据测温记录随时进行增减；b.混凝土浇筑后设专人3班养护，每2h洒水一次，注意洒水只须淋湿草袋即可；c.拆模时，随拆模随保湿、保温养护。

⑧水化热测定

为了进一步摸清大体积混凝土水化热的大小，不同深度处温度的变化以及施工阶段早、中期温差的发展规律，以便采取相应措施，确保工程质量。决定在基础混凝土的不同部位及深度钢拱支座承台埋设测温点，在浇筑过程中以及浇筑后进行温度变化的测定。

a.测温点的布置及设置

测温点的布置见，测温设备采用JDC-2便携式电子测温仪，通过预埋式测温线与手机插接进行测温，施工中测温线不慎损坏可用应急夹补救。

b.测温记录：测温试验员必须每2小时完成一次测温，24小时循环测试、监控，对各测点定时定点测温，及时准确提供混凝土温度变化资料和曲线图，指导完成大体积混凝土的测温和保温工作。

第1天—第5天    每2h测温一次；

第6天—第15天   每4h测温一次；

第16天—第30天  每8h测温一次。

（7）回填

待承台、模板及支撑系统拆除后，清理出基坑，整齐堆放到指定地点，并对基坑（槽）内的积水、淤泥和杂物进行清除。同时申报承台验收，经监理、质量监督站验收通过后，即组织回填。

## 3.3 主体结构工程施工

3.3.1 主体结构工程概况

本工程为现浇混凝土框架结构，结构总高度为31.2m，分为东（E）、南（S）、西（W）、北（N）4个区，十二个施工段，中间用后浇带隔开。西区为五层框架结构，南、北为两层框架结构.

3.3.2 钢筋工程

（1）工程概述

本工程所用钢材主要有：φ12钢筋以内、φ25钢筋以内、φ25钢筋以外、冷轧带肋钢筋、钢丝束、预埋件用钢板等。

直径大于25的梁筋及柱、均采用直螺纹连接，其它规格的钢筋竖向采用电渣压力焊，横向采用焊接，预应力筋施工在后面设专项方案，此处仅叙述普通钢筋施工方法。

（2）钢筋质量要求

本工程所用的国产钢材必须符合国家有关标准的规定及设计要求。

所供钢材必须是国家定点厂家的产品，钢材必须批量进货，每批钢材出厂质量证明书或试验书齐全，钢筋表面或每捆（盘）钢筋应有明确标志，且与出厂检验报告及出厂单相符，钢筋进场检验内容包括查验标志，外表观察，并在此基础上，再按规范要求每60t为一批抽样进行复检试验，合格后方可用于施工。

钢筋在加工过程中，如若发现脆断，焊接性能不良或力学性能显著不正常现象应根据现行国家标准进行化学分析检验，确保质量达到设计和规范要求。

（3）钢筋加工场地及运输方法

①本工程在场外设两个钢筋加工场，成型后用车倒运至施工现场,具体位置见施工总平面布置图。所有半成品直接由塔吊运至施工作业地点。

②每个区域配备一套钢筋加工机具,即四台弯曲机、四台切断机,调直机四台、闪光焊机四台、直螺纹加工机械四台。

（4）钢筋翻样及成型

根据图纸及规范要求进行现场钢筋翻样，经技术负责人对钢筋翻样料单审核批准后进行钢筋加工制作。本工程结构配筋多而复杂，在翻样时综合考虑墙、柱、梁、板相互关系，按照设计和规范的要求，确定钢筋相互穿插避让关系，做到在准确理解设计意图的基础上，执行施工规范，进行施工作业。

（5）钢筋绑扎

钢筋绑扎时，严格按照设计及规范要求进行绑扎，其搭接长度和锚固长度满足设计及规范要求。绑扎时做到画线定位，梁柱钢筋每点绑扎，板钢筋梅花间隔交叉绑扎，坚持“先主梁后次梁，先梁后板”的绑扎程序。由于梁板部分模板工程量较大，为便于各工序在工作面上衔接进行，计划在满堂脚手架搭设及梁板底模支设这一时间内完成墙、柱钢筋施工，施工顺序为：柱、剪力墙钢筋绑扎→框架梁钢筋绑扎→楼板钢筋绑扎。

钢筋的级别、直径、根数和间距均要符合设计要求，绑扎或焊接的钢筋骨架，钢筋网不得出现变形、松脱与开焊，结构洞口的预留位置及洞口加强处理必须按设计要求做好，柱、墙插筋按放线定位位置设置，并做好根部定位固定。

柱、梁节点处钢筋密集、交错，在绑扎前现场放好样，以保证该部位钢筋绑扎质量，注意成品保护。

（6）钢筋连接

根据设计要求，本工程框架柱、剪力墙暗柱的纵向钢筋接头小于25均采用电渣压力焊焊接接头，大于25采用直螺纹连接，接头位置及间距按设计图纸要求，但同一截面上钢筋连接的数量不得超过全截面钢筋总数的50%斜柱主筋采用直螺纹连接。

框架梁主筋接头采用闪光接触对焊和熔槽绑条焊相接合(直径大于25的采用直螺纹连接),次梁主筋采用闪光接触对焊和搭接相结合，焊接强度、焊接质量需符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》的要求，梁面钢筋跨中连接，梁底钢筋支座连接，连接时注意同截面内受拉钢筋搭接面积不超过25%，悬挑部分及其伸进梁内3m范围内不得有接头。

焊接钢筋时，焊工必须持证上岗，先做试件，确认操作方法，焊接参数，试件都合格后再正式操作，已焊接的接头逐根进行目测自检合格后，再按规范的比例，抽检合格后方可大面积操作。

（7）钢筋检查

钢筋绑完后，重点检查以下几个方面：

①根据设计图纸检查钢筋的型号、直径、根数、间距是否正确，特别检查支座负弯矩筋的数量。

②检查钢筋接头的位置及接头长度是否符合规定。

③检查钢筋保护层厚度是否符合要求。

④检查钢筋绑扎是否牢固，有无松动现象。

⑤检查钢筋是否清洁。

（8）施工配合

钢筋施工的配合主要与木工及架子工的配合，一方面钢筋绑扎时应为木工支模提供空间，并提供标准成型的钢筋骨架，以使木工支设模板时，能确保几何尺寸及位置达到设计要求：另一方面，模板的支设也应考虑钢筋绑扎的方便，梁板钢筋绑扎时凡梁高大于700mm时应留出一面侧模暂不支设，以供钢筋工绑扎梁底钢筋。待绑扎以及垫块放置均已完成后梁侧模方可封模，另必须重视安装预留预埋的适时穿插，及时按设计要求绑扎附加钢筋，确保预埋准确，固定牢靠，更应做好看护工作，以免被后续工序破坏，混凝土施工时，应派钢筋工看护钢筋，保证楼板钢筋保护层厚度符合规范要求，墙、柱插筋位置准确。

（9）质量保证措施及注意事项

从材料进场、存放、断料、焊接至现场绑扎施工，实行责任落实到人，制定层层严把质量关的质量保证措施。

钢筋工程质量控制图如下图：

钢筋电渣压力焊工程质量控制程序图

学习图纸和技术资料

材料准备

学习操作规程和质量标准

准备工作

工具准备

制定保证质量措施

施工人员准备

技术人员书面交底

不得过早拆卡具，防止

接头弯曲变形

操作人员参加交底

准备工作

上道工序的问题及整改

施  焊

湿后不得扎钢筋接头，不准往刚焊完的钢筋接头浇水

要保证钢筋、垫块、预埋件和洞口模板正确位置

不得过早拆卡具，防止

接头弯曲变形

湿后不得扎钢筋接头，不准往刚焊完的钢筋接头浇水

成品保护

要保证钢筋、垫块、预埋件和洞口模板正确位置

执行检验标准

质量评定

不合格的返工处理

班组自检记录

现场焊接实验证明

质量评定记录

焊剂出厂合格证及材质证明书

资料整理

施工日记

钢筋绑扎工程质量控制程序图

学习图纸和技术资料

材料准备

学习操作规程和质量标准

工具准备

准备工作

钢筋翻样

施工人员准备

技术人员书面交底

检查基层钢筋的位置、

搭接长度、基层清理

操作人员参加交底

技术交底

认真按操作工艺进行

上道工序的问题及整改

按配料单配料

混凝土浇筑时设专人修理钢筋

注意钢筋数量、搭接位置和长度、弯钩角度、弯点位置

绑扎施工

柱钢筋绑完后不准蹬踏

板负筋绑完后不准在其上行走

按方案进行分段施工，

按工艺顺序进行绑扎

成品保护

绑钢筋时不准碰动预埋件

保护层厚度与预埋件放置

涂模板隔离剂时不准污染钢筋

水电安装时不得任意切断钢筋

执行检验标准

质量评定

不合格的返工处理

班组自检记录

现场焊接实验证明

质量评定记录

资料整理

材料出厂合格证及材质证明书

施工日记

在执行钢筋工程质量控制措施中，项目各关联部门的职责见《相关部门质量职责表》

相 关 部 门 质 量 职 责 表

| 相关部门 | 质量职责 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 技术质量部门 | 编制现场详细施工指导方案，在施工中监督贯彻执行，发现问题及时解决，把好翻样质量关。 |  |
| 物资设备部门 | 必须有出厂证明和复试报告，材料入场按规范检查外观质量和取样送检，保证规格、数量无误。 |  |
| 技术质量部门 | 监督施工，合理安排各工种和工序的搭配，各组员对所负责施工段的施工质量负责。 |  |
| 技术质量部门 | 对全部工程的施工质量进行监督和负责，并负责施工现场的人、物安全。 |  |

钢筋加工、连接及绑扎施工中应注意：

①钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求，钢筋的表面确保洁净，无损伤，无麻孔斑点、无油圬，不得使用带有颗粒状或片状老锈的钢筋；

钢筋的弯钩按施工图的规定执行，同时满足有关标准与规范的规定；

②钢筋加工的允许偏差对受力钢筋顺长度方向为+10mm，对箍筋边长应不大于+5mm，以免造成穿箍困难以及对模板支设不利的影响；

③钢筋加工后应按规格、品种分开堆放，并在明显部位挂识别标记，以防错拿；

④冬期、雨天钢筋焊接要按规范要求和钢筋材质特点采取科学有效的保护措施，以保证焊接质量达到设计和规范要求；

⑤对柱梁节点、墙梁、柱墙节点等部位的钢筋绑扎，施工前编制详细的绑扎顺序，钢筋工长和质检员严格把关，以防出现钢筋规格或数量错漏；

⑥按规范和设计要求设置垫块；

⑦混凝土浇筑过程中，设专职钢筋看护工，对偏移钢筋及时修正。

3.3.3 冷轧带肋钢筋

（1）钢筋的检查验收

本工程设计采用的冷轧带肋钢筋。应成盘或成捆供应，直条成捆供应的钢筋，每捆应由同一炉罐号组成。

冷轧带肋钢筋经冷轧减径后其表面冷轧成三面月牙形横肋，或是二面月牙形横肋。

冷轧带肋钢筋多用于板中，母材宜用Q215盘条，抗拉强度≥500N/mm2，伸长率δ10≥8%，冷弯180°的弯心直径D=3d，受弯部位不得产生裂纹。

对进场的冷轧带肋钢筋应按钢号、级别、规格、长短分别堆放并按下料单标明标志，不得在室外储存。

每批钢筋应有出厂质量合格证明书，每盘每捆均有标志，并按50t为一批量进行验收。每批抽取5%（但不少于5盘或5捆）进行外形尺寸、表面质量和重量偏差的检查，应符合有关规定，如其中有一捆或一盘不合格，应对该批钢筋逐盘逐捆检查。

钢筋的力学性能和工艺性能应逐盘进行检查，从每盘任一端截去500mm以后取两个试样，一个拉伸，一个冷弯，成捆供应的钢筋应逐捆检验，从每捆中同一根钢筋上取两个试样，检查结果如果有一项不合格，应从该捆中加倍取样，加倍取样试件仍有一个试样不合格，该捆钢筋按程序退货，不能用于工程。

（2）钢筋的加工

经调直机调直的钢筋不能有明显的表面擦伤，调直后不应有局部弯曲，每米长的弯曲不大于4mm，总弯曲度不大于钢筋总长度的千分之四。

冷轧带肋钢筋末端可不制作弯钩，当需在末端作90°或135°弯钩时，钢筋的弯曲直径不宜小于钢筋直径的5倍。

（3）绑扎与安装

钢筋的绑扎应符合下列规定：

钢筋交叉点应采用铁丝扎牢，板的钢筋网，除靠近外围两行钢筋的相交点全部扎牢外，中间部分的相交点，可间隔交错扎牢，但必需保证受力钢筋不位移，双向受力钢筋，须全部扎牢，扎丝绑扎时，Ⅰ、Ⅲ象限的穿丝和Ⅱ、Ⅳ象限的穿丝应上下左右交错。

绑扎网和绑扎骨架的外形尺寸的允许偏差同普通钢筋。

冷轧带肋钢筋严禁焊接，接头采用绑扎接头，接头末端距钢筋弯曲处不得小于钢筋直径的10倍，搭接处应在中心和两端以铁丝扎牢.

3.3.4模板及支架工程

（1）工程特点

本工程采用商品混凝土,梁大量采用予应力设计,工程面积大,施工工期短,需投入大量的,高质量的模板和周轩转材料,根据此工程特点,支撑选用早拆体系,加速模板周转.

（2）模板选用

根据本工程的特点,模板体系的选用详见一览表

| 部 位 | 模板方案 |
| --- | --- |
| 剪力墙 | 采用12厚九夹板, 背枋和托枋均采用50mm×100mm木枋,Ф48钢管,另用Ф12的对拉螺栓加固 |
| 主次梁 | 采用12厚九夹板, 背枋和托枋均采用50mm×100mm木枋,碗扣式脚手架和Ф48钢管支撑,Ф12的对拉螺栓加固 |
| 混凝土 楼 板 | 采用10厚九夹板, 背枋和托枋均采用50mm×100mm木枋,Ф48钢管,支撑为碗扣式脚手架及多功能早拆体系 |
| 楼 梯 | 采用12厚九夹板, 背枋和托枋均采用50mm×100mm木枋,Ф48钢管 |

经计算符合要求。

（3）柱、梁板模板施工

当柱、墙钢筋绑扎完毕隐蔽验收通过后，便进行竖向模板施工，首先在底部进行标高测量和找平，然后进行模板定位卡的设置和保护层垫块的安放，设置预留洞，安装竖管，经查验后支柱、墙、等模板。

梁板模施工时先测定标高，铺设梁底板，根据楼层图弹出梁线进行平面位置校正、固定。较浅的梁（一般为450mm以内）支好侧模，而较深的梁先绑扎梁钢筋，再支侧模，然后支平台模板和柱、梁、板交接处的节点模，梁底模板，侧模及板模采用15mm九夹板，梁底及板底用φ48钢管支托，50mm×100mm木枋加固。梁板支撑体系采用重点推广的早强快拆支撑体系。梁按要求起拱，支模时，控制复核梁底、板底标高，检查支撑加固，保持模板拼装整齐，异型梁的模板采用木模拼装成形，梁高≥700mm的设一排对拉螺杆加固，其水平间距600mm。

（4）梁柱接头、剪力墙接头

梁柱接头的模板是施工的重点，处理不好将严重影响混凝土的外观质量，

不合模数的部位用木模，并精心制作。我们成功的做法是：拆柱模时留下上口一块柱模不动，留作梁模延续部分使用，并且固定牢靠，避免穷拼乱凑。提模时，保证上一层模板和下一层已浇混凝土体紧贴牢固，保证墙体接头处平整。

（5）楼梯模板施工

模板采用12mm厚的九夹板及50mm×100mm的木枋现场放样后配制，踏步模板用木夹板50mm木枋预制成型木模，而楼梯侧模用木枋及若干与踏步几何尺寸相同的三角形木板拼制。由于浇混凝土时将产生顶部模板升力，因此，在施工时须附加对拉螺栓，将踏步顶板与底板拉螺栓，将踏步顶板与底板拉结使其变形得到控制。楼梯模板支固示图如下：

（6）特殊部位模

后浇带两边梁、板需保留所有支撑，待主体结构完成42天后，对后浇带进行清理，支模板。

（7）模板拆除

对竖向结构，在其混凝土浇注48小时后，待其自身强度能保证构件自身不缺棱掉角时，方可拆模。梁板等水平结构早拆模板部位的拆模时间，应通过同条件养护的混凝土试件强度实验结果结合结构尺寸和支撑间距进行验算来确定，模板拆除时应随即进行修整及清理，然后集中堆放，以便周转使用。

一般梁底模拆除时，混凝土强度要达到设计值70%以上，跨度大于8m的梁混凝土应达到设计值的100%，悬挑构件须待上部结构完工且混凝土达到设计强度100%后方可拆除支撑，悬挑构件在施工中不得作承重构件使用。有预应力梁,待预应力张拉,灌浆完毕,并达到设计要求的强度后拆除底模及支撑.

（8）质量保证措施及注意事项

在模板工程施工过程中，施工人员需按《模板施工质量控制程序图》严格把关，质量控制程序图详见下

模板工程质量控制程序图

熟悉设计文件

优化支撑、模板系统

学习操作规程及验收规范

施工前准备

引测高程、投设轴线

明确质量目标

模板涂刷隔离剂

全体操作人员参加书面交底

复核标高、检查轴线

技术交底

弹出构件中心及边线

检查脚手架

与钢筋、混凝土工序交接检查

班组自检

支模

混凝土浇注时留专人看照

工长、质检员中间抽查

专职质检员检验

定点操作、挂牌施工

质量评定

是否符合

设计及验

收规范

否

是

下道工序

优化拆模方案

重点构件根据抗压强度

报告，确定拆模时间

文明拆模、注意成品保护

清理修理模板及支撑架

清理现场、文明施工

“三检”记录

质量验评记录

施工记录

拆模

资料整理

分类归档

3.3.5 普通混凝土工程

（1）混凝土的试配与选料

本工程混凝土强度等级主要为C30。主要采用商品混凝土泵送施工工艺。为确保工程质量，应严格控制材料质量，选用级配良好，各项指标符合要求的砂石材料，水泥选用同品种、同标号产品，以同一生产厂家为好。

进场后，立即组织对原材料的选择试验并参考以往的施工级配，按照施工进度可能遇到的气候，外部条件变化的不利影响，优化配合比设计，并作好施工前期准备工作。

（2）混凝土浇筑

按施工区段，分段浇筑，在每一施工段内，一次性浇筑完毕，不留冷缝，梁板混凝土浇筑时，泵管端部安装布料杆以提高工效。

柱混凝土浇筑时外搭溜槽下料，从柱门子洞下料，沿柱高设2-3个振动点。

（3）混凝土振捣

楼板采用平板振捣器，柱、梁采用插入式振捣器，振捣时快插慢拔，以混凝土表面不再明显下沉，出现浮浆，不再冒气泡为止。

（4）混凝土施工缝的留设

每施工段均一次浇筑完毕，垂直施工缝只设在后浇带和伸缩缝处，水平施工缝设在各层楼面和顶梁板下10～15cm，浇筑上一层混凝土时，先将施工缝处湿润清洗干净，并铺5cm厚与混凝土内砂浆同配比的水泥砂浆。

（5）混凝土养护

混凝土初凝后，及时浇水养护7d以上，遇雨天及高温天气，采取覆盖保护措施。

（6）记录

混凝土施工期间，做好混凝土施工记录，写好混凝土施工日记。按规范要求留置试块，并及时将到期混凝土试块送往实验室做混凝土抗压强度检测，及时整理试验报告。

（7）泵送工艺

泵送混凝土工艺具有工期短、节约人工、速度快，施工质量有保证，减少施工用地，有利于文明施工等一系列优点。

①施工工艺

泵送混凝土施工工艺流程图：

钢管、埋件、埋管的检验

搅拌站混凝土

签发混凝土浇灌令

模板的检查与验收

混凝土施工前的交底与现场施工准备

混凝土输送泵就位、垂直与水平泵管安装、布料管就位

塌落度测试、混凝土试块试件

泵送混凝土及布料

混凝土养护

混凝土浇捣结束；拆除管道及布料器、清理管道及泵车

②泵管布置

合理布设泵管，是保证泵送施工得以顺利进行的条件。混凝土泵管根据路线短、弯头少的原则布置，同时还需满足水平管与垂直管长度之比不小于1:4的要求。为平衡压力，必须在输送泵出料口附近泵管上增加一个逆止阀。室外一般泵管用φ48×3.5钢管及扣件组成支架予以固定。竖向泵管用钢抱箍夹紧，垂直管的底部接头处受力较大，采用钢架重点加固。

③泵管堵塞及爆管预防措施

由实验室技术负责人对混凝土的搅拌质量进行监控，对粗、细骨料进行事前检查，碎石应符合连续的颗料级配，偏粗规格不予使用。黄砂选用中粗砂。

碎石率控制在40%左右，细度模数以2.5左右为佳。

合理配置混凝土搅拌机与泵送速度相适应，施工前，必须先试拌。施工时，加强前台与后台的联络，以便及时解决问题。

浇注混凝土前，对输送泵等机械进行维修，并加强保养。浇完混凝土后，及时冲洗泵管，同时对弯管接头处的密封性进行检查，以免泵管因侧壁受不均匀磨擦而出现局部损坏的现象。

气温在30℃以上时，用浸水袋对泵管进行覆盖降温。

随泵管高度的增加及天气条件的变化，对混凝土坍落度及外加剂进行适当的调整，以满足不同条件下的施工需要。

（8）质量保证措施及注意事项

①用混凝土骨料级配、水灰比、外加剂以及其坍落度、和易性等，应按《普通混凝土配合比设计规程》进行计算，并经过试配和试块检验合格后方可确定。

②混凝土的拌制，必须注意原材料、外加剂的投料顺序，严格控制配料量，正确执行搅拌制度，特别是控制混凝土的搅拌时间，以防因搅拌时间过长而出现离析的事故。

③严格实行混凝土浇灌令制度，经过技术、质量和安全人员检查各项准备工作，如：施工技术方案准备、技术与安全交底、机具和劳动力准备、柱底处理、钢筋模板工程交接、水电、照明以及气象信息和相应技术措施准备等等，经检查合格后方可签发混凝土浇捣令进行混凝土的浇捣。

④注意高等级混凝土和低等级混凝土的施工配合，使两者交接面质量达到设计要求。

⑤泵送机具的现场安装按施工技术方案执行，重视对它的维护工作；浇注柱、梁时，用串筒或溜槽下料，混凝土的浇捣必须严格分层进行，严格控制沉实时间，钢筋密实处，尽可能避免浇灌工作在此停歇或分班分工交接，确保混凝土的浇捣密实，梁柱节点混凝土浇筑一次连续完成，不留施工缝。

⑥雨天浇注混凝土浇捣后由专人负责混凝土的保护工作，技术负责人和质量员负责监督其养护质量；

⑦按我国现行的《混凝土结构工程施工质量验收规范》中有关规定进行混凝土试块制作和测试；

混凝土浇筑工程质量控制图如下：

材料准备

工具准备

学习图纸和技术资料

编制质保措施

准备工作

天气资料准备

施工人员准备

技术人员书面交底

完成钢筋隐蔽工作

操作人员参加交底

技术交底

检查模板标高、位置、几何尺寸

上道工序的问题及更改

现场电路照明准备

办理与上道工序交接手续

按操作规程使用混凝土土泵

不同强度等级交接面处理、特殊部位的浇捣质量等级

认真按施工方法进行不同部位不同混凝土强度等级的施工

混凝土的及时养护

成品保护

已浇筑混凝土的养护，强渡未达设计要求不许在面上进行施工操作

保证钢筋、垫块、预埋件和洞口模板正确位置

质量标准

质量评定记录

施工日记

执行检验标准

不合格的返工处理

原材出厂合格证、材质证明

资料整理

不得任意拆改有关连接及支撑杆件

班组自检记录

## 3.4看台斜折扇形大梁施工

3.4.1 工程概况

本工程看台斜梁为折扇形大梁是本工程的结构核心，且该梁、柱钢筋多，截面大，钢筋相互交错，施工难度大。

3.4.2折扇形大梁施工工艺

折扇形大梁的自重大，是斜折扇形，给模板、钢筋及混凝土施工带来了很大难度。

（1）钢筋绑扎

由于折扇形大梁，主筋均呈斜向分布，且钢筋密集，纵横交叉，就位绑扎比较困难，为此在钢筋配料单计算时考虑钢筋长度和相互关系，在不影响锚固长度的前提下适当改变弯起位置，以保证施工时顺利就位，绑扎前考虑先后顺序，在确保折扇形大梁施工的同时兼顾其它梁的施工。由于梁上部筋排数多，间距小，钢筋重量大，且梁断面高，箍筋易失稳，因此绑扎钢筋沿梁底模布置钢管支架,最上层钢筋绑扎在钢管支架上，二排筋和三排筋用铁丝固定在下面，就位后套箍筋并放在支架一侧，下部钢筋和腰筋采用穿插法，就位后整理绑扎钢筋，钢筋绑扎完毕拆除钢管支架。

①钢筋工程施工流程如下：

放线、校核底模→安放钢管支架→绑扎梁上钢筋→套箍筋→穿梁下面筋及腰筋→就位整理绑扎钢筋→拆除钢管支架。

②绑扎钢筋时注意事项如下：

a.绑扎钢筋前认真复核支撑的稳定性及标高、钢筋配筋图。

b.梁上面筋应严格控制标高，以确保主筋位置准确，梁下面筋标高亦应严格控制。

c.钢筋绑扎完毕，经验收后方可安装梁侧模板和柱模板。

d.确保梁钢筋骨架稳定，在合适的位置加支撑，以防骨架变形。

(3) 模板支撑方案设计

①大梁支撑体系设计

除采用φ48×3.5脚手管搭设满堂式脚手架外，大斜梁范围内立杆间距和横杆排距支撑采用腕扣式多功能脚手架，因此施工段是产生倾覆力最大的地方，其支撑杆间距，框架梁及环梁为600×600（梁宽方向为600，梁长方向为600），立杆步距为1800。其水平杆与已浇的柱连接采用双钢管，双扣件固定。为保证架体的整体稳定，在纵横轴线至梁板底设置环向与径向垂直支撑，环向支撑每跨设置四道，钢管间距为φ48×3.5@2400×2400，同时设置三道水平支撑，钢管间距为φ48×3.5@2400×2400，垂直支撑上部与斜梁支撑横杆管箍紧，下部与脚手架水平杆箍紧。

梁底模及侧模由九夹板和50mm×100mm木枋配制而成，纵向背枋5根，横托枋立放，间距为500mm，背枋间距600mm，并由螺杆对拉固定，为保证侧向刚度，用活动钢管顶撑支撑，经计算完全符合要求。

大样图见下图。

②支撑系统施工注意事项

a.先按图纸放出梁、柱位置，根据立杆间距弹支撑位置线并作适当调整，使上下立杆能大体在同一垂直线上，现场放出模板拼装大样图。

b.采用φ48×3.5钢管，严禁使用弯曲变形或有裂缝的钢管和破损扣件，垂直钢管优先选用整根钢管，因高度过高或条件所限必须搭接时，接头在同一截面内数量不大于25%，立杆上端与横杆采用双扣件连接。

(4) 混凝土工程

混凝土工程施工方法工艺及混凝土养护同普通梁柱混凝土施工，此处就不再详述。

## 3.5 后浇带施工

梁板后浇带,施工缝处用密孔钢丝网或木模封堵。在浇筑后浇带混凝土时,混凝土提高一个等级并在混凝土中掺加HLC-I混凝土抗裂防渗剂,可使其产生微膨胀压力抵消混凝土的干缩,温差等产生的拉应力,使混凝土结构不出现裂缝,提高抗渗能力。

注意后浇带两侧的梁板在后浇带浇筑前变为悬挑结构,并将承担上部施工荷载,主次梁模板及支撑不能拆除,直至最后一层浇筑完毕，板拆除必须经经理部技术负责人同意后方可进行，后浇带浇完后要加强养护,时间不少于14天，后浇带的处理示意图：

## 3.6 直螺纹钢筋连接

3.6.1 工程概况

本工程共分东、西、南、北四个区，并成扇形对称布置，其中直径大于25均采用直螺纹钢筋连接技术，直螺纹钢筋连接形式如下图：

3.6.2 施工工艺

直螺纹钢筋连接接头施工工艺如下图：

操作工人技术培

操作工人技术培训

质量管理人员业务培训

钢筋下料

钢筋放样

滚扎直螺纹机械安装调试

套筒进场检验

钢筋试扎丝

试件送检

钢筋扎丝

钢筋端头螺纹外观质量检查站

检查站

端头螺纹保护

试件送检

试件送检

3.6.3 质量控制

（1）材料

①钢筋应符合GB/T1499及GB1304的规定。

②钢筋连接套筒及锁母应选用优质碳素结构钢或低合金结构钢，供货单位应提供销质量保证书，并应符合标准GB699、GB1591及JGJ107规程中的相应规定。

（2）工艺

①钢筋连接套筒制造

a.钢筋连接套筒应按照产品设计图纸要求制造，重要的尺寸、外径、长度螺纹外型及精度应有生产检验。

b.钢筋连接套筒内螺纹尺寸应按GB196标准确定，中径公差应满足GB197标准中6H精度要求。

c.钢筋连接套筒装箱前套筒应有防护端盖，严禁套筒内进入杂物。

②钢筋连接端头螺纹制造

a.钢筋端部不得有弯曲，出现弯曲时应调直。

b.钢筋下料时不得用电焊，气割等加热方法切断，钢筋端面宜平直并与钢筋轴线垂直，不得有扭曲变形。

c.钢筋规格应与滚丝器调整一致，螺纹滚压长度满足设计规定。

d.钢筋滚压螺纹加工时，不得使用油性切削液，不得在没有润滑液的情况下加工。

e.钢筋丝头螺纹尺寸宜按GB196标准规定，中径工差应满足GB197标准6H精度要求。

f.钢筋丝头加工完毕后，应立即上保护帽或拧上连接套筒，防止装卸钢筋时损坏丝头。

(3) 外观尺寸

①钢筋连接套筒表面不得有裂纹，表面及内螺纹不得有锈蚀，尺寸、螺纹应一致。

②钢筋丝头螺纹大径低于螺纹中径的不完整扣，累计长度不得超过两个螺纹周长。

③钢筋丝头有效螺纹中径的园柱度不得超过0.20mm。

④钢筋丝头表面不得有严重的锈蚀及损坏。

(4) 施工

①在进行钢筋连接时，钢筋规格应与连接套筒规格一致，并保证钢筋和连接套筒丝扣干净，完好无损。

②标准型钢筋丝头螺纹有效丝扣长度应为1/2套筒长度，公差为±p（p为螺距）。

③钢筋连接时必须用管钳板拧紧，使两钢筋丝头在套筒中央位置相互顶紧。

④标准型套筒钢筋连接完毕后，套筒外露完整有效扣不得超过2扣。

⑤检验及试验

a.在对钢筋接头进行检验前，应对钢筋母材进行力量性能检验，并符合GB/T1499及GB13014标准的规定，试验方法按GB228标准中有关条款执行。

b.直螺纹钢筋连接接头施工现场检验与验收按JGJ107规程中有关条款执行。

3.6.4 应用效果

(1) 直螺纹钢筋连接在使用中，具有省工、省时、易操作、质量有保证。

(2) 与其它机械连接技术相比，具有更可操作性，是所有机械连接中成本最低的一种。

(3) 在焊接接头和其它机械连接无法施工的地方，直螺纹连接可解决钢筋连接。

## 3.7 钢结构现场安装的总承包管理及配合钢结构吊装的技术措施

3.7.1 对本工程中钢结构施工的重要性的认识

××××体育馆主体育场工程中，屋盖钢结构的设计规模宏大、施工难度极高，是整个工程的焦点。屋盖钢结构施工的方法和程序，对整个工程的施工顺序安排以及总工期控制起着决定性影响，是施工总承包管理的工作重点。

横跨体育场上空的是一对月牙型倾斜布置的巨型钢管拱架，该拱架结构形式采用三角形变截面空间桁架，主体育场屋盖钢结构外形以及拱架外形巨大，单元构件重量很大，对吊装技术的研究不言而喻是极具挑战性的。另外，拱架的空间定位与装配，厚钢板的焊接等关键环节，都集中体现了复杂性和高难度性的特点。

针对主体育场钢结构的特点，根据我单位从事同类工程经验，结合国内国际大型构件安装的技术现状和装备水平，在此提出我单位对本工程钢结构吊装的两种设想，并进一步阐述钢结构安装的总承包管理内容和配合钢屋盖吊装的技术措施。

3.7.2第一种吊装设想——钢拱架地面组装，整体扳转，平移就位。

拱架整体扳转平移示意图

（1）吊装方法简述

先将钢拱架偏离主体育场一定距离，对称布置，在地面上进行组装。在两拱架的对称轴线上竖立一排金属桅杆，在金属桅杆顶部与两拱架之间布置吊索。通过收紧吊索从而将两拱架绕其两端扳立至某一角度（大约是50°～55°）。然后对称地移动拱架底部，使拱架平移到设计位置。在平移过程中根据需要适当地调整吊索，使拱架的角度始终控制在45°~55°之间。拱架平移到位以后，通过吊索调整其空间位置符合设计规定。在两拱架外侧对称地设置稳固用揽风绳，并施加一定的拉力。最后利用钢缆将两拱架连接起来，其工艺过程的原理参见上图所示。

看台钢屋盖的构件吊装主要采用大型吊车分段或者整体吊装，也可以利用钢拱架配合吊车吊装就位。屋盖大梁下方需要适当设置临时支撑。

（2）安装工艺流程

拼装场地平整→搭设钢拱架拼装胎架→钢拱架在地面拼装→拼装后对钢拱架外形尺寸检查验收→钢拱架焊接→中间验收→铺设拱架平移滑道→树立吊装桅杆→布置起扳用吊装系统→在拱架两端焊接回转铰以及滑块→拱架上布置揽风绳→拱架起扳至50°—55°→拱架滑移到指定位置→调整拱架的空间位置→设置并紧固揽风绳→将两拱架用钢缆连接并施加一定的拉力→拱架两端与基础连接→吊装屋盖主梁（视具体重量分段吊装或单榀整体吊装）→安装主梁与拱架之间的压杆与拉杆→安装屋盖其它构件→拆除拱架两端的回转铰与滑块→拆除扳吊系统及滑道系统

（3）拱架吊装的系统配置

①扳转系统：包括金属桅杆、集群液压千斤顶、回转铰等。

②滑移系统：包括滑道、滑块、滑移牵引系统，滑移制动系统。

③稳定系统：包括联结两榀拱架的钢缆、揽风绳以及抗推力墙等。

（4）技术关键

①拱架在地面组装的平面位置应该严格对称于两拱架设计位置的对称轴线。拱架组装时不能距体育场主体结构太远，以尽量减少拱架滑移的距离。同时，拱架组装时不能距体育场主体太近，以避免拱架起扳过程中被体育场建筑物卡位。其平面组装位置应经过严格的验算和优化。

②拱架扳起过程中的各种状态，应该采用空间结构分析软件对拱架的内力进行验算，以确定扳吊索具的数量与位置，确保拱架的安全。

③拱架扳起后，两端会产生向外的巨大推力，因此滑道不仅要求满足拱架的滑动，同时要设侧向挡墙以抵抗拱架两端的推力。

④拱架的扳起和滑移，应该严格对称。利用两榀拱架的互相牵制，形成自平衡体系。

3.7.3 第二种吊装设想——高空胎架、散件组装。

高空散装示意图

（1）吊装方法简述

在体育场看台上方布置高空胎架。将拱架的每一段构件单元通过大型吊车吊装到胎架上进行组装焊接。拱架焊接后再安装拱架下方的屋盖大梁等。

（2）吊装工艺流程

拱架分段的规划→设计胎架的数量以及空间位置→对体育场看台适当加固→胎架安装就位→先吊装弦杆→再吊装腹杆→拱架外形以及焊口调整→焊接→分别吊装屋盖大梁→分别吊装屋盖大梁与拱架之间的压杆与拉杆→将能够吊装的屋盖其它钢构件安装焊接→逐步拆除拱架下方的胎架→将剩余的屋盖构件吊装就位→拆除屋盖大梁的临时支撑。

（3）技术关键

①对于胎架的数量应严格规划，尽量减少胎架的用量。

②胎架的平面位置以及胎架上部支点的标高应该严格计算定位。每个胎架支点下应该设计千斤顶，用于微量调节支点的标高，调整量大约为150mm。

③看台的承载力应该严格核算。如果承载力不能满足，必须采取加固措施。

④胎架的自由高度很大，为防止胎架倾翻，应该对胎架采用揽风绳进行加固。

（4）大型吊车选型

由于拱架的弦杆选用大直径厚壁钢管，造成单件重量很大。再考虑到构件单元的吊装半径很大，估计普遍吊装半径超过30m，而且构件的吊装高度最大达到30m。综合上述因素，考虑到吊装进度以及配合大吊车作业，应配备两台250t履带吊、两台150t履带吊作为辅助吊车。

3.7.4 两种吊装方案的比较

（1）第一种吊装设想的优点与缺点

优点：拱架在地面组装，拼装难度小，质量检查与控制容易进行。拱架的组装与土建主体结构施工相对独立，交叉环节少，互相制约的因素少。对土建主体的加固措施大为减少，因而可节约巨大的技术措施费用。可以大大加快施工的总工期。

缺点：拱架吊装的风险性比较大。结构内力分析非常复杂，需要有强大的技术支撑。吊装系统的控制非常严格，需严密的策划与控制。

（2）第二种吊装设想的优点与缺点

优点：吊装受力分析比较简单，技术风险性较小。

缺点：拱架在高空组装，拼装难度大，质量检查与控制的难度增加。拱架的安装必须等待土建主体完工以后方可以进行，工期相对较长。对看台的加固以及设置高空胎架等，造成的技术措施用量十分巨大。

（3）倾向性建议

第一种吊装设想虽然十分大胆，但如果计算准确，控制严密，完全可以确保安全，吊装成功。而第二种安装方案技术含量低、费用高、周期长，相对比较落后。我单位建议采用第一种吊装方案。

3.7.5 与钢屋盖配合吊装的技术措施

为配合钢屋盖吊装，总包单位将采取以下技术和管理措施：

（1）现场管理措施

① 在土建施工的同时，综合考虑钢结构吊装拼装场地、材料堆场和进出体育场内的临时道路。

②设备进出道路和停靠点，事先与吊装施工单位沟通、规划好，使其能满足设备承载能力要求。

③临时设施：我方将根据屋盖施工单位进场时间提前预留出屋盖施工单位所需临时设施场地,并尽可能利用我方现有临时设施。

④成品保护

首先要发挥总包单位的管理作用,为屋盖施工单位的成品保护提供有效条件,其次,如屋盖施工过程中可能对我单位的成品将造成破坏时,我方将主动采取对我方成品采取保护措施,为屋盖施工提供便利条件。

⑤安全管理

发挥总包单位的管理作用,为屋盖施工单位提供必要的安全防护及放火防盗服务。由于交叉作业，我方在屋盖吊装过程中，协助搞好人员疏导及指挥工作。

⑥ 交通管理

发挥总包单位的管理作用，协助指挥进出场道路交通，特要配合好屋盖单位的大型料具运输。

⑦专题协调会

根据屋盖施工需要，不定期组织召开有关专题协调会，为屋盖单位顺利施工提供保证。

（2）技术措施

①积极组织和参加钢屋盖工程的吊装施工方案的制定,参加各项技术方案的核定,技术交底

②钢结构制作时,派专业工程师常驻加工场地,以确保加工质量.

③测量措施

由于本工程屋盖体量大, 跨度大,如我单位的测量工作不能严密地与屋盖施工单位的协调一致,屋盖施工将无法顺利进行,为此要做好测量配合工作。

首先，我方所使用测量仪器在使用前统一从新送检一次，屋盖施工单位的测量仪器也应在同一检测单位检测，确保双方测量仪器的标准化与一致化。

屋盖用预埋件施工定位时，由双方单位共同复核埋件位置的准确性，混凝土施工过程中，进一步校核埋件位置,其准确性符合钢结构埋件精度要求(轴线偏差不大于2mm,平整度不大于5mm)

④排架安装配合措施

钢屋盖吊装用的支撑排架在看台板部位的支承点是不能直接落在混凝土楼板上的，在浇筑看台板及楼板混凝土时，根据屋盖吊装用支撑排架的位置预留洞口，以便排架管通过。待支撑排架管拆除后吊模封补。

⑤预埋件施工配合措施

预埋件按照设计在式厂里统一要求下料加工,成型运至现场后分类编号堆放，以防混用。

预埋件安装的重点在埋件标高和轴线的控制，特别要防止预埋件轴线偏移现象，对于水平尺寸较小的，可利用模板支撑体系，在埋件上空用钢管做成稳定支架与周围模板支撑连接，支架与埋件用型钢或钢筋焊接，焊接前测好水平位置与标高，安装的标高可略低于设计要求3mm，面积稍大的埋件，中间开设振捣口，一方面便于混凝土振捣密实，防止埋件下空鼓；另一方面防止埋件上浮.

3.7.6 钢结构安装工程的总承包管理组织机构

本工程中，考虑到钢结构施工的难度以及交叉施工的复杂性，土建施工总承包单位将在其项目经理部设立钢结构工程部，协助业主、监理工程师和专业承包单位，对钢结构工程的进行规划、组织、协调。钢结构工程部配备专业齐全的专业工程师和管理人员，主要包括：钢结构计划工程师、测量工程师、焊接工程师、吊装工程师、机械工程师等。通过专业人员对专业承包商进行对口协调和管理。组织机构如下图。

业主指挥部

土建总承包项目经理部

监理工程师

质量监督站

钢结构工程部

钢结构专业承包商

3.7.7钢结构安装总承包管理工作的内容

（1）协调和安排钢结构工程在整个工程中的工艺地位是总承包单位的最重要的工作。

由于本工程中，钢屋盖工程施工难度实属罕见，是整个工程的矛盾焦点，因此土建工程的施工必须服从钢结构安装的需要，否则将可能引起钢结构吊装方案无法实施，或增大了钢结构的施工难度，造成施工总费用增加，总工期延长。因此，施工总承包单位必须具有全局观念，将钢结构安装放在首要位置，为钢结构工程提供便利，确保总工期最优，施工费用合理。

（2）协助业主选择钢屋盖施工的专业分包商

考虑到本工程钢结构屋盖施工的复杂性，选择优秀的分包商非常重要。钢屋盖分包商的选择应着重注意以下几个方面的因素：钢结构的优化设计与深化设计能力，钢结构制造厂的装备实力与管理水平，钢结构吊装机械的装备实力与承租能力，钢结构安装方案的合理性，钢结构现场施工的管理水平，现场作业人员的资质与技能，报价的合理性。

（3）协助分包商，结合中国的国性，制定合理的吊装方案。

合理的吊装方案是解决钢结构施工难点的前提，直接影响到吊装方法的可行性与安全性，关系到交叉施工的安排、吊装费用的控制、总工期的长短。目前国内最大型的行走式吊车为650吨履带吊，但装备数量稀少。而500吨汽车吊的装备数量相对较多。因此吊车选型时要考虑到可选择的余地以及大型吊车的进退场费用。集群液压千斤顶提升技术在国内已经多次成功实践，整体提升重量已经超过5000吨，可以考虑运用在本工程中。

（4）协助监理单位，做好钢结构安装的质量控制

总承包单位对专业分包商的钢结构施工质量控制负有重要的管理责任。总承包单位对钢结构分包商的质量管理着重在以下几个方面：

①审核和监督分包商的质量保证体系。

②加强工程施工信息管理，保证质量控制过程的信息畅通。

③加强钢结构工程的材料控制，主要包括钢材质量，焊接材料质量，高强度螺栓的技术标准和质量，抗剪连接件栓钉的质量，压型钢板的质量，涂料的质量。

④加强钢结构现场组装的质量控制，主要包括钢结构组装后的外形尺寸，焊缝坡口尺寸特别是相贯成焊缝的间隙，焊接质量以及焊接变形控制。

⑤加强钢结构工厂制造质量的控制，向工厂派驻监造人员，配合监理工程师对制造工艺环节进行控制，杜绝不合格产品出厂。

（5）交工文件和资料的统一管理是总承包管理的重要内容。

钢结构工程的交工资料专业性强，数量大，必须由总承包单位进行统一管理。钢结构专业分包商资料传递的程序为：专业分包商←→总承包单位←→监理工程师。如果没有特别规定，专业分包商的施工资料原则上由总承包单位进行传递，不得直接递送监理工程师或业主。

钢结构竣工验收的文件资料内容包括：

①单位、分项及分部工程质量评定表；

②重大工程质量问题和质量事故的处理报告；

③设计图纸疑难问题的解答记录；

④经原设计确认的深化设计图纸和加工图；

⑤工程联系单；

⑥经审定批准的合理化建议表；

⑦隐蔽工程检查记录；

⑧测量成果资料；

⑨沉降观测成果表；

⑩构件、成品出厂合格证；

材料代用审批单；

油漆涂层厚度检验报告；

高强度螺栓安装检查记录；

焊缝质量检查资料、探伤报告、焊工编号及标志；

结构工程试验记录（如设计有要求者）；

钢结构竣工图、施工图和设计变更文件；

安装过程中所达成的协议文件；

安装中所用的钢材和其它材料的质量证明书或试验报告；

合理化建议和材料代用资料。

## 3.8 预应力工程

3.8.1工程概况

××××体育馆主体育场工程呈椭圆形，南北长250米左右，东西宽240米左右，建筑面积46851平方米，体育场设计有二到五层，为了达到在大面积现浇钢筋混凝土楼面中不设或少设伸缩缝的目的，除利用伸缩缝、后浇带解决混凝土收缩、温度裂缝外，还在看台部设计了预应力钢筋混凝土结构。预应力结构即考虑作为结构受力，又作为抵抗尚存的小部分收缩和温度裂缝的主要措施。主体育场平面呈椭圆形，以施加环向预应力为主，径向构造施加。预应力筋采用国标φS12.7，抗拉强度1860N/mm2低松弛钢绞线；锚具采用OVM类群锚。

3.8.2 工程施工主要特点

（1）框架部分为超长连续预应力梁板结构，施工任务重，结构施工穿插繁多，伸缩缝、施工缝留设数量多，分区流水复杂，预应力混凝土结构施工顺序、张拉顺序交织影响整体结构的施工工期，在整体结构施工的关键路线上，必须统筹安排。

（2）为解决混凝土收缩问题，结构设置了多条伸缩缝、施工缝，为了节约工期，降低成本，需要将施工缝进行更合理的划分，以便使预应力施工和张拉与平面分段流水相符合。

（3）鉴于需要二次工艺设计，这就需要施工与设计密切配合，施工前，将预应力的布置大样，张拉锚固端及相应加强区统一考虑，将所有矛盾进行消化，方能使所有工作按计划有条不紊的进行。

（4）结构中预应力梁布置有单梁、连续梁、框架梁、弧形梁、异形梁、肋梁、弧形肋梁等形式，截面形式多样，配筋多样，节点构造复杂多样，施工计算量大。在部分梁中还存在着预应力梁和非预应力梁连续的问题，需要在梁中留设张拉位置。

（5）施工质量控制难度大，须对工序安排、工艺设定、材料质量、过程控制、检测质量等方面进行严格的、周详的、高精度的、全过程、全方位的控制，认真安排计划，落实执行。

（6）工期紧，预应力施工面临材料集中供应、集中下料、区域集中敷设、张拉时间紧的情况，工期压力大，更需要统一考虑、统筹安排。

（7）预应力施工跨越冬季施工,需要采取各项冬季施工的技术措施,以防质量事故的发生。

3.8.3 二次工艺设计

（1）设计说明

此处的细化设计是我方根据自己以往的施工经验和常用做法做出的，实际施工时以设计认可的细化设计为准。

（2）锚固体系的选择等

本工程采用符合国家OVM类锚具的夹片式群锚，钢绞线采用国标φS12.7、1860N/mm2低松弛钢绞线。（3）张拉端、锚固端的设置

框架结构部分根据伸缩缝和后浇带的设置，每层平面被划分为12个区段。预应力筋张拉端、锚固端的设置也根据各区段的不同情况分别设置，设置原则为：

①单梁采用一端张拉，固定端采用挤压锚（即P锚）；

②径向框架梁长度在24米以下时采用一端张拉，固定端采用挤压锚或张拉锚；超过24米时采用两端张拉；当超过40米时采用分段交叉搭接，每段长度控制在24米以内，每段可采用一端或两端张拉，张拉端或固定端设置在柱支座处；

③环向框架梁、连续梁在后浇带处单独设置一跨预应力筋，此跨预应力筋待后浇带混凝土浇筑并达强度后采用一端张拉，张拉锚固端交叉布置，使其受力均匀；其他环向梁根据预应力筋长度等因素按以上原则设置，环向次梁的张拉锚固端设置在径向框架梁的外侧；

④异形梁、肋梁、弧形肋梁也根据以上原则灵活设置。

为了减小对梁截面的削弱，框架梁张拉端在柱支座处将梁加宽后引出，在楼板上预留张拉操作口，在梁侧张拉；次梁在主梁侧面引出，将此处板加厚，在板面预留张拉洞口张拉。

（4）预应力筋、锚具等施工数据的设计

由于设计图纸不全，我方仅根据类似工程的经验，在不改变预应力建立的原则下，提出初步的工艺设计意见。

超长结构预应力筋采用交叉搭接法：框架梁预应力筋的搭接在柱支座处，次梁的搭接在框架梁外侧，搭接长度满足设计要求；在进行预应力分段时，一定要考虑预应力筋的损失。

根据以往工程实践，预应力混凝土梁中预应力筋的线形为正反抛物线，反弯点距梁端位置αl，抛物线方程为：

y=A×2

式中　   跨中区段A=2h/(0.5－α)l2

梁端区段A=2h/αl2

α一般取0.15～0.2

根据抛物线方程计算出预应力筋的中心标高，标高间距定为1000mm，相应得出支架标高，作为施工控制预应力筋矢高的依据。

由于本工程中存在大量的弧形梁，计算其支架间距时应考虑到弧形梁的内侧和外侧支架间距的差异，准确计算测量好内外侧间距，以保证支架标高的准确。

预应力筋在梁或板内对称布置，预应力筋距梁边不小于40mm。

预应力筋张拉端处有不小于300mm的平直段，弧形梁端部锚垫板应垂直于预应力筋的端部切线。

（5）预应力筋张拉靴口的设置

预应力筋在交叉搭接时，须在梁或板面预留张拉洞口，洞口处需设加强筋，并在张拉后恢复普通钢筋，用高一级微膨胀混凝土封闭。

3.8.4 施工顺序

框架部分预应力的施工顺序、流水段的划分均根据混凝土的分段顺序进行。为了提高模板脚手架的周转速度，降低成本，本工程拟采用模板早拆体系，即混凝土浇筑并达一定强度后先拆除板底模板和梁侧模（后浇带处除外），当混凝土强度达张拉要求时张拉梁的预应力筋，待强度达要求后拆除全部梁底模板。

跨越后浇带的预应力筋采用后穿筋方法，即预先留设孔道待后浇带混凝土浇筑且其强度达要求后再穿入预应力筋、张拉、最后拆除此处梁底模。

（1）预应力张拉顺序按混凝土施工的先后顺序进行。每一施工段内，先张拉径向预应力梁中预应力筋，再张拉环向预应力框架梁中预应力筋，最后张拉环向次梁中预应力筋。每一施工段内或梁内的预应力筋张拉顺序均为居中对称。

（2）锚具封闭要求：预应力筋张拉完后，将外露的钢绞线切断，锚具外露钢绞线长度不小于30mm，张拉口用比结构混凝土高一级的微膨胀混凝土封闭。

（3）按照混凝土施工段的划分，预应力筋敷设施工亦配合进行。

（4）张拉完后，方可全部拆除梁底模板。

预应力钢筋混凝土施工过程流程图

预应力钢筋混凝土施工过程监控

钢筋混凝土结构验收、张拉前准备工作

预应力张拉施工

资料整理、验收

钢绞线切割锚具封闭

（5）预应力钢筋混凝土施工工艺流程

框架梁、板脚手架→框架梁底模→排放非预应力钢筋→钢筋绑扎→穿钢绞线、→梁隐蔽工程验收→立梁侧模及板底模→安装张拉口网片、预埋承压板→楼板筋绑扎→隐蔽工程验收→混凝土浇筑→养护、张拉准备→张拉梁预应力筋→切除外露钢绞线→端部封闭→拆除已张拉段梁底模板→浇筑后浇带混凝土→养护、张拉准备→张拉后浇带处预应力筋→封锚→拆除后浇带处梁底模板（此施工段完）

3.8.5 施工准备

（1）技术准备

①仔细审阅施工图纸，在熟悉、掌握设计意图和要求的基础上进行二次工艺设计，对结构关键部位进行验算，如发现问题及时与设计单位联系解决，此工作在预应力钢筋混凝土结构施工前20天完成。

②进行图纸会审，熟悉掌握设计交底要求，时间在预应力钢筋混凝土施工前20天完成。

③根据施工图纸的设计要求和有关规范，编制切实可行的施工方案，时间在预应力钢筋混凝土结构施工前10天完成，并报请有关单位审核批准。

④根据图纸以及已批准的施工方案，作好如下技术准备工作：

a.分段计算绘制预应力筋曲线矢高、相应马凳高度，绘制梁交接点大样图，调整失高，用于指导施工 。

b.绘制张拉端、锚固端节点详图，预留张拉口详图及加固措施。

c.依据分区施工要求,绘制预应力梁板施工程序图,作为相对控制的目标。

d.绘制预应力梁分段张拉总平面图和梁的断面图,并在总图上标明张拉次序。

e.绘制各接点大样图。

f.放样、计算预应力筋的下料长度；

L=LT+2H+2L0

其中,

LT—曲线孔道长度加直线段长度，LT= L曲+L直

L曲=∑〔1＋（8h2／3L投2）〕×L投

h－预应力筋曲线段的矢高

L投－预应力筋曲线段的水平投影长度

H—锚具厚度

L0—穿心式千斤顶内预应力筋的长度+工具锚厚度+转向长度

g.编制预应力筋、锚具、承压板、螺旋筋、等材料需用量计划,提出技术质量指标；

h.依据分段要求,计算各段的应力损失、平均应力及伸长值指标；

理论伸长值由下式计算：

ΔL=(NP×LT )/(Ap×Ep)

式中：ΔL—预应力筋的理论伸长值

NP—预应力筋的平均张拉力

LT—预应力筋的曲线长度加直线段长度

AP—预应力筋的截面积

EP—预应力筋的弹性模量

其中，NP=APσcon［1－（KLT＋θ）／2］

θ＝8h／L投（rad）

式中  θ—预应力筋的曲线转角

h—预应力筋曲线段的失高

L投—预应力筋曲线段的水平投影长度

k—考虑孔道局部偏差对摩擦的影响系数

由于弧形梁预应力筋线形为空间曲线，计算其预应力损失时，应将其在水平面和竖直面的预应力损失进行矢量叠加，得出总损失，再以此计算其伸长值较为准确。

实际伸长值为0.10σcon下的推算伸长值ΔL0与张拉时测量的伸长值ΔL1之和即：ΔL＝ΔL0＋ΔL1 。实际伸长值应在理论伸长值的－6％~＋6％之间，若超出此范围应暂停张拉，待查明原因并采取措施后方可继续进行。

以上各项计算经复核后,设计打印出表格；

⑤依据设计施工规范要求,制订各项技术、质量指标要求,并配以相应的保证措施,编制对策表；

⑥依据预应力筋的不同级别张拉力,列表计算统计,并依此配套校验千斤顶,得出相应张拉力下压力表的读数。

(2) 人员组织

预应力结构的布管、穿筋、承压板螺旋筋的安装、锚具连接器的安装、张拉等均由我方专业预应力施工队完成。

预应力施工设专业工程师6人；下设专业张拉队、下料队、预埋预留和敷设穿筋队各1个，专业张拉队根据施工进度分为2个班，每班4组，每组5人；下料队2个班，每班10人；预埋预留队两个班，每班8人；敷设穿筋队4个班，每班25人。

(3) 材料准备

施工前,进行锚具、预应力筋的技术招标,选定符合标准的材料，根据工程进度计划，分批组织材料进场，此工作在预应力施工前20天完成。

钢绞线进场后，核对质量证明书并逐盘目测验收，按照规范规定分批抽样复试（60吨为一验收批），测量其抗拉强度、弹性模量等指标，达到国家标准GB/T5224的要求，合格后方可使用。

锚具进场时,核对质量证明书,按规定进行外观检查，并分批抽样送检测部门进行硬度、锚具组装件试验,合格后验收入库保管。锚具1000套为一验收批，先进行锚具的硬度试验，在硬度试验合格的情况下，再进行锚具的静载锚固性能试验，要达到GB/T14370的要求，即：

ηa≥95%    εapu≥2%     （Ⅰ类锚具的标准）

其他材料如普通钢筋、弧型压板、胶带等材料也相应作好准备。

(4) 机具准备

根据预应力筋种类、根数、张拉吨位选定4台YCW—250B穿心式千斤顶、4台YCW—150A穿心式千斤顶和4台千卡式千斤顶，用来张拉梁内预应力筋；选用10台ZB—500型高压油泵配备以上8台穿心式千斤顶和2台GYJA型挤压机；选用四台微型超高压油泵配备4台千卡式千斤顶；其他小型设备若干。其中， 张拉设备要在预应力张拉前10天进场并于5天内完成配套校验及维修保养，其他设备在预应力结构施工前10天进场。

本预应力工程施工机具配备一览表

| 设 备 名 称 | 规 格 型 号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 压 油 泵 | ZB—500 | 6 | 配大顶及挤压机 |
| 微型超高压油泵 |  | 2 | 配小顶 |
| 千 斤 顶 | YCW—250B | 2 | 12孔以下群锚 |
| 千 斤 顶 | YCW—150A | 2 | 7孔以下群锚 |
| 千 斤 顶 | YCN—25 | 2 | 张拉单孔锚 |
| 挤 压 机 | GYJA | 2 | 加工挤压锚 |
| 砂轮切割机 |  | 2 |  |
| 电 焊 机 |  | 4 | 焊接支架筋等 |
| 卷扬机 |  | 1 |  |

3.8.6 施工方法

(1) 楼层预应力施工要求

本工程为超长连续结构，设计考虑了留设伸缩缝、后浇带等措施，施工中依此划分为若干施工段。考虑到后浇带所在跨的环向预应力筋从混凝土浇筑到张拉时间跨度较长，为了防止预应力筋生锈，混凝土终凝后抽出塑料管并做好两端的封堵保护，张拉前穿入预应力筋张拉；其他环向径向为连续超长曲线配筋，后穿束较为困难，故梁内预应力筋埋设混凝土中，采用先穿预应力筋束施工工艺。

混凝土分区施工时，钢筋、模板均须完成分区线所在跨的工作，为预应力的连续提供工作面。

(2)下料及成束

①梁内预应力筋的下料在预应力筋专用下料场进行。放大样复核计算的下料长度，用砂轮锯进行切割下料。

②为保证钢绞线编束后，根与根间距紧密，编束前用干净纱布将钢绞线逐根擦拭干净后，每根间隔1.5m，用20#铁丝扎紧，扎紧头铁丝要砸扁。

③编束后，将钢绞线束调直，在钢绞线每侧的相同位置用红、绿油漆标注条色带，以供检查预应力钢绞线是否扭曲用；然后将钢绞线束盘卷完后，架空堆放，以备吊装。（也可现场并束，待与现场结合后，确定具体实施方案）

(3) 预应力的穿筋、布筋

为确保混凝土分区条件下预应力施工的顺利进行，使普通钢筋、模板、混凝土的工序不与预应力穿筋工序发生矛盾，使普通工序与预应力工序合理交叉，特制定如下工序原则：每区内，先支设径向框架梁的支架模板，先绑扎径向框架梁，待径向框架梁预应力筋线形确定后，再绑扎环向框架梁及次梁；这样可避免梁交错处预应力筋被普通筋抬起或压下的矛盾，减少工序影响，加快施工进度。具体程序见示意图。

梁底模支撑完成

预应力筋下料

梁普通钢筋骨架

预应力筋运到现场

承压板、螺旋筋安装

穿预应力筋

隐检验收

封梁侧模

(4) 承压板端部安装预留口的设置

待预应力筋穿设完毕，进行端部螺旋筋、承压板的安装，承压板必须按设计进行留设。预应力筋采用凹形穴口时，用泡沫塑料填充穴口，用钢筋焊接固定锚垫板，防止偏位；

(5) 检查验收：混凝土浇筑前应随同钢筋的隐蔽验收检查预应力筋标高是否符合设计要求，验收时，须做好隐蔽验收记录，提请有关部门签字。

(6) 浇筑混凝土：浇筑混凝土时对振捣操作人员交底，并安排专人看护预应力筋，发现问题及时采取措施，以保证预应力筋不变形不移位，并检查承压板与模板的密封程度，如有空隙，应立即封堵，同时在混凝土终凝前安排人员来回抽动钢铰线数次，直至混凝土凝固，以保证钢铰线能自由滑动。

(7) 预应力筋张拉前几个条件

①同条件养护试块强度达到设计强度的75%以上并满足设计强度要求后，才可进行张拉。

②完成整个结构施工质量的检查，特别是观察有无结构的温度、收缩裂缝，记录并分析这些裂缝发生的原因和对预应力施工的影响，逐个检查张拉端承压板后的混凝土施工质量，如有缺陷及时处理。

③梁侧模和板底模拆除完毕，水泥浆试配完毕。

④逐个清理检查张拉穴口的施工尺寸偏差，特别是检查承压板与孔道的垂直度，如有问题应采取措施处理，并作好记录。

⑤搭设可靠的操作平台，张拉操作平台应能承受操作人员及张拉设备的重量，并有防护栏杆。

⑥安装锚具，锚具安装要求锚环与孔道对中同心，夹片均匀打紧，并外露一致，千斤顶上的工具锚与构件上的工作锚孔位一致，采用支架导链吊设千斤顶，做到千斤顶、锚具、预应力筋三对中。

（8）预应力筋张拉

①张拉顺序：根据施工缝留设、区段划分等因素，按批次、分阶段，由下向上逐层逐步对称张拉。每区内先由中间向两边对称张拉径向预应力筋，再由中间向两边对称张拉环向预应力筋；最后张拉后浇带所在跨预应力筋。

②张拉方法：

a.模板拆除后及时将锚垫板孔清理干净。

b.张拉前装设锚板、夹片、限位板、千斤顶，并使千斤顶、锚板、孔道三对中。

c.张拉，量伸长，锚固。

d.校核伸长值

e.退工具锚、千斤顶

具体方法如下：

清理锚垫板

穿锚板、安夹片

穿锚板、安夹片

安限位板

穿千斤顶

张拉至初始应力

测量油缸伸长值L1

张拉至100％

测量油缸伸长值L2

校核伸长值ΔL1＝L2－L1

持荷2分钟

张拉至103％

锚固

退工具锚、退限位板、卸千斤顶（完）

（3）施加预应力

预应力筋张拉前，应以混凝土同条件养护试块达设计强度的75%或达设计要求强度的试验报告单为依据，并收存作为张拉资料。

预应力筋初应力设定为0.10σcon，预应力筋张拉严格按事先设计的张拉顺序进行。

预应力张拉前，现场操作人应持有二次工艺设计张拉顺序图，并带好事先已计算完毕的各级控制应力下千斤顶压力表对应值（对应各操作的设备）；带好有每一张拉束的计算伸长值及0.10σcon下理论伸长值的张拉记录单。对端部不易安装千斤顶张拉的，采取变角张拉，张拉前，安装变角模块，使张拉变角不超过20度。

张拉采取分级超张拉，       0   0.10σcon  0.50σcon   1.00σcon  1.03σcon锚固，千斤顶采用多次换行程以解决伸长值超过千斤顶行程的问题。

张拉伸长值的量测：按上述分级加荷的程序，每测量一个伸长值，作为累计的基数；每次换行程，以千斤顶拉出锚夹片后持荷于锚前平，量取第一伸长值，加压要缓，持荷要稳。通过与实际伸长值进行对照分析，确认计算伸长值的精度，作为施工控制的依据；并进行实际伸长值的检测，若偏差在计算伸长值的-6%--+6%区间，则继续张拉，否则应立即停止张拉，分析查明原因予以调整后，才能继续。

张拉时，操作人员要控制好加压速度，给油平稳，持荷稳定，测量人员要配合好，记录人员要认真仔细。

张拉时，操作人员不得立于千斤顶后，也不得触摸千斤顶，记录人员要观测混凝土结构情况，张拉人员注意观测压力表针有无异常摆动，测量人员要注意观察结构及倾听钢绞线、千斤顶有无异常声音，如有，应马上卸荷为0，认真分析，查明原因后，方可继续张拉。

3.8.7  预应力施工质量检查标准及质量保证措施

(1) 预应力混凝土结构的允许偏差和检验方法见一览表

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 侧向弯曲 |  | 构件长度的1/1000，且不大于20 | 拉线和尺量检查 |
| 2 | 保护层厚度 |  | ＋10 -5 | 尺量检查 |
| 3 | 预应力筋预留孔道位置偏移 |  | 5 | 尺量检查 |
| 4 | 预埋 钢板 | 中心线位置位移 | 10 |  |
|  |  | 上表面平整度 | 5 | 用直尺和楔形塞尺检查 |
|  |  | 构件两端锚固支承面平整度 | 2 |  |
| 5 | 预埋管预留孔中心线位置偏移 |  | 5 |  |
| 6 | 预留洞中心线位置偏移 |  | 15 |  |
| 7 | 采用钢丝束墩头锚具钢丝下料长度相对差值 |  | 钢丝下料长度的1/5000,且不大于5 | 尺量检查 |

(2) 预应力工程施工质量保证措施

①建立专业质量保证体系

现场建立预应力专业施工的质量保证体系。负责从材料检验、过程控制、张拉、数据整理的全过程质量监控。

②结合现场施工要求，建立健全严格的质量检查验收制度。制定预应力钢绞线进场检验标准、锚具进场检验标准、进场检验标准、螺旋钢筋现场加工检验标准、预应力筋、施工安装质量标准、混凝土施工要求、混凝土养护要求、预应力筋张拉前混凝土施工质量检验、张拉设备要求、张拉应力、伸长值量测要求、锚具张拉口施工处理、验收等指标，加强材料及工序质量验收。

预应力工程验收程序如下图

钢绞线、锚具及配件进场

质检工程师、材料员

预应力筋下料及制作

专业工程师、质检工程师

马凳放线焊接

专业工程师、质检工程师

专业工程师、质检工程师

预应力筋穿设

喇叭口、承压板安装

专业工程师、质检工程师

隐蔽工程验收

监理、质检及专业工程师

质检工程师、工长

浇筑混凝土

混凝土养护

质检工程师

张拉设备检验、混凝土检查

项目经理、质检及专业工程师

预应力张拉

项目经理、监理.质检及专业工程师

监理、质检及专业工程师

切筋封锚

③质量保证措施

a. 加强与设计的结合，重点对预应力筋的张拉锚固端部的构造处理，张拉顺序、张拉应力控制、伸长值的计算等方面进行必要的沟通，并依设计要求，作必要的实验，取得可靠数据，以指导施工，为结构安全提供可靠的保证。

b.严格控制预应力钢绞线、锚具等预应力结构用材料的质量，材料进场后，要按规范要求进行取样试验，取得钢绞线的弹性模量、锚具的锚固效率系数等数值，特别是要多次张拉，对锚夹片的硬度、韧度提出了更高的要求。

c.材料进场后，要采取防雨防潮措施，将钢绞线架空堆放并覆盖好；要管理好进场锚具、钢绞线、夹片等材料，防止锈蚀，特别是雨季施工，更要注意预应力筋、锚具等预应力材料的防腐防锈问题。

d. 加强施工过程的质量控制

在预应力筋的下料、并束、钢筋绑扎、焊接马凳、安装承压片、承压板、预应力筋的布设、张拉口的留设、混凝土浇筑、张拉、、封锚等诸多工序进行严格的控制，以严格的工序质量保证预应力工程的质量。

混凝土施工过程中，要保证混凝土材料、浇筑质量的均匀性，钢筋密集区，要事先留出振捣间隙，采用小棒（或加钢片）振捣。

切实作好各工序的技术复核和隐蔽验收工作，并详细作好记录。

承压板后的混凝土要密实。混凝土浇筑后，加强养护，防止收缩、温度裂缝发生，进而保证混凝土力学指标增长的统一均匀。

e.加强设备计量、保养、结构测试工作

凡进场的设备须统一按规定计量标准传递要求进行精度和相关曲线的检验标定，并对千斤顶、油泵作好保养。

为科学的控制张拉各项参数，要对分段方案、张拉顺序方案进行必要的实验及分析，为科学严密的完成张拉工作奠定基础。

f.做好预应力张拉工作

依据设计的张拉顺序和方向，依次进行各梁的预应力张拉；张拉前要认真检测承压板后的混凝土浇筑质量，检查承压板与预应力筋的垂直度，必要时，在锚板上加垫片，保证预应力筋、锚环、千斤顶的三对中，以防断丝事故的发生。

张拉采取分级持荷超张拉，以避免混凝土拉裂、减少摩擦损失和补偿预应力损失。

操作手加荷要缓慢、均匀，持荷要平稳，量测人员要与加荷同步，量测统一准确，记录要完整。

要认真进行伸长值的管理，为此，设计应提供设计摩擦系数μ、孔道偏差系数k、有效应力值σ，以便施工可有效的进行预应力张拉伸长值的计算。每拉完一束，则迅速计算对比伸长值，如出现伸长值过大，要认真分析原因予以调整后，继续张拉；伸长值过小，要分析情况，采取重新核正压力表等措施，正常后继续张拉。

梁预应力筋张拉前，可先拉一下，后加上锚具进行张拉，以减少预应力损失。

h. 加强施工试验检测工作

为确定预应力筋的张拉时间，施工时，依据分区段的施工时间，多留设一组混凝土试块，以作为混凝土张拉的依据。加强材料的试验工作。

在施工现场，对重要的、有代表性的梁板进行实际孔道摩阻损失测试，以校正计算伸长值，检测预应力效果。摩阻试验采用精密压力表法，具体如下：

在预应力筋的两端各安装一台（伸长值不够时可在一端安装两台或三台）千斤顶，测试时首先将固定端千斤顶的油缸打出少许，并将回油阀关死；然后开动千斤顶进行张拉，当张拉端压力表读书达到预定的张拉力时，读取固定端压力表读数并换算成张拉力。两端张拉力差值即为孔道摩阻损失。

加强对锚固损失的监测和测量，对发现异常的部位进行复核性张拉，以检测预应力效果。

加强对预应力张拉锚固的封堵保护，防止因锚具锈蚀，造成预应力失效。

i.严格按工艺设计及协作配合要求安排施工,如有变动,则必须有可靠的质量保证措施,严禁野蛮施工。

j. 加强现场资料的收集和分析工作，对下部的施工提出指导，为预应力设计施工积累经验。

k. 采用先进的检测手段和先进的工艺设备来保证预应力张拉应力控制的准确，为本工程的质量控制提供可靠的保证。

## 3.9砌体工程

3.9.1工程简介

本工程砌体工程包括内外墙多排孔混凝土小砌块及加气混凝土砌块的砌筑。

3.9.2施工方案

（1）在主体模板拆除后，即插入砌体的施工。

（2）现场设集中砂浆搅拌站，采用机动翻斗车运输至各个提升井架。

3.9.3材料要求

（1）材料进场前，必须提供出厂证明及合格证，进场后按规范要求抽检，送具备相应检验资质的试验室复试合格后方可使用。

（2）所用的水泥、砂、水、石灰膏，胶粘剂等原材料必须经检验合格，且水泥必须具备出厂合格证及3天、28天强度报告。

（3）所用的水泥满足设计要求，新鲜无结块，砂为中砂，含泥量不超过5%，使用前过5mm孔径的筛；胶粘剂用聚乙烯醇缩甲醛（即107胶）；石灰膏的熟化时间不应少于7d。

3.9.4砖墙砌筑

（1）砖墙砌筑技术措施：

①砌体与混凝土柱或墙之间要用拉接筋连接，使两者连成整体。

②砌体顶部与框架梁板接槎处采用侧向或斜向标准砖砌筑，避免裂缝产生。

③砌体长度超过5m，中间应加设构造柱，高度超过4m，墙中间应加设圈梁。

④砌块提前一天浇水湿润，砂浆灌缝要饱满，尤其立缝，施工过程中极易忽视，砂浆不饱满，透缝、隔音效果不好，整体性差。

⑤砌体工程应紧密配合安装各专业预留预埋进行，在总包单位统筹管理下，合理组织施工，减少不必要的损失和浪费。

⑥应坚固地将墙或隔墙互相连接并与混凝土墙、梁、柱相互连接。在框架柱、墙等构件上预埋拉结筋，规格为2ф6长度不小于1m，间距@500mm。

⑦砌筑时应先外后内，在每层开始时，应从转角处或定位砌块处开始；应吊一皮，校一皮，皮皮拉麻线控制砌块标高和墙面平整度。砌筑应做到横平竖直，砂浆饱满。接槎可靠，灌缝严密。

⑧应经常检查脚手架是否足够坚固，支撑是否牢靠，连接是否安全，不应在脚手架上放重物品。

（2）施工要点

①砌筑前，应将砌筑部位清理干净，应在砌筑位置上弹出墙边线，以后按边线逐皮砌筑，一道墙可先砌两头的砖，再拉准线砌中间部分。第一皮砌筑时应试摆，浇水湿润。

②在砖墙的转交处及交接处立起皮数杆（皮数杆间距不超过15m,过长应在中间加立），在皮数杆之间拉准线，依准线逐皮砌筑，其中第一皮砖按墙身边线砌筑。

③采用刮浆法，竖缝应先批砂浆后再砌筑。当孔洞成垂直方向时，水平铺砂浆，应用套板盖住孔洞，以免砂浆掉入孔洞内。

④砖墙水平灰缝和竖向灰缝宽度为10mm，但不小于8mm，也不应大于12mm，水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%；竖缝宜采用挤浆或加浆方法不得出现透明缝，严禁用水冲浆灌缝。

⑤砖墙的转角处，每皮砖的外角应加砌七分头砖。

⑥砖墙的十字交接处，应隔皮纵横墙砌通，交接处内角的竖缝上下相互错开1/4砖长。

⑦砖墙的转角处和交接处应同时砌起。对不能同时砌起而必须留槎时，应砌成斜槎，斜槎长度不应小于斜槎高度的2/3。如留斜槎确有困难，除转角处外，可留直槎，但直槎必须做成凸槎，并加设拉结筋，拉结筋的数量为每半砖厚墙放置1根直径6mm的钢筋，间距沿墙高不得超过500mm，埋入长度从墙的留槎处算起，每边均小于500mm；钢筋末端应有900弯钩。

⑧砖墙中留置临时施工洞口时，其侧边离交接处的墙面不应小于500mm。洞口顶部宜设置过梁，也可在洞口上部采取逐层挑砖办法封口，并预埋水平拉结筋，洞口净宽不应超过1m。临时施工洞口补砌时，洞口周围砖块表面应清理干净，并浇水湿润，再用与原墙相同的材料补砌严密。

⑨墙中的洞口、管道、沟槽和预埋件等应于砌筑时正确留出或预埋，宽度超过300mm的洞口应砌筑平拱或设置过梁。管线槽留置时，可采用弹线定位后用凿子凿槽或用开槽机开槽，不得采用斩砖预留槽的方法。

⑩砖墙每天砌筑高度不得超过1.8m。雨季施工时，高度不得超过1.2m。

（3）质量要求

①所用水泥、砂、砌块必须经国家认证计量单位检验合格。

②砂浆强度必须符合设计要求。砂浆试块留置原则：每一个楼层或每250立方米砌体中的各种标号的砂浆，每台搅拌机至少检查一次，每次至少制作一组试块（每组6块）。如配合比或砂浆标号变更时，还要制作试块。

③砌体的质量标准见下表

| 项次 | 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置 |  |  | 10 | 经纬仪、水平仪检查，并检查施工记录 |
| 2 | 基础或楼面标高 |  |  | ±15 |  |
| 3 | 垂直度 | 每楼层 |  | 5 | 吊线检查 |
|  |  | 全高 | 10m以下 | 10 | 经纬仪或吊线检查 |
|  |  |  | 10m以上 | 20 |  |
| 4 | 表面平整 |  |  | 8 | 2m长直尺和塞尺检查 |
| 5 | 水平灰缝平直度 |  |  | 10 | 10m长拉线和尺量检查 |
| 6 | 门窗洞口宽度（后塞框） |  |  | ±5 | 尺量检查 |

3.9.5加气混凝土砌块砌筑

（1）作业条件

①砌筑前，墙基层经验收合格；砌筑加气混凝土墙部位的楼地面、灰渣杂物及高出部分清除干净。

②在结构墙、柱上弹好+500mm标高水平线、加气混凝土墙立边线、门口位置线。

③做好地面垫层；在砌块墙底部，砌好踢脚板高度的粘土砖或多孔砖墙或浇混凝土基础带。

④砌筑前1d，将加气混凝土砌块及与原结构相接处，洒水湿润，以保证砌体良好粘结。

⑤按砌块每皮高度制作皮树杆，并竖立于墙的两端，在两相对皮数杆之间拉准线。

（2）砌块砌筑技术措施

①砌筑前，按墙段实量尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块，不足整块的可锯截成需要尺寸，但不得小于砌块长度的1/3。最下一层如灰缝厚大于20mm时，用细石混凝土找平铺砌，用不低于M2.5混合砂浆，采取满铺满挤法砌筑，上下皮错缝砌结，转角处相互咬砌搭接，每隔二皮砖块钉扒钉一个，梅花行设置。砖块墙的丁字交接处，应使横墙砌块隔皮露头。

②灰缝横平竖直，砂浆饱满。水平灰缝厚度不大于15mm。竖向灰缝用内外临时夹板夹住后灌缝，其宽度不大于20mm。

③砌到接近上层梁、板底部时，用普通粘土砖斜砌挤紧，砖的倾斜度约为600左右，砂浆饱满密实。

④墙体洞口上部放置2ф6mm钢筋，伸过洞口每边长度不小于500mm。

⑤砌块墙与承重墙或柱交接处，在承重墙或柱内预埋拉结筋，每500～1000mm高设一道2ф6mm钢筋，伸入砌块墙水平灰缝内不小于700mm。

⑥砌块与门口的联结：当采用后塞口时，将预制好埋有木砖或铁件的混凝土块，按洞口高度2m以内每边砌筑三块，洞口高度大于2m时，每边砌筑四块，安装门框时用手电钻在边框预先钻出钉孔，然后用钉子将木框与混凝土内预埋木砖钉牢；当采用先立口时，在砌块和门框外侧均涂抹粘结砂浆5mm厚挤压密实。同时校正墙面的垂直度、平整度和位置。然后再在每侧均匀钉三个长钉，与加气混凝土固定。

⑦砌块与楼板或梁底的联结，一般在楼板或梁底每1.5m预留2ф6mm拉结筋插入墙内。

⑧加气混凝土砌块墙每天砌筑高度不超过1.8m。

⑶ 质量要求

①使用的加气混凝土块及原材料的品种、强度等级（标号）必须符合设计要求；加气混凝土的质量应满足相关材料技术性能指标，并有出厂合格证。

②砂浆的品种、强度必须符合设计要求；砌体砂浆必须饱满密实，砂浆的平均强度不小于fm，k，其中任意一组试块的强度不小于0.75fm，k。

③转角处必须同时砌筑，交接处不能同时砌筑时必须留斜槎。

⑷ 基本项目

①砌体上下错缝，搭接长度不宜小于砌块长度的三分之一；无四皮砌块及四皮砌块高度以上的通缝；每道墙三皮砌块的通缝不得超过三处。

②砌体接槎处砂浆密实，砌块平顺，灰缝标准厚度为10mm，过大或过小的灰缝缺陷不得大于五处。

③拉结筋（或拉结带）留设间距、位置、长度符合设计要求；留置位置、间距偏差不得超过一皮砌块。

⑸ 允许偏差项目

加气混凝土砌块墙尺寸和位置的允许偏差及检验方法见表

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砌体厚度 | ±4 | 用尺量检查 |
| 2 | 基础顶面和楼面标高 | ±15 | 用水平仪、经纬仪复查或检查施工记录 |
| 3 | 轴线位移 | 5 |  |
| 4 | 墙面垂直度 （1）每层 （2）全高 | 5 10 | 用吊线法检查 用经纬仪或吊线尺量检查 |
| 5 | 表面平整 | 6 | 用2m长直尺和塞尺检查 |
| 6 | 水平灰缝平直 | 7 | 灰缝上口处用10m长的线拉直并用尺检查 |

## 3.10粗装饰工程

3.10.1一般抹灰工程

（1）施工准备

①主要材料：32.5级普通硅酸盐水泥，有出厂证明和复试报告。中砂，使用前过5mm孔径的筛子，进场后复试，各种物质含量指标符合设计要求。麻刀：柔软、干燥、敲打松散，不含杂质，长度10～30mm。

②主要机具：搅拌机、手推车、2m靠尺、抹子、灰桶、脚手架、脚手板等。

③作业条件

结构施工完毕经有关部门检验合格，抹灰前检查门框的位置是否正确，与墙体连接是否牢固，连接处用掺入少量麻刀的1：3的水泥砂浆分层嵌塞密实。清理墙体表面的灰尘、油污，并洒水湿润。大面积施工前，先做样板，经各方确认后再大面积施工。

（2）墙面抹灰

①工艺流程：

门窗框四周堵塞

吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋

墙面清理

润湿墙面

抹底层砂浆

基层处理

弹灰层控制线

润湿刮素水泥膏

抹罩面灰

养 护

②操作要点

a按基层表面平整垂直情况吊垂直、套方、找规矩，经检查后确定抹灰厚度，但最少不应小于7mm，灰饼用1：3水泥砂浆抹成3cm见方形状。

b墙面冲筋：用与抹灰层相同砂浆冲筋，冲筋的根数根据房间的宽度和高度决定，筋宽为3cm。

c抹底灰：冲筋结束2h后抹底灰，分层装档，找平，用大杠垂直水平刮找一遍，用木抹子搓毛，然后全面检查底子灰是否平整，保证阴阳角方正，管道处灰抹齐，墙与顶板交接处光滑平整，并用托线板检查墙面的垂直与平整情况，抹灰后及时清理散落在地上的砂浆。

d修补预留孔洞、电气箱柄、盒，当底灰抹平后，专人将预留孔洞、电气箱槽、盒周边临时固定用5cm石灰砂浆刮掉，改用1：1：4水泥混合砂浆把该处抹光滑、平整。

e抹罩面灰：当底灰抹好后，第二天即开始抹罩面灰（如底灰过干要浇水湿润），纸筋灰厚度不大于3mm，两人同时操作，一人薄薄刮一遍，另一人随即抹平，按先上后下顺序进行，再赶光压实，然后用铁抹子压一遍，最后用塑料抹子压光。

f做水泥护角：水泥护角在打底灰前做。室内墙面和门洞口阳角用1：3水泥砂浆打底与所抹灰饼找平，待砂浆稍干后，再用108胶素水泥膏抹成小圆角，每侧宽度为不小于5cm，门洞口护角做完后，及时清理门框上的水泥浆。

(3)天棚抹灰

①工艺流程

基层处理→浇水湿润→弹线做灰饼→抹底层中层灰→抹面层灰→清理。

②依据室内高程传递水平线，在室内四周墙壁上弹出水平线，定出天棚抹灰时的统一水平线，并按此在天棚底面上做出灰饼。

③抹灰时先抹顶棚四周，然后圈边找平。

(4) 抹灰工程质量检查验收

一般抹灰工程的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |  | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通抹灰 | 高级抹灰 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 4 | 3 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 4 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 4 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 分格条（缝）直线度 | 4 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | 4 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

3.10.2内墙瓷砖

(1)施工操作工艺

①基体为砖墙面

a.清理基层，对于残存在基层的砂浆粉渣、灰尘、油污等清理干净，并提前浇水湿透。

b.12mm厚1：3水泥砂浆打底，打底分层涂抹，每层厚度5～7mm，随即抹平搓毛。

c.待底层灰六、七层干时，按图纸要求，面砖规格及结合实际条件进行排砖、弹线。

d.用废面砖贴标准点，用做灰饼的混合砂浆贴在墙面上，用以控制贴面砖的表面平整度。

e.垫底尺、计算准确最下一皮砖下口标高，底尺上皮一般比地面低1cm左右，以次为依据放好底尺。

f.贴面砖前，将面砖浸泡水中2h以上，然后取出晾干待用。

g.抹8mm厚1：0.1：2.5水泥石灰膏砂浆结合层，要刮平，随抹随自上而下粘贴面砖，砂浆饱满，亏灰时，取下重贴，并随即用靠尺检查平整度，同时保证缝隙宽度一致。

h.贴完经自检无空鼓、不平、不直后，用棉丝擦干净，然后用白水泥或拍干白水泥擦缝，用布将缝子的素浆擦匀，砖面擦净。

②基体为混凝土墙面

a.基层处理：剔凿胀模凸出的地方，清除砂浆粉渣、油污；对于光滑的混凝土墙要凿毛，可刷界面处理剂，并浇水湿润基层。

b.10mm厚1：3水泥砂浆打底，分层分遍抹砂浆，随抹随刮平抹实，用木抹子搓毛。

c.待底层灰六、七层干时，按图纸要求，面砖规格及结合实际条件进行排砖、弹线。

d.用废面砖贴标准点，用做灰饼的混合砂浆贴在墙面上，用以控制贴面砖的表面平整度。

e.垫底尺、计算准确最下一皮砖下口标高，底尺上皮一般比地面低1cm左右，以次为依据放好底尺。

f.贴面砖前，将面砖浸泡水中2h以上，然后取出晾干待用。

g.抹8mm厚1：0.1：2.5水泥石灰膏砂浆结合层，要刮平，随抹随自上而下粘贴面砖，砂浆饱满，亏灰时，取下重贴，并随即用靠尺检查平整度，同时保证缝隙宽度一致。

h.贴完经自检无空鼓、不平、不直后，用棉丝擦干净，然后用白水泥或拍干白水泥擦缝，用布将缝子的素浆擦匀，砖面擦净。

(2)质量标准

内墙贴面砖允许偏差项目见表

内墙贴面砖允许偏差及检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |  | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内墙面砖 | 釉面砖 |  |
| 1 | 立面垂直 | 2 | 3 | 用2m托线板和尺量检查 |
| 2 | 表面平整 | 2 | 2 | 用2m托线板和楔形塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 2 | 2 | 用20cm方尺和楔形塞尺检查 |
| 4 | 接缝平直 | 2 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线和尺量检查 |
| 5 | 墙裙上口平直 | 2 | 2 | 拉5m线，不足5m拉通线和尺量检查 |
| 6 | 接缝高低 | 0.5 | 1 | 用1m钢板尺和楔形塞尺检查 |
| 7 | 接缝宽度 | 0.5 | 0.5 | 用尺检查 |

## 3.11楼地面工程

3.11.1工程简况

本工程的楼地面工程包括水泥砂浆楼地面。

3.11.2施工准备

（1）材料：采用32.5级水泥，中粗砂过8mm孔径筛，含泥量不大于3%，粗骨料用石子最大粒径不大于面层厚度的2/3。

（2）主要机具：混凝土搅拌机、运输小车、磨光机、小水桶、半截桶、扫帚、2m靠尺、铁滚子、木抹子、平锹、钢丝刷、凿子、锤子、铁抹子、劈缝溜子、喷壶、长把刷子、钢丝刷、粉线包、切缝机。

（3）作业条件

①室内墙面弹好+500mm水平线。

②穿过楼板的立管已做完，管洞堵塞密实。埋在地面的电管已做完隐检手续。有地漏房间应找好泛水。

③门框已安装完，并已做好保护，在门框内侧钉木板或铁皮。

④墙、顶抹灰已做好

3.11.3素混凝土楼地面操作工艺

素混凝土工艺流程见流程图

找标高、弹面层水平线                  基层处理             洒水湿润

抹灰饼             抹标筋             刷素水泥             浇筑素混凝土

抹面层             养护               切缝

(2)操作要点

①找标高、弹面层水平线：根据墙面上已有的+50cm水平标高线，量测出地面面层的水平线，弹在四周墙上，并要与房间以外的楼道、楼梯平台、踏步的标高相呼应，贯通一致。

②基层处理：先将灰尘清扫干净，然后将粘在基层上的浆皮铲除掉，用碱将油污刷掉，最后用清水将基层冲洗干净。

③洒水湿润：在做面层之前一天对基层表面进行洒水湿润。

④抹灰饼：根据已弹出的面层水平标高线。横竖拉线，用与素混凝土相同配合比的拌合料抹灰饼，横竖间距1.5m，灰饼上标高就是面层标高。

⑤抹标筋：面积较大的房间为保证房间地面平整度，还要做标筋（或叫冲筋），以做好的灰饼为标准抹条形标筋，用刮尺刮平，作为浇筑素混凝土面层厚度的标准。

⑥刷素水泥浆结合层在铺设混凝土面层以前，在已湿润的基层上刷一道1：0.4～0.5（水泥：水）的素水泥浆，不要刷得面积过大，要随刷随铺素混凝土，避免时间过长水泥浆风干导致面层空鼓。

⑦浇筑素混凝土

素混凝土搅拌：素混凝土面层的强度等级应按设计要求做试配，又试验室根据原材料情况计算出配合比，部分现场用搅拌机进行搅拌，坍落度控制在50mm左右。并按国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定制作混凝土试块，每一层建筑地面工程不应少一组，当每层地面工程建筑面积超过1000m2时，每增加1000m2各增做一组试块，不足1000m2按1000m2计算。当改变配合比时，亦应相应制作试块。

面层素混凝土铺设：将搅拌好的素混凝土铺抹到地面基层上（水泥浆结合层要随刷随铺），紧接着用2m长刮杠顺着标筋刮平，然后用滚筒（常用的为直径20cm，长度60cm的混凝土或铁制滚筒）往返、纵横滚压，如有凹处用同配合比混凝土填平，直到面层出现泌水现象，撒一层干拌水泥浆（1：1=水泥：砂）拌合料，要撒匀（砂要过3mm筛），再用2m长刮杠刮平（操作时均要从房间内往外退着走）。

⑧抹面层、压光

当面层灰面吸水后，地坪用磨光机打磨压光。

⑨养护：面层压完24h后（有条件时可覆盖塑料薄膜养护）进行浇水养护，每天不少于2次，养护时间一般不少于7d（房间应封闭养护期禁止进入）。

⑩切缝：素混凝土地面浇完后2天左右开始切缝，先弹线按柱网间距每6m一道，切缝后单块最大面积不超过36m2。

3.11.4水泥砂浆楼地面操作工艺

(1)工艺流程

基层处理→找标高弹线→洒水湿润→抹灰饼和标筋→搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子槎平→铁抹子压第一遍→第二遍压光→第三遍压光→养护

(2)操作要点

①基层处理：先将基层上的灰尘扫掉，用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层，用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污，并用清水及时将碱液冲净。

②找标高弹线：根据墙上的+50cm水平线，往下量出面层标高，并弹在墙上。

③洒水湿润：用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。

④抹灰饼和标筋（或称冲筋）：根据房间内四周墙上弹的面层标高水平线，确定面层抹灰厚度，然后拉水平线开始抹灰饼（5cm×5cm），横竖间距为1.5～2.00m，灰饼上平面即为地面面层标高。

如果房间较大，为保证整体面层平整度，还须抹标筋（或称冲筋），将水泥砂浆铺在灰饼之间，宽度与灰饼宽相同，用木抹子拍抹成与灰饼上表面相平一致。

铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均为抹地面的砂浆相同。

⑤搅拌砂浆：水泥砂浆的体积比为1：2（水泥：砂），其稠度不应大于35mm，强度等级不应小于M15。为了控制加水量，现场使用搅拌机搅拌均匀，颜色一致。

⑥刷水泥浆结合层：在铺设水泥砂浆之前，应涂刷水泥浆一层，其水灰比为0.4～0.5（涂刷之前要将灰饼的余灰清扫干净，再洒水湿润），不要涂刷面积过大，随刷随铺面层砂浆。

⑦铺水泥砂浆面层：涂刷水泥浆之后紧跟着铺水泥砂浆，在灰饼之间（或标筋之间）将砂浆铺均匀，然后用木刮杠按灰饼（或标筋）高度刮平。铺砂浆时如果灰饼（或标筋）已硬化，木刮杠刮平后，同时将利用过的灰饼（或标筋）敲掉，并用砂浆填平。

⑧木抹子错搓平：木刮杠刮平后，立即用木抹子搓平，从内向外退着操作，并随时用2m 靠尺检查其平整度。

⑨铁抹子压第一遍：木抹子抹平后，立即用铁抹子压第一遍，直到出浆为止，如果砂浆过稀表面有泌水现象时，可均匀撒一遍干水泥和浆（1：1）的拌合物（砂子要过3mm筛），再用木抹子用力抹平。

⑩第二遍压光：面层砂浆初凝后，人踩上去，有脚印但不下陷时，用铁抹子压第二遍，边抹压边把坑凹处填平，要求不漏压，表面压平、压光。有分格的地面压过后，应用溜子溜压，作到缝边光直、缝隙清晰、缝内光滑顺直。

第三遍压光：若水泥砂浆为最后面层，在水泥砂浆终凝前要进行第三遍压光（人踩上去稍有脚印），铁抹子抹上去不再有抹纹时，用铁抹子把第二遍抹压时留埋的全部抹纹压平、压实、压光（必须在终凝前完成）。

养护：地面压光完工后24h，铺锯末或其它材料覆盖洒水养护，保持湿润，养护时间不少于7d，当抗压强度达5Mpa才能上人。

分格缝设置：由于楼层面积大，水泥砂浆找平施工必须设分格缝，每6×6m一道。

3.11.5质量标准

（1）保证项目：面层的材料、强度（配合比）和密实度必须符合设计要求和施工规范的规定；面层与基层的结构必须牢固，无空鼓。

（2）基本项目：面层表面洁净，无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。有地漏的面层，坡度符合设计要求，不倒泛水，不渗漏、无积水、与地漏（管道）结合处严密平顺。

面层表面平整、洁净，图案清晰，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，无裂纹、掉角、缺棱、脱层、缺粒等现象。

踢脚线表面洁净，接缝平整均匀，高度一致，结合牢固，出墙厚度适宜，基本一致。

与各种面层邻接处的镶边用料及尺寸，符合设计要求和施工规范的规定；边角整齐、光滑。

（3）允许偏差项目

细石混凝土、水泥砂浆楼地面允许偏差和检验方法

| 项次 | 项 目 | 允许偏差 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 细石混凝土 | 水泥砂浆 |  |
| 1 | 表面平整度 | 5mm | 4mm | 用2m靠尺和楔形塞尺 |
| 2 | 缝格平直 | 3mm | 4mm | 拉5m线不足5m拉通线和尺量检查 |
| 3 | 分格缝平直 | / | 3mm | 拉5m线尺量检查 |

## 3.12脚手架工程

3.12.1简介

本工程外脚手架主要用于主体结构施工阶段的安全防护。

3.12.2体系选择

外脚手架采用双排钢管脚手架，脚手架全部采用ф48×3.5的钢管搭设，铺好毛竹脚手板，外侧悬挂绿色密目安全网。

3.12.3外脚手架搭设方法

（1）外脚手架搭设

立杆纵距1.8m,立杆排距0.9m,小横杆间距0.9m，大横杆步距1.8m，小横杆间距0.9m，内排立杆距墙0.25m，小横杆里端距墙0.2m。

（2）连墙点的设备

采用“软拉硬撑”方式，每层沿水平隔距6m在结构楼层外侧梁，板中预埋ф6钢筋与外架冷结，并用木方顶在钢管与结构之间如下页图示：

（3）剪刀撑、扫地杆的设置

沿脚手架两端和转角处起设置剪刀撑。每5-7根立杆设一道，且每片架子不少于三道。剪刀撑沿架高连续布置，剪刀撑的斜杆与水平面的交角必须控制在45～60度之间，剪刀撑的斜杆两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外，在其中间应增加2～4个扣结点。

在脚手架立杆底端之上100～300mm处一律遍设纵向和横向扫地杆，并与立杆连接牢固。

（4）左右相邻立杆和上下相邻平杆的接头应相互错开并置于不同的构架框格内。如下页图示：

同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250，且不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧，以减少立杆偏心受载情况。

小横杆应贴近立杆布置，搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧。在任何情况下，均不得拆除作为基本结构杆件的小横杆。

钢管之间应采用对接扣件连接，如采用搭接，其搭接长度不得小于800mm。

3.12.4外脚手架防护及搭设

（1）安全防护

脚手架外侧面采用密眼绿色安全网封闭。安全网在国家定点生产厂购买，并索取合格证。进场后，经项目部安全员、材料员验收合格后方可投入使用。

外脚手架在操作层满铺脚手板，每次暴风雨来临前，必须对脚手架进行加固。暴风雨过后，要对脚手架进行检查、观测。若有异常应及时进行矫正或加固。

（2）脚手板的搭设

①操作工艺流程

放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆，底端与纵向扫地杆扣接固定后，装设横向扫地杆也与立杆固定，每边竖起3～4根立杆后，随即装设第一步大横杆和小横杆，校正立杆垂直和大横杆水平，使其符合要求后，拧紧扣件。形成构架的起始段→按上述要求依次向前延伸搭设，直至第一步架交圈完成。交圈后，再全面检查一遍构架质量→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步，依次类推一随搭设进度及时装设连墙件和剪刀撑→装设作业层间横杆、铺设脚手板和装设作业层栏杆、挡脚板或围护，挂安全网。

②操作要点

a.底立杆按立杆接长要求选择不同长度的钢管交错设置，至少应有两种适合的不同长度的钢管作立杆。

b.在设置第一排连墙件前，应约每隔6跨设一抛撑，以确保架子稳定。

c.一定要采取先搭设起始段而后向前延伸的方式。如两组作业，可分别从相对角开始搭设。

d.连墙件和剪刀撑应及时设置，不得滞后超过2步。

e.杆件端部伸出扣件之外的长度不得小于100mm。

f.剪刀撑的斜杆与基本构架结构之间至少有3道连接，其中，斜杆的对接或搭接接头部位至少有1道连接。

g.周边脚手架的大横杆必须在角部交圈并与立杆连接固定。

h.作业层的栏杆的挡脚板一般应设在立杆的内侧。栏杆接长也应符合对接或搭接的相应规定。

i.脚手架必须随施工楼层的增加同步搭设，搭设高度应超过施工作业面不少于1200mm。

（3）搭设的质量要求

①扣件及钢管的质量必须符合规范的有关要求。

②立杆垂直度最后验收允许偏差100mm，搭设中检查时按每2米高允许偏差±7mm。

③间距：步距偏差允许±20mm，立杆纵距偏差允许±50mm，立杆排距偏差允许±20mm。

④大横杆的高差：一根杆的两端允许±20mm，在每一个立杆纵距内允许±10mm，每片脚手架总长度允许偏差±50mm。

## 3.13水电安装工程

3.13.1 给水排水工程

(1)施工概述

本体育场给排水工程主要包括室内给水系统、排水系统、污水系统和雨水系统。管道材质及工程量主要如下表所示：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 连接方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜管 | 米 | 27240 | 氧乙炔焊 |
| 2 | UPVC塑料排水管 | 米 | 8900 | 零件粘接 |
| 3 | HDPE高密度聚乙烯管 | 米 | 3300 | 粘接 |
| 4 | ABS塑料排水管 | 米 | 11400 | 零件粘接 |
| 5 | 管件阀门 | 个 | 4331 |  |
| 6 | 雨水斗 | 个 | 42 |  |
| 7 | 大小便器及洗脸盆 | 组 | 3197 |  |
| 8 | 淋浴器 | 组 | 174 |  |
| 9 | 地漏及扫除口 | 个 | 1040 |  |
| 10 | 钢套管 | 米 | 770 |  |
| 11 | 红丹防锈漆 | kg | 18000 |  |
| 12 | 银粉漆 | kg | 18000 |  |
| 13 | 不燃铝箔橡塑海棉 | 立方米 | 134 |  |

(2) 主要施工程序

①室内给水管道安装

施工准备→材料检查验收→测量下料→管件组对→支架制安→管道焊接及法兰连接→试压冲洗→管道验收及保温→设备碰头→系统调试

②室内排水管道安装

施工准备→材料检验→测量下料→支架制安→管道连接→安装就位→试水→卫生洁具安装→通水试验

③雨水管道安装

施工准备→材料检验→测量下料→管道组装→支架制安→管道安装→试压、试水→管道验收

(3) 主要施工方法及技术要求

①室内给水管道的安装

a.本工程中室内生活水管全部采用紫铜管；紫铜管采用焊接.铜管进场后，应对管件进行认真检验，表面纵向应无明显划痕，管端平整无毛刺、裂缝、结疤、气孔。管件、材质、规格型号应与要求一致，并与其它金属材料分开堆放，防止其表面被砂石或其它金属等硬物划伤。

b.铜管的调直应用木榔头轻轻敲击，逐段调直。调直的平台或工作台，不宜用金属平板作垫板，以防管壁在调直过程中，使管子表面产生粗糙痕迹。

c.管道切割应用砂轮切割机切割，Φ50mm以下的铜管可用手锯以及管子割刀切割,切割后用锉刀将管口内的杂物和毛刺清理干净.夹持铜管时,两侧应用木板衬垫,以免夹伤管壁。铜管不得用气割进行切割和坡口，铜管的弯制宜用冷弯。

d.铜管安装前将铜管切成所需之长度，注意断面必须与管子轴线垂直，并用锉将端面毛刺锉平和修光。

e.铜管的焊接

铜管接头与铜管的连接全部采用承插式钎焊连接，焊接前，铜管插入接头部分的表面应清洁、无油污。否则，表面应清理后才可焊接。一般用砂布或不锈钢丝绒打光。

根据铜管接头的规格选择相应的焊枪。使用中性火焰加热被焊铜管接头承口部分。并取适量钎剂（焊粉CJ301）均匀地抹在缝隙处，当温度达650~750°时送入钎料。切勿将火焰直接加热钎料。毛细管作用产生的吸引力能使熔化的液态钎料往缝内渗透。

当钎料全部熔化时停止加热。由于该钎料流动性比较好，若继续加热，钎料会不断地往里渗透，不容易形成饱满的焊角。

管道安装时尽量避免倒立焊。如必要时，应将焊炬火焰对准接头上部加热。为避免焊料下淌，可使用石棉绳扎在焊件下面进行阻流。

各种钎料均匀可以反复多次钎焊，也可以承受快速冷却。钎焊接束后，须用湿布拭揩连接部分。这样，既可稳定焊接部分，又可以不必担心烫伤。焊接后的正常焊缝应无气孔、无裂纹和未熔合等缺陷。

f.与铜管管道连接的铜法兰，宜采用承口铜法兰，其焊接方法与管道焊接一致。铜法兰之间的密封垫片一般采用石棉橡胶板 或铜垫片，但也可以根据输送介质温度和压力选择其它材质的垫片。

g.支、吊架安装位置应正确、平正、牢固，支架与管子之间应用橡胶板隔开，且接触紧密，活动支架的活动面与支承面接触应良好，移动灵活，吊架的吊杆应垂直，丝扣完整，锈蚀、污垢应清除干净，油漆均匀，无漏涂。

h.冷热水管安装完毕应进行试压冲洗，试压时应分段缓升压至1.2	5～2倍的系统工作压力，并保持10分钟无渗漏为合格，并做好记录。

②室内排水管线的安装

本工程中室内排水管线分两种，当管径大于等于DN100时采用UPVC排水塑料管，当管径小于等于DN100时，采用ABS排水塑料管。管件采取零件粘接的方式。

a.管道的连接

操作方法

选择管道的专用粘接剂。

切割管材的工具应用手用钢锯或细木工手锯。不可用砂轮切管机切割，以免管端熔融变形或焦化，产生脆性变质。

切割后的管口，应平整且垂直管轴线。管口内外无毛边。管口外边应倒10º-15º的角，倒角长度为2.5-3mm。

在管端（插口）上作一插入深度标记；

用0号或1号砂布，将粘接面打磨成毛面。

用丙酮，清洁承口和插口的粘接面，并晾干。

专用粘合剂应用浓度适当，用干净的毛刷将粘合剂均匀涂抹在接面上，并涂抹二遍。

粘合剂涂好后，立即将插口插入承口，并从轴向向承口方向施加推力，保持1-2秒。

干净的软布擦除接口周围多余的粘合剂，静止旋转待用。

注意事项

在潮湿及-20℃以下的环境不能进行管道粘接操作。

使用粘接的工具和粘接面，应保持清洁和干燥，无灰尘，水渍及油污。

不同管材的粘接剂，涂胶应用不同的刷子。

粘接剂在未固化前是一种易燃物品，在粘接操作时不能靠近明火，操作人员严禁吸烟。

粘接剂含有强烈的刺激性气味，操作人员应戴好防护罩和手套等防护用品。

在施工过程中应注意管道、管件等内部的清洁，避免杂物和碎屑进入堵塞管道。

b.管道支架

由于ABS、UPVC承压管道质轻、柔性较大，弹性模量较低，则钢性小，特别是在高温下使用时，它的刚性会更小。因此，在安装过程中的管道支、吊架与金属管道的支、吊架的间距与形式将有所不同。当介质温度≤70℃时，ABS、UPVC承压管道支架、吊架的间距可按下表进行设置。

ABS承压管道水平支、吊架间距（见下表）

ABS水平管道支吊架间距表

| 公称直径 使 中 DN 用 心 温度 距离 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20℃ | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.0 |
| 50℃ | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.4 |
| 70℃ | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |

UPVC承压管道水平支、吊架间距（见下表）

UPVC水平管道支吊架间距表

| 使用温度 公称 中心 直径 距离 DN | 20℃ | 50℃ |
| --- | --- | --- |
|  | M | m |
| 10 | 0.7 | 0.6 |
| 15 | 0.8 | 0.7 |
| 20 | 0.9 | 0.8 |
| 25 | 1.0 | 0.9 |
| 32 | 1.2 | 0.9 |
| 40 | 1.3 | 0.9 |
| 50 | 1.4 | 1.0 |
| 65 | 1.5 | 1.1 |
| 80 | 1.8 | 1.2 |
| 100 | 2.0 | 1.7 |
| 125 | 2.1 | 1.7 |
| 150 | 2.5 | 2.0 |

c.ABS、UPVC承压管道垂直安装时的支架最大间距（见下表）

ABS、UPVC承压管道垂直安装时的支架最大间距

| 公称直径 DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心距离(m) | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |

当ABS、UPVC承压管道在室内与其它金属管道并行安装时，ABS、UPVC承压管道应安装在金属管道的内侧，并留一定的保护距离。当设计无特殊要求时，净距离不小于100mm。穿墙穿楼板时应加金属套管，穿屋顶应作防水套管。

d.当ABS、UPVC承压管道室外架空敷设时，宜采用连续性托架。

e.当ABS、UPVC承压管道室外埋地敷设时，埋地深度必须在冰冻深度以下。管沟底部夯实后铺以10mm厚的砂垫层，回填土时也应用细软土质。 避免砾石等硬物质与敷设的ABS、UPVC承压管道的管壁接触。

ABS、UPVC承压管道应使用同管道相同材质的成品管卡等管径的管道配套使用。

ABS、UPVC承压管道管卡外形尺寸如下图。

如现场制作的金属管卡来固定ABS、UPVC管道，则应注意下述事项：

管卡必须用扁钢制作，因圆钢制作的管卡与管道的接触面小，在紧固时易嗑坏管道外表面。

管 卡 尺 寸 表

| 公称直径 DN | 外形尺寸（mm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | δ | D | H | d |
| 15 | 14.5 | 4 | 26 | 40 | 5.2 |
| 20 | 17.5 | 3.5 | 28 | 47 | 5.2 |
| 25 | 21.5 | 4.5 | 37 | 56 | 5.2 |
| 32 | 27 | 6.5 | 46 | 61 | 5.2 |
| 40 | 32.5 | 6.5 | 56 | 69 | 5.2 |
| 50 | 42.5 | 7.5 | 70 | 85 | 5.2 |
| 65 | 49 | 8.5 | 75 | 98 | 5.2 |
| 80 | 58 | 9.5 | 101 | 113 | 5.2 |
| 100 | 68 | 9.5 | 114 | 129 | 5.2 |
| 125 | 75 | 25 | 265 | 1547 |  |
| 150 | 92 | 27.5 | 310 | 186 |  |
| 200 | 130 | 32 | 400 | 270 |  |
| 250 | 150 | 35 | 500 | 350 |  |

在金属支架、金属管长与管道之间衬以厚度2-3mm橡胶板等柔软材料，保护管道外壁。

管卡紧固时，应紧固得略松一些，使管道能在管卡内沿管道轴线有伸缩的余地。

在安装ABS、UPVC承压管道时，除了管道的支、吊架以外，阀门、过滤器等重管道附件，应单独设立支、吊架。不允许把重落在ABS、UPVC管道上。

弯头、三通处的管卡应卡死，以承受管道在介质运行压力下所产生的轴向推力和热膨胀引起的应力。

③雨水管道的安装

本工程中雨水管道主要为无压力雨水管道，管道材质为HDPE高密度聚乙烯塑料管。

雨水管道安装时，雨水斗固定在屋面承重结构上，雨水斗穿屋面处用细石混凝土严密捣实，雨水斗边缘与屋面相接，保证严密不漏。排水管道立管支架每层设一个，层高超过4 m时，须设两个，支架要均匀分布，横管支架间距不得大于2 m。具体安装方法可参照3.13.1.3.2中室内排水管线的安装方法进行。

④阀门安装

a.阀门进场后要进行认真的检查，其规格、型号是否与设计一致，并有生产厂家的合格证、质保书等有关技术资料。

b.安装阀门前按规范应进行检查试验，根据该中心楼的特点，阀门安装前全部试验合格后才能进行安装，并检查填料是否完好，压盖螺栓是否有足够的调节余量。

c.法兰或螺纹连接的阀件应在关闭状态下安装，安装前应按设计核对型号，对于止回阀、截止阀等有方向要求的阀门应根据介质流向确定其安装方向。

⑤卫生洁具安装

a.卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求，外观规矩，造型周正，表面光滑、美观，无裂纹，边缘平滑，色调一致。

b.将预留排水口周围清理干净，取下临时管堵检查管内有无杂物，将坐便器出水口对准预留排水口放平找正，并在两侧固定螺栓眼处画好印记后，将印记做好十字线。

c.在十字线中心处剔Φ20×60mm的孔洞，把Φ10mm螺栓杆插入孔洞内用水泥栽牢，将坐便器上固定螺栓与坐便器吻合，并将坐便器排水口及排水管口周围抹上油灰后将坐便器对准螺栓，放平，拧上螺栓并套好胶皮垫，眼圈上螺母应拧至松紧适度。

d.对准坐便器尾部中心，在墙上画好垂直线，在距地面800cm高度画水平线，根据水箱背面固定孔眼的距离，在水平线上画好十字线，并在十字线中心处剔Φ30×70mm深的孔洞，把带有燕尾的镀锌螺栓(规格Φ20×100mm)插入孔洞内，用水泥栽牢。

e.将洗脸盆上冷、热水阀门上盖卸下，退下锁母，将阀门自下而上地插入脸盆冷、热水孔眼内，阀门锁母和胶圈套入四通横管，再将阀门上根母加油灰及1mm厚的胶垫，将根母拧紧与丝扣平，盖好阀门盖，拧紧阀门盖螺丝。

f.安装洗脸盆先量好尺寸，配好短管，将短管另一端丝扣处涂油、缠麻，拧在预留给水管口上，并将管道按尺寸断好，需煨弯者，把弯煨好，分别缠好油盘根绳或铅油麻线。

g.安装小便器先应对准给水管中心画一条垂线，由地平向上量出规定的高度画一水平线，根据产品规格尺寸，由中心向两侧固定孔眼的距离，在横线上画好十字线，再画好上下孔眼的位置。

h.将孔眼位置剔成Φ10×60mm的孔眼，栽入Φ6mm螺栓，托起小便器挂在螺栓上，把胶垫、眼圈套入螺栓，将螺母拧至松紧适度。

i.淋浴器安装由地面向上量出1150mm，画一条水平线，为阀门中心标高，再将冷、热阀门中主位置画出，测量尺寸，配管上零件，阀门上应有活接头。

j.根据组数预制短管按顺序组装，立管栽固定立管卡，将喷头卡住，立管应吊直，喷头找正，安装时，应注意浴室喷头的高度。

安装及搬运卫生器具轻拿轻放，切不可划出刻痕和污损，安装须一丝不苟，做到牢固、美观。安装完后，须保持清洁，并放水冲洗，试验。

⑥支吊架安装

a.管道安装时，须及时进行支、吊架的固定和调整工作。支、吊架的位置要正确。支架的间距，一般按施工验收规范确定，确定支、吊架的间距时，须考虑管子、管件、管内介质及保温材料的重量对管子形成的应力和应变，不得超过允许范围。

b.无热位移的管道，其吊杆须垂直安装，有热位移的管道，吊杆应在位移相反方向，按位移值之半倾斜安装，两根热位移方向相反或位移值不等的管道，除设计有规定外，不得使用同一吊杆。

c.固定支架应严格按施工验收规范的要求安装，并在补偿装置预拉伸前固定。

d.管道安装完毕后，应按设计要求逐个核对支吊架的形式、材质和位置。支、吊架不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷.

e.管道安装时不宜使用临时支、吊架，如必要时应有明显的标记，并不得与正式支、吊架位置冲突，管道安装完后应予立即拆除。

h.热水管道须做保温,吊顶内的生活给水管道须做防结露保温，支架采用木托式。

i.套管穿外墙时应设防水套管，穿楼板时应设刚性套管。穿楼板时，套管顶部应高出地面20mm，在有水房间(而厕、浴、厨)的套管高出地面30-50mm，底部与楼板底面齐平;穿墙壁时，其两端应与装饰面齐平。

⑦管道试压、试水

a.管道系统施工完毕，并符合设计要求和管道安装施工有关规定，支、吊架安装正确、牢固可靠，焊缝及其它应检查的部位，未经涂漆和保温，并具备试验条件后，进行管道水压试验。

b.试验前，应将不能参与试验的系统，设备、仪表及管道附件等加以隔离。加置盲板的部位应有明显的标记和记录。水压试验应用清洁的水作介质，本工程管道分段试压，其试验压力由所处位置决定，但最小试验压力不低于1.0Mpa。

c.管道系统注水时，应打开管道最高处的排气阀，将空气排尽。待水灌满后，关闭排气阀和进水阀，用电动试压泵加压。压力应逐渐升高，加压到试验压力的30%和60%时，应分别停下来对管道进行检查，无问题时再继续加压。当压力达到试验压力时停止加压。一般管道在试验压力下保持10分钟，在试验压力保持的时间内，如管道未发现泄漏现象，压力降不大于0.05MPa，且目测管道无变形，就认为强度试验合格。

d.当试验压力降至工作压力进行严密性试验。在工作压力下对管道进行全面检查，并用重1.5kg以下的圆头木锤在距焊缝15～20mm处沿焊缝方向轻轻敲击,检查完毕后，压力不下降，管道的焊缝及法兰连接处未发现渗漏现象，即可认为严密性试验合格。

e.为避免不在冬季试验，根据现场施工实际情况,创造试验条件,对能构成试验的系统部分及时试验。当气温低于0C时，应采取特殊的防冻措施，做好室内临时供暖，保持室内一定的温度在短时间内对管道进行充水试验。试验完毕,应立即将管内的存水排净。

f.排水和雨水管道安装完后，必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层地面高度。雨水管灌水高度必须到每根管最上部的雨水漏斗。灌水15分钟后，再灌满延续5分钟，液面不下降即为合格，并做好灌水试验记录。

⑧管道保温

管道绝热除了减少介质温降和温升、节约能源、保证正常生产外，还有防止空气中的水蒸气凝结管道上的目的。本工程保温材料采用不燃铝箔橡塑海棉（管壳）。管道保温应遵守以下原则：

a.在管道系统试压完毕，支吊架、补偿器等已安装完毕，管道表面无污物并按规定涂刷完防腐油漆后进行保温工作。

b.安装前应核对管壳的规格、质量是否符合要求。

c.保温层的拼接缝宽度，应不大于5mm。水平管道的纵向接缝位置不能布置在管道垂直中心线45°范围内。

d.保温结束后，经业主、监理验收合格后，应进行外保护层的施工。

⑨管道防腐油漆

a.作业条件

需要保温的管道在施工准备时，集中预先进行油漆、防腐作业，应将管子两端留出接口端。然后进行管道安装；无需保温的管道一般应在管道试压合格后进行油漆、防腐作业。

进行上述作业时，必须在环境温度5℃以上、相对湿度在85%以下的自然条件下进行，低于5℃时应采取防冻措施。露天作业应避开雨、雾天或采取防雨、雾措施。作业时应防止煤烟、灰尘、水汽等影响工程质量。作业场地和库房应有防火设施。

在涂刷底漆前，必须清除涂刷表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。管子受霜、露潮湿时，应采取干燥措施。

b.油漆

一般管道在涂刷底漆前，应进行除锈。人工除锈用砂布或钢丝刷除去表面浮锈，再用布擦净。机械除锈用电动旋转的圆钢丝刷刷除管内浮锈或圆环钢丝刷刷除管外浮锈，再用布擦净。

管道除锈后应及时刷涂底漆，以防止再次氧化。

油漆开桶后必须搅拌均匀，漆皮和粒状物，应用120目的钢丝网过滤。油漆稀释应根据油漆种类和涂刷方式选用不同稀释剂。油漆不用时应将桶盖密封或封盖漆面。漆桶用完后，盛其它油漆时，应将桶壁附着的油漆除净。漆刷不用时应浸于水中，再使用时甩干。

手工涂刷应往复、纵横交叉进行，保持涂层均匀。

面漆应涂刷两道，涂刷应精细，色泽均匀，不得漏涂，发现皱皮、流挂、露底时， 应进行修补或重新涂刷。

3.13.2体育场普通照明工程

(1) 施工概述

①照明工程概况

体育场从区域上分成A、B、C、D四个区，据此照明工程也划分成四个区，且每个区设一个供电竖井。每个区的照明用电取自对应的低压配电系统。设计将此处的照明分为一般照明、正常照明、应急照明、停车场照明、体育场立体照明、屋盖照明、体育场比赛照明等。

②编制构思

根据招标文件，此次招标范围内的电气工程指体育场范围内的普通照明，此处暂界定为照明配电箱的安装及其以下的有关工作内容。

根据供电区域的划分，考虑施工工艺的连贯性，施工中将电气施工队划分成五个小组，分别负责主馆内的A、B、C、D四个区及辅助区域的照明。

鉴于目前的图纸仅为初步设计，设备材料的型号规格及管线的安装方法取自工程量清单，故结合施工经验将从配电箱的安装、配管、管内穿线、灯器具安装、灯具试亮等几个部分阐述施工方法。施工图中可能会出现更多的安装内容，届时将根据施工图做切实可行的施工方案。

施工中电气工程前期配合土建的工作很多，如防雷接地部分的预留预埋，预埋套管、桥架线槽的孔洞预留等工作。当电气施工单位未进场时，本单位将根据现场土建的进度，根据业主提供的相关资料主动做好预留预埋工作，为后续工作提供便利，为实现总的建设目标创造条件。

③工程特点

工程量大，部分区域灯具安装高度较高，施工中有一定的难度。

④施工技术关键

灯具安装整齐牢固，高处施工安全措施得当。

⑤工程量一览表

此表根据招标文件的工程量清单列出

| 序 号 | 型号规格 | 工 程 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明配电箱 | 148 | 台 |
| 2 | 电缆 | 7200 | 米 |
| 3 | 投光灯 | 316 | 套 |
| 4 | 荧光灯 | 8269 | 套 |
| 5 | 工厂罩灯 | 68 | 套 |
| 6 | 安全出口灯 | 436 | 套 |
| 7 | 诱导灯嵌入式 | 813 | 套 |
| 8 | 半圆球吸顶灯 | 1313 | 套 |
| 9 | 筒灯 | 790 | 套 |
| 10 | 防水防尘灯 | 78 | 套 |
| 11 | 管内穿线 | 215700 | 米 |
| 12 | PVC管 | 65500 | 米 |
| 13 | 开关 | 2150 | 套 |
| 14 | 单相15A插座 | 3100 | 套 |
| 15 | 钢管 | 2220 | 米 |

(2) 主要施工程序

施工准备配合土建预留预埋配电箱安装电气配管电缆电线敷设灯具、插座、开关安装灯具试灯、插座回路检测交工验收

(3) 主要施工方法

①施工准备

首先根据施工图、施工合同编制施工方案及材料计划。根据审批过的施工方案及材料计划组织施工。施工前须由专业技术员对施工班组作施工技术交底及安全交底。

②主要设备、材料、成品和半成品的进场验收

a.所有发放到班组的主要设备、材料、成品和半成品必须有合格的检验结论记录。所有发放到班组的主要设备、材料、成品和半成品报监理工程师检验。

b.经批准的免检产品或认定的名牌产品，进场验收时，可不做抽样检测。

c.照明配电箱检查项目有：

产品带有合格证和随机文件，生产许可证和安全认证制度的产品，有许可证编号和安全认证标志。

外观检查：有符合设计的铭牌，柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊，涂层完整，无明显碰撞凹陷。

d.照明灯具及附件检查项目有：

检验合格证及随机文件；

灯具涂层完整，无损伤，附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号，普通灯具有安全认证标志；

现场抽样检查成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能。灯具的绝缘电阻不小于2兆欧，内部接线为铜芯绝缘电线，芯线截面积不小于0.5㎜2，橡胶或PVC绝缘电线的绝缘层厚度不小于0.6mm。

e.开关、插座、接线盒及其附件检查项目有：

查验合格证，防爆产品有防爆标志和防爆合格证号，实行安全认证制度的产品，有安全认证标志。

开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全。

性能检测：

不同极性带电部件间的电气间隙距离不小于3mm；

绝缘电阻值不小于5 兆欧；

用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的螺钉与软塑固定件旋合长度不小于8mm，软塑固定件在经受10 次拧紧退出试验后，无松动或掉渣，螺钉及螺纹无损坏现象

金属间相旋合的螺钉螺母，拧紧后完全退出，反复5次仍能正常使用。

对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时，按批抽样检测。

f.电线电缆的查验：

按批查验合格证，合格证有生产许可证编号《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB5023.1～5023.7标准生产的产品有安全认证标志；

包装完好，抽检的电线绝缘层完好无损，厚度均匀。电缆无压扁、扭曲，铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标；

按制造标准，现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径；线芯直径误差不大于标称直径的1%；工程中BV型绝缘电线的绝缘厚度不小于表:

| 序 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电线芯线标称截面积（mm2） | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
| 绝缘层厚度规定值（mm） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |

对电缆、电线绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时，按批抽样检测。

g.导管检查：

按批查验合格证；

钢管无压扁、内壁光滑。镀锌钢管镀层覆盖完整、表面无锈斑；PVC管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标；

按制造标准抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。

h.型钢和电焊条的检测：

按批查验合格证和材质证明书；

型钢无严重锈蚀，无过度弯曲、弯折变形；电焊条包装完整，拆包抽检，焊条尾部无锈斑

i.镀锌制品检查：

按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书；

镀锌层覆盖完整、表面无锈斑，并且配件齐全，无砂眼；

电缆头部件及接线端子检测：

验合格证；

部件齐全，表面无裂纹和气孔。

③预留预埋及管的暗装

a.暗管敷设的施工程序为

施工准备 → 测定盒箱位置 → 固定盒、箱 → 管路连接 → 变形缝处理

b.施工准备

充分理解本专业的图纸，确定需要预留预埋的内容。了解土建的施工进度计划，做好施工部署，及时进入现场配合土建施工以防漏留少埋。

c.套管的预埋

钢管要作防腐处理后埋入土中，埋入混凝土层的外壁无须防腐。管口应无毛刺和尖锐棱角。穿过屋顶的管线需做好防水处理，具体做法如下：

沥青玛蹄脂嵌实耐热度775℃

进入上一层室内抹灰

沥青玛蹄脂麻丝绕紧

14#镀锌铁丝绑扎油毡防水层

④ 阻燃PVC管的暗埋

一般要求：

PVC管管口应平整、光滑；管与管、管与盒（箱）等器件采用插入法连接；连接处结合面涂专用胶合剂，接口牢固密封；

直埋在地下或楼板内的PVC管，在露出地面时易受机械损伤的部位，采取适当保护措施；

直埋于现浇混凝土内的PVC 管，在浇混凝土时采取防止PVC管发生机械损伤的措施；

PVC管在砖砌墙上剔槽敷设时，采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护，保护层厚度不小于15mm。

PVC管的切割

采用PVC管剪刀和钢锯条。

PVC管的弯曲

32mm以下的PVC管采用PVC管弯管弹簧冷弯。32mm以上的管子采用热弯法或选用成品弯头。

PVC管的冷弯

先将弹簧插入管内，两手用力慢慢弯曲管子，考虑到管子的回弹，弯曲角度要稍大一些。在寒冷的天气里，应用布将管子握在手中反复摩擦使其升温，在进行弯曲。

管子的弯曲半径：

明装管应大于4倍管的外径；

暗埋管应大于6倍管的外径。

PVC管的连接

将管子清理干净，在管子接头表面均匀刷一层PVC胶水后，立即将刷好胶水的管子插入接头内，不要扭转，保持约15s不动，即可贴牢。

d.随墙（砌体）配管

配合土建工程砌墙立管时，该管应放在墙中心，管口向上者应封好，以防水泥砂浆或其它杂物堵塞管子。往上引管有吊顶时，管上端应煨成90º弯进入吊顶内，由顶板向下引管不宜过长，以达到开关盒上口为准，等砌好隔墙，先装盒后接短管。

现浇混凝土楼板配管

先找准确位，根据房间四周墙的厚度，弹出十字线，将盒子固定牢固,然后敷管。有两个以上盒子时，要拉直线。管进入盒子的长度要适宜，管路每隔1m左右用铅丝绑扎牢。

e.测定盒、箱位置

根据设计要求确定盒、箱轴线位置，以土建弹出的水平线为基准，挂线找正，标出盒、箱实际尺寸位置。

f.固定盒、箱

先稳住盒、箱，然后灌浆，要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土楼板，将盒子堵好随底板钢筋固定牢，及时把管口密封好，防止土建施工时混凝土、石子等杂物从管口进入。管路配好后，经检查合格后方可隐蔽。盒、箱安装要求如下表所示：

盒、箱安装要求一览表

| 实测项目 | 要求 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 盒、箱水平、垂直位置 | 正确 | 10（砖墙），30（大模板） |
| 盒箱1m内相邻标高 | 一致 | 2 |
| 盒子固定 | 垂直 | 2 |
| 箱子固定 | 垂直 | 3 |
| 盒、箱口与墙面 | 平齐 | 最大凹进深度10mm |

g. 钢管的预制加工：

钢管煨弯：管径为20mm及以下时，用手板煨弯器。管径为25mm及其以上时，使用液压煨弯器。

管子切断：用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管，将需要切断的管子量好尺寸，放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜，管口刮锉光滑、无毛刺，管内铁屑除净。

管子套丝：采用套丝板、套管机。采用套丝板时，应根据管外径选择相应板牙，套丝过程中，要均匀用力；采用套丝机时，应注意及时浇冷却液，丝扣不乱不过长，消除渣屑，丝扣干净清晰。

h.钢管连接

焊接钢管可采用套管焊接，套管长度应为连接管径的1.5-3倍，连接管口的对口处应在套管的中心，焊口应焊接牢固严密。

管路超过下列长度，应加装接线盒，其位置应便于穿线。无弯时45m；有一个弯时30m；有二个弯时20m；有三个弯时12m。

管进盒、箱连接：盒、箱开孔应整齐并与管径吻合，盒、箱上的开孔用开孔器开孔，保证开孔无毛刺，要求一管一孔，不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔，并应刷防锈漆。管口进入盒、箱，管口应用螺母锁紧，露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。两根以上管进入盒、箱要长短一致，间距均匀、排列整齐。

i.暗管敷设完毕后，在自检合格的基础上，应及时通知发包方及监理代表检查验收，并认真如实填写隐蔽工程验收记录。

④配电箱安装及通用电器设备安装

a.施工程序

配电箱检查验收

弹线定位

明装配电箱安装

施工准备

暗装配电箱安装

绝缘检测

验收

落地式配电箱安装

b.施工准备

施工前须做好施工技术交底，尤其是配电箱的安装高度、安装位置、安装方式、位号、型号等。施工中充分了解暗装配电箱所在墙体的结构及尺寸，做到预埋位置准确。安装所需机具满足施工需要、材料充足、人员配备齐全。配电箱检查验收合格。

c.配电箱安装

为便于设备的保管，对于落地式配电箱整体安装，安装完毕随时将箱门锁好；对于PZ30式配电箱，首先安装其底座，而其内部元件库存保管，待穿线完成后再安装。

安装配电箱所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。

配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。

配电箱上配线需排列整齐，并绑扎成束，在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量，以便于检修。

导线剥削处不应伤及线芯，导线压头应牢固可靠，多股导线不应盘圈压接，应加装压线端子（有压线孔者除外）。如必须穿孔用顶丝压接时，多股线应搪锡后再压接，不得减少导线股数。

配电箱上的电源指示灯，其电源应接至总开关的外侧，并应装单独熔断器（电源侧）。

接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。

零母线在配电箱上应用端子板分路，零线端子板分支路排列位置，应与熔断器相对应。

配电箱上的母线应套上有黄（A相），绿（B相），红（C相），黑（D相）等颜色色带，双色线为保护地线（黄绿，也称PE线）。

配电箱上电器、仪表应牢固、平正、整洁，间距均匀，铜端子无松动，启闭灵活，零部件齐全。

d.弹线定位

根据设计要求及就近的土建标注的标高线确定配电箱的安装位置，并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。通过弹线定位，可以更准确的找出预埋件或者金属膨胀管螺栓的位置。

e.明装配电箱

明装配电箱采用铁架固定和金属膨胀螺栓固定两种方式。一般装在砖或混凝土墙上的采用膨胀螺栓固定，而有些特殊的结构处而现场制作钢支架。

铁架固定配电箱

根据有关标准图集确定支架的形式，然后制作。

首先将型钢调直，量好尺寸，画好锯口线，锯断煨弯，钻孔位，焊接。煨弯时用方尺找正，再用电焊，将对口缝焊牢，然后除锈，刷防锈漆。此处钢支架主要采用膨胀螺栓固定。

金属膨胀螺栓固定配电箱

采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定配电箱。其方法是根据弹线定位确定固定点位置，用电锤在固定位置钻孔，孔深应以刚好将金属膨胀管部分埋入墙内为宜孔洞应垂直于墙面。

明装配电箱的安装

在混凝土墙或砖墙上固定明装配电箱时，采用明配管及暗分线盒两种方式。如有分线盒，先将盒内杂物清理干净，然后将导线理顺，分清支路和相序，按支路绑扎成束。待配电箱找准位置后，将导线端头引至箱内，逐个剥削导线端头，再逐个压接在器具上，同时将保护地线压在明显的地方，并将配电箱调整平直后进行固定。

在木结构或轻钢龙骨护板墙上进行固定配电箱时，应采用加固措施。如配管在护板墙内暗敷设，并有暗接线盒时，要求盒口与墙面平齐，应对木制护板墙外侧做防火处理。可涂防火漆进行防护。

f.暗装配电箱的安装

先将箱体放在预留洞内，找好标高及水平尺寸，并将箱体固定好，然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐。如箱底与外墙平齐时，应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰，不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整，周边间隙均匀对称，门平正，螺丝垂直受力均匀。

g.落地配电箱的安装基础槽钢的外形尺寸可根据产品样本确定，与结构轴线的尺寸可根据施工平面布置图来确定。标高根据土建给出的基准弹出。基础槽钢的制作和固定采用焊接。施工时应注意焊接变形引起的基础槽钢外形尺寸及水平度的变化，焊接后应进行复测，可采用水平仪测量，在基础槽钢上用电钻钻孔，将配电箱固定在基础槽钢上，然后将配电箱找正，使垂直度满足规范要求。

h.绝缘摇测

配电箱全部电器安装完毕后，用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间、相线与地线之间、相线与零线之间。两人进行摇测同时做好记录，作为技术资料存档。

安装完毕后进行质量检查，检查器具的接地（接零）保护措施和其它安全要求必须符合施工规范规定。其规定如下：位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐。暗式配电箱箱盖紧贴墙面；零线经汇流排（零线端子）连接，无绞接现象；油漆完整，盘内外清洁，箱盖、开关灵活，回路编号齐全，接线整齐，PE线安装明显、牢固。连接牢固紧密，不伤线芯。压板连接时压紧无松动；螺栓连接时，在同一端子上导线不超过两根，防松垫圈等配件齐全。

电气设备、器具和非金属部件的接地（接零）导线敷设应符合以下规定：连接紧密、牢固，接地（接零）线截面选择正确，需防腐的部分涂漆均匀无遗漏，不污染设备和建筑物，线路走向合理，色标准确。

施工中应注意的关键问题：

配电箱安装高度准确，找准基准标高；

当配电箱预留进出孔洞不够时采用直线切割机或开孔机开孔，不得采用气割。

交工时应保持箱内清洁，接地正确可靠，回路标注完整清晰。

⑤电气明配管及管内穿线

应急照明线路穿钢管明敷时，应做防火处理。

此处着重介绍的是钢管的明装及管内穿线。

a.施工程序

明管敷设的施工程序为

施工准备 → 预制加工管煨弯、支架、吊架 → 确定盒、箱及固定点位置 →支架、吊架固定→盒箱固定 →管线敷设与连接 → 变形缝处理 → 地线跨接

管内穿线施工程序

施工准备 → 选择导线 → 穿带线 →  清扫管路 → 放线及断线 → 导线与带线的绑扎 → 带护口 → 导线连接 → 导线焊接 → 导线包扎 → 线路检查绝缘摇测

b.预制加工：

钢管煨弯：管径为20mm及以下时，用手板煨弯器。管径为25mm及其以上时，使用液压煨弯器。每条管道弯管的内半径不少于管外部直径的2.5倍。

管子切断：用钢锯、割管器、砂轮机进行机械切管，将需要切断的管子量好尺寸，放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜，管口刮锉光滑、无毛刺，管内铁屑除净。

管子套丝：采用套丝板、套管机。采用套丝板时，应根据管外径选择相应板牙，套丝过程中，要均匀用力；采用套丝机时，应注意及时浇冷却液，丝扣不乱不过长，消除渣屑，丝扣干净清晰。

c.管路连接

钢管用管箍丝扣连接，不允许熔焊连接。套丝不得有乱扣现象，管口锉平光滑平整，管箍必须使用通丝管箍，接头应牢固紧密，外露丝应不多于2扣；管径25mm及其以上钢管，可采用管箍连接或套管焊接，套管长度应为连接管径的1.5-3倍，连接管口的对口处应在套管的中心，焊口应焊接牢固严密。

管路超过下列长度，应加装接线盒，其位置应便于穿线。无弯时45m；有一个弯时30m；有二个弯时20m；有三个弯时12m。

管进盒、箱连接：盒、箱开孔应整齐并与管径吻合，盒、箱上的开孔用开孔器开孔，保证开孔无毛刺，要求一管一孔，不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔，并应刷防锈漆。管口进入盒、箱，管口应用螺母锁紧，露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。两根以上管进入盒、箱要长短一致，间距均匀、排列整齐。

d.明管敷设

管弯、支架、吊架预制加工：明配管或埋砖墙内配管弯曲半径不小于管外径6倍。虽设计图中对支吊架的规格无明确规定，但不得小于以下规格：扁铁支架30×30mm；角钢支架25×25×3mm。

测定盒、箱及固定点位置：根据施工图纸首先测出盒、箱与出线口的准确位置，然后按测出的位置，把管路的垂直、水平走向拉出直线，按照安装标准规定的固定点间距尺寸要求，确定支架，吊架的具体位置。固定点的距离应均匀，管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150-500mm；中间的管卡最大距离如下表：

钢管中间管卡最大距离一览表

| 钢管名称 | 钢管直径（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15-20 | 25-30 | 40-50 | 65-100 |
| 厚钢管 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 |
| 薄钢管 | 1000 | 1500 | 2000 | / |

对于高空明配管建议采用弹簧钢片管卡固

支、吊架的固定方法：根据本工程的结构特点，支吊架的固定主要采用胀管法（即在混凝土顶板打孔，用膨胀螺栓固定）和抱箍法（即在遇到钢结构梁柱时，用抱箍将支吊架固定，支架的形式可由施工单位提出，由业主工程师认可）。

变形缝处理：穿越变形缝的钢管采用柔性连接。

管的固定

管的固定，在自制的支吊架上采用普通的鞍形管卡、抱式管卡或弹簧钢片管卡，其中采用抱式管卡及弹簧钢片管卡较为快捷。施工中可根据进度要求及所依附的结构适当选择管的固定方式。在结构允许的前提下，可在钢结构上攻Φ4的孔，用鞍形管卡将管直接固定在钢结构上，这样安装的好处是能够降低造价，并使管与结构浑然一体。

镀锌钢管或可挠金属电线保护管的接地线采用专用接地线卡跨接

e.可挠金属软管的安装

钢管与器具间的电线保护管宜采用金属软管或可挠金属电线保护管；金属软管的长度在照明工程中不大于1.2米。吊顶内分线盒至器具间的连接采用金属软管，应急照明器具建议采用有防火要求的普利卡软管。

吊顶天棚内管线灯盒安装作法

（a）管线直接进灯头盒；     （b）经过软管过渡进嵌入式灯具

1-管线；2-接地；3-锁紧螺母；4-接地线；5-吊顶龙骨；

6-自攻螺丝；7-接线盒；8-软管；9-螺纹软管接头；10-管接头

金属软管敷设在不易受机械损伤的场所。当在潮湿场所使用金属软管时，采用带有非金属护套且附配套连接器件的防液型金属软管，其护套须经过阻燃处理。

金属软管无退绞、松散；中间无接头；与设备、器具连接时，采用专用接头；连接处密封可靠；防液型金属软管的连接处封闭良好。

f.管内穿线

选择导线：各回路的导线应严格按照设计图纸选择型号规格，相线、零线及保护地线应加以区分，用黄、绿、红导线分别作A、B、C相线，黄绿双色线作接地线，黑线作零线。

穿带线：穿带线的目的是检查管路是否畅通，管路的走向及盒、箱质量是否符合设计及施工图要求。带线采用φ2mm的钢丝，先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈，再利用穿线器将带线穿入管路内，在管路的两端应留有10～15cm的余量（在管路较长或转弯多时，可以在敷设管路的同时将带线一并穿好）。当穿带线受阻时，可用两根钢丝分别穿入管路的两端，同时搅动，使两根钢丝的端头互相钩绞在一起，然后将带线拉出。

清扫管路：配管完毕后，在穿线之前，必须对所有的管路进行清扫。清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。具体方法为：将布条的两端牢固地绑扎在带线上，两人来回拉动带线，将管内杂物清净。

放线及断线

放线：放线前应根据设计图对导线的规格、型号进行核对，放线时导线应置于放线架或放线车上，不能将导线在地上随意拖拉，更不能野蛮使力，以防损坏绝缘层或拉断线芯。

断线：剪断导线时，导线的预留长度按以下情况予以考虑：接线盒、开关盒、插销盒及灯头盒内导线的预留长度为15cm；配电箱内导线的预留长度为配电箱箱体周长的1/2；出户导线的预留长度为1.5m，干线在分支处，可不剪断导线而直接作分支接头。

导线与带线的绑扎：

当导线根数较少时，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实，绑扎牢固；当导线根数较多或导线截面较大时，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯斜错排列在带线上，用绑线缠绕绑扎牢固。

管内穿线

在穿线前，应检查钢管（电线管）各个管口的护口是否齐全，如有遗漏和破损，均应补齐和更换。穿线时应注意以下事项：

同一交流回路的导线必须穿在同一管内

不同回路，不同电压和交流与直流的导线，不得穿入同一管内。

导线在变形缝处，补偿装置应活动自如，导线应留有一定的余量。

导线连接

导线连接应满足以下要求：导线接头不能增加电阻值；受力导线不能降低原机械强度；不能降低原绝缘强度。为了满足上述要求，在导线做电气连接时，必须先削掉绝缘再进行连接，而后加焊，包缠绝缘。当导线通过接线端子与设备或器具连接时，采用压线钳压接接线端子。手压钳压接0.2～6mm2导线，10 mm2及以上导线可使用油压钳压接。

导线焊接

根据导线的线径及敷设场所不同，焊接的方法有以下两种：

电烙铁加焊，适用于线径较小的导线的连接及用其它工具焊接较困难的场所（如吊顶内）。导线连接处加焊剂，用电烙铁进行锡焊。

喷灯加热法（或用电炉加热）：将焊锡放在锡勺内，然后用喷灯加热，焊锡熔化后即可进行焊接。加热时必须要掌握好温度，以防出现温度过高涮锡不饱满或温度过低涮锡不均匀的现象。

焊接完毕后，必须用布将焊接处的焊剂及其它污物擦净。

导线包扎

首先用橡胶绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始，缠绕1～2个绝缘带宽度，再以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能地收紧绝缘带（一般将橡胶绝缘带拉长2倍后再进行缠绕）。而后在绝缘层上缠绕1～2圈后进行回缠，最后用黑胶布包扎，包扎时要衔接好，以半幅宽度边压边进行缠绕。

芯线与电器设备的连接

截面积在10mm2及以下的单股铜芯线直接与设备器具的端子连接。

截面积在2.5mm2及以下多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接。

截面积大于2.5mm2的多股铜芯线，除设备自带插接式端子后与设备、器具的端子连接；多股铜芯线与插接式端子连接前，端部必须拧紧搪锡。

每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。

安全压线帽应用

4mm2以下的电线其间连接可采用塑料安全帽由专用的压线钳压接。

目前有6种规格压线帽分别以不同的颜色区分，使用十分方便。导线压线帽的连接部位如表：

| 产品 规格 | 颜色 | 压线管内径 （mm） | 剥皮裸线 插入深度 | 线芯组合方案 （截面mm2根数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YMT—1 | 黄 | 2.9 | 13mm | 1×4 1.5×3 1×2+2.5×1… |
| YMT—2 | 白 | 3.5 | 15mm | 1×6 1.5×4 1×3+1.5×2… |
| YMT—3 YML—1 | 红 绿 | 4.5 | 18mm | 2.5×2+1.5×4 2.5×2+6×1 2.5×4… |
| YMT—4 YML—2 | 白 兰 | 5.6 | 18mm | 2.5×2+ 4×4 6×2+2.5×2… |

操作方法

安全压线帽钳压时必须使用专用的压线钳。施工时按压线帽的规格选择一个合适的槽孔，将压线帽放入相应的槽孔内，在接线管中部钳压至限位棘爪自动弹开时为止。钳压时，正面为顶压，背面两侧为挤压，三点抱压十分牢固。可边穿线边压头。导线插入压线帽内，如填充不实，再用1～2根同材质同线径的线芯插入压线帽内填补，然后用压力钳压实。

线路检查及绝缘摇测：

线路检查：接、焊、包全部完成后，应进行自检和互检；检查导线接、焊、包是否符合设计要求及有关施工验收规范及质量验收标准的规定，不符合规定的应立即纠正，检查无误后方可进行绝缘摇测。

绝缘摇测：导线线路的绝缘摇测一般选用500V，量程为0～500MΩ的兆欧表。测试时，一人摇表，一人应及时读数并如实填写“绝缘电阻测试记录”。摇动速度应保持在120r/min左右，读数应采用一分钟后的读数为宜。

g.质量标准

镀锌电线管严禁熔焊连接。

管路连接紧密，管口光滑无毛刺，护口齐全，明配管及其支架、吊架平直牢固、排列整齐，管子弯曲处无明显折皱，油漆防腐完整，暗配管保护层大于15mm。

盒、箱设置正确，固定可靠，管子进入盒、箱处顺直，在盒、箱内露出的长度小于5mm；用锁紧螺母固定的管口、管子露出锁紧螺母的螺纹为2-4扣。线路进入电气设备和器具的管口位置正确。

穿过变形缝处有补偿装置，补偿装置能活动自如；配电线路穿过建筑物和设备基础处加保护套管。补偿装置平整、管口光滑、护口牢固、与管子连接可靠；加保护套管处在隐蔽工程中标示正确。

电线保护管及支架接地（接零），电气设备器具和非带电金属部件的接地（接零）、支线敷设应符合以下规定：连接紧密牢固，接地（接零）线截面选用正确、需防腐的部份涂漆均匀无遗漏，线路走向合理，色标准确，涂刷后不污染设备和建筑物。

允许偏差：电线管弯曲半径，明敷管安装允许偏差和检查方法应符合下表规定：

保护管弯曲半径、明配管安装允许偏差一览表

| 项次 | 项 目 |  |  |  |  | 弯曲半径或 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管子最小弯曲半径 |  | 明配管 | 管子只有一个弯 |  | ≥4D | 尺量检查 及检查安装记录 |
|  |  |  |  | 管子有两个弯及以上 |  | ≥6D |  |
| 2 | 管子弯曲处的弯扁度 |  |  |  |  | ≤0.1D | 尺量检查 |
| 3 | 明配管 固定点 间距 | 管子 直径 （mm） |  |  | 15～20 | 30mm | 尺量检查 |
|  |  |  |  |  | 25～30 | 40mm |  |
|  |  |  |  |  | 40～50 | 50mm |  |
|  |  |  |  |  | 65～100 | 60mm |  |
| 4 | 明配管水平、垂直敷设任意2m段内 |  |  |  | 平直度 | 3mm | 拉线尺量检查 |
|  |  |  |  |  | 垂直度 | 3mm | 吊线尺量检查 |

导线的规格、型号必须符合设计要求和国家标准规定。

照明线路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ，动力线路的绝缘电阻值不小于1MΩ。

盒、箱内清洁无杂物，护口、护线套管齐全无脱落，导线排列整齐，并留有适当余量。导线在管子内无接头，不进入盒、箱的垂直管子上口穿线后密封处理良好，导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好，不伤线芯。

h.电缆敷设

a)施工程序

施工准备→电缆桥架敷设→水平敷设（垂直敷设）→管口防水处理→挂标志牌→

b)施工准备

施工前应对电缆进行详细检查，规格、型号、截面、电压等级均须符合要求，外观无扭曲、坏损等现象。

电缆敷设前进行绝缘摇测。1kV以下电缆用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。摇测完毕，应将芯线对地放电。

电缆测试完毕，电缆端部应用橡皮包布密封后再用黑胶布包好。

临时联络指挥系统的设置

电缆敷设，可用无线电对讲机作为定向联络，手持扩音喇叭指挥（或采用多功能扩大机，它是指挥放电缆的专用设备）。

在桥架上多根电缆敷设时，应根据现场实际情况，事先将电缆的排列用表或图的方式画出来，以防电缆交叉和混乱。

电缆的搬运及支架架设

电缆短距离搬运，一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时，可按电缆缠绕方向滚动，切不可反缠绕方向滚动，以免电缆松驰。

电缆支架的架设地点的选择，以敷设方便为原则，一般应在电缆起止点附近为宜。架设时，应注意电缆轴的转动方向，电缆引出端应在电缆轴的上方。如下图：

c)电缆敷设

敷设方法可用人力或机械牵引。如下图：

电缆沿桥架或线槽敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。

当照明电缆与动力电缆共用桥架时应与动力施工单位协调敷设位置，电缆跨越建筑物变形缝处，应留有伸缩余量。

电缆转弯和分支不紊乱，走向整齐清楚。

d)低压电缆头制作安装

以1KV以下室内聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套为例说明电力电缆终端电缆头制作。其工艺流程如下：

摇测电缆绝缘

摇测接地电阻 → 剥开电缆头 → 包缠电缆、套电缆终端头 →压电缆芯线接线鼻子 →

与设备器具连接

选用1KV摇表对电缆进行摇测，绝缘电阻应大于10MΩ。

电缆摇测完毕后，应将芯线分别对地放电。

包缠电缆，套电缆终端头套

剥去电缆外包绝缘层，将电缆头套下部先套入电缆。

根据电缆头的型号尺寸，按照电缆头套长度和内径，用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状。如下图：

将电缆头套上部套上，与下部对接、套严。如下图：

压电缆芯线接线鼻子

从芯线端头量出长度为线鼻子的深度，另加5mm，剥去电缆芯线绝缘，并在芯线上涂上凡士林。

将线芯插入接线鼻子内，用压线钳子压紧接线鼻子，压接应在两道以上。

根据不同的相位，使用黄、绿、红、黑四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。

将做好终端头的电缆固定在预先做好的电缆头支架上，并将芯线分开。

根据接线端子的型号，选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上，注意应使螺栓由上向下或从内到外穿，平垫和弹簧应安装齐全。

e)挂标志牌

标志牌规格应一致，并有防腐功能，挂装应牢固。

标志牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级。

沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌，直线段应适当增设标志牌，每2 米挂一个标志牌，施工完毕做好成品保护。

⑦照明灯具的安装

灯具安装必须和土建、装饰单位密切配合，预留灯具位置，同时和消防报警系统感烟探测器安装、通风空调系统风口安装统筹考虑，合理布置，并画出详细布置图，进行会签。由装饰单位预留的孔洞，在预留好后与安装单位办理交接，确认预留孔洞的尺寸及相对位置，必须满足安装要求。

a.施工程序

施工准备 → 检查灯具 → 灯具支吊架制作安装 → 灯具安装接线→ 通电试亮

b.施工准备

材料要求

各种型号规格的灯具及开关、插座必须符合设计要求和国家标准规定。灯内配线严禁外露，灯具配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落，灯罩破裂，灯箱歪翘等现象。所有的灯具和开关、插座均应有产品合格证。所需灯具已到齐。所需辅料已准备充足。

安装灯具所需的支吊架必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料。

施工机具配备齐全，已对各班组进行过技术交底。

对应区域的吊顶已安装完毕，无吊顶区已粉刷完毕。

c.施工方法

嵌入式灯具安装

按照设计图纸，配合装饰工程的吊顶施工确定灯位。如为成排灯具，应先拉好灯位中心线、十字线定位。成排安装的灯具，中心线允许偏差为5mm。在吊顶板上开灯位孔洞时，应先在灯具中心点位置钻一小洞，再根据灯具边框尺寸，扩大吊顶板眼孔，使灯具边框能盖好吊顶孔洞。轻型灯具直接固定在吊顶龙骨上。

吸顶式安装

根据设计图确定出灯具的位置，将灯具紧贴建筑物顶板表面，使灯体完全遮盖住灯头盒，并用胀管螺栓将灯具予以固定。在电源线进入灯具进线孔处应套上塑料胶管以保护导线。如果灯具安装在吊顶上，则用自攻螺栓将灯体固定在龙骨上。

钢构架上灯具安装

根据现场灯具安装位置的钢构架形式加工制作灯具支架，如钢构架为“工”字型或“[”型钢，则在型钢上打孔，采用螺栓固定灯具支架；如果钢构架为柱状，灯具支架的安装采用抱箍的形式固定。

3kg以上的灯具，必须有专门的支吊架，且支吊架安装牢固可靠。导线进入照明器具的绝缘保护良好，不伤线芯，连接牢固紧密且留有适当余量。

应急及疏散标志灯的安装

应急照明灯具的电源除正常电源外另有一路电源供电。应急照明在正常电源断电后，由源转换时间为：疏散照明≤15s；备用电源≤15s；安全照明≤0.5s。疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成，安装位置及高度根据施工图确定，一般安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路，穿越不同防火分区的线路有防火封堵措施。应急照明灯具的接线方式不同于一般的照明应根据设计及灯具的技术文件接线。

投光灯的安装

投光灯的底座及支架固定牢固，枢轴沿需要的方向拧紧固定。

照明器具与管的连接

硬、软管与照明器具连为一体，如照明装置和电线管不匹配，则须现场加工。

通电试亮

灯具安装完毕且各条支路的绝缘电阻摇测合格后，方能进行通电试亮工作，通电后应仔细检查和巡视，检查灯具的控制是否灵活、准确；开关与灯具控制顺序是否相对应，如发现问题必须先断电，然后查找原因进行修复。通电连续运行24小时，所有灯具均开启，且每2小时记录运行状态1次，连续试运行时间内无故障，即可进行交工验收。

⑧开关、插座安装

墙面粉刷、壁纸及油漆等内装饰工作完成后，再进行开关、插座的安装。施工中注间协调开关、插座、温控器、及消防器具等集中安装的相对间距，避免同一空间同类器具的杂乱。

a.施工程序

清理接线盒 → 开关、插座接线 → 开关、插座固定

b.施工方法

清理：用小刷子轻轻将接线盒内残存的灰块、杂物清出盒外，再用湿布将盒内灰尘擦净。

接线：开关接线：灯具的相线必须经开关控制。同一场所的开关必须开关方向一致。

插座接线：面对插座，插座的左边孔接零线、右边孔接相线、上面的孔接地线，即左“零”右“相”上“地”。如下图所示。同一场所的三相插座，接线的相序一致。

接地或接零线在插座间不串联连接。

L

N

L

N

PE

L

N

PE

L3

L2

L1

插座接线示意图

开关安装

安装时，开关面板应端正、严密并与墙面平；开关位置应与灯位相对应，同一室内开关方向应一致；成排安装的开关高度应一致，高低差不得大于2mm。

插座安装

插座的安装关键在于基础标高的确定，插座的安装高度应是离最终地面的高度。采用地面插座，安装时应密切配合土建地面装修工程，确保插座顶部与地面装修完成面平齐。

开关、插座的固定

将接线盒内的导线与开关或插座的面板按要求接线完毕后，将开关或插座推入盒内（如果盒子较深，大于2.5cm时，应加装无底盒），对正盒眼，用螺丝固定牢固，固定时要使面板端正，并与墙面平齐。

开关、插座的面板并列安装时，高度差允许为0.5mm。 同一场所开关，插座的高度允许偏差为5mm，面板的垂直允许偏差0.5mm。

⑨防雷、接地部分

因目前未见有关设计图纸，此处对于防雷接地部分的施工，主要是配合土建预留预埋，利用结构主筋作为防雷接地体的有关施工方法。具体的施工方法及要求应根据施工图确定。

利用钢柱或混凝土柱内主筋作引下线时，引下线间距不大于18米，利用相互连结的基础钢筋作接地极。

a.施工程序

施工准备 → 接地装置安装 → 引下线安装 → 避雷带支架制作安装 → 避雷网安装 →

接地电阻测试

b.施工准备

材料齐全且符合设计要求，施工机具配备充足，施工图纸已对施工班组进行技术交底。

c.防雷接地施工方法

防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。

d.接地装置

利用施工图所示的结构基础，将底板内的两条面筋焊接连通，作为接地装置，在接地装置上按不同用途分别引出接地端子，供不同部位及用途设备（或系统）接地，接地装置接地电阻满足设计要求。

按照设计图尺寸位置要求，将底板内两条结构主筋焊接连通，并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接（不同标高处利用两根竖向结构上下贯通），并将两根主筋用油漆做好标记，便于引出和检查。

所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处的药皮敲净后，刷沥青作防腐处理，采用搭接焊时，其焊接长度要求如下：

镀锌扁钢不小于其宽度的2倍，且至少3个棱边焊接。

镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍，并应二面焊接。

镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍。

每一处施工完毕后，应及时进行隐蔽工程检查验收，合格后方能隐蔽，同时做好隐蔽工程验收记录。

防雷引下线利用竖向结构主筋及钢构架作防雷引下线，按图中指定的部位，将柱内靠外侧的二条通长焊接的主筋，钢柱、屋顶平面桁架焊接相连，并与屋面避雷带焊接相连。

所有作为引下线的主筋，须用油漆作好标记，并在图中所示位置作好测试点。

为增强导电的可靠性，凡用作接地装置，引下线的结构钢筋及外引测试点、接地点，在接驳处均应电焊，具体作法如下图所示（注：d为结构钢筋的直径，L为焊接长度，要求L≥6d）：

每处施工完毕后，应及时进行隐蔽验收，并做好隐检记录。

避雷带

主要是支架的安装，在土建屋面结构施工时，应配合予埋支架。所有支架必须牢固，灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀，允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm，成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000，但全长偏差不得大于10mm。

d.电气接地施工方法

配电箱、各种用电设备、因绝缘破损而可能带电的金属外壳、电气用的独立安装的金属支架及传动机构、插座的接地孔，均应以专用接地（PE线）支线可靠相连，PE线应与接地装置连通并作重复接地。

当保护线（PE线）所用材质与相线相同时，PE线最小截面应符合下表要求，当PE线采用单芯绝缘导线时，按机械强度要求，截面不应小于：有机械性的保护时为4mm2，无机械性保护时为2.5 mm 2。

PE线最小截面一览表

| 相线芯线截面S(mm2) | PE线最小截面S（mm2） |
| --- | --- |
| S≤16 | S |
| 16≤S≤35 | 16 |
| S>35 | S/2 |

所有外露的接地点、测试点，均应涂红色油漆并加挂薄铁皮制成的标志牌写明用途。

e.接地电阻测试

用接地电阻测试仪测试接地电阻，在测试前，先将检流计的指针调零，再将倍率标准杆置于最大倍数，慢摇，同时调测量标度盘，使检流计为零。加速摇到120r/min左右，再调到平衡后，读标度盘的刻度，乘倍率就得所测的电阻值。注意电流探针的接线长度为40m，电位探测的接线长度为20m。

⑩油漆与标签

需要油漆的工作有，金属导管、现场制作的支吊架及电气设备的补刷油漆等工作。

需油漆的金属器件，首先需要彻底清除锈蚀层，然后刷防锈漆两道，最后刷面漆两道。对吊顶内的管及支架面漆不做要求，吊顶以外部分当设计无要求时，采用灰色调合漆两道。有防火要求的按设计作对应处理。

需标签的工作有电缆电线的回路号、芯线编号，具体要求见电缆敷设篇章。交工时所有的设备必须有统一的编号，设备有清晰正确的回路编号。

交工验收

a.编制交工资料

该工程中将存在以下四类资料：

隐蔽工程记录

电缆电线敷设记录

绝缘电阻检测记录

调试检验记录

b.施工质量的检验

通电连续运行24小时，所有灯具均开启，且每2小时记录运行状态1次，连续试运行时间内无故障。

# 第四章  施工进度计划及工期保证措施

## 4.1 施工总进度计划编制说明

根据招标书规定，本工程总工期365天，为便于施工计划的编排，拟定开工日期为二OO四年八月二十日，我单位将合理组织劳动力，调动全单位资源，确保投入足量的周转材料和先进的施工机械设备，严格按项目法组织施工，确保工程如期交付使用。具体见进度计划表。

## 4.2工期保证措施

4.2.1确保开工时间

保证措施有：

（1）邀请各个专业工种施工队伍主要施工人员参与施工组织、设计方案编写，做好开工前的准备工作。

（2）临时设施建设和大型机械进场及塔吊基础于施工前完毕，土方工程施工应在开工后尽早安排，为下部工序提供条件。

4.2.2组建强有力的总承包管理机构，加大总承包管理力度，确保总承包管理的成功实施。

制定出更为具体的总承包管理方案，并尽快付诸实施，把总承包管理列为平时工作的重点。不断总结与改进，提高总承包管理水平，杜绝因管理不善造成施工脱节、资源浪费、工期延误现象的发生，总承包机构及项目部的管理人员未经业主及监理许可不得中途换人，以保证总承包管理的连续性。

4.2.3合理的施工方案

充分熟悉本工程的设计图纸，对拟定的施工组织设计、施工方案及方法进行认真的分析比较，作到统筹组织、全面安排，确保总体目标计划，在施工过程中制定阶段性工期控制点，确保按期完工。针对工程特点，采用分段流水施工方法，减少技术间歇，对主要项目如东西看台区集中力量、突出重点，制定严密的、紧凑的、合理的施工穿插，尽可能压缩工期，加快施工进度。重视施工组织设计的动态管理和不断优化，确定钢筋混凝土框架结构及钢结构为重点、预应力施工、钢结构施工为难点，进行组织施工。

混凝土施工掺加高效早强减水剂，提高混凝土的早期强度，缩短结构施工周期。

主体结构工程施工期间，其模板工程中墙体采用定型大模，圆柱加工成定型钢模、支撑用碗扣式及普通钢管相结合的满堂脚手架早拆模体系，采用泵送混凝土，微机应用，粗钢筋直螺纹连接，微膨胀混凝土等新工艺，从而提高主体结构施工进度。

合理地加入投入，提高机械化作业程度，充分满足工程所需的人、财、物要求。例如：使用挖土机械、配足运土车辆，加快出土速度；配备汽车吊进行各种材料的垂直运输和水平运输，配够塔吊、输送泵、周转材料，提高劳动效率等。

钢结构的制作与运输与土建工程同步进行，土建主体结束前即开始着手做好钢结构吊装的各项准备工作，如确定吊装方案、修建吊装道路、吊装机械进场、让出吊装工作面等，确保吊装能如期开始。使用合理的吊装机械，优化吊装方案，从人力、物力、财力上保证吊装工作的顺利进行。

4.2.4春节、农忙、节假日施工工期保证措施

①在春节前20天制定好值班表，春节七天每天安排土建、安装等相应人员值班，确保工程照常运作。

②严格按照国家劳动法对将在春节中加班的项目部人员及工人提供相应报酬，并发放相应补助，提高大家的工作积极性。

③在春节前一个月，由项目总工制定“材料计划”并由项目材料员负责采购齐全在春节时及春节后一段时间所需用的施工材料、机械。避免在春节时因材料、机械无法进场而导致工程滞后。

④在春节前排定详细的施工计划及进度计划，制定进度计划时，运用统筹安排的原理，有的放矢，为后续施工尽可能提供便利条件。如在春节前夕有承台或梁板混凝土的施工，必须在春节前支完模板，绑完钢筋、浇筑完混凝土。这样可以充分利用春节前的人员优势；另一方面，还可以充分利用春节七天的养护时间，在春节后一段时间就可拆模，便于材料周转。

⑤春节期间与业主、监理协调好各项事宜，对有图纸问题，现场问题的需提前向业主监理报送工程联系单。

⑥对职工的娱乐生活等提供各项便利，确保在春节中值班及加班的人员过好节，提高工作积极性。

⑦协调好与商品混凝土公司等即需即用型单位的关系，确保做到工程随需随到，绝不允许因商品混凝土不到位而影响工程工期。

⑧为了避免春节后工人因民工潮而返回困难情况，我方在春节前即预先订购一部分回××××的车票发放给工人；另外在春节放假结束后，我方派专人与提前租赁好的客车前往工人原藉地接回××××，免除了春运高峰造成的返××××困难。

⑨农忙主要是农村一年两度的插种与收获的季节。在此季节中我方将积极做好工人的思想工作，让他们认识到工程的重要性，提高他们的主人翁意识。另外对他们实行奖惩条例，补偿因加班而造成农忙未回家的损失。

⑩对各班组进行教育，责任到人。各区分段划分负责人，举行施工质量、进度、安全等评比，奖优罚劣。

引进先进竞争机制，在整个工程过程中，每月评比质量、进度、安全最差班组及最优班组。当月最差班组下月的工程量相应少一半，多出一半部分由最优班组承接。

项目部实行轮换值班制度，排定值班表，遇到雨天调休。

节假日工人照常上班，为了确保工期，还会在此期间相应增加劳动力。

4.2.5做好各种资源的供应

（1）根据施工组织设计的要求，和施工进度计划中各个阶段控制点的要求，编制劳动力进场计划、材料进场计划、机械设备进场计划、资金使用计划，以保证各种资源能满足施工需要。

（2）物资材料计划应有明确的材料数量、规格和进场时间，现场材料储备应有一定的库存量，以保证工程进度提前或节假日运输困难时工程对物资的需要，确保现场施工正常进行。

（3）劳动力进场要保证质量，工人进场前必须进行严格的培训和考核。保证足够数量的劳动力，基础及主体施工阶段实行两班制作业。

（4）按照计划进场施工机械，进场前对机械进行必要的维护、保养和试运转工作，保证所有机械进场后能够投入正常使用。使用期间加强维护与保养，确保机械能正常运行。

（5）保证足够的资金用于施工，专款专用，在资金出现不足时，运用单位资金投入本工程中确保正常施工。

4.2.6严格的管理与控制

（1）强化项目法管理，推行项目法施工，实行项目经理负责制，设立能协调各方面关系的调度指挥机构，配备素质高、能力强，有开拓精神的管理班子，确保施工进度。

（2）利用微机，推行全面计划动态管理，控制工程进度，建立主要形象进度控制点，运用网络计划跟踪技术和动态管理方法，做到周保旬，旬保月坚持月平横，周调度、工期倒排，确保总进度计划实施。

（3）认真做好施工中的计划统筹、协助与控制。严格坚持落实每周工地施工协调会制度，做好每日工程进度安排，确保各项计划落实。编排详细的工程施工总进度计划，并采用微机管理技术，对施工计划实行动态管理；建立主要的工程形象进度控制点，围绕总进度计划，编制月、周施工进度计划，作到各分部分项工程的实际进度按计划要求进行；每期根据前期完成情况和其他预测变化情况，对当期计划和后期计划、总计划进行重新调整和部署，确保按原定或因非施工原因调整了的期限交工。

（4）实行奖励机制，拟订拿出一定的资金作为目标管理和科技进步奖励基金，充分调动全体施工人员的积极性和创造性，力保各项目标按期实现。

（5）制定各工序的操作规程和质量标准，强化施工现场管理，作到文明施工，努力实现施工管理的标准化、科学化、合理化，使施工生产有条不紊。做好冬雨季施工的管理和安排，尽量减少冬雨季施工对施工后的影响，混凝土工程施工尽量错开冬雨季施工。

（6）强化项目部内部管理人员效率与协调，增强与业主的联系，加强对劳务分包方的控制和与各供货商的协作，并确保各方及个人的职责分工，减少扯皮现象，争取将围绕本工程建设的各方面人员充分调动起来，共同完成工期总目标。

（7）创造和保持施工现场各方面各专业之间的良好的人际关系，使现场各方认清其间的相互依赖和相互制约的关系。特别是加强同有关方面（交通疏导、商品混凝土、材料运输、周围居民）的协调，增进与业主、监理、设计单位的联系和配合，及时解决问题。

（8）质量与成品的保护，加强质量检查和成品保护工作，尤其是样板间的贯彻和施工过程中的监督检查工作，确保各道工序顺利一次成功，减少返工、窝工造成的时间浪费和对其他工序工程的延误、压缩和对整个工程的拖延。

（9）外围保障工作，加强施工安全及消防、文明施工、现场与环保、治安保卫工作以及政府各部门的联系，从而创造良好的施工环境和条件，使施工人员能够集中精力搞施工，施工过程能够不断地快速进行。

# 第五章  现场总平面布置

## 5.1目前现状及布置原则

本工程体量大、工期紧、专业分包交叉多。一次性投入的人力、物力、机械量大种类多，各工种需穿插作业。为了确保工程总体施工顺利进行，必须对现有平面空间进行科学、合理的布置，以确保交通顺畅、安全生产、文明施工减少二次搬运以及环境保护等管理目标的实现。

5.1.1场地现状

体育馆全部区域用地已用砖围墙圈定，地势平坦，根据地质报告数据，场地自然标高为1.6～1.8m。

区域所有标段施工使用的临时用地和水电源在标书中已做了明确分配。

主体育场指定生活用地约2500m2

5.1.2布置原则

（1）满足施工需要，充分考虑专业分包需要，体现总包特点，符合区域管理协调原则。

（2）经济实用、合理方便，有一定档次，与“国内一流、国际先进”的项目建设指导思想相一致。

（3）优化原材料和半成品的堆放和加工地点，尽量减少二次搬运，提高主体育场外围环形带状用地的利用率。

（4）施工总平面图按基础、主体结构、屋盖钢结构、装修安装四个阶段进行布置。

（5）符合安全、文明施工、消防、环保、城管要求，全部按省级文明工地标准布置。

5.1.3布置依据

（1）招标文件有关要求

（2）业主提供的“施工场地平面布置图”及现场踏勘情况；

（3）招标图纸

（4）总进度计划及资源需用量计划

（5）总体部署和主要施工方案

（6）安全文明施工及环境保护要求

（7）省级文明工地标准

## 5.2 施工场道

5.2.1 交通网络

根据“施工场地平面布置图”中主体育场工程施工区域位置，本工程在业主提供的主干道基础上，另外在四个生产用地以及生活用地内部，自行修建临时施工用路，与规划路接通，形成本工程道路网络体系。

自行修建场内临时道路作法见施工平面布置图，5m宽道路，C20混凝土20cm厚，石渣50cm厚。

5.2.2场地硬化

（1）四块生产用地地面计划按以下三类布设：一是钢筋、木工、电气焊等作业场地及砂、石料堆场，采用混凝土硬化面层；二是钢筋、木材、夹板、钢管等堆场，采用碎石面层，上作砖地垅；三是空地采用绿化。

（2）生活区和办公区采用红砖地面和绿化地面。

## 5.3现场围蔽

5.3.1主体育场外围、东侧生产用地、西侧生产用地、生活区、办公区，均采用彩钢板围墙（砖基础）围蔽，同时做为施工红线，每块场地均设若干彩钢板大门，开启方式原则上是推拉，也可平开。门柱砖砌并粉刷成某种特定造型，每个大门一侧设门卫室（彩钢板），大门外侧在凸显位置挂单位名称牌。

5.3.2洗车台

洗车台设在大门内侧，由宽度300mm、深400mm的沟槽围成的宽3m、长5m的洗车槽，配备高压冲洗水枪，槽内设置沉淀池。所有从工地出去的车辆均要将泥水冲洗干净，泥水经沉淀后，将清水排放到主排水沟中。沉淀池定期清理。

## 5.4生产设施

5.4.1砂浆和混凝土制作

根据招标补充文件和施工部署，本工程主要采用商品混凝土，仅基础垫层等混凝土和所有砌筑和装修砂浆在现场制作。所以，混凝土砂浆现场制作分二阶段进行：

（1）第一阶段为基础施工阶段，主要考虑基础垫层和基础砖胎模砂浆制作，制作场地安排在主体育场内环中心地带。因该场地为混凝土砂浆制作属一次性临时场地。砂、石、水泥进场不考虑留设专门运输通道，可利用土方开挖的平面流水顺序中的末次开挖区做临时进料通道。场内设二部JS-350搅拌机和砂浆机。

（2）主体和装修阶段的砂浆和少量混凝土制作，考虑安排在东侧生产用地集中制作，集中管理，用专用运输车运到现场砂浆池或料斗，再供到各层使用地点。

本场地布设在北侧生产用地内，主要设有搅拌棚、砂石料堆场、水泥库和，搅拌棚内设2台JS-350型搅拌机和若干砂浆机及相应计量器具。

水泥库设在搅拌棚附近。内配空调、增湿器、温度计、湿度计及水池，满足养护条件。

5.4.2钢筋加工

钢筋场地分别设在四个生产用地区域内，每区分为6个部分：钢筋原材料堆放、钢筋加工棚、工具房、冷拉调直场地、半成品堆场、废料临时堆场等。

钢筋成型后用专用平板拖车运至塔吊附近。

5.4.3模板加工及钢管堆放场地

本工程采用覆膜九夹板、木方和碗扣式脚手钢管体系，圆柱模板采用定型钢模板，模板加工及钢管堆放场地分别布设在四个个生产用地内，每区分为6个部分，即木方堆放、夹板堆放、模板加工、模板半成品堆放、钢管和园柱钢模堆放和回收维修场地。

模板半成品、钢管及园柱钢模成型后由专用平板拖车运到塔吊附近。

5.4.4砌体材料堆场

所有砌体按计划分期分批，直接供应到主体育场外围环形带状场地内指定地点。

本工程砌体工程量较大，主体育场外围环形带状场地狭小，所以必须精确安排各种型号砌体进场计划，每天用量随用随进，减少外周场地占用率。

5.4.5水电安装用地

给排水和普通照明安装工程的加工制作存放地点安排在东侧生产用地，半成品由专用平板拖车运到体育场外围指定地点。

5.4.6屋盖钢结构施工用地

在东侧生产用地布置的屋盖钢结构组装用地。

5.4.7专业分包用地

暖通、消防、设施、灯光、智能化等专业分包用地分成三部分布置，一是在西侧生产用地安排；二是在主体育场外围留出周转用地；三是办公用房。

5.4.8预应力用地

安排在西侧生产用地内。

5.4.9机修车间

本工程各种机械投入量大，为做好机械的维修与保养：在东西两个生产用地内各设一个机修场。场内设配件库和机修车间。

5.4.10 材料库

在东、西侧生产用地各设置一个材料仓库用地，房建修建规格。

5.4.11卫生设施

（1）在四个生产用地区域内各设二个垃圾箱和垃圾桶。各设一个男女厕所（水冲式厕所），各设一个洗手台。

（2）在主体育场外围环形带场地内设8处垃圾箱。在每层各设四个移动式小便间，各设四个垃圾桶。派专人随时清理和置换。

（3）在交叉路口处设四处“五牌一图”。

5.4.12所有生产设施房（棚）均采用砖墙（砖柱），工具式钢屋架，石棉瓦屋盖。

5.4.13生产设施搭设规模见一览表。

| 序号 | 设施名称 | 房（棚）规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋加工场 | 15×30×2 | 东、南、西、北生产用地各一处 |
| 2 | 模板加工场及堆场 | 15×30×2 | 东、南、西、北生产用地各一处 |
| 3 | 机修场 | 6×10×2 | 东西生产用地各一处 |
| 4 | 搅拌站 | 150m2×1 | 在东、西侧生产用地 |
| 5 | 材料库区 | 6×20×2 | 东西各一处 |
| 6 | 水电安装用地 | 6×30×1 | 在东侧生产用地 |
| 7 | 预应力用地 | 6×15×1 | 在西侧生产用地 |
| 8 | 电气焊场地 | 6×10×2 | 东西生产用地各一处 |
| 9 | 屋盖钢结构场地 |  | 在东侧生产用地 |
| 10 | 专业分包场地 |  | 在西生产用地 |

## 5.5办公设施

本工程采用集中办公形式，以便于施工统筹协调，其主要设施有：业主、监理办公室，专业分包办公室，项目经理部办公室、二个会议室等。

现场办公室采用二层彩钢板房，食堂及餐厅采用砖墙钢屋架瓦屋盖。停车场砖柱钢屋架瓦屋盖，办公区内设花坛一座。

## 5.6生活区布置

5.6.1生活设施

本工程在业主指定区域搭设，包括专业分包和项目管理人员及工人的生活区。其主要设施有：管理人员宿舍、职工宿舍、食堂、餐厅、淋浴间、厕所等。

此类临时用房的做法为：宿舍采用双层活动板房，食堂等设施外墙为240砖墙内墙为120mm厚砖墙，锌瓦屋面，木夹板门和塑钢窗，墙面为混合砂浆粉刷，白色乳胶漆饰面，水泥砂浆地面。

职工宿舍内，上下铺，床架被褥统一、实行公寓化管理。

生活区食堂内配冰柜，蒸箱、炉灶等设施，要求通风、卫生，经常保持清洁，生熟间要分隔，内墙要铺贴2米高的白磁砖，其余部分抹平、厕白，厨房内灶台、工作台等设施和售饭窗口内外窗台也铺贴白磁砖，门窗及洞口要设置纱窗，地面铺贴马赛克，排水良好。

现场浴室、厕所远离食堂，内设自动冲淋装置，内墙面贴1.5m高白磁砖墙裙，便池便槽侧壁贴白磁砖，地面贴防滑地砖。

整个生产区，派人定时进行卫生打扫，做到干净、整洁、无异味、排水通畅、道路整齐，并进行适当绿化、美化，为工人营造一个整洁、卫生的环境，展现企业形象。

5.6.2娱乐设施

为丰富职工的业余生活，生活区内设蓝球场、排球场和乒乓球场，以及阅览室，餐厅兼电视房。

5.6.3其它配套设施

（1）在进入生活区、办公区的大门入口处设灯箱式施工标牌及宣传牌。

（2）办公区设置6个车位的临时停车场。

（3）每个施工区域在厕所处设置标准1号化粪池。生活区的所有污水经化粪池后排入规划的总排排污管道内。

（4）在施工用地的大门口处各设置一个保卫室，修建规格3×4米。

（5）在生活区设置一个医务室，提供工人常规的医疗保健。

（6）为作好原材料以及各种混凝土、砂浆、砌块等试件的质量检测，在东侧生产用地设置工地试验室，内配各种试验设备用地。

## 5.7主体育场周围施工平面布置

本工程（主体育场）外围用地呈环形带状。设置围墙以及脚手架后，原则上供各种原材料和半成品周转性临时堆场。本区域（即建筑物外围环形带状用地），是施工用地的主要矛盾所在。主要功能是布设垂直运输设备和各阶段材料、半成品临时周转堆场。

## 5.8施工机械布置

施工期间的机械布置主要为塔吊、提升井架、人货电梯、搅拌机、输送泵、钢筋加工机械、木工加工机械等。

土方机械、汽车吊等机械以流动为主，根据工程进度安排，有计划地进、退场，不长时间占用场地。

模板、钢筋加工机械及水泥砂浆搅拌机械布置在建设单位指定提供两块施工用地内相应位置。

5.8.1塔吊的布置

本工程共投入八台塔吊，每个施工处使用两部，具体位置见示意图。

5.8.2混凝土输送泵的布置

本工程共投入四部拖式混凝土泵。在建筑物周围均匀布设，泵管立管随层升高。

5.8.3提升机械的布置

根据总体部署，在主体阶段墙体砌筑开始时，布设十二部提升井架，每个施工区域各三部，用于砌块砂浆运输，和物料垂直运输。

## 5.9 供水、供电线路布置

5.9.1.施工临时用水管线的布置

本工程临时用水量较大的为结构施工时的清洁、养护用水，根据招标文件规定，为满足施工需要，业主提供现场施工临时用水源后，施工单位自行沿线布置。

临时用水水管的选用经计算布置如下：

用水主管采用φ80镀锌钢管，与甲方提供供水主管接水表碰口后沿施工道路一侧布置，引入建筑物周围、生活区、加工区后，以φ50镀锌钢管作支管沿场内环形布置。根据施工需要在主管设置支管水阀，水阀至施工用水点采用橡胶软管连接。

生活区临时生活、消防及洗车用水采用φ50主管，支管采用φ32~25的镀锌钢管为自供水主管，土建施工现场高峰期人数约为1160人，接入φ50支管能满足用水的需要。

5.9.2施工临时用电线路的布置

施工现场从建设单位指定地点引入的动力电采用五芯电缆，沿临时道路边缘设多级配电箱，接通生产、生活场地，生产、生活区场地内的电源采用直埋电缆三相五线接至设备，施工用电必须由专业人员进行操作、管理。

线路敷设

主供电线路均采用VV223×120+1×95+1×70电缆，三相五线制埋地线路，其中穿越道路部分增设PVC保护管。从电箱至所有用电设备均采用相应容量的橡胶电缆线，以保证用电安全。线路沿临时围墙内侧架设。

备用电源，现场备用电源采用发电机备用，除提供因短期停电造成的施工用电中断后的设备机具正常用电外，还在个别施工用电高峰期超过变压器最大负荷时对个别施工机具、设备供电，以保证施工顺利进行。具体东侧生产用地的总配电间安装Se=300/200KVA柴油发电机一台，并同时安装具有互锁装置的电源切换装置，防止两类电源工作时不一致出现互冲现象。

线路走向及配电箱布置见平面图。

## 5.10现场排污

场地排污管道设在场地北侧。污水达到排放标准后排入市政排水系统。

几个厕所化粪池与排污管道之间采用排污支管接通。

## 5.11施工平面布置管理

5.11.1管理原则

根据施工总平面布置及各阶段布置，以充分保障阶段性施工重点，保证进度计划的顺利实施为目的。在工程实施前，制订详细的大型机具使用及进退场计划，主材与周转材料生产、加工、堆放、运输计划，同时制订以上计划的具体实施方案，严格执行、奖惩分明，实施科学文明管理。

5.11.2平面管理体系

由项目副经理统一协调指挥。建立健全调度制度，根据工程进度及施工需要对总平面的使用进行协调和管理，并由总调度室对总平面的使用负责日常管理工作。

5.11.3管理计划的制定

施工平面科学管理的关键是科学的规划和周密详细的具体计划，在工程进度网络计划的基础上形成主材、机械、劳动力的进退场、垂直运输等计划，以确保工程进度，充分均衡利用平面空间为目标，制订出切合实际的平面管理实施计划。并将计划输入微机电脑，进行有效的动态管理。

5.11.4管理计划的实施

根据工程进度计划的实施调整情况，分阶段发布平面管理实施计划，包含时间计划表、责任人、执行标准、奖罚条例，在计划执行中不定期召开生产调度会，经充分协调确定后，发布计划调整书。总调度室负责组织阶段性的定期检查监督，确保平面管理计划的实施。其重点保证项目是：安全用电、场区内外环卫、场内道路、交通、给排水系统、垂直运输、料具堆放场地管理调整，机具、机械进退场情况，以及施工作业区域管理等。

5.11.5交通管理

开工前，向业主报送详细的交通用路计划，经审批后，认真组织实施，成立专门的交通管理小组，负责交通指挥、协调，与相关协作单位签订共同使用协管条例，建立卫生等各项管理制度，在分管道路路口处，布设限速、禁停、转弯等标志标牌，安排专人在主要路口疏解人流、物流，确保区域内交通畅通和施工生产顺利进行，确保施工用路符合某市政和交通管理规定。

# 第六章   文明施工及环境保护措施

## 6.1 文明施工措施

文明施工的程度体现了单位的综合管理水平。整洁文明的施工现场、井然有序的平面布置，给人的将是焕然一新的感觉。因此，我们将以文明施工为突破口，全面抓好施工现场管理。

6.1.1 管理目标

本工程的文明施工管理目标：严格执行江苏省《文明工地标准管理规定》，确保达到“江苏省文明施工样板工地”标准并获得相关荣誉称号。

6.1.2 管理机构

成立以项目经理为组长，各专业施工队为组员的现场文明施工领导小组。

6.1.3 现场管理原则

（1）进行动态管理

现场管理必须以施工组织设计中的施工总平面布置图和政府主管部门对场容的有关规定及依据，进行动态管理。要分结构施工阶段、装饰施工阶段分别绘制施工平面布置图，并严格遵照执行。

（2）建立岗位责任制

按专业分工种实行现场管理岗位责任制，把现场管饰的目标进行分解，落实到有关专业和工种，这是实施文明施工岗位责任制的基本任务。例如：砌筑、抹灰用的砂浆机，水泥、硅砂堆场和落地灰、余料的清理，由瓦工、抹灰工负责；钢筋及其半成品、余料的堆放，由钢筋工负责，为了明确责任，可以通过施工任务或承包合同落实到责任者。

（3）勤于检查，及时整改

对文明施工的检查工作要从工程开工做起，直到竣工交验为止。由于施工现场情况复杂，也可能出现三不管的死角，在检查中要特别注意，一旦发现要及时协调，重新落实，消灭死角。

6.1.4 文明施工措施

（1）现场场容管理方面的措施

①施工工地的大门和门柱为上方形490 × 490，高度为2 .5m，大门采用小50钢管及0．5厚铁皮焊接制作。

②施工现场周围使用2m高压型钢板（0.6－0．8厚）。围档并涂刷宣传画或标语。

③在大门口设置“七牌一图”施工标牌：

工程简介

项目责任人员名单

安全生产六大纪律

安全生产计数牌

十项安全技术措施牌

防火须知

卫生须知牌

工地施工总平面布置图

④施上区域与宿舍区域严格分隔，场容场貌整齐、有序，材料区域堆放整齐，并有门卫值班。设置醒目安全标志，在施工区域和危险区域设置醒目安全警示标志。

⑤建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人，实行挂牌制，做到现场清洁整齐。

⑥施工现场地面全部硬化地面，将道路材料堆放场地用黄色油漆划10Cm。宽黄线于以分割，在适当位冒设置花草等绿化值物，美化环境。

⑦修建场内排水管道沉淀池，防止污水外溢。

⑧针对施工现场情况设普宣传标语和黑板报，并适当更换内容，确实起到鼓舞士气，表扬先进的作用。

（2）施工人员着装形象

全体员工树立遵章守纪思想，采用挂牌上岗制度，安全帽、工作服统一规范。安全值班人员佩戴不同颜色标记，工地负责人戴黄底红字臂章，班组安全员戴红底

黄字袖章。

①安全帽

a.施工管理人员和各类操作人员佩戴不同颜色安全帽以示区别：

部门经理、管理人员及外来检查人员戴红色安全帽；一般施工管理人员戴白色安全帽；操作工人戴黄色安全帽；机械操作人员戴兰色安全帽：机械吊车指挥戴红色安十帕。

b.在安全帽前方正中粘贴或喷绘单位标志。标志尺寸为2×2厘米。

②服装：所有操作了作统一服装，米色夹克配蓝色裤子。

③胸卡：尺寸为9cm×5.5cm蓝色黑字，统一编号，贴个人一寸彩色照片。

(3)现场机械管理方面的措施

①现场使用的机械设各，要按干面固定点存放，遵守机械安全规程，经常保持机身等周围环境的清洁。机械的标记、编号明两，安十装置可靠。

②机械排出的污水要有排放措施，不得随地流淌。

③钢筋切断机、对焊机等需要搭设护棚的机械，搭设护棚时要牢固、美观，符合施工平面布置的要求。

④临时各种设施的各种电箱式样标准统一，摆放位置合理便于施工和保持

(4)现场生活卫生管理的措施

①工地办公室应具备各种图表、图牌、标志。室内文明卫生、窗明几净，秩序井然有序，室内外放青盆花，美化环境。

②施工现场办公室、仓库、职工（包括民工）宿舍，有专职卫生管理人员和保洁人员，制订卫生管理制度，设置必须的卫生设施。

③现场厕所及建筑物周围须保持清洁，无蛆少臭、通风良好，并有专人负责清洁打扫，无随地大小便，厕所及时用水冲洗。

④施工现场严禁居住家属，严禁居民家属、小孩在施工现场穿行、玩耍。

⑤宿舍管理以统一化管理为各，制定详尽的宿舍管理条例。要求每间宿舍排出值勤表，每天打扫卫生，以保证宿舍的整洁。宿舍内不允许私接私拉电线及各种电器。宿舍必须牢固，安装符合标准，卧具摆放整齐，换洗衣物干净，晾挂整齐。

⑥食学管理符合《食品卫牛法》，有隔绝蝇鼠的防范措施，有盛残羹下脚的加盖容器，内外环境清洁卫生。

⑦现场设茶水桶，每个水桶有明显标志，并加盖，派专人添供茶水及管理好饮水设施。

⑧现场排水沟末端设沉积井，并定期清理沉积片内的沉积物，食堂下水道和厕所化粪池要周期清理并消毒，防止有害细菌的传播。

(5)施工现场文明施工措施

①设置临时厕所：由于施工现场人员多，结构长度长，在每层楼内按每80米设置一处小便桶，每天下班后派专人清理。

②楼层清理：生产班组每天完成工作任务后，要求必须将余料清理干净，堆放在规定的部位，个得随意堆放在楼层内，保持楼层整洁。

③控制施工用水：施工期间用水量大，用水部位多，容易造成施工楼层及施上现场污水横流或积水现象，污染建筑产品，影响人员行走，造成不文明的现象。采取以下措施：

a.每个供水笼头用自制木盒保护，上锁，并设专人看管。严防他人随意开启、破坏。

b.主体结构施工期间，要在浇筑混凝土前冲洗模板及钢筋面的灰尘、润湿模板等，浇破后养护等。在楼层边四周、电梯井或预留洞口边摆放砌60mm砖，内侧用水泥砂浆抹面形成封闭的挡水线。

c.装修期间，干砖必须在底层浇水湿润后再上至楼层工程面，不得在楼层内浇水。砌筑砂浆在底层集中搅拌，不得在工作面重新加水搅拌。

d.现场四周设置组织排水沟，保持排水顺畅。

## 6.2 环境保护措施

为了保护和改善生活环境与生态环境，防止由于建筑施工造成的作业污染和扰民，保障建筑工地附近居民和施工人员的身体健康，促进社会文明的进步，必须做好建筑施工现场的环境保护工作。施工现场的环境保护是文明施工的具体体现，也是施工现场管理达标考评的一项重要指标，所以必须采取现代化的管理措施做好这项丁作。

6.2.1 环境管理目标

(1)防大气污染达标：施工现场扬尘、生活用火炉烟尘的排放符合要求（扬尘达到国家二级排放规定，烟尘排放浓度＜400mg／N寸)。

(2)生活及生产污水达标：污水排放符合《某市水污染物排放标准》。

(3)施工垃圾分类处理，尽量回收利用。

(4)节约水、电、纸张等资源消耗，节约资源，保护环境。

6.2.2 环境管理组织与职责

(1)环境管理组织

成立以项目经理为组长的环境领导小组，工程科、质安科、各工程处对其各自管辖范围分管监督，责任到人，每周开展环境卫生评比活动。

(2)管理理职责

a.单位主管部门：负责单位环境管理体系的建立及运行监督、检查。

b.项目部：负责环境管理制度和方案的实施工作。

c.项目经理：对项目部环境管理体系的运行工作总负责。

d.项目副经理：具体负责项目部环境管理方案和措施的落实工作。

e.项目总工：根据项目部的具体情况制定相应的环境管理方案和措施。

6.2.3 环境管理的实施方案及措施

(1)防止空气污染措施

①施工垃圾使用封闭的专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛散造成扬尘。施工垃圾要及时清运，清运前，要适量洒水减少扬尘。

②施工现场要在施工前做的施工道路规划和设置，尽量利用设计中永久性的施工道路。路而及其余场地地面要硬化。闲置场地要绿化。

③水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料应尽量安排库内存放。露天存放时要严密苫盖，运输和卸运时防止遗洒飞扬，以减少扬尘。

④施工现场要制定洒水降尘制度，配备专用洒水设备及指定专人负责，在易产生扬尘的季节，施工场地采取洒水降尘。

⑤施工采用商品旺，减少搅拌扬尘。砂浆及零星搅拌要搭设封闭的搅拌棚，搅拌机上设置喷淋装置方可进行施工。

⑥食堂大灶使用液化气。

(2)防止水污染措施

①现场搅拌机前台及运输车辆清洗处设置沉淀池。排放的废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施。

②冲洗模板、泵车、汽车时，污水（浆）经专门的排水设施排至沉淀他，经沉淀后排至城市污水管网，而沉淀池由专人定期清理干净；

③食堂污水的排放控制。施工现场临时食堂，要设置简易有效的隔油池，产生的污水经下水管道排放要经过隔油地。平时加强管理定期掏油，防止污染。

④油漆油料库的防漏控制。施工现场要设置专用的油漆油料库，油库内严禁放置其它物资，库房地面和墙面要做防渗漏的特殊处理，储存、使用和保管要专人负责，防止油料的跑、冒、滴、漏、污染水体。

禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

(3)其它污染的控制措施

①.通过电锯加工的木屑、锯袜必须一天进行清理，以免锯沫刮入空气中。

②钢筋加工产生的钢筋皮、钢筋屑及时清理。

③建筑物外围立面采用密闭安全网，降低楼层内风的流速，阻挡灰尘进入施工现场周围的环境。

④制定水、电、办公用品（纸张）的节约措施，通过减少浪费，节约能源达到保护环境的目的。

6.2.4 文物保护措施

在施工中若发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，立即派专人保护好现场，并即刻电告监理或业主，再用书面形式报告，待政府有关部门处理后，再行施工。

# 第七章 季节性施工措施

## 7.1 冬季施工措施

当室外平均气温连续五天稳定低于5ºC或当日气温低于-3ºC时开始进入冬季施工，必须按冬季施工规定采取相应措施：

7.1.1 组织有关人员学习冬季施工规范及规程，逐级向下进行交底。

7.1.2 密切注意气象动态，专人与气象部门联系并记录公布，以防寒流突然袭击和极端负温的影响。

7.1.3 做好物资储备和机械设备的保养及维修工作，不要因小失大，马虎凑合。

7.1.4 加强对混凝土的养护特殊处理，。原则上不浇水，放草袋覆盖。混凝土中适量加一些外加剂，改善混凝土的强度，适应冬季施工的需要。

7.1.5 加强对砂浆配合的控制工作，适量加入外掺剂，改善砂浆的融冻点，满足施工需要。在进行砌筑工程时，砂浆应使用掺盐抗冻砂浆。砂浆的流动性应比常温适量增大，根据出现的负温天气情况，砂浆试块与砌体同条件的要增做一组，必要时可采用热水拌合砂浆。

## 7.2 雨季施工措施

7.2.l 做好防雨前期准备

（1）施工期间密切注意大气预报，台风来临前，做好相应防护及加固措施。

（2）配备足够的雨季防雨防潮材料和设备，包括潜水泵、塑料薄膜、彩条布、雨衣、雨鞋等。

7.2.2 安排好雨期施工项目，不宜在雨期施工的项目，应尽量避开雨期施工。

7.2.3 做好现场的排水系统

（1）场区应有良好的排水系统。场区总排水区按甲方指定的排水去向沿场区四周设置排水渠。

（2）在生活区、钢筋加工场、周转料具堆场、仓库、机棚以及大型机械基础

周边设置排水沟，疏通排水沟道，准备好排水机具，防止雨水淹泡地基。

（3）运输道路应做好路拱，压密实，上铺100mm厚粒石石粉。保证而后通行不陷。道路两旁要做好排水沟，排水沟与总排水渠相通，并向排水方向找坡。

7.2.4 机电设备检测与防护

（1）机电设备的电闸要采取防雨、防潮措施，并应安装接地保护装置，以防漏电、触电。

（2）井架、塔吊应设置避雷针，塔式起重机的接地装置要进行全面检查，其接地装置要符合规程要求，并进行遥测。

（3）对塔吊、井架等的附墙点进行检查，加固。

（4）加强施工电缆、电线的检查加固，对台风暴雨期间不使用的电器设备，将其电源全部切断。

（5）机动电掣箱要有防雨措施，漏电保护装置要安全可靠。

（6）现场所有用电设备，闸箱、输电线路进行安装时均考虑防雨防潮措施， 并符合用电安全规则，保证雨季安全用电。大型机械设备及脚手架应事先设置好防雷措施。

（7）塔吊遇6级以上大风应停止作业，并打开旋转装置，台风到来时应将现场电源切断。

7.2.5 施工材料

（1）准备雨期施工材料及防护材料，水泥要垫高码放并要通风良好，以防受潮。

（2）进入现场设备材料避免堆入在低、洼处，露天存放的垫高加彩条面盖好。堆放在现场的零星材料要归堆固定好。

7.2.6 临时设施检修：对工人宿舍、办公室等进行今面检查，对危险建筑物应进行全面翻修加固。

7.2.7 雨期中的技术措施

（1）在结构施工阶段，注意天气变化，防止雷雨突袭，保证政连续浇捣顺利进行。工现场准备一定数量的彩条布，作为覆盖刚浇筑沙和机具的使用，当雨下大时，应在规范规定可留施工缝的位置留设施工缝，停止破的浇筑。

（2）雨季施工期间，劳动力尖进行统筹安排，晴天先室外后室内，雨天施工室内，尽量避免因雨水影响而产生的窝工现象。

（3）雷暴雨天气禁止进行一切室外作业。

（4）雷雨、台风期间要及时发布气象资料，使全体职工了解信息，以便安排工作和生活采取相应的措施。

（5）定时对现有水沟进行疏浚。准备抽水泵作应急抢险，出现水情及时处理。

（6）雨天应随时观测基础沉降情况，发现沉降过大或沉降不均要及时停止作业并进行加固处理。

7.2.8 雨期后的技术措施

（1）风雨过后应对塔吊、井架、排栅等设施认真检查，发现问题整改加固并经专业人员检查合格后方可投入使用。

（2）后浇筑混凝土要根据砂、石含水量高速搅拌用水量。

（3）认真检查现场各种用电设施是否完好，确保不受水淹时方可投入正常运作。如发现被水浸泡或受潮，必须重新测试。

## 7.3 炎热高温天气施工措施

7.3.1 高温大气施工，应作好各种降温防暑工作。

7.3.2 配备充足饮用水，降温饮料和设置遮阳降温凉棚。

7.3.3 合理安排作业时间，错开日照强烈时段。

7.3.4 施工作业面设置防暑降温茶水、药品。

7.3.5 现场设医务室，及时救治中暑职工。

7.3.6商品混凝土运输和输送要考虑混凝土坍落度的损失。

7.3.7 混凝土凝土浇筑后，应及时浇水覆盖养护，对后浇带、施工缝等应蓄水养护，减少混凝士因失水产生的裂纹。

7.3.8 尽量采用吸湿性好的木模板进行施工，设专人对模板淋水降温，力争改善工人操作的环境条件。改进施工工艺，装好楼面模板后才浇筑墙、柱混凝土，利用楼面模板作凉棚，保温和遮阳，减少阳光对墙、柱混凝土的直射。

7.3.9 要注意混凝土的人模温度，湿度高时，搅拌前对材料要适当进行降温，用水冲洗碎石，降低混凝土的温度。

## 7.4 夜间施工措施

7.4.1 夜间施工现场配备值班电工，在施工作业面、材料运输通道、施工设备

旁、主要出入通道等架设亮度足够的照明灯具。

7.4.2 固定的灯具与易燃物体要保持足够的安全距离，拖动的灯具采用容量相当

的双层塑料橡胶电缆，电源对关均要有漏电保护装置。

# 第八章  主要资源计划

## 8.1 劳动力计划

人员调配是对项目管理人员及劳动力实施有效的选派和管理，即作好施工管理人员及劳动力的计划、决策、组织、指挥、监督、协调等项的工作，达到最有效、最合理组织劳动力，以确保工期、质量、安全目标的实现。

8.1.1 人员的优化性选择

（1）人员素质

由于本工程设计标准高、工期紧、劳动强度大，对工程施工管理人员的项目管理水平以及操作工人的技术水平、熟练程度要求较高。为此，需要选用素质较高、有类似工程施工经验的项目管理人员及劳动力，并通过进场前短期的培训不断提高施工人员的综合素质。

（2）人员数量

根据工程的规模、施工技术特性及施工工期要求，按比例配备一定数量的施工管理人员及劳动力，即避免窝工，又不出现缺人现象，使得现有劳动力得以充分利用。

本工程拟投入1200人（高峰期人数），其中施工管理人员54人，劳务人员1146人，

（3）人员组织形式

建立适合于本工程特点的精干、高效的劳动力组织形式，本工程的劳动力组织形式拟采用结合项目两制实施的专业工种分包形式，该种方式具有管理到位、人员调动灵活、降低管理费用等优点。

8.1.2管理人员的调配

投入本工程的施工管理人员拟在全单位范围内抽调年富力强，有丰富施工经验的人员组成项目管理层。其大部分人员曾参与过大型场馆工程的施工管理。总承包管理部人员组成详见第二章“施工总部署”主承建项目部各类施工管理人员调配详见下表。

| 名 称 | 分类专业 | 配备人数 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 程 技术科 | 施工测量 | 4 |  |
|  | 专业工程师 | 7 | 预应力工程师2人，土建、水电工程师5人 |
|  | 工程资料 | 1 |  |
|  | 机械设备调配 | 1 |  |
|  | 计划统计 | 1 |  |
| 合 同 预算科 | 合理管理 | 1 |  |
|  | 预算报价 | 1 |  |
|  | 成本控制 | 1 |  |
| 材料科 | 材料采购 | 2 |  |
|  | 仓库保管 | 1 |  |
| 质 量 安全科 | 试验检验 | 2 |  |
|  | 专职质量员 | 4 | N、S、E、W区各1人 |
|  | 专职安全员 | 2 |  |
|  | 文明施工 | 1 |  |
|  | 环境卫生 | 1 |  |
| 合 计 |  | 30 |  |

各管理人员在中标后三天内陆续到场，开始投入本工程施工前期准备工作。

8.1.3 劳动力的调配

本工程的工程量大，工期短，需要有数量足够，素质高的劳务人员。我们将调遣具有较高施工技术水平和同类工程施工经验的施工队。

本工程的作业层拟组建四个土建工程处、一个预应力施工队、一个水电安装工程处、一个装饰工程处等。

根据施工进度计划的安排、施工作业段的划分、工程量的大小、工程质量的要求，本工程劳动力安排如下：

（1）基础、主体普通钢筋混凝土及粗装饰工程施工

①安排四个土建工程处，各自相对独立负责E、N、S、W四个区域工程的施工，四个区段划分详见施工总体部署说明，劳动力在整个工程中可根据需要相互调配。

②每个土建工程处分别设钢筋工、模板工、混凝土工、电焊工、机械工、架子工、泥工等。

③操作人员平均技术等级：机械工5级、钢筋工4.5级、模板工5级、泥瓦工5级、混凝土工4.5级、电焊工5.5级、架子工4级。

④主要施工任务为：基础、主体普通钢筋混凝土工程及粗装饰工程的施工。

（2）预应力工程施工

①设一个专业施工队，同时负责E、N、S、W四个区的施工。

②预应力工程施工劳务人员调配计划见一览表

| 专业组 | 人 数 |
| --- | --- |
| 张拉组 | 32 |
| 下料组 | 18 |
| 预埋预留组 | 16 |
| 敷设穿筋组 | 110 |
| 合 计 | 176 |

（3）水电安装施工

本水电安装内容仅配合予留、予埋，安排30人的两个小班组即可，平均技术等级4.5级。水电安装所需劳动力见下表。

给排水工程

| 工种名称 | 管工 | 焊工 | 油漆工 | 保温工 | 起重工 | 辅助工 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 44 |

照明工程

| 工种名称 | 电工 | 焊工 | 辅助工 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 20 | 4 | 5 | 29 |

（4）保证劳动力及时供应的措施

①编制劳动力需用量计划，施工前根据施工进度计划、施工阶段的划分、各个专业工种的需要、劳动定额，编制切实可行的劳动力需用量计划，并根据工程实际进展情况，由项目经理部负责对各施工队劳动力进退场时间、数量提出指导性计划并及时调整，避免劳动力资源的浪费。

②进行岗前培训，根据本工程分项工程的特殊要求，做好岗前岗位技术培训，提高劳动者的操作技能，加强质量意识教育，组织学习国家有关规范、标准、规程、进行施工组织设计的总设计交底，使施工人员了解该工程的特点，紧熟练规范的要求，高质量地完成额定任务，确保计划用量，满足施工生产需要。

③在本工程范围内根据施工进度的需要对各个施工队进行必要的调节，实行动态管理，使之合理流动，达到最佳劳动效率。

④制定合理可行的激励机制，充分调动广大职工的积极性、创造性，为工程成本的降低尽力。

⑤做好职工的后勤保障工作在大批人员进场之后，责成有关职能部门的有关人员做好后勤工作的安排，主要解决职工的衣、食、住、行等问题。确保职工无后顾之忧，安心现场工作。

## 8.2 主要机械计划

机械设备供应计划是机械管理的重要环节，合理的供应计划是保证施工生产顺利进行的保障之一。本工程机械设备供应计划是根据施工进度计划、施工段划分、施工工艺、我单位多年类似工程施工经验和现有可调配机械编制而成的。

8.2.1 主要施工机械的选择

（1）垂直运输机械

①为满足工程主体结构施工期间钢筋、模板、钢管垂直运输的需要，东、西每个区域各采用两台臂长55m的QTZ-125固定式自升塔吊，南、北区域每个区域各采用两台臂长50m的QTZ-80固定式自升塔吊，以上塔吊能够覆盖90%左右（二层以上）工作面，下层看台区塔吊够不到的服务范围采用2台30T汽车吊配合。

②主体结构施工完成后，在砌筑、抹灰等初装修阶段共投入八座提升井架用于砌块、砂浆等物料的垂直运输。

（2）混凝土、砂浆的搅拌和运输机械

本工程绝大部分混凝土采用商品混凝土。砂浆采用自拌。为此，做如下安排：

①设两个现场混凝土搅拌站，有四台350型混凝土搅拌机，以供建临时设施及搅拌零星混凝土用，另外再设四个砂浆搅拌站，每个搅拌站设两台WJ325砂浆搅拌机。可以满足现场砌体、抹灰、地面高峰供求的需要。

②本工程用于结构的混凝土全部采用商品混凝土，其运输为商品混凝土厂家自行配备的混凝土运输车。混凝土的浇筑共设置四台泵，另外进两台汽车式混凝土泵主要进行柱等混凝土的浇筑。

（3）钢筋加工及运输机械

本工程的钢筋下料、成型在每个施工区域进行。每个区域设一套钢筋加工机械，主要有调直机、切断机、弯曲机、闪光焊机、墩粗直螺纹机等。

成型钢筋的运输配备两台8T汽车吊，平板汽车四辆，用于钢筋原材料的卸料和二次倒运工作。

（4）土方施工机械

根据施工段的划分，每区拟配备一套土方施工机械分层流水作业。每个工作面的机械（一套）配置数量为：装卸机1台、压路机1台、挖土机2台、自卸汽车6辆。人工回填土方配备4台HW-60蛙式打夯机。

土建主要施工机械设备计划详见后页附表。

土建工程主要施工机械设备清单及进退场计划表

|  | 机械类别 | 序号 | 机 械 设 备 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 额定功率（KW） | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 垂直运输机械 | 1 | 塔式起重机 | QTZ-125 | 台 | 4 | 75 | 2004.9.20 至10.30 |
|  |  | 2 | 提升井字架 | 2T | 部 | 6 | 7.5 | 2004.12.20 |
| 二 | 水平运输机械 | 3 | 机动自卸车 | 8T | 辆 | 24 | 6 | 2004.9.20 |
|  |  | 4 | 机动翻斗车 | FC-1 | 辆 | 20 | 7.8 | 2004.9.20. |
|  |  | 5 | 架子车 |  | 辆 | 80 |  | 2004.9.25 |
|  |  | 6 | 推土机 | 上海120A | 辆 | 2 | 86.5 | 2004.9.20. |
|  |  | 7 | 潜水泵 | Ф100 | 台 | 10 |  | 2004.9.20. |
|  |  | 8 | 泥浆泵 | Ф100 | 台 | 2 |  | 2004.9.18. |
|  |  | 9 | 反铲挖掘机 | 0.8M3 | 台 | 2 |  | 2004.9.20. |
|  |  | 10 | 蛙式打夯机 | HW60 | 台 | 4 | 2.8 | 2004.10.20. |
| 四 | 混凝土、砂浆机械 | 11 | 混凝土搅拌机 | JS-500 | 套 | 1 | 30 | 2004.9.21. |
|  |  | 12 | 砂浆搅拌机 | WJ325 | 台 | 4 | 4 | 2004.10.10. |
|  |  | 13 | 插入式振动器 | HZ50A | 台 | 10 | 1.5 | 2004.9.20. |
|  |  | 14 | 平板振动器 | PZ-50 | 台 | 16 | 0.5 | 2004.9.20. |
| 五 | 钢筋加工及焊接机械 | 15 | 切断机 | GJ401 | 台 | 4 | 7 | 2004.9.22 |
|  |  | 16 | 弯曲机 | QJT-400 | 台 | 2 | 2.8 | 2004.9.20. |
|  |  | 17 | 电渣压力焊机 | B×3-630 | 台 | 2 | 80 |  |
|  |  | 18 | 冷拉卷扬机 | JJ-1.5 | 台 | 1 | 7.8 |  |
|  |  | 19 | 钢筋调直机 | JK-2 | 台 | 2 | 5.5 | 2004.9.20. |
|  |  | 20 | 墩粗直螺纹机 |  | 台 | 8 | 5 | 2004.10.12 |
| 六 | 木工机械 | 21 | 电锯 | MJ109 | 台 | 4 | 5.9 | 2004.9.30 |
|  |  | 22 | 双面压刨机 | MB206 | 台 | 4 | 4 | 2004.9.30 |
|  |  | 23 | 平刨机 | MBS/4B | 台 | 4 | 4 | 2004.9.30 |
|  |  | 24 | 台钻 |  | 台 | 4 | 3 | 2004.9.30 |
| 七 | 构件吊装机械 | 25 | 汽车吊 | 30T | 辆 | 2 |  | 2004.8.20. |
|  |  | 26 | 汽车吊 | 8T | 台 | 2 |  |  |
| 八 | 水卫安装、排水机械 | 27 | 电焊机 | B×-315 | 台 | 2 | 19 | 2004.10.20. |
|  |  | 28 | 套丝机 |  | 台 | 4 | 1.5 | 2004.10.20. |
|  |  | 29 | 弯管机 |  | 台 | 4 | 2 | 2004.9.20. |
|  |  | 30 | 试压泵 |  | 台 | 2 | 0.5 | 2004.9.20. |
|  |  | 31 | 潜水泵 | 200QJ180/33 | 台 | 5 | 1.1 | 2004.9.20. |
|  |  | 32 | 冲击钻 |  | 台 | 20 | 0.75 | 2004.10.20. |
| 九 | 电气安装照明机具 | 33 | 探照灯 |  | 个 | 16 | 3.5 | 2004.9.20. |
| 十 | 装修小型机械 | 34 | 砂轮切割机 | JSG2-400 | 个 | 20 | 2.2 | 2004.11.20. |
|  |  | 35 | 手电钻 |  | 台 | 20 |  | 2004.11.20. |
|  |  | 36 | 喷涂机 |  | 台 | 20 |  | 2004.12.20. |
|  |  | 37 | 气割设备 |  | 套 | 10 |  | 2004.10.20. |
|  |  | 38 | 发电机 | 重庆汽车发动机厂产 | 台 | 3 | 200 |  |
| 十二 | 焊接机械 | 39 | 交流电焊机 | B2×-300 | 台 | 4 | 30KVA | 2004.10.20. |
|  |  | 40 | 直流电焊机 | 2×5-400 | 台 | 2 | 40KVA | 2004.10.20. |
|  |  | 41 | 烘干机 |  | 台 | 2 |  | 2004.10.20. |

水电主要施工机械设备计划详见下表

| 序 号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车式起重机 | 8t | 台 | 2 |  |
| 2 | 客货汽车 | BJ1046L | 辆 | 2 |  |
| 3 | 叉车 | CPCD6 | 辆 | 2 |  |
| 4 | 叉车 | CPCD3 | 辆 | 2 |  |
| 5 | 电焊机 | B×3-250F-2 | 台 | 6 | 400A17 kVA |
| 6 | 电焊机 | B×I－200 |  | 4 |  |
| 7 | 空气压缩机 | 6m3/s |  | 1 |  |
| 8 | 空气压缩机 | 1m3/s |  | 1 |  |
| 9 | 砂轮切割机 | Ф500 | 台 | 8 |  |
| 10 | 管道切断器 | 466-CI | 台 | 3 |  |
| 11 | 铜管调直机 |  | 台 | 3 |  |
| 12 | 角向磨光机 | 4″～6″ | 台 | 10 | 0.65kW |
| 13 | 电动试压泵 | SY-350 | 台 | 4 | 4kW |
| 14 | 手动试压泵 |  | 台 | 2 |  |
| 15 | 阀门试压机 | DN15-100 | 台 | 4 | 2.2kW |
| 16 | 铜管弯管器 | 300系列 | 台 | 4 |  |
| 17 | 液压弯管机 | WY10-27 -76-108 | 台 | 2 | 1.5kW |
| 18 | 焊条烘干箱 | YZH-×100 | 台 | 5 | 4kW |
| 19 | 手电钻 | φ2.5-φ6 | 台 | 10 |  |
| 20 | 电锤 |  | 套 | 10 |  |
| 21 | 多功能开孔机 | φ25-φ200 | 套 | 3 |  |
| 22 | 手拉葫芦 | 1t | 付 | 8 |  |
| 23 | 手拉葫芦 | 2t | 付 | 10 |  |
| 24 | 电动液压升降台 | ZYY-10 | 台 | 2 |  |
| 25 | 台 钻 | φ25mm | 台 | 2 |  |
| 26 | 液压压线钳 | φ16-φ180 | 套 | 4 |  |
| 27 | PVC管剪刀 |  | 把 | 8 |  |
| 28 | PVC管弯管弹簧 | LD20～32 | 只 | 10 |  |

8.2.2 保证机械设备供应的措施

（1）编制合理的机械设备供应计划，在时间、数量、性能方面满足施工生产的需要。合理安排各类机械设备在各个施工队（组）间和各个施工阶段在时间和空间上的合理搭配，以提高机械设备的使用效率及产出水平，从而提高设备的经济效益。

（2）根据供应计划作好供应准备工作，编制大型机械设备运输，进场方案保证按时安全地组织进场。

（3）加强机械设备的维修和保养，提高机械设备的完好率，使计划供应数量满足施工要求。

（4）合理组织施工，保证施工生产的连续性，提高机械设备的利用率。

## 8.3 主要材料、供应计划及保证措施

8.3.1我单位对本地建材市场及社会环境熟悉，并与一些信用良好的材料大供应商建立了融洽的关系，双方长期合作，可在最短的时间内落实货源并确保质量。

本工程的主要材料供应包括工程用主要材料及周转工具。作好其供应计划，对确保整个工程的施工顺利开展，有重要作用。

8.3.2主要材料供应保证措施

（1）做好材料供应计划。根据施工进度计划编制物资需用量计划；了解市场货比三家，并根据物资需要量计划编制物资的采购、运输计划。本工程的混凝土采用商品混凝土，由业主指定的生产厂家供应，必须做好月度、周度混凝土需求计划，及时报送厂家，给予厂家充分的准备。

（2）与多家供应商建立供求关系。为防止混凝土生产厂家因故停产，造成供应不及时，与某市其它混凝土生产厂家签定协议，以便在停产时保证供应；本工程的钢筋用量相当大，为确保供应及时，我们将按业主所建议的几种品牌，联系多家有实力的供应商。

（3）严格合约条款，对供应时间作出明确的规定，并严格执行。

（4）做好材料储备。根据月度计划，超前采购所需材料，保证现场材料储备能满足工程七天需用量。

（5）做到材料专款专用。单位总部将不调用项目部的资金，从而确保项目部能有足够的资金保证采购需要。

# 第九章 新技术、新工艺、新材料、新设备应用技术

## 9.1 大模板的应用

本工程拟用覆面竹胶合板的板面，根据本工程的特点，将此大模板用于体育场的现浇梁板上。覆面竹胶合板是以多层竹片互相垂直配置，经胶粘压接而成，其表面一般涂以酚醛薄膜，它的显著特点是吸水率低，膨胀率小，结构性能稳定，强度和刚度好，且具有耐磨、耐腐蚀、阻燃等特点。混凝土成型拆模后，混凝土表面光洁、美观。竹胶板大模板安装方便，周转次数多，既能够缩短工期，又能降低成本。

## 9.2 碗扣式脚手架在支撑体系的应用

碗扣式脚手架是由底托、杆件和上托三个部分组成，其中杆件均为定型尺寸，长度有2.4米、1.8米、1.2米、0.8米，杆件之间用碗扣连接。

其优点是：

①组拆装速度快，在目前建筑业中被誉为“快拆支撑系统。”

②底托可以自由调整高度，如杆件组合时不能达到要求高度时，可利用底托调整其高度，最大可调整1.5m。

③组装成型后，整个支撑系统成为一个牢固的整体，且整齐、美观，便于创建文明工地。

## 9.3 粗直径钢筋连接技术的应用：

粗直径钢筋的连接主要有电渣压力焊，锥螺纹及墩粗直螺纹等几种。

①电渣压力焊技术。电渣压力焊属于熔化压力焊范畴，适用于φ14～40mm的HRB400级及HPB235级竖向钢筋连接，但φ28mm以上钢筋的焊接技术难度较大。该技术已在二十多个省市推广应用。最近试制成功的全自动电渣压力焊机，可排除人为因素干扰，使钢筋的焊接质量更有保障，应优先予以采用。

电渣压力焊不适用于水平钢筋或倾斜钢筋（斜度大于4：1）的连接，也不适用于可焊性差的钢筋，对焊工水平低，供电条件差（电压不稳等），雨季或防火要求高的场合应慎用。

②直螺纹连接技术。直螺纹连接是近年来开发的一种新的螺纹连接方式。它先把钢筋端部镦粗，然后再切削直螺纹，最后用套筒实行钢筋对接。由于镦粗段钢筋切削后的净截面仍大于钢筋原截面，即螺纹不削弱钢筋截面，从而确保接头强度大于母材强度。直螺纹不存在扭紧力矩对接头性能的影响，从而提高了连接的可靠性，也加快了施工速度。直螺纹接头比套筒挤压接头省钢70%，比锥螺纹接头省钢35%，技术经济效果显著。

## 9.4 高强钢筋的应用技术

（1）高强钢丝作预应力筋的应用

高强钢丝比冷轧钢筋强度高两倍左右，在1.7～1.9KN/mm2之间，具有强度高、松驰小、伸直性好、延伸率高等特点，是现代预应力混凝土首选的高效钢筋。

（2）冷轧带肋钢筋在楼板混凝土中的应用

冷扎带肋钢筋是以普通低碳钢或低合金钢热轧元盘条为母材，经冷轧减径后在其表面冷轧成具有三面或二面月牙形横肋的钢筋，其直径为4-12mm，强度分别为0.55，0.65和0.8KN/mm2三个等级。

冷轧带肋钢筋具有与混凝土粘结好，强度较普通钢筋高等特点，主要是与混凝土强粘结强度是普通光园钢筋的三倍以上，是预应力构件中首选材料。

## 9.5 竖向钢筋有用电渣压力焊工艺

该工艺具有工效高、成本低、质量易控制、易操作等优点，本工程的墙柱钢筋直径Ф16～Ф22采用此工艺。

## 9.6 预应力在大型梁板结构中的就用

预应力混凝土能改善和提高混凝土结构性能，降低工程造价，目前有先张拉法和后张法两种工艺，张拉工艺较为成熟，适合在大型梁板中应用，以改善梁、板的结构性能。

## 9.7 新型建筑防水材料应用技术

（1）聚氨脂防水材料具有强度高、延性大、高弹、轻质，耐老化等良好性能，目前施工工艺较为成熟，是提高工程质量，防止屋面渗漏的重要材料。

（2）HLC-1型混凝土增抗裂防渗剂的应用

①大减水率。用此材料配制的混凝土减水率达到20%以上，最大达32%。

②高增强。用此种材料配制的混凝土3d抗压强度较普通混凝土提高65-120%，7d提高55-100%，28d提高40-65%，90d提高25-35%。

③高保坍。用此材料配制的混凝土流动性好，2h同坍落度基本无损失，几乎不受气温变化的影响，混凝土混合料包裹能力强，不易分层离析，泵送性能好。

④高体积稳定性。用此材料配制的混凝土28d基本无收缩率。

⑤高抗裂性。用此材料配制的混凝土早期不收缩，钢筋与混凝土握裹力较普通混凝土提高73.1%。实际工程应用效果好，未出现任何形式的有害裂缝。

⑥高抗渗性。用此材料配制的混凝土抗渗能力达到S30以上。

⑦高耐久性。用此材料配制的混凝土抗冻性优于普通混凝土，抗碳化能力高于普通混凝土2-4倍，具有很好地抑制钢筋锈蚀的能力。

## 9.8 计算机在现代化管理中的应用

采用计算机对工程进度实施动态管理和监控，能有效地适应施工现场地情况变化，通过应用“梦龙”项目管理软件，对项目的材料、工序、人工、机械设备等资源进行优化，对主要分部分项工程进行重点调控，达到确保总工期的目的，此外还可以分专业，分单位制定周计划、旬计划、月计划、季度计划等，具有现实性、准确性、科学性和灵活性，大大提高项目管理水平，从而使项目施工组织指挥更有效。

# 第十章  总承包管理方案

本工程施工过程中，作为总承包单位，除必须做好与业主监理、设计、政府监督部门的协调工作外，还要做好与各专业分包队伍的协调关系。本工程主要的专业分包队伍有钢结构、玻璃幕墙、座椅安装、竞赛、训练场地面施工、弱电、电子显示屏、音响、灯光、蓬盖、发电机、草坪、暖通空调、电梯，室内外二次装饰施工队伍等与钢结构的协调关系最为重要，这在第三章“与钢屋盖配合吊装的技术措施”节已做了详细阐述，这里不再重复。对于其他几个专业的施工单位，在他们进场时，我方粗装饰工程已经结束，大部分人员已退场，施工作业面大部分已交出，他们具备大面积施工的条件。另外，在临时设施，水电供应等方面，我方作为总包方，将给他们协调办公场所、生产场地、材料堆场、职工宿舍、垂直运输机械（主要有提升井架及电梯）、脚手架等，提供水电设施，为他们的正常施工创造良好的条件。同时，为他们提供必要的技术指导和相关资料，对他们的质量、安全、文明施工进度等各方面实施监控，确保工程能按期保质完成。下面具体阐述本工程总承包管理方案。

## 10.1 总承包部的性质、职能、机构设置及任务

10.1.1 总承包部的性质定位为一次性项目总承包管理组织，被授权全面负责组织实施总承包管理；对承包工程的总工期、总体质量、总造价和交付使用后的保修工作负责。

10.1.2主要职能是：统一对外、统一指挥、统一部署、统一规划、统一管理，对参加施工的分包单位实行指挥、协调、监督、服务；与此同时，对承包合同的工期、质量、造价实施动态控制与管理。

10.1.3本工程具体总承包管理机构图、各部门职能等详见第二章“施工总体部署”

职能部门职责见第二章“施工总体布置”。

## 10.2 总包与业主、监理、分包商的关系及分包管理措施

10.2.1 总包与业主的关系

总包与业主的关系是合同关系，总包方按照总承包合同或协议约定，对业主负责。总包与分包之间搞好如下协调配合：

严格执行业主的决议，服从业主的管理;积极配合业主进行场内的施工准备工作,为业主排忧解难。

在深化设计图纸和技术资料的基础上及时准确地编制工程预算书和施工进度计划,提供设备及材料的分期进场需用量计划报业主,并派具有丰富经验的采购人员进行设备材料订购三比、一算等联系工作，加大设备和材料采购过程与施工过程的衔接力度；

密切配合业主进行设备、材料的交接和检验工作。

积极配合业主进行工程修改、方案确定、技术论证，从业主的角度出发，提出材料代用建议，并做合理的经济分析，直到业主满意为止，同时绝不借故小修小改拖延工期；

在施工过程中组织专家进行降本节能分析，诸如设备的选型等提出合理化建议，使业主在满足功能要求的基础上降低工程造价；

一旦工程控制点工期发生紧张，积极组织人员进场并实行加班、加点或二班工作制，确保工程按期竣工；

工程施工中，每时每刻站在业主的立场上，切实从使用舒适，操作方便，便于维修的角度进行施工，为业主提供最好的服务；

10.2.2总包与监理的关系

总包与监理的关系是监理与被监理的关系，总包与监理间搞好如下协调配合：

认真接受监理单位提出的意见，并在其指导下组织施工；

施工组织设计及专业施工方案将报请监理认可后实施，同时建立完善的质量保证体系，实施完备的质量保证措施；

积极参加监理组织的各项活动，诸如工程质量、进度检查、施工技术交底、施工协调等，及时准确地提交所需工程资料，完成工作量统计资料及进度计划、施工方案等；

按照工作程序进行工程施工过程必须的报验申批手续，对施工存在的进度、技术、质量及费用等问题必须事先有报告，事中有检查，事后有汇报，决不先斩后奏，盲目施工。

会同监理单位进行本工程创优设计，并围绕该目标进行实施方案操作，建立规范的管理程序，使工程施工围绕监理控制目标进行。

积极配合监理单位进行工程验收，确保工程创优目标。

10.2.3总包与设计单位的关系

设计院作为该工程项目的设计者，对该项目的设计思路、设计依据、设计意图有深刻的了解，故与设计单位的协调配合是完整体现设计意图，使工程既能满足使用要求，又在费用上有所控制的重要手段。为此我们在施工中重点做好以下几方面的工作：

认真熟悉图纸，深刻理会意图，在此基础上认真做好设计交底和图纸会审工作。

虚心接受设计单位对工程施工的指导意见和建议，严格执行按图施工的工作方法，不随意改动图纸，改变设计意图，不盲目施工。

遇到施工中存在问题，虚心请教设计单位及设计人员，并以书面的形式报告设计院，办理施工技术核定，决不自作主张，影响设计效果。

与设计院保持密切联系，并形成信息交流和反馈机制，定期或不定期的请设计单位进行施工现场指导，并认真按其意见组织施工，真正使设计、施工紧密结合起来，不造成脱节。

10.2.4 与政府部门的配合

本工程在建设过程中与政府部门的联系，主要在某市质监站、某市安监站、某市劳动局等。积极主动地配合政府部门的工作，接受政府部门的指导、监督和检查，是提高工程质量，杜绝安全事故的有利保证。具体配合如下：

积极主动地呈报各类资质证件，申请开工报告，争取尽早开工。

定期或不定期地请质监站的专家们现场指导工作。积极配合市质量监督站对施工现场的各种考核和检查，并及时整改存在的质量问题。配合质量监督站对本工程的初验和核验，并及时提交完整的竣工资料。

积极配合安监站对施工现场的检查和考评工作，并及时整改施工中存在的安全隐患，杜绝安全事故。

10.2.5 总包与各分包商的关系及配合

本工程分包采用有以下两种形式：总包直接分包与业主直接分包，总包与分包的关系是，分包单位对总包负责，总包对业主负责；业主分包的工程项目，分包单位的工程质量、工期、安全、消防、竣工交付使用后的保修工作直接对业主负责，同时质量、工期、安全、消防、成品保护等接受总包单位统一现场管理和协调，总包对业主直接发包的工程项目在施工现场的安全和消防方面负连带责任，其管理方式为：

（1）总包对直接分包的管理采取以下模式：

①通过招标方式优选分包商：

通过公开招标方式、比质、比价、比条件择优选定分包商，报送监理公司批准，由总包部统一签订分包合同，统一工程价款结算与拨付，并与分包商签订安全协议书。

②总包根据招标文件与分包合同规定为分包创造必要的施工条件，供水、电、垂直运输、仓库、标高和定位轴线等。

③总承包各部门对分包工程的质量、工期、安全、消防保卫和成品保护等方面实施动态管理，建立协调会制度，每星期召开一次，会议纪要发总承包部领导和相关单位，及时解决分包商提出的各种问题。

④各分包商材料或半成品管理。成品进场后向总包提供材质合格证等有关技术资料，经向监理工程师申报确认后，书面通知分包商，方可进行组装或安装施工。施工时一律先做样板，经总包、监理工程师、业主、设计联合验收、确认签证后方可大面积施工。

⑤分包商每月25日及时向总包报送进度报表、质量报表和安全报表并由总包单位汇总后报送监理公司。

（2）对业主直接分包队伍的项目管理

①业主直接分包的工程项目，在分包商进场前业主将分包商的名称、工地负责人、分包工程范围、开竣工日期、工程造价和需总包提供服务的内容书面通知总包。

②分包商进场由业主组织召开监理工程师、总包、分包参加的联系会

③总包与分包商签订安全、消防保卫、成品保护协议书时并交适量的抵押金。

④根据需要向分包提供服务，如现有的施工临时设施，水、电源道路、消防设施及场地、测量标高与定位轴线等，超出总包与业主约定服务范围的可按业主要求提供有偿服务，编制预算报监理工程师、业主审定签认后方可提供。

⑤总承包部抽出专业技术和工程管理人员组成专门负责此类分包管理小组负责协调和检查监督，每星期召开一次协调例会。

⑥总包负责人对机电安装专业单位的施工配合措施：

总包负责人与机电安装各专业施工的协调配合工作是整个施工过程中至关重要的工作，协调配合的好坏将直接影响到施工进度、施工质量、施工成本、施工效果等。因此在施工中，我们将做到理顺好各级关系，积极配合做好总体协调工作。

a.在施工过程中，我们将认真进行总包管理，施工过程中严格执行统一布署的总工期目标、质量目标等管理目标，在努力做好自身工作的基础上，向各专业承包商提供对工程有利的合理化建议，干好本工程。

b.本工程中将有不同专业多个承包商在同一现场施工，在施工中相互交叉或同工作面“撞车”是在所难免的，遇到这种情况，我们将努力作好协调和安排工作，以确保整个工程的顺利进行。

c.在专业队伍施工前，我们将为其提供土建的施工进度计划，确保其安装能依据土建进度计划调配资源，从而确保工期顺利实现。

d.在工程进行土建施工之前，举行由土建、安装、结构装饰等各分包单位参与的工程协调会，对在土建施工过程中，必须进行的洞口预留、预埋件埋设等进行统一的协调安排，各分包单位之间相互配合进行设计、施工，使各分包单位的施工既方便又能保证工程的施工质量，从而确保安装、装饰等精度要求较高的施工能够顺利进行。

e.在施工中（特别是在结构施工阶段），我们将事先通知各专业施工队伍进行安装预埋工作，并根据安装单位提供的施工情况以及预留孔洞尺寸、位置合理安排土建施工，避免窝工，同时将土建施工图与安装施工图通过进行对比消化，避免预埋后造成返工，从而确保工程质量。

f.在施工期间，主动与机电安装承包商进行协调，协助他们找出预留预埋件，对其设备基础进行复测，如发生变更，及时进行修改，同时提供与本专业有关的隐蔽工程记录。施工过程中为专业系统安装所做的预留孔洞要准确、到位。

g.与安装各单位的协调工作应遵守平等互利，对工程有利的原则。一切为业主着想，一切为工程提供便利条件。

h.在卫生间施工时，积极与安装单位协调联系，准确地依据卫生洁具的型号尺寸及布置进行施工，把卫生间的施工搞好。

i.施工过程中协同各专业施工单位做好产品的保护工作，对安装好的设备及器具要进行封闭管理，诸如卫生洁具、配电箱等安装好后进行可靠包扎，避免污染，影响电气元件的使用，同时对电气产品诸如配电箱等做好防水工作。

j.施工前要向各专业承包商了解需安装设备等的规格、尺寸，以便为设备搬运和吊装提供施工通道，同时为它们施工提供便利条件。

k.在相邻区域施工时，要注意对专业系统成品或半成品的保护，不能任意攀登或踩踏。同时要求各专业施工队在土建作业面上开洞、槽等工序时，尽量采用机械开孔，确保土建施工质量。

l.在进行施工现场布置时，统一考虑整个项目工程的统筹安排，对同时进行施工的分包单位所需场地按照就近施工工作面的原则分片、分块划分各施工单位的施工用场地，各分包单位的施工用场地之间用简易铁栅栏隔断分开，当某一分包单位退场后，对自己使用过的场地进行简单整理，以便下一个分包单位能够进入使用。

对钢结构及构件的焊接提供简易能够遮挡风雨的加工车间，安装平台脚手架，以保证工程如期完成。

为专业系统安装提供零部件的堆放场地或房间，电梯一般是散件到货，需要现场清点，设单独房间存放。

m.在施工过程中按总进度计划和施工方案规定的程序，积极为各专业施工创造条件和提供便利。

n.向各专业施工提供他们所需要的预埋管、接地隐蔽记录以及预埋件和预留孔洞的施工记录。

o.工程技术人员常驻现场，进行现场协调，对双方系统中交叉的地方相互沟通，避免重复施工。

p.主动与各专业系统（如暖通、电气、给排水等）接口协调，在工程实施过程中由于工艺变更引起技术界面、设备材料供应界面、设计与施工界面的变更的协调。

q.在施工中搞好配合，遇到问题友好协商，顾全大局，达成意向协调一致，执行实施雷厉风行。

r.在施工后期加强成品保护，加强对施工人员的教育，尊重别人的劳动成果。

(3) 明确分包单位的责任

各专业分包单位对分包工程的质量、工期、安全、消防、文明施工、成品保护负责，无条件地接受总包单位统一现场管理和协调。具体责任为：

①编制分包工程的施工组织设计和技术方案，负责相关项目的深化设计。

②按照总包确定的质量目标，各专业分包自行控制为主，严格执行自检、隐检，工程验收采取分包质量初验，分包与总包复验。分包、总包和监理工程师会同综合检查验收制度。但必须使用统一验收表格，逐级传递，依次进行，缺一不可。

③施工中出现的问题，各专业分包单位必须以业条联系单的方式告知总包，由总包将分包单位意见和问题送交业主和监理工程师协商解决。

④按时参加总包召集的各种形式的专题会、协调会，参加会议的人员不得迟到早退，并能代表分包单位的决策者，接受总包安排和部署的各项工作任务和指令，并贯彻、布置、落实下去。

⑤按时编制工程时度计划，月度计划和旬计划，落实和检查计划的完成情况。

⑥主动、积极、无条件服从总包的现场指挥、管理，遵守总包各项现场管理制度，执行总包的工作程序，对分包工程质量、安全、消防、文明施工、成品保护负责。

⑦接受总包对口的专职工程师的管理，建立健全组织管理机构，配齐各岗位合适的管理人员，并保证能胜任该岗位的工作要求。对各岗位职责进行明确，上报总包。

⑧保证进场施工作业人员施工机具、计量器具的数量及质量能满足专业分包工程的需要。按总包的总体安排及部署布署生活生产设施，并保证以上临设的标准达到总包的要求。

⑨施工现场的管理严格按总包规定，做到工完场清，安全设施、消防设施、个人劳保用品的配备要达到总包的规定，安全、消防、文明施工保证体系安全，责任明确，保证总包制定的安全、消防、文明施工目标的实现。

⑩对施工图纸详细审核，进行细化、深化，优化设计，及时上报总包对口的工程师，在总包对口专职工程师牵头组织下，与设计院、其他专业进行图纸会审，协助设计院将对施工图的修改方案落实到图纸上。

按总包工期要求，编制材料、设备、成品、半成品采购计划及进场计划，上报总包审核、转发。对甲供物资，承担进场验收的质量责任；自供物资，进场前必须向总包提供样品、数量、规格及有关证书（生产厂家资质证书、质量保证书、合格证、检测试验报告等），进行报验，报验通过方得组织进场。

严格按规范、标准控制工程质量，主动接受总包对质量的监督，工程质量检验，在自检合格的基础上向总包报验。

严格按总包的规定进行文件和资料的管理，保达到总包的要求。在规定时间，按实上报所完成的工程量，不得弄虚作假。

组织好本专业的交工验收工作，保证按总包下达的日期完成政府部门、业主、用户对本专业的验收。

在总包统一协调领导下，积极做好与其他专业的配合协作，对自己专业的成品保护负责，并不得损坏其他专业的劳动成果。

## 10.3本工程总承包管理各项工作流程

10.3.1技术管理

技术管理工作由总包总工程师负责，主要是制定日常生产程序，合理安排布置劳动生产力。明确工程质量的要求和标准；充分发挥设备潜能，提高劳动生产率，降低工程成本，增加经济效益，提高技术水工程质量。

施工总承包技术管理工作的主要内容：

（1）施工图纸与技术资料的管理，做好施工组织与设计、技术方案的编制与审批；

（2）组织图纸会审、技术交底，重点解决设计中各专业“碰撞”和“打架”问题，做好相关项目或专业的深化设计；

（3）现场技术质量问题的处理及测量试验的管理工作；

（4）做好新材料、新技术、新工艺的推广应用，保证科技示范工程各项成果的实施与应用；

（5）协调、指导各专业分包单位的技术管理,做好有关技术方面的三个协调工作；

①外部协调：及时与设计、业主、监理等部门沟通，解决工程技术问题，不因技术问题影响工程进度的顺利进行；

②相关职能部门之间有关技术方面的协调：对技术问题涉及合约、材料、机具等部门时，及时沟通，使各相关职能部门准确开展工作；

③参加各专业分包单位技术指导、有关技术方面的横向沟通和协调。

## 10.4 质量管理

牢固树立质量第一的思想和创“扬子杯”的质量目标，坚持样板引路，重点是突出“精”和“细”，一是点点处处按规范、标准要求，消除质量通病；二是“粗粮细做”，“细粮精做”，以高于国家标准为标准。既强调内部质量，更突出感观效果，最终实现高档次的质量等级。

10.4.1质量预控

(1) 质量管理以预控为重点，建立完善质量管理体系，以确保工程质量在各个环节受控。

流程图一：技术管理工作流程

业主、监理、设计       施工图纸、技术规程

设计变更

资料收发

总包总工程师组织图纸会审

技术资料管理

技术革新、技术改进           总工程师签发               合同预算部

各专业分包

技术管理人员

技术交底                  检查、验收

施工班组

技术资料管理

(2) 分包方进场后，及时向总包提交质量保证计划书，计划书包括以下内容：质量目标、质量管理保证措施、关键部位质量的跟踪控制、质量通病的防治等。

(3) 在每个分项及重要工序、部位施工前，分包向总包报验施工方案，施工方案中主包括以下内容：施工流程、施工方法、系统试验等要求与其它专业配合交叉施工办法、劳动、机具、材料安排，设备、成品供应计划，施工进度计划等。

(4) 技术交底确实要起到作业指导书的作用，交底中明确机具、材料、质量要求、注意事项、交叉配合等。

(5) 积极开展QC小组活动，提高质量意识，推动质量管理。

10.4.2施工质量的过程控制

(1) 总包专职工程师、质检员在现场巡视，发现问题下发《工程质量整改通知单》，必要时下发停工/罚款单，直至将问题改正为止。

(2) 总包专职工程师、质检员将对分包的隐、预检及各项施工试验进行核查，如发现不合格将责令其整改，合格后，分包才可通过总包向监理及业主报验。

(3) 根据施工方案、技术交底等对分项工程进行验收，发现不合格或现场实际与资料不符，责令有关分包方限期整改，验收合格后，再向监理及业主报验。

10.4.3施工质量奖惩措施

(1) 分包商订立合同以扬子杯为质量目标，在施工中必须以此为最终目标，根据总包方质量标不折不扣地完成。

(2) 对分包工程制定积极有效的奖惩措施，奖伏罚劣，通过积极的奖罚手段来控制各项质量目标及管理制度的实现。具体质量管理详见如图。

流程图二：质量管理流程

确定质量目标、计划                 总包部

分析可能产生问题的环节、要素

针对要素制定计划、措施

建立质量责任制、控制各要素

专业分包

施工过程

比较施工成果与质量目标、计划

总结经验、开展QC活动

10.4.4安全管理

安全生产是总包部在整个施工过程中管理工作的关键环节，总包至始至终承担着安全管理责任。

(1) 总包部及各专业分包单位建立以项目经理为首的安全生产领导小组，有组织、有领导地开展安全生产活动；

(2) 公司与总包项目经理签定安全责任状，明确双方在安全生产中的责任、权利和义务，以及具体的安全生产考核指标；

(3) 根据项目法施工的要求；总包经理与各专业分包单位经理签定安全生产协议，确定安全生产中的责任和奖罚指标。

(4) 总承包部及各分包单位、分包单位与各下属职工分别签定安全生产协议书，使全体职工增强安全知识、提高安全意识。

(5) 各级人员的安全协议签定后，项目经理（安全工程师）监督、检查本协议的落实情况，确保安全考核指标的完成。

(6) 在施工生产中制定严格的安全防范措施，并落实到位，采取强有力的奖惩手段来确保安全管理目标的实施。

## 10.5 进度控制

10.5.1施工进度计划管理

总承包部依据施工进展情况编排合理的总进度计划，对生产诸要素（人力、机具、材料）及各工种进行计划安排，在空间上按一定的位置，在时间上按先后顺序，在数量上按不同的比例，合理地组织起来，在统一指挥下有序地进行，力争达到预定的目的。进度计划编制完成后报送监理公司及业主批准。

（1）以整个“××××体育馆”为对象，综合考虑各方面的情况，对施工作出战略性的部署，确定主要施工阶段（结构、设备安装调试、装修、验收等）的开始及关键路线、工序，明确施工的主攻方向。

流程图三：安全管理工作流程

确定安全管理目标

总包部

健全安全管理制度

分析导致安全事故的要素

建立责任制、控制各要素

安全教育、安全技术交底

专业分包                施工过程                            安全事故

发现事故隐患

事故管理

安全原始记录（安全资料）

总结经验、吸取教训、改进措施

（2）各专业分包单位在编制分部、分项工程及工序的安排必须服从施工总目标的要求和规定，既可靠又要留有余地。

（3）计划安排体现技术上的可靠性和组织上的先进性。充分反映施工的内在规律，在施工部署上：先下后上，先室内后室外。在专业施工上：遵循先大截面后小截面、先无压管后有压管，特别是土建为机电设备优先创造交安条件，机电设备为墙、顶、精装修创造隐蔽条件。

（4）采用坐标与网络图相结合的方式编制施工计划，充分反映各施工工序间的相互逻辑的关系，确定关键线路，便于实施和检查。

（5）尽可能安排流水施工，组织均衡施工，在确保工期的前提下，以较小的投入赢得最大的收益。

10.5.2施工进度计划控制

总包部对施工进度计划的主要控制是形象进度、施工产值、工程质量、工料消耗、文明施工等内容。在计划的落实控制中，总包和分包的计划管理员，深入现场调查研究，掌握情况并用统计分析方法，找出实际完成情况与计划控制的差异，分析原因，制定措施，加强生产调度，及时调整计划，在动态中求平衡。根据实际情况，每周一次向业主、监理公司通报工程进度情况，对进度计划主要采取了如下控制措施：

(1) 计划动员。总包部动员相关职能部门参与计划的编制并集中深入讨论，以明确施工目标安排生产计划。

(2) 建立例会制度。总包定期召开计划会议，检查计划的执行情况，提出存在的问题，分析原因并采取相应的措施。

(3) 下达施工任务指令。主要是对出现的一些新的施工项目利用签发指令的形式，以取得短平快的效果；其次是对有些在穿插施工时，必须在规定的时间内完成，否则影响下道工序的施工计划。对不能按照总包指令完成施工任务的分包单位所造成的一切损失由分包单位承担。

(4) 工程进度分析。定期进行进度分析，掌握指标的完成情况是否影响总目标，劳动力和机械设备的投放是否满足施工进度的要求，通过分析、总结经验、暴露问题、找出原因、制定措施、确保进度计划的顺利进行。

(5) 对各分包商未按计划完成的情况，总包单位根据分析原因，若由分包单位自身原因引起进度滞后，将承担由此造成的相关损失，若由业主或总包单位原因引起进度滞后，业主、总包单位承担相应责任。

(6) 对出现进度滞后的情况，总包应采取积极果断措施，如组织会战等形式，确保进度按预期目标完成。具体进度控制见流程图。

## 10.6 文明施工

严格按省级文明工地要求布置施工现场，具体管理细则如下：

10.6.1施工现场统一制作各种标识，宣传标语。

10.6.2施工现场建立以项目总包经理为组长的施工现场文明施工管理领导班子、领导成员明确分工，各尽其职，并配置专职管理人员，监督检查现场文明管理。

10.6.3编制现场文明施工管理制度，简明扼要，把检查责任到人，把场容管理制度化。

10.6.4全体员工树立遵章守纪思想，采用挂牌上岗制度，安全帽、工作服统一规范，安全值班人员佩戴不同颜色标识。

流程图四：进度控制工作流程

时间成本优化、确定完成时间（合同工期内）

总包部

拟定关键路径、分段控制点（每工序、每时段）

分析影响工期的要素

针对要素制定保证措施、计划

总包经理、总协调工程师控制要素

专业分包

施工过程

比较完成时间与进度控制计划

总结、调整、制定赶工措施

实现最终目标

10.6.5搞好环境卫生，职工生活区统一管理，办公区种植花草进行绿化。

10.6.6施工现场出入口、办公区、生活区由专人清扫，保持现场清洁，设专职人员负责文明施工现场的检查，保证施工现场及楼层内每天清理。

10.6.7现场发电机房采用全封闭砌筑，排水孔安装消声器和粉尘滤网，尽量减少噪声和灰尘的污染。

10.6.8施工现场、施工区、办公区、生活区划分明确，安排合理，现场材料分类标识，堆放整齐。

## 10.7 机具设备管理

机具设备管理工作由总包部统一负责，所有进入施工现场的机械设备都必须服从总包部的统一调度、统一协调，有计划的进退场。机具设备的使有必须遵循以下几点：

10.7.1分包所有进场的施工机具提前申报。工程设备申报单必须注明进场机具的型号、数量、及有关参数。并在进场时做好登记，将登记表上报总包，并随表附上进场机具的合格证。总包对进场机具随时检查。

10.7.2 凡是没有进场登记的机具一律拒绝进场。总包对进场机具进行检查时，若发现没有做登记的机具将停止其使用，并有权调查其来历直至没收。

10.7.3 施工机具的使用必须符合有关施工机具安全操作规程及安全用电要求，不得带病作业。

10.7.4施工现场所有使用的机具设备、仪器，都必须是经政府部门检测合格后，并在有效期内完好无损。一般钢卷尺必须有出厂检验合格证。

10.7.5所使用的机具外壳绝缘必须符合要求，所使用的电源线必须为符合规范要求的电缆线，不得用其它线代替；

10.7.6所有机具必须做到一机一闸一保护。三级配电箱的配量必符合要求，漏电保护开关漏电动作电流应小于30毫安，漏电动作时间应小于0.18秒；

10.7.7施工机具在使用时严禁带电移动，接、拆线路必须由专业电工负责。专业电工必须持证上岗，并将上岗证复印件报总包机械管理员备案。

## 10.8材料管理

为加强材料管理工作，切实做到科学、合理的使用材料，“确保质量、满足需要、降低成本”的原则。使材料管理工作做到职责清楚、奖罚分明。各专业分包单位进场的材料必须执行以下规定；

10.8.1本项目的材料管理由总包部各专业工程师牵头监督管理，各专业分部物资管理部门负责材料设备的询价、定货、采购、报验。

10.8.2材料报验：各专业分包单位设置专职或兼职的材料主管人员，负责材料的报验工作，材料在进场以前必须填写报验单，报送样品，进场数量、规格及有关证书（生产厂家资质证书、质量保证书、合格证、检测试验报告），进行报验，未经报验通过的材料/构配件不得进场并使用。

10.8.3材料/构配件/设备进场后，24小时内必须向总包申请材料/构配件/设备的报验。材料/构配件/设备报验前不得分散到施工现场。报验时带材料/构配件/设备报验单，由分包单位的工长/材料员及总包专职工程师按报单内容到料场验收合格后再报监理。没有报验或报验没通过的材料/构配件/设备不得使用，也不得分散到料场以外的地点。并按总包要求做退场或其它处理。

10.8.4材料堆放管理：总承包部对整个现场的材料堆放场地进行统一划分，指定各专业分包的材料堆放区域。

10.8.5材料、设备、机具每次进场须持材料、设备、机具清单在门卫处登记。门卫为每个专业分包单位设材料、设备、机具台帐，查实登记后放行。

10.8.6剩余材料、设备、机具出场时，必须到办公室开具出门证。出门证上注明运出材料、设备、机具的规格、型号、数量。凡未在进场台帐上登记的材料、设备机具一律视为未进场，一律不得运出场外。具体材料管理流程图附后。

## 10.9现场水电管理

总包单位对现场内所有水电实行统一管理，为达到合理调度、节约使用的目的，特制定如下规定：

10.9.1临时用水管理

(1) 总包将按业主合同的规定将水电接至指定位置。

(2) 各专业分包进入施工现场后，在施工之前将水电使用申请以书面形式报总包专业工程师，批准后，在指定地点按指定线路接水。

(3) 水电使用申请包括使用地点、使用期限、使用量；对用电申请还须注明使用的机械、功率及安全措施。

(4) 水管连接由专业人员完成，否则，由总包负责接水，但此费用由分包单位负责。

(5) 违章用水造成浪费或用水时跑冒滴漏损坏物品的，要负全部责任，并视情况轻重给予罚款。

流程图五：材料管理流程

专业分包              总包

按网络计划确定订货时间           合约部提供材料总量

材料计划

退货       物资部：材料来源、报价         采购

验收

材料台帐

经理签定

仓库

领用

合约部审定数量       核算

工程部依据现场情况审批

劳务层领用计划

10.9.2临时用电管理

(1) 现场总配电室设电工24小时值班，随时处理各种突发事项；施工工程处每处设电工，对现场一级配电箱、二级配电箱进行维护管理。

(2) 本工程严格执行国家施工现场临时用电安全技术规范，施工用电采用TN－S接零的三相五线制供电系统。所有机具必须达到三级控制两级漏电保护，实行“一机一闸”制，每台设备有各自的开关箱，严禁用一台电气开关控制两台及以上用电设备，其设备开关箱内的民保护器额定动作电流不得大于30MA，额定漏电动作时间不大于0.18秒。

(3) 现场电工持证上岗，执行用电安全操作规程

(4) 值班电工须作好值班记录，交接班时作好交接记录。

(5) 电工进入施工现场必须戴好安全帽，配带常用工具及检测仪器，1小时内处理不了的故障，须向有关领导反映。

(6) 正常维护需要时，值班电工有权对分包用电线路及设备进行安全检查，提出问题必须限时整改，否则因此所造成的的一切后果由分包负责。

(7) 分包有责任对现场的临时用电设施进行保护，如因使用有当或私自拆改造成破坏，须承担经济赔偿。

(8) 分包方必须配备维修电工，维修电工持有劳动局签发的特种作业操作证。现场临电设施必须由专职维修电工进行维护，严禁非电工接、拆线路及操作开关，如因非电工操作造成人员伤及设备财产损失，由其本人所在分包负责。

## 10.10文件和资料管理

总包部文件资料管理包括技术资料、质量保证资料、质量检测资料及项目管理资料的管理。其中技术资料、质量保证资料、质量检测资料由项目总工负责，是保证整个工程保质、按期顺利完成的依据，也是工程竣工验收的必备资料。其中管理资料由项目经理负责，它是整个施工过程中施工管理的依据，施工成果的证据。其所涉及的各种制度、影响施工的各种因素，与业主、监理各分包之间联系函都是关系整个工程极其重要的文件，也是施工中索赔与反索赔唯一的证据。

10.10.1总包和专业分包按照分级管理的原则进行，总承包部下设资料室，专职负责文件、资料的收发、整理、管理及归档工作。

10.10.2分包单位设专职资料员，专门负责资料的搜集、整理、报送、存档工作。按照某市对文件技术资料存档的要求及时整理归档。

10.10.3分包单位必须按总包规定的程序接收和报送文件、资料，否则，由此造成的一切后果，总包均不负责。接收和报送程序规定为：

(1) 业主及监理下发的各类文件由总包资料员进行登记留底后经项目经理或执行经理审阅后下发各有关单位。

(2) 业主及监理直接交给各专业分包的各类文件、资料，各专业分包在收到文件、资料之后的4小时内必须到总包资料室登记。

(3) 各专业分包单位报送业主或监理的各类文件如变更、报告、洽商、申请、签证单等均需要由总承包专业工程师签字并经项目经理审阅后，由总包资料员登记存档方可报送，否则总包对此类文件不予承认。

10.10.4业主、监理、设计院下发的函件，经总包审阅后以工程通知单或总包指令的形式转发给各分包单位；分包单位必须根据通知及函件之具体要求处理各项事务。

10.10.5总包对分包单位的管理要求，对上报资料的意见、会议通知、会议纪要等，将以工程通知单形式下达给各分包，分包必须根据其要求及时处理，将处理结果及时向总包汇报。

10.10.6分包上报文件资料，必须一式四份，总包将依据实际需要转报业主、监理审阅及存档。

10.10.7分包对工程情况、图纸问题、进度、安全、质量等相关事宜上报总包，总包对该报告的意见将通知单或总包指令的形式下发分包。

10.10.8分包单位上报的资料包括：承包合同、重要设备的订货合同、材料/构配件/设备报验单、分部/分项工程报验单，施工组织设计、施工方案、施工总进度计划、季度进度计划、月进度计划、周进度计划及依据南京有关规定和监理工程师要求上报的有关资料。

10.10.9分包单位自己收集整理有关工程竣工资料，总包将不定期对资料进行抽查和考证、考评，不合格的资料分包商应及时整改。在工程竣工前根据总包要求上报，由总包上交地方监督站及有关部门。具体资料管理流程图附后:

流程图六： 资料管理流程一

（用于技术资料

技术资料                      质量保证资料

资料管理                       总工程师

档案管理         专业分包      专业工程师

质量检查资料

流程图七：资料管理流程二

（用于管理资料）

业主、监理、政府

项目经理                             资料管理

专业工程师           专业分包            档案管理

## 10.11穿插和配合施工

穿插和配合施工是本工程总承包管理中非常重要的一款，为防止工序颠倒，影响施工的正常进行，我们进行了如下管理：

10.11.1总包部对专业分包之间的交叉施工作业进行管理；交叉施工作业时，实行施工许可证制度。各专业分包在进行施工时，必须向总包专业工程师申请施工许可证，专业工程师签字后报请协调工程师审批方可施工；

10.11.2各施工单位根据已确认的设计图纸及施工方案，提前弹出本专业在结构上占用部位走向线，如发现重复占位时根据现场实际情况通知总包单位后协商解决；

10.11.3各分包单位在交叉施工过程中注意保护其它专业已施工成品、如发现或经多方面确认是该单位损坏成品，将对该施工单位处以重罚；

10.11.4各类中、大型设备进厂如需现场垂直运输设备配合时，施工单位需提前一周向总包单位呈报书面申请并附有设备清单。外型尺寸、单件重量、数量、运输方案、安全技措方案、报总包单位认可后方可施工。

10.11.5各分包单位根据图纸确定施工方案，提前作好该部位施工准备工作。提前一周以书面方式向总包单位或有关专业呈报配合施工需解决、处理的问题。施工方案预测在施工过程中可能出现的问题，并提前两天到现场实际考核施工条件是否满足施工方要求，施工条件与方案不符，通知相关单位。

10.11.6在施工过程中各施工部位不准自行处理其它专业特别是暗埋在结构内的成品及现场各种安全防护设施。

10.11.7各分包单位对本单位所属分包的特殊专业必须在总包规定的时间内自行组织有关部门办理验收。

10.11.8优先安排已具备施工条件的工序，特别是无交叉配合要求可单独进行施工的工序，前面的工序已施工完毕并已验收或未曾验收但不影响后序工程施工的工序。

10.11.9为强化施工现场管理，使各专业都能紧张而有秩序的施工。在装修阶段，按楼层移交装饰单位，由装饰单位对自己装饰的层区进行全面管理。区域移交由总包方主持，相关单位参加。移交前各单位除必须穿插施工的分项外，原则上按设计图纸全部施工完毕，各种设施，配件齐全到位，成品完成。对安装工程存在的问题，暂不能修复和暂不能施工分别列出清单，双方签字认可，以分清责任。

10.11.10各专业分包的施工区域移交后仍有部分安装队伍进入装饰楼层施工的，进入前须持总包方签发的“室内施工许可证”按所需施工的部位对安装单位移交。移交前确定施工时间，避免多单位、多工种在同一层、同一部位施工。安装单位在施工过程中要执行装饰专业的有关规定，对质量、安全、成品、文明施工、消防卫生等负责，施工完毕后履行交验手续。

10.11.11装饰分包单位在施工楼层的出入口另设专人值勤，非本专业人员不得入内，未经容许不得携带施工材料、工具出场。值勤人员有权检查、登记、询问携带的物品、工具、材料等的来源去向，如有疑问记录好胸卡编号或单位姓名以待总包方处理。

10.11.12分包单位有责任及义务对现场的一切成品、半成品进行保护，分包单位应针对工程进度及现场实际情况制定详实的成品保护措施，并报总包审核，总包将不定期对其实施情况进行检查。

10.11.13总包将根据各分包单位施工情况规划各自的成品保护责任区，分包单位在其责任区内全权负责自身及其他分包单位的成品保护，如果因管理疏漏造成成品损坏，而又无第三责任方，分包单位负主要责任。

## 10.12合同和预决算管理

总包部由合约工程师负责合同的洽谈、签定，预决算的编制审核，报送业主审定。

10.12.1各专业分部设置专职的合约管理人员，负责本分部的合同及预决算工作；

10.12.2违反合同规定不能履工期、质量、安全等目标的分包单位，总包部将依据合同条款予以处罚。

10.12.3对分包工程决算做到工程施工完毕经验收通过后及时办理，合约管理人员对成本控制要做到心中有数。具体合同和预算管理程序见后流程图。

流程图八：合同管理流程

总包经理             合同签约            业主、监理

合约部                资料室

财务总监

专业工程师

专业分包

流程图九：预决算管理流程

业主、监理

图纸设计变更、设计增减           总包资料室

总包合约工程师

专业分包

专业分包合约部

## 10.13工程款支付

工程款统一由总包负责向业主回收或由总包部确认各专业分包每月完成的工程量，达到合同约定的质量和数量要求后，由业主直接支付，各专业分包单位必须按总包的要求及时上报工程报表（包括工程款支付申请报告），由总包按照分包合同约定的条款审核后报送监理、业主批准，各专业分包单位的工程款，未经总包确认，业主不得支付工程款。具体流程图如后：

资金申请与支付流程

月初各分包资金计划              月末各分包每月工程进度款

财务总监                             总包合约工程师

总包部程序

监   理                                业   主

## 10.14竣工及验收

总包部针对工程规模大，施工工艺比较复杂，分包单位多等特点，在装修工程进入后期，由质量部门拟定收尾竣工验收计划。并制订出保证计划顺利实现的措施。详细地列出了验收工作和督促检查工作的重点，落实到人：

10.14.1各专业分包单位的经理必须组织人员逐段、逐部位、逐房间进行查验。检查施工过程中有无丢项、漏项：一旦发现立即组织人员定期解决，并作好竣工资料的收集整理工作。

10.14.2总包部总工程师主持，质量部门根据各分包单位汇报验收计划、统筹安排，组织工程质量及验收资料进行全面检查，凡不符合要求的令其整改后再报。

10.14.3总包部在工程自检的基础上，确认工程全部符合工程验收标准，具备交付使用的条件后，即可开始验收。

10.14.4总包部在正式验收前三天，向监理公司发送《竣工验收通知书》。由监理约请设计、业主会同总包进行检查验收。

# 十一、 保证质量措施

本工程将严格按照我单位规范化的质量体系进行操作，加强项目质量管理，规范管理工作程序，提高工程质量，从而达到交付满意工程的目的。在本章内将主要围绕工程质量目标、施工质量保证体系、施工质量控制措施、全面质量管理等四个方面进行阐述，而这四个方面的关系是相辅相成的。

1、分部工程施工质量目标计划

为确保质量目标的实现，特制定各分部工程质量目标计划，以保证工程总的施工质量目标计划的实现。详见《分部工程质量目标计划表》。

分部工程质量目标计划表

| 序号 | 分部工程名称 | 分项工程名称 | 合格率 | 优良率 | 一次交验质量目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基与基础 工程 | 钢筋工程 | 100% | ＞95% | 优良 |
|  |  | 混凝土工程 | 100% | ＞98% |  |
| 2 | 主体工程 | 钢筋工程 | 100% | ＞95% | 优良 |
|  |  | 混凝土工程 | 100% | ＞95% |  |
|  |  | 砌体工程 | 100% | ＞95% |  |
| 3 | 楼地面工程 | 水泥砂浆楼地面 | 100% | ＞90% | 优良 |
| 4 | 屋面工程 | 屋面工程各分项 | 100% | ＞95% | 优良 |
| 5 | 建筑采暖与卫生工程 | 生活给水工程 | 100% | ＞90% | 优良 |
|  |  | 生活排水工程 | 100% | ＞90% |  |
| 6 | 建筑电气安装工程 | 防雷接地 | 100% | ＞90% | 优良 |

2、施工质量保证体系

施工质量保证体系是确保工程施工质量的主要要素，整个质量保证体系可分为施工质量管理体系和施工质量控制体系。

2.1、施工质量管理体系：施工质量管理体系是整个施工质量能加以控制的关键，而本工程质量的优劣是对项目班子质量管理能力的最直接的评价，同样质量管理体系设置的科学性对质量管理工作的开展起到决定性的作用。

施工质量管理组织：

在本工程中，我们采用质量管理组织机构见下图

工程质量保证体系图

建设、监理单位

政府质量监管部门

公司质量主管

公司项目主管

项目经理

项目生产副经理

项目总工程师

专职质量员

测量员

专业工程师

试验员

材料管理员

普工班组长

预应力班组长

钢构班组长

钢筋班组长

木工班组长

泥瓦工班组长

水电安装班组长

质量管理职责：

根据质量管理体系图，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各行其职。

项目经理职责：履行合同，执行企业质量方针，实现工程质量目标，组织建立和完善项目管理机构，明确项目管理人员职责，建立健全项目内部各种责任制；组织项目质量策划和质量计划的编制、实施及修改工作；组织制定项目其他各项规划、计划。对工程项目的成本、质量、安全、工期及现场文明施工等日常管理工作全面负责；合理配置并组织落实项目的各种资源，按质量体系要求组织项目的施工生产活动；对工程分包商实施全面管理；协调项目经理部和业主之间的关系。

项目总工程师职责：组织项目人员进行图纸会审；编制施工组织设计，并发放至有关部门和人员；确定施工关键过程和特殊过程，并编制质量控制要点；组织编制作业指导书，并逐级交底至作业班组；负责项目技术洽商，处理设计变更有关事宜，负责项目的技术复核工作，参与质量事故和不合格品的处理，编制技术处理方案，组织对工程质量进行检查评定；负责项目竣工技术资料的收集、整理和归档及统计技术的选用。

项目生产副经理的质量职责：项目副经理作为负责生产的主管项目领导，应把抓工程质量作为首要任务，在布置施工任务时，充分考虑施工进度对施工质量带来的影响，在检查正常生产工作时，严格按方案、作业指导书等进行操作检查，按规范、标准组织自检、互检、交接检的内部验收。

质量工程师职责：对工程质量严格执行国家、行业和地方政府主管部门颁布的质量检验评定标准和规范，行使监督检查职能，巡回检查，随时掌握辖区内的工程质量情况，对不符合质量标准的情况有现场处置权；负责分部分项工程的检查验收与评定，对发现的不合格品应及时报告工程负责人，参加制定处理方案，并验证方案的实施效果，行使现场质量处罚权。

技术部门职责：组织参与编制施工组织设计、施工技术方案、项目质量计划；负责执行和落实各项技术管理制度和措施。参加不合格品、不合格项分析会。负责制定、检查、纠正和预防措施的实施情况。负责各项检验和试验，正确选择取样、送检工作。负责工程施工全过程的测量工作。做好各项计量器具验收、登记、统计、送检工作。负责建筑安装施工过程控制。负责工程技术文件资料、质量记录的管理和控制。

现场文明的实施，处理好施工生产的进度与质量问题；落实好工程过程产品保护和保修服务；搞好劳动力管理，及时调配人力资源，满足施工生产需要；负责分承包管理和员工培训工作；负责管理评审、质量记录、文件和资料的控制、内部质量审核、统计技术的推广应用等要素文件贯彻实施。

施工工长职责：施工工长作为施工现场的直接指挥者，首先其自身应树立质量第一的观念，并在施工过程中随时对作业班组进行质量检查，随时指出作业班组的不规范操作，质量达不到要求的施工内容，督促其整改。施工工长亦是各分项施工方案，作业指导书的主要编制者，应做好技术交底工作。

2.2、施工质量控制体系：

质量保证体系是运用科学的管理模式，以质量为中心所制定的保证质量达到要求的循环系统，质量保证体系的设置可使施工过程中有法可依，但关键是在于运转正常，只有正常运转的质保体系，才能真正达到控制质量的目的。而质量保证体系的正常运作必须以质量控制体系来予以实现。

施工质量控制体系的设置：施工质量控制体系是按科学的程序运转，其运转的基本方式是PDCA的循环管理活动，它是通过计划、实施、检查、处理四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的体系来保证施工质量达到工程质量的保证；以我们提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个分项目标计划应使在项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数；在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准在施工班组实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善；在实施过程中，无论是施工工长还是质检人员均要加强检查，在检查中发现问题并及时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，以保证在今后或下次施工时不出现类似问题。

在实施完成后，对成型的建筑产品进行全面检查，发现问题，追查原因，对不同问题进行不同的处理方式，从人、物、方法、工艺、工序等方面进行讨论，并产生改进意见，再根据这些改进意见使施工工序进入下次循环。

施工质量控制体系运转的保证：项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系运转的正常，支持有关人员开展的围绕质保体系的各项活动；有力的质量检查管理人员，是质保体系中的中坚力量。提供必要的资金，添置必要的设备，以确保体系运转的物质基础；制定强有力的措施、制度，以保证质保体系的运转。每周召开一次质量分析会，以使在质保体系运转过程中发现的问题进行处理和解决；全面开展质量管理活动，使本工程的施工质量达到一个新的高度。

施工质量控制体系的落实：

施工质量控制体系主要是围绕“人、机、料、法、环”五大要素进行的，任何一个环节出了差错，则势必使施工的质量达不到相应的要求，故在质量保证计划中，对这施工过程中的五大要素的质量保证措施必须予以明确地落实。

“人”的因素：

施工中人的因素是关键，无论是从管理层到劳务层，其素质责任心等的好环将直接影响到本工程的施工质量。故对于“人”的因素的质量保证措施主要从：人员培训、人员管理、人员评定来保证人员的素质。

在进场前，对所有的施工管理人员及施工劳务人员进行各种必要的培训，关键的岗位必须持有效的上岗证书才能上岗。在管理层积极推广计算机的广泛应用，加强现代信息化的推广；在劳务层，对一些重要岗位，必须进行再培训，以达到更高的要求。

“机”的因素：

机械化程度的提高为工程更快、更好地完成工程施工创造了有利条件。但机械对施工质量的影响亦越来越大，故必须确保机械处于最佳状态，在施工机械进场前必须对进场机械进行一次全面的保养，使施工机械在投入使用前就已达到最佳状态。而在施工中，要使施工机械处于最佳状态就必须对其进行良好的养护、检修。在施工过程中我们将制定机械维护计划表，以保证在施工过程中所有的施工机械在任何施工阶段均能处于最佳状态。施工机械维护详见《施工机械维护计划表》。

施工机械维护计划表

| 序号 | 施工机械名称 | 维护要求 | 维护人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | 每月一次 | 主管工长、塔吊工 |
| 2 | 混凝土输送泵 | 浇筑混凝土后立即进行 | 泵车管理员 |
| 3 | 搅拌楼 | 每天一次 | 搅拌机操作员 |
| 4 | 钢筋对焊机 | 每半月一次 | 机修工 |
| 5 | 钢筋切断机 | 每半月一次 | 机修工 |
| 6 | 钢筋弯曲机 | 每半月一次 | 机修工 |
| 7 | 钢筋调直机 | 每半月一次 | 机修工 |
| 8 | 电焊机 | 每天一次 | 电焊工 |
| 9 | 混凝土振动器 | 浇筑混凝土后立即进行 | 机修工 |
| 10 | 木工压刨机 | 每半月一次 | 机修工 |

“物”的因素：

材料是组成工程的最基本的单位，亦是保证外观质量的最基本的因素。料采用的优劣将直接影响本工程的内在及外观质量。为确保“物”的质量，我们必须从施工用材、周转用材等各方面进行综合地落实。

“环”与“法”的因素：

“环”是指施工工序流程，而“法”则是指施工的方法。在本工程的施工建设中，必须利用合理的施工流程，先进的施工方法，才能更好、更快地完成本工程的建设任务。在本《施工组织设计中》我们已对施工流程及施工方法作了介绍，其具有先进性、科学性和合理性，但在施工过程中能否按《施工组织设计》中的有关内容进行全面地落实才是确保本工程施工质量的关键，只有建立良好的实施体系、监督体系才能按既定设想完成本工程的施工任务。

施工质量控制管理措施：

施工质量控制措施是施工质量控制体系的具体落实，其主要是对施工各阶段及施工中的各控制要素进行质量上的控制，从而达到施工质量目标的要求。

施工阶段性的质量控制措施：

施工阶段性的质量控制措施主要分为三个阶段，并通过这三阶段来对本工程各分部分项工程的施工进行有效的阶段性质量控制。

事前控制阶段：

事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。事前控制, 主要是建立完善的质量保证体系、质量管理体系，编制《质量保证计划》，制定现场的各种管理制度，完善计量及质量检测技术和手段。对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制，并编制相应的检验计划。

进行设计交底，图纸会审等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。对本工程将要采用的新技术、新结构、新工艺、新材料均要审核其技术审定书及运用范围。检查现场的测量标桩，建筑物的定位线及高程水准点等。

事中控制阶段：

事中控制是指在施工过程中进行的质量控制，是质量控制关键。

主要包括：

完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。

严格工序间交换检查，作好各项隐蔽验收工作，加强交检制度的落实，对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序施工，直至质量符合要求为止。

对完成的分部分项工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。

审核设计变更和图纸修改。

同时，如施工中出现特殊情况，隐蔽工程未经验收而擅自封闭，掩盖或使用无合格证的工程材料，或擅自变更替换工程材料等，总工程师有权向项目经理建议下达停工令。

事后控制阶段：

事后控制是指对施工过的产品进行质量控制，是一种弥补措施。按规定的质量评定标准和办法，对完成的单位工程，单项工程进行检查验收。整理所有的技术资料，并编目、建档。在保修阶段，对本工程进行维修。

各施工要素的质量控制措施

施工计划的质量控制：在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，应充分考虑人、财、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工段上的操作人员，合理调拨原材料及各周转材料、施工机械，合理安排各工序的轮流作息时间，在确保工程安全及质量的前提下，充分发挥人的主观能动性，把工期抓上去。

鉴于本工程工期紧，质量要求高。故在施工中应树立起工程质量为本工程的最高宗旨。如果工期和质量两者发生矛盾，则应把质量放在首位，工期必须服从质量，没有质量的保证也就没有工期的保证。

综上所述，无论何时都必须在项目经理部树立起质量放首位的概念，但工期的紧迫，就要求项目部内的全体管理人员在施工前做好充分的准备工作，熟悉施工工艺，了解施工流程，编制科学、简便、经济的作业指导书，在保证安全与质量的前提下，编制每周、每月直至整个总进度计划的各大小节点的施工计划，并确保其保质、保量地完成。

施工技术的质量控制措施：

施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后，专业技术人员会同施工工长先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审及设计交底时予以解决。同时，根据设计图纸的要求，对在施工过程中，质量难以控制，或要采取相应的技术措施、新的施工工艺才能达到保证质量目的的内容进行摘录，并组织有关人员进行深入研究，编制相应的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行质量上的保证，并在实施过程中予以改进。

施工工长在熟悉图纸、施工方案或作业指导书的前提下，合理地安排施工工序、劳动力，并向操作人员作好相应的技术交底工作，落实质量保证计划、质量目标计划，特别是对一些施工难点、特殊点，更应落实至班组每一个人，而且应让他们了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准，以便操作人员心里有数，从而保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的出现。

在本工程施工过程中将采用二级交底模式进行技术交底。

第一级为项目总工程师，根据经审批后的施工组织设计、施工方案、作业指导书，对本工程的施工流程、进度安排、质量要求以及主要施工工艺等向项目全过程中的质量要求。

首先，对每个进入本项目施工的人员，均要求达到一定的技术等级，具有相应的操作技能，特殊工种必须持证上岗。对每个进场的劳动力进行考核，同时，在施工中进行考察，对不合格的施工人员坚决退场，以保证操作者本身具有合格的技术素质。

其次，加强对每个施工人员的质量意识教育，提高他们的质量意识，自觉按操作规程进行操作，在质量控制上加强其自觉性。

再次，施工管理人员，特别是工长及质检人员，应随时对操作人员所施工的内容、过程进行检查，在现场为他们解决施工难点，进行质量标准的测试，随时指出达不到质量要求及标准的部位，要求操作者整改。

最后，在施工中各工序要坚持自检、互检、专业检制度，在整个施工过程中，做到工前有交底，过程有检查，工后有验收的“一条龙”操作管理方式，以确保工程质量。

施工材料的质量控制措施

物资采购：施工材料的质量，尤其是用于结构施工的材料质量，将会直接影响到整个工程结构的质量，因此材料的质量保证是工程质量保证前提条件；为确保工程质量，施工现场所需的材料均由材料部门统一采购，对本工程所需采购的物质，进行严格的质量检验控制。主要采取的措施如下：

采购物资必须在合格的材料供应商范围内采购，如所需材料在合格的材料供应商范围内不能满足，就要进行对其他厂家的评审，合格后再进行采购。物质采购遵循在诸多厂家中优中选优的原则，执行首选名牌产品的采购原则。

将所采购的物资分类A、B类，A类材料必须提供材料质量证明和《准用证》并在规定期限内进行进场复试合格后方可入场，B类材料必须有合格证。一些材料还要有《准用证》及使用说明。

建立物质评审小组，由材料部门、项目经理部及吸收有关专业技术人员参加，对材料供应商的能力、产品质量、价格和信誉进行预审，建立材料供应商评定卡。采购部门负责人定期（半年度）组织对于选定的材料供应商进行审核，如审核中发现不合格的，从合格材料供应商花名册中除名。

产品标识和可追溯性：

为了保证本工程使用的物资设备、原材料、半成品、成品的质量，防止使用不合格品，必须以适当的手段进行标识，以便追溯和更换；

钢筋：必须有材质证明、复试合格报告，原材必须有规格、钢号等标识，成型钢筋进场按规格型号，使用部位挂牌标识。

水泥：必须有材质证明、复试合格报告，入库必须分类堆放，挂牌标识。

砂石：复试报告合格，入场必须分规格插牌标识。

砖：必须复试报告合格。

防水材料：必须有出厂合格证和认证书，工艺标准，复试合格报告，按包装标识分类存放。

其它材料必须有合格证，其包装必须有出厂标识。

所有混凝土、砂浆试块必须标明工程部位、浇筑时间和强度等级。

所有标识均应建立台帐，作好记录、以具有追溯性。

施工中的计量管理的保证措施：

计量工作在整个质量控制中是一个重要的措施，在计量工作中，我们将加强各种计量设备的检测工作，并在某市指定权威的计量工具检测机构（经业主及监理同意）进行检测。按我单位的计量管理文件进行周检管理。确保计量准确，减少误差。同时，按要求对各操作程序绘制相应的计量网络图，使整个计量工作完全受控，从而确保工程的施工质量。

重点工序质量控制

各工序质量控制图如下

钢筋工程质量程序控制表

学习图纸和技术资料

学习操作规程和质量标准

书面交底

钢筋合格证

钢筋、模板工序交接检查

钢筋、砼工序交接检查

浇灌砼，设专人看钢筋

操作人员参加

执行验评标准

钢材合格证，有疑问复检

检查脚手架、脚手板

中间检查

梁、柱、板抽检10%，但不少于3件

制定与审核钢筋配料表

按不同型号挂牌

自检

钢筋代用单

自检记录

隐蔽验收记录

质量评定记录

事故处理记录

施工记录

施工准备

技术交底

现场绑扎安装

资料整理

质量评定

钢筋下料成型

不合格的处理（返工）

清理现场、文明施工

办理隐蔽验收签证手续

模板工程质量程序控制表

学习图纸和技术资料

学习操作规程和质量标准

技术人员书面交底

操作人员参加交底

和钢筋、砼工序交接检查

浇灌砼时设专人看模

执行验评标准

不合格处理（返工）

自检记录

检查脚手架、脚手板

中间抽查

按梁柱各抽查10%，但均不应小于3件；板每30—50m2各抽查一处。

与钢筋工序交接

底部标高、中心线、断面尺寸放线

自检

模板涂隔离剂

平整钢模板、清理模板

模板选择

准备工作

注意保护棱角

按强度曲线确定拆模时间

施工记录

质量评定记录

支模

技术交底

质量评定

资料整理

拆模

清理现场、文明施工

混凝土工程质量程序控制表

学习图纸和技术资料

岗位分工，操作挂牌

木工、钢筋工跟班保证质量

执行重量比

根据情况调整配合比

按时覆盖

克服上道工序弊病的补救措施

暖热季节定时浇水，冬季注意保温防冻

垂直、水平运输机械准备

检查脚手架及道路

清理现场，文明施工

材料合格证

试块报告单

自检记录

模板、钢筋、砼工序交接

准备试模和塌落度筒

材料准备、出具合格证

申请砼配合比

学习操作规程和质量标准

制订保证砼质量措施

书面交底

操作人员参加

专业会签

砼施工记录、事故处理记录

砼浇灌命令

质量评定记录

每个工作班不少于1组；每拌制100m3砼不少于1组，现浇楼层，每层不少于1组。

按梁、柱和独立基础的件数，各抽查10%，但均不少于3件；带形基础、圈梁和板每30—50m(m3)各抽查1处，但均不少于3件。

标准养护试块

执行验评标准

不合格的处理（返工）

测温记录

准备工作

技术交底

养护

质量评定

资料整理

申请浇灌令令

浇灌砼

2.3、全面质量管理

在本工程的施工过程中，项目经理部将大力推行及开展全面质量管理活动，以实行全过程、全员、全方位的“三全”管理为基本手段，开展群众性的质量管理和QC小组活动。

项目施工的五大因素为“人、机、料、法、环”而人的因素最重要的，只有对进入施工现场的所有人员均树立起质量第一的观念后。加强质量意识、质量教育、提高施工管理人员及施工操作人员的质量觉悟，自觉地把抓质量作为自身最重要的任务。

全面质量管理的主要内容还是围绕《质量保证计划》、质量保证体系、质量管理体系来开展，根据这些内容做好本工程的各项质量工作。

全面质量管理的目标将严格按国家验收标准来开展活动，并以开展QC小组活动来保证全面质量管理目标的达到。

建立由管理人员、操作人员共同组成的QC小组，以开展质量活动来提高专项分部工程的质量，在本工程拟建立3个QC小组。

2.3.1、混凝土外观质量控制QC小组

成立此QC小组主要是解决对本工程主体结构工程中混凝土的各项质量指标达到相应的要求，从这个QC小组可与钢筋、模板、混凝土均有密切联系，可对整个工程质量的提高起到促进作用。

2.3.2、施工进度计划管理QC小组

主要解决施工进度计划在施工过程中的落实，在保证质量、安全、文明施工的前提下，按时完成周计划、月计划至分阶段计划直至总施工进度计划。

# 十二、安全、消防保证措施

1、项目安全管理体系设置：

安全管理是项目管理重要组成部分，贯穿于施工的全过程，关系着现场施工全体人员的人身安全。本工程安全消防管理目标是：杜绝安全事故发生，轻伤负伤率控制在1.5‰之内。

为了把安全消防工作落到实处，本工程中，建立健全以项目经理为首的安全消防保证体系。项目经理为安全生产的第一责任人，项目生产经理为安全生产的第二责任人，配备专职安全员，同时，各专业技术人员为兼职安全员。具体见下图：

施工安全保证体系图

建设、监理单位

政府安全监管部门

项目经理

公司安全主管

公司项目主管

项目生产副经理

项目总工程师

专职安全员

专业工长

机备管理员

普工班组长

混凝土工班组长

预应力班组长

钢构班组长

钢筋班组长

木工班组长

泥瓦工班组长

水电安装班组长

普工班组长

2、安全消防保证体系

本项目实行项目经理、项目副经理安全责任制，项目经理对施工过程中的安全消防负领导责任。从项目经理到现场作业人员层层落实安全消防责任体系，各尽其职，各负其责。

3、各部门职责

3.1、项目经理职责

项目经理对本工程的安全生产负全面领导责任。

贯彻落实安全生产的方针、政策、法规和各项规章制度。

组织制定本项目安全生产管理办法和要求，并监督实施。

明确各部门、各岗位的安全消防工作职责，支持、指导、监督安全管理人员的工作。

领导施工现场半月一次的安全消防大检查，对不安全因素，督促质量安全部定时、定人、定措施予以解决。

发生安全事故，组织做好抢救工作与现场保护，并及时上报，组织配合事故调查，按“四不放过”原则处理，组织制定防范措施，并监督落实。

3.2、项目副经理职责

主管生产的项目副经理对安全生产负领导责任。

负责贯彻安全生产方针政策，严格执行安全消防技术规程、规范、标准。

协助项目经理制定本项目安全生产管理办法、要求和各项规章制度，并监督实施。

组织项目技术人员编制安全技术措施，并随时检查、监督、落实。

参加所负责区域每周一次的安全检查，对不安全因素，定时、定人、定措施予以解决，并落实、检查。

3.3、质量安全部职责

对安全消防工作负直接责任。

执行国家安全生产的方针、政策、法规和各项规章制度。参与制定并执行本项目安全生产管理办法和要求。

落实有关安全消防管理规定，对进场工人进行安全消防教育和培训，强化职工的安全意识和消防观念。

组织现场安全生产、消防措施的检查，出现问题及时处理。

在项目副经理领导下，参加每周一次的安全大检查，并做好检查记录。对查出的问题，负责下发问题整改单，并亲自监督整改。

经常组织安全生产、消防工作的宣传活动。

发生安全事故时，首先采取应急措施，保护好现场，并立即报告，按照“四不放过”原则督促改进措施的落实。

负责收集整理安全管理资料，及时向上级安全部门汇报本项目部安全状况，填报安全统计报表。待本项目竣工后把本项目执行的安全管理情况资料整理上报。

3.4、专职安全员职责

执行国家、某市安全生产的方针、政策、法规和各项规章制度。执行本项目安全生产管理办法和要求。

主持对进场工人进行安全消防教育和培训，指导施工队（班组）正确使用劳动保护用品及消防设施。

参加专业工程师对工人的安全消防技术交底，强调安全注意事项、不安全因素、可能发生事故的地方。

深入现场检查安全消防措施的落实情况，发现不安全因素及时纠正，当出现险情时有权采取果断措施，并对违章指挥，不服从管理，违反安全管理规定的施工队（班组）和个人，按照有关规定给予处罚。

现场发生安全事故时，先采取应急措施，保护好现场，并立即报告。

3.5、工程技术部职责

执行项目部关于安全、消防的有关规定。

组织专业工程师编制安全消防技术措施。

参加质量安全部主持的职工安全消防教育与培训。

组织专业工程师对工人的安全消防技术交底。

检查现场安全消防措施的落实情况。

3.6、专业工程师职责

认真执行上级有关安全生产规定,合理安排班组工作,对所管辖专业的消防安全生产负责.

负责编制本工种的安全消防技术措施,并对作业班组进行技术交底.

领导班组搞好安全生产活动,组织班组学习安全消防操作规程及安全规定.指导工人正确使用防护消防设施和劳保用品。

经常检查作业环境及各种设备、设施的安全状况，发现问题及时纠正解决，对重点、特殊部位施工必须检查作业人员及各种设备、设施技术状况是否符合安全消防要求，严格执行安全消防技术交底制度，落实安全消防技术措施并监督执行。

做好新工人的岗位教育，负责对班组进行安全消防操作方法的检查指导，制止违章，以身作则，遵章守纪，确保安全检查生产。

对各级组织检查下发现的整改单和自检发现的不安全隐患及时消除，不留隐患。

3.7、施工人员职责

认真学习本专业的安全消防技术操作规程，遵守安全纪律和项目部的各项安全管理规定，严格按照操作规程施工，严禁酒后上班，严禁在易燃易爆场所吸烟和擅自进入危险区域。

认真听取安全消防技术交底，积极参加各种安全活动，并有权拒绝违章指挥，对不安全做法有责任提出改进意见。

爱护安全防护设施和安全消防标志，发现损坏，立即报告有关人员处理。

如发生工伤事故、未遂事故、不安全隐患时，应立即向班长或上级领导报告。

4、保证工程安全生产的技术措施

4.1、对员工进行安全消防培训教育

凡进入施工现场人员必须进行安全消防意识、安全消防操作规程、安全消防常识方面的教育，讲授人身保护设施使用方法，同时进行安全消防设施的培训，以增加全员的自我保护意识，使全体员工自觉、认真、严格地按规程施工。培训教育时间不少于4小时，并做好培训内容、地点、时间、人数、次数方面的记录。

进场作业人员必须进行安全消防规章制度方面的学习，使全员自觉遵守项目施工现场的各项安全消防规章制度。

专业技术人员在班组作业前根据现场具体情况及专业特点进行施工组织设计、施工方案、作业指导书中的安全技术措施相对应的安全消防技术交底，使每位作业人员心中警钟常鸣，确保在安全消防技术指导下施工。

开展特殊季节施工安全教育。雨季变化等特殊季节，对每位现场施工人员进行安全消防交底，搞好特殊季节的安全施工生产。

4.2、有效实施安全消防管理制度

通过对进场员工的培训与教育，使员工产生安全意识，并具有一定的自我保护能力，为规范员工的日常行为，变被动管安全为人人主动遵守安全，我们将有效实施安全消防的各项管理制度。

对电工、电焊工、起重工等特种作业人员，必须经过本工种的安全消防技术培训，经考试合格，持有劳动部门核发的操作许可证后，方可持证上岗，严禁无证操作。

安全消防检查制度：

施工过程中，施工班组每日进行检查，安全员每日进行巡检。区域施工段每周进行一次安全检查，项目部每半月进行一次安全检查，对查出的安全消防隐患立即下发整改通知单，并及时组织有关人员进行整改。

接受业主、现场监理、总包、上级有关部门及广州市安检站以及消防大队对本工程安全消防生产定期或不定期指导、监督和检查。

安全消防例会制度：

区域施工段每周召开一次安全消防例会，项目部每半月组织召开一次安全消防例会，听取安全消防汇报，通报安全消防情况，分析近期的安全消防状况，布置下期的安全工作，针对出现的安全消防隐患，采取预防措施，并做好记录。

班前安全活动制度：

施工班组每天进行安全消防活动，时间不少于15分钟。班组长组织班组成员进行安全学习、日常安全教育，检查个人劳保用品的穿戴是否齐全，是否符合要求；查找安全消防隐患，进行规范、规程的学习等。

伤亡事故的调查和处理制度：

调查处理伤亡事故，要做到“四不放过”，即事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；广大职工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。

4.3、配置各种安全消防设施

安全工作做到首位，就必须把安全消防设施配置工作做的前面，所有安全消防设施应按照有关规范规定执行。

施工现场入口处及危险作业区，均应挂有安全生产宣传画，大型标语和安全色标，随时提醒职工注意安全生产。

现场施工人员一律配发安全帽、劳保鞋、防护眼镜。电焊工、电工等特殊工种必须配备齐安全防护用品，一旦发现防护用品破损应及时更换。

高空作业必须系安全带，设立防护栏杆，脚手架、安全网的架设必须符合标准。从事高空作业人员定期进行体检。

尽量减少夜间施工，避免工人过度疲劳。在夜间作业时应保证充足的照明度。

根据季节特点，制定相应的防雷、防电、防潮湿、防塌方、防冻、防暑等措施，增加自我保护能力。

配电箱、开关箱处悬挂安全用电警示牌及安全危险标志，禁止他人随意开、合闸和动用带电设施。所有用电施工设备传动部位应设防护罩，配电箱内装漏电保护器，并做保护接地，保证用电设备一机一闸等。机械设备、配电箱等采用雨棚等遮盖措施，确保设备正常运转。

施工中，在楼梯口、电梯井口、机电井口设置临时护身栏、工具防护门或挂立网；在预留洞口设固定盖板。建立洞口防护的管理办法。

防腐作业应在通风和光线良好的区域进行，操作人员应穿戴好胶皮手套、胶鞋和口罩

施工现场的临时设施，仓库、木材、油类、易燃易爆物品存放及加工场地，包括需动火作业上下周围，悬挂安全标志牌，设置消防设备,配备兼职消防人员，以防止或控制火灾。

施工现场设消防栓，备有足够的灭火器材，消防栓周围五米范围内不准堆放物料。

4.4、技术保证

4.4.1、现场临时用电：

编制《现场临时用电施工组织设计》，经上级主管部门和业主审批后实施。

所有施工用临时电源接线由维修电工负责，按规定进行，该施工现场设置5名维修电工，以保证现场临时用电需求。

施工临时电源设有漏电保护装置，以防人员触电。

损坏、断开的焊接线或者电源电缆线必须替换掉或进行修理。

电缆穿越道路及易受机械损伤的场所，必须设防护套管。

现场布置二级配电箱及开关箱，金属配电箱外壳必须保护接零，且做到“一机一闸”，门锁齐全，专人负责。

配电箱、开关箱处悬挂安全用电警示牌及安全危险标志，禁止他人随意开、合闸和动用带电设施。

现场照明提供下列条件：

在潮湿场所，照明电压不得大于24V。

照明灯具金属外壳必须保护接零。

室外灯具距地不得低于3m，室内不得低于2.4m。

夜间照明统一安排，专人负责，并保证充足的照明度。

4.4.2、施工设备：

所有设备操作人员必须进行专门培训，特殊设备的操作人员必须持证上岗，这样方可操作施工设备及起重机械，并在进场前向业主现场经理部提供操作证复印件。

进入施工现场的机械设备(包括工机具)必须有出厂合格证，同时应进行安全状况的检查，严禁使用无安全防护装置的机械设备。

施工现场的起重机械应对其性能进行检查鉴定，合格后方可使用。

严禁不按产品说明书、设备操作规程，超负荷违章使用、操作施工机械设备。

施工设备与起重机械应按规定进行维修、保养。

氧气、乙炔瓶应相距10m，且各自存放在氧气、乙炔瓶车内，距明火25m以上，同时有防爆、防晒措施及防火安全装置。

安全管理部门应定期对施工现场的机械设备进行运行状态的安全检查，发现存在问题，及时整改，杜绝安全事故的发生。

4.4.3、消防设施

实行动火证制度，施工后期装修进场后,在需要动火的部位由施工班组提出申请，经专业工程师确认，由质安部经理批示报监理审批后，呈报业主1份备案，在周围设立必要的防范措施，配备足够的灭火器材，并在专人监护下动火作业，动火完毕，认真检查彻底清除隐患。

施工现场和生活区内的电源，均应采取控制分级管理的方法，确保无电器起火，办公生活区内严禁私拉电线和灯头。

施工班组长对其负责施工的作业范围内的潜在火灾因素保持高度警惕，发现火灾险情，应立即排除，做到预防为主，杜绝火灾隐患。

施工现场配消防接头及灭火器，生活、办公区配灭火器。

4.4.4、紧急措施

一旦发生事故，现场人员要进行紧急抢救，并立即书面通知项目领导及上级有关主管部门。

现场设一医务急救站，配备医务人员1名，负责一般轻伤的处理。遇有重伤人员由现场目击者或医生根据伤员的不同伤势分别采用人工呼吸、心脏按摩、外伤急救、止血、包扎直至护送医院等急救措施。

立即拔打“120”进行紧急呼救，同时迅速弄清事故和现场情况，采用相应措施，防止伤害进一步扩大。

当现场危险或伤害将进一步扩大时，要及时稳妥地安排伤员脱离危险区,并请医生立即检查伤情进行救护。

事故发生后，必须严格按国家建设部颁发的有关文件规定进行程序报告。

成立现场事故调查领导小组，查清事故原因及事故责任。

对事故责任者和其他施工人员进行教育，召开各种形式的事故分析会，组织有关人员参观事故现场，了解事故经过及原因，使大家受到教育。

4.4.5、治安管理措施

建立专门的保卫机构，统一领导治安保卫工作。

严格执行施工区出入制度，所有人员进入现场须佩带胸卡。

工作人员仅限工程指定施工区域活动，非经许可禁止进入与工程无关区域.

工作人员不得在工地酗酒或酒后进工地工作，不得带违禁品进入，以维护财产和人员安全。

材料车辆进单位装卸完毕后，立即驶离现场，停放指定停车场。

对施工现场的贵重物资、重要器材和大型设备加强管理，严格有关制度，设置防护设施和报警设备，防止物资被盗或破坏。

广泛展开法制宣传和“四防”教育，提高广大职工群众保卫工程建设和遵纪守法的自觉性。

经常开展以防火、防爆、防盗为中心的安全检查，堵塞漏洞，发现隐患及时采取预防措施，防止发生问题。

附本工程所适用的标准、规范

1、GB50011-2001  建筑抗震设计规范

2、GB50026-93    工程测量规范

3、GB50067-97    体育建筑防火规范

4、GB50168-92    电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

5、GB50184-93    工业金属管道工程质量检验评定标准

6、GB50185-93    工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准

7、GB50202-2002  建筑地基基础工程施工质量验收规范

8、GB50203-2002  砌体工程施工质量验收规范

9、GB50204-2002  混凝土结构工程施工质量验收规范

10、GB50205-2001 钢结构工程施工验收规范

11、GB50207-2002 屋面工程质量验收规范

12、GB50208-2002 地下防水工程质量验收规范

13、GB50209-2002 建筑地面工程施工质量验收规范

14、GB50210-2002 建筑装饰装修工程质量验收规范

15、GB50212-91  建筑防腐蚀工程施工及验收规范

16、GB50214-2001 组合钢模板技术规范

17、GB50224-95  建筑防腐蚀工程质量检验评定标准

18、GB50235-97  工业金属管道工程施工及验收规范

19、GB50236-98  现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范

20、GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范

21、GB50243-2002  通风与空调工程施工质量验收规范

22、GB50252-94  工业安装工程质量检验评定统一标准

23、GB50254-96   电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

24、GB50255-96   电气装置安装工程 电力变流设备施工及验收规范

25、GB50257-96    爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范

26、GB50268-97    给水排水管道工程施工及验收规范

27、GB50275-98    压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范

28、GB50300-2001  建筑工程施工质量验收统一标准

29、GB50303-2002  建筑电气工程施工质量验收规范

30、JGJ/T8-97      建筑变形测量规程

31、JGJ/T10-95     混凝土泵送施工技术规程

32、JGJ/18-96      钢筋焊接及验收规程

33、JGJ/T23-92     回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

34、JGJ/T27-2001  钢筋焊接及验收方法

35、JGJ33-2001    建筑机械安全技术规程

36、JGJ46-88      施工现场临时用电安全技术规范

37、JGJ52-92      普通混凝土用砂质量标准及检验方法

38、JGJ53-92      普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法

39、JGJ/55-2000   普通混凝土配合比设计规程

40、JGJ56-84      混凝土减水剂质量标准和试验方法

41、JGJ59-99      建筑施工安全检查标准

42、JGJ68-90      多孔砖建筑抗震设计与施工规程

43、JGJ79-91      建筑地基处理技术规范

44、JGJ68-90      建筑施工高处作业安全技术规范

45、JGJA81-91    建筑钢结构焊接规程

46、JGJ85-92      预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程

47、JGJ88-92      龙门架及井架物料提升机安全技术规程

48、JGJ/T92-93    无粘结预应力混凝土结构技术规程

49、JGJ98-2000    砌体砂浆配合比设计规程

50、JGJ104-97     建筑工程冬期施工规程

51、JGJ107-96     钢筋机械连接通用技术规程

52、JGJ110-97     建筑工程饰面砖粘结强度检验标准

53、JGJ126-2000   外墙饰面砖工程施工及验收规程

54、JGJ128-2000   建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程

55、JGJ130-2001   建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规程

56、JGJ/T136-2001 贯入法控制砌筑砂浆抗压强度技术规程

57、JGJ137-2001  多孔砖砌体结构技术规范

58、GBJ141-90    给水排水构筑物施工及验收规范

59、GBJ152-92    混凝土结构试验方法标准

60、GBJ164-92    混凝土质量控制标准

61、CECS02：88  超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程

62、CECS03-88    钻芯法检测混凝土强度技术规程

63、CECS17：2000 埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程

64、CECS21：2000 超声法检测混凝土缺陷技术规程

65、CECS94：97   建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管管道工程设计、施工及验收规范

66、CECS104：98  高强混凝土结构技术规程

67、CECS122：2001 埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程

68、CECS125：2001 建筑给排水钢塑复合管管道工程技术规程

69、GB/T50326-2001 建筑工程项目管理规范

70、JGJ59-99       建筑施工安全检查标准

71、GB/T50328-2001 建设工程文件归档整理要求

72、GB12523-90  建筑施工场界噪声限值

73、GB10070-88  城市区域环境震动标准

某市体育中心体育场工程

施工组织设计

编制：

审核：

审定：

××××体育中心项目部

二0××年九月

质安部经理