一、三标段

施

工

组

织

设

计

目    录

1   编制目的

2   编制依据

3   工程概况

4   项目组织机构

5   施工进度计划及措施

6   施工部署及总平面布置图

7   施工方案

8   质量、安全保证措施

9   使用新技术新工艺的可行性

10  主要材料、构配件计划

11  主要机械设备供应计划

12  劳动力安排

13  文明施工措施

14  冬季施工措施

15  工程资料整理

16  附录1：项目组织机构图

附录2：施工进度计划表

附录3：总平面布置图

1   编制目的

为了有计划、有组织、保质保量的完成工程项目，为了强化项目管理、提高组织管理水平、保证按期竣工、保证全面履行合同，特编制本施工组织设计。

2   编制依据

1) 招标文件、施工图及其它相关文件。

2)《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235)

3)《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》（GBJ236）

4)《城市供热管网工程施工及验收规范》（GJJ28）

5)《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》（HGJ229）

6)《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》（GBJ126）

7)《室外热力管道地沟》(03R411)

8)《输送流体用无缝钢管》(GBT8163)

9)《地沟及盖板》(02J331)

10)《室外热力管道支座》(97R412)

11)《室外热力管道安装(地沟敷设)》(03R411)

12)《国家水准测量规范》(GB50026)

13)《施工现场临时用电安全技术规范》(GBJ46)

14)《建筑机械安全技术规范》(GBJ33)

15) 相关标准图集

16）工程施工经验

17）施工现场实际情况

3   工程概况

本项目为××东区热力外管线工程(1、2、3段)地沟土建与管道安装工程，及锅炉房热力外线管道安装部分。

1段自锅炉房热力检查井RJ3至××区西门外RJ14处，总长约650m，为原有热力地沟管道改造。工程主要内容为：地面拆除，地沟覆土开挖，沟盖板拆除，拆除原有DN100凝结水管道及其支架，地沟壁加高，预埋件及新支架制安，新敷设DN350蒸汽管、DN125凝结水管，润天小区双路供汽处地沟砌筑及管道安装，新旧管道碰头，管道及支架、支座除锈刷漆，管道清洗吹扫及水压试验，拆除地沟内原有管道的保温，地沟内所有管道防腐保温，沟盖板恢复，地面恢复，绿化恢复等施工内容。

3段自××区西门外检查井RJ14处至××小区围墙、××大楼室外阀门井，总长约650m，为新建热力管线。工程主要内容为：地面障碍物拆除，地沟土方开挖，地沟砌筑，检查井砌筑，预埋件及管道支架制安，管道安装，润天酒店双路供汽处地沟砌筑及管道安装，新旧管道碰头，管道清洗吹扫及水压试验，管道防腐保温，沟盖板制安，地面恢复，绿化恢复等。

锅炉房热力外线管道安装工程包括锅炉房院内室外热力地沟内的所有管道的安装施工。工程主要内容为：预埋件及管道支架制安，管道及支架、支座除锈刷漆，管道安装，管道清洗吹扫及水压试验，防腐保温施工。

本施工组织设计针对1、3段编制。

4   项目组织机构

4.1 根据本工程特点，为保质保量按期优质完成施工任务，设立“××东区

热力外管线工程1、3标段项目经理部”，同时配备管理、质量、计划、安全、施工等人员。项目经理部负责本次工程项目的一切相关事宜。

项目组织机构图    见附录1

4.2 项目经理部主要职责

4.2.1 项目经理

(1) 组织实施工程管理体系文件，明确并督促各类人员严格履行施工工艺、质量、安全、环境和职业健康安全管理职责，对项目部管理体系实施的符合性和有效性负责，对本工程负全面管理责任。

(2) 组织制定项目管理目标和指标及实施方案、计划和措施，做好内部信息沟通和交流、协商，创造并保持员工充分参与实现工程质量、环境和职业健康安全管理目标、指标的和谐氛围，对所承担工程的质量、环境和职业健康安全管理负全面领导责任。

(3) 合理调配并有效管理施工生产所需的人力、材料、设备、设施和资金等资源，确保施工过程和施工质量、环境和职业健康安全体系运行受控。

(4) 认真履行合同规定和承诺，定期或不定期组织对甲方、相关方意见和要求的调查、沟通和交流活动，增强甲方和相关方的满意度。

4.2.2 技术负责人

(1) 在分管的技术、质量、计量工作中，认真贯彻执行国家有关法律、法规和行业、地方、上级的强制性规定和公司管理体系文件，督促各职能人员履行自己的职责，负现场技术管理责任。

(2) 组织编制工程项目施工组织设计，申报施工方案，并贯彻实施。

(3) 严格按施工规范、设计图纸的规定指导施工，组织工程质量检查、技术资料、技术交底和施工组织设计、施工方案执行情况检查。

(4) 行使质量否决权，定期组织工程质量的监测活动，发现工程质量问题立即组织纠正，根据问题的严重程度组织制定并实施纠正措施。

4.2.3 专业技术负责人职责

(1) 认真贯彻执行国家、地方、行业颁布的施工规范、标准；组织作业班组严格按施工图和技术要求施工，实现分项、分部工程质量目标，并对工程

质量负直接责任。

(2) 参与工程施工组织设计的编制，负责施工技术方案或作业指导书、安全技术措施和环境保护措施等的编制，经批准后，向作业班组进行施工图纸和技术方案、措施的交底，并在实施中进行监督、指导和检查。

(3) 做好施工过程控制，组织作业班组做好自检和工序交接检；组织并监督工序的检验和试验，并做好状态标识；做到相关要求的记录内容的准确性、完整性，并对其真实性负责。

(4) 及时纠正施工过程中的质量不合格、环境污染和安全违章问题，保持对施工过程的连续监视，确保提供合格产品和安全健康的作业条件，确保不污染环境。

(5) 参加图纸会审；负责施工预算的编制，对有特殊要求的材料、设备，应明确质量技术要求，并协助材料员做好物资进货检验和试验工作；负责解决施工过程中技术问题，与甲方或相关方代表进行技术洽商、沟通，并接受其监督和检查。

(6) 做好施工过程中的产品保护；参与系统试运转和工程交付验收；并负责本专业工程质量控制资料、工程安全和功能检验及主要抽查资料、施工质量管理资料等的收集、整理、编目及竣工图的整理、编制工作。

4.2.4 现场协调员职责

(1) 负责施工现场各项事务的联系、协调。

(2) 负责施工质量、安全、文明施工、材料供应等工程相关事宜的现场监督管理。

4.2.5 质检员职责

(1) 认真贯彻执行国家、地方、行业颁布的工程质量验收规范、标准、规定，在项目经理部总工/技术负责人的领导下，对所负责的工程项目的过程质

量负现场监督检查责任。

(2) 参加质量目标的分解和制定，配合工长确定施工过程中的质量控制点；

对质量控制点的检验和试验活动进行监督检查，确保工程质量目标的实现。

(3) 参加工程质量验收、工程质量事故调查和分析；参加项目经理部的质量分析会，分析工程质量动态并对“不合格品”进行数据分析，以便确定采取必要的纠正和预防措施。

(4) 负责施工过程的质量监督检查，对检查中发现的质量问题和顾客或相关方提出的质量问题应及时填发“不合格品”记录，发给工长/班组纠正或处置，整改完成后会同工长对实施效果进行验证检查。

4.2.6 安全员职责

(1) 认真贯彻执行国家、地方、行业和上级有关安全生产、环境保护、劳动保护的方针、政策、法律、法规及规章制度；在项目经理领导下，做好施工现场环境保护和安全生产工作。

(2) 协助项目经理组织开展安全教育、安全预防、应急准备和响应等工作；配合工长做好安全技术措施和环境保护措施、方案的制定、交底工作，提高全体员工的环境保护和安全生产意识。

(3) 负责特种作业人员的管理，应做到持证上岗；负责定期检查安全用具、施工现场的安全设施和消防设施、临时用电等是否符合规定要求。

(4) 负责施工现场作业人员日常安全的检查和监督，有权制止违章指挥、违章作业，确保环境保护和安全生产目标和指标的实现。

4.2.7 材料员职责

(1) 负责工程物资需求计划的汇总编制、上报及限额用料、成本核算、现场料具管理工作，建立健全物资台帐和证实物资控制的有关记录。

(2) 负责进货物资(包括顾客供)的检验、试验、验收、标识和可追溯性的控制，保证工程所需物资符合质量、环保、安全健康要求。

5  施工进度计划及措施

5.1  施工进度计划表详见附录2 。

5.2  因施工工期跨入采暖季，气温较低，亦有降雪可能，施工过程中有诸多不可预见因素，为保证工期计划、工程质量、安全文明施工，在施工过程中将采取以下措施。

1) 严格项目组织管理，以高效率的组织体系运转保证管理到位、各岗位工种人员到位、施工机具到位、材料到位、技术支持到位、现场协调到位。

2) 严格安全文明施工管理，不间断监督检查，保证工程顺利进行。

3) 施工记录、资料整理、签证等准确及时。

4) 严格质监检验，雷厉风行，保证纠错及时。

5) 遴选管理能力、技术能力、操作能力强的相关管理、技术、施工等人员组成工程项目部，保证一支高素质工程队伍。

6) 因1段地沟内原有的DN250蒸汽管道在施工过程中正常投运，故在施工中做好以下防护措施，以保证安全文明施工，缩短施工工期。

在作业段制安木踏板于DN250蒸汽管道上方，防止踩踏管道；

新蒸汽管道(DN350)敷设于原DN250蒸汽管道上方，采用吊车、手动葫芦吊装到支架上，降低人工安装的不安全性；

为保证按期完工，根据实际情况，降雨或降雪时可在安装施工段地沟上方搭设移动式简易防护棚，管道安装施工尽可能的不间断进行；

施工现场设防护围挡(见附图)；

严格安全防护器具的使用管理，作业人员严格按规范配戴防护用品；

施工现场设安全警示标志，悬挂警示灯；

潮湿天气可能存在电气漏电现象，项目部安排电工随时检测现场的电

气线路。电焊机等用电设备进行防雨雪搭设；

对现场原有自然排水系统修整疏导，以利积水排除；

现场围护设施底部做好封堵，防止泥水渗流至道路。

- 施工部署及总平面布置图

6.1  施工部署

以保证工期、质量、安全为前提，在人、财、物上给予本工程充分保证。

在项目部统一领导下，相关人员应积极协调，做好本工程组织管理工作，做好人、财、物的配给，使工程顺利进行。按专业交工秩序分段、配合施工，穿插作业，抢工期进度。充分利用先进的施工工艺和机具，提高作业效率。

6.1.1施工人员部署

工程开工日确定后，项目部所有管理人员及时到达现场，召开现场会，宣贯施工组织设计所涉及的相关内容，宣贯相关管理制度文件精神，安排施工准备及施工的一切事宜，做好一切准备工作；其他施工人员分期在2日内到达施工现场。

6.1.2材料、工器具、机具供应部署

加强施工材料计划管理与采购管理力度，确保按计划实施。

各专业技术人员在开工前准确的提出所有材料、工器具、机具需用计划，根据总体进度和现场实际场地情况，及时提出需求计划，及时分配好进场时间和数量，把影响工序连续性的困难减至最小。项目部应保证材料、工器具、机具按需求计划定时进场。项目部应对材料的供应从开始询价至货到现场进行全过程跟踪，确保到货材料满足图纸设计及甲方、监理的要求，避免安装后不必要的返工从而拖延工期。

    - 临设部署

根据现场实际情况及施工的便利性、安全性设置施工临设。现场围护、加工场地、供配电设施的设置等相见总平面布置图。

6.2 总平面布置图    见附录3

7  施工方案

7.1施工准备

7.1.1图纸及资料准备

组织各专业相关人员熟悉施工图纸及有关规范和技术资料，参与图纸技术交底和会审。对图纸中存在的问题及时同建设单位和设计单位联系，予以澄清和解决。

7.1.2 施工机具准备

本工程施主要工机具计划（见下表）

| 序号 | 施工机具 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊车（8t） | 1辆 |  |
| 2 | 卡车 | 1辆 |  |
| 3 | 交流焊机 | 5台 |  |
| 4 | 配电箱 | 5个 |  |
| 5 | 倒链 | 6套 |  |
| 6 | 挖掘机 | 2台 | E-200 |
| 7 | 装载机 | 2台 | ZL50 |
| 8 | 载重汽车 | 4台 |  |
| 9 | 激光经纬仪 | 2台 |  |
| 10 | 水准仪 | 2台 |  |
| 11 | 自卸翻斗车 | 4台 |  |
| 12 | 电 锯 | 2台 |  |
| 13 | 切断器 | 2台 |  |
| 14 | 搅拌机 | 1台 |  |
| 15 | 蛙式打夯机 | 4台 |  |
| 16 | 振捣器 | 3套 |  |
| 17 | 手推车 | 30辆 |  |

及时予以组织配备，并配专人进行检查、维修和保养，确保工机具完好率达到100%。

7.1.3劳动力准备

根据本工程的劳动力计划（见下表），及时予以组织配备，特种作业人员应持证上岗，并配备足够的预备力量。

| 序号 | 工 种 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊工 | 10 |  |
| 2 | 管工 | 15 |  |
| 3 | 防腐保温工 | 8 |  |
| 4 | 电工 | 2 |  |
| 5 | 起重工 | 3 |  |
| 6 | 砌筑工 | 15 |  |
| 7 | 普工 | 40 |  |
| 8 | 测量工 | 3 |  |
| 9 | 模板工 | 10 |  |
| 10 | 混凝土 工 | 20 |  |
| 11 | 钢筋工 | 10 |  |

7.1.4 材料准备

(1) 对施工用材料核实质量证明书、材质、规格、型号、外形尺寸、件数、批号等，落实运抵地点及储备的数量能否满足管道预制安装要求。对管材及防腐层进行外观检查，确认无缺陷后方予以使用。所有管材、配件、阀门的材质及规格均符合设计要求，并具有出厂合格证明书，无证明书必须按相应的规范要求进行技术性能试验，合格后方进行安装。

(2) 材料购回、验收合格后集中存放、按需领用。

7.1.5 现场测量放线

按设计图纸并结合施工现场实际进行定位放线。

参照地沟的断面尺寸，确定沟槽开挖形式与放坡大小，计算出开挖沟槽的上口宽度，确定放线尺寸。

本项目1段为旧地沟，放线时应充分考虑现场实际情况，避免不必要的破坏和浪费。

7.2 现场围护

根据现场实际情况，合理划分、利用施工场地，做好现场安全防护、环境保护等准备工作。主要措施如下。

7.2.1 工程1段润天大道段施工场地采用彩钢板全现场围护，仅留出施工出入口及门面房出入口。

7.2.2 工程1段热力检查井RJ6(润天大道处西大门)至RJ14(润天酒店东侧)段，结合利用现有院墙，留出足够的道面以保证正常通行，局部占道围护。

7.2.3 工程3段仅对××大楼北侧及车棚的道路进行围护，其余施工段不设围护，但应注意施工环境和作业秩序。

7.2.4 管道除锈刷漆场地设于××东区基建仓库场地，现场设警示牌。

土建二班办公场地设于基建库房及锦天大楼工房。

7.2.5 过路段、路口等处设警示标志、警示灯。

现场围护、临设情况见附录总平面布置图。

7.3 测量定位

采用平移法设置施工用座标点及水准点。

（1）、根据设计图纸上的相对位置，测设好管线的起止点及轴线位置。管线的起、止点，转点、构筑物的中心点等均应设控制桩，管道每10米为一控制段。

（2）、由于管道中心桩在施工时将被破坏，在易于保存桩位的地方，测设控制引桩，在起、止点外中心线的延长线上测设中线控制桩。

（3）、线距离用钢尺丈量，并进行倾斜修正。

（4）、能直接丈量的地段，采用布设三角形等方法，间接求距。

（5）、管线定位完成后，对各控制点做好明显标记，并做好记录。

（6）、管道沿线用水准仪每40-50m引设施工用临时水准点，并对所有水准点进行闭合和复核。

7.4 地面拆除

7.4.1 按照放线位置移除乔木及灌木。

7.4.2 按照放线位置人工拆除人行道方砖，分段集中堆放，尽可能的降低损坏率。

7.4.3 混凝土路面拆除前必须放线定位，采用切割机切边，机械和人工结合拆除。

7.4.4 土方开挖时，挖、填方量平衡计算，做好施工调配，减少土方的重复搬运。

7.4.5 施工时注意附近构筑物、道路、通讯、电力、绿化、给排水及消防等其它管线的现场情况，及时采取保护措施。部分施工现场地下存在管线，不能采用机械进行挖土，故在施工过程中，对硬化面层的开挖采用机械进行，面层打开后采用人工进行。

7.4.6 施工中经常测量和校核开挖位置、标高和边坡，使之符合设计要求。

7.4.7 挖方从上到下分层分段依次进行，随时做成一定坡度，以利泄水。

7.4.8 堆土尽量堆于沟槽一侧，堆土线距地沟边线不小于0.5m。堆土不应妨碍交通。

7.5 沟盖板拆除

7.5.1 工程1 段地沟盖板首先采用人工剔除混凝土边、缝，采用人工机械结合拆除。

7.5.2 拆除的盖板堆放于沟边合理位置，不应影响施工。

7.5.3 注意安全施工，措施应合理，避免不必要的损坏和浪费。

7.5.4 工程3段为新建地沟，不存在盖板拆除。

7.6 管道拆除

7.6.1 工程1段地沟内DN100凝结水管道及其支架的拆除，采用气焊切割。拆除后由吊车将管道从地沟吊出，最后运至指定场地。

7.6.2 拆下的管道及保温层等应及时清理出场，不应影响其它工序。

7.6.3 工程3段为新建地沟，仅在××大楼双路供汽段存在少量管道拆除，报废地沟不予拆除。

7.7 地沟砌筑、预埋件土建施工

7.7.1 工程1段首先砌筑、加高新凝结水管道一侧的地沟壁，同时进行预埋件土建施工。根据进度情况砌筑、加高另一侧地沟壁，完成其它预埋件土建施工。

7.7.2根据施工图定位放线，沟壁支模、固定预埋件、浇筑混凝土。

7.7.3 应及时测量校正预埋件位置，避免不必要的返工。

7.7.4 混凝土凝固期间及时清理现场垃圾。

7.7.5 地沟砌筑严格按照施工图及相关标准规范执行。

7.8 土方工程

土方开挖要根据工程现场条件、结构埋深、土质等因素，用不同的开槽

断面确定各施工段的沟宽、边坡、留台位置、上口宽、堆土及外运土量等施工措施。

采用人工和机械相结合开挖，单侧堆土。

（1）、土方边坡和沟壁支撑

为了保护土方工程施工时土质的稳定性，防止塌方，保证施工安全，针对不同地段的施工条件和特点，采取放坡或沟壁支撑，土方边坡的大小综合考虑土质、挖方深度、边坡留置时间、上部荷载及施工方法等因素。

（2）、 管道过路及道口主要出入口处，需在沟槽上搭设临时便桥。

7.9 钢筋混凝土工程

该工程检查井、阀井等有钢筋混凝土结构。

（1）、钢筋

a.钢筋加工

钢筋调直采用冷拉方法，冷拉率为0.7-1%，钢筋除锈采用钢丝刷手工除锈，钢筋下料切断采用切断机，钢筋弯曲成型，由于钢筋量较小，采用手工扳手弯曲成型。

b.绑扎与安装

钢筋绑扎采用20-20#镀锌铁丝，绑扎时全部交叉点均绑扎牢固，钢筋连接采用双面搭接焊，焊缝长度大于5d。

（2）、模板

模板以成型模板为主，部分模板用木板或竹胶板加工。底板模板采用钢模板。

墙壁及顶板模板以定型钢模板为主，木板辅助拼装，支模前，将施工缝处混凝土用人工凿毛，并用水冲刷干净，墙壁模板用螺丝杆或拉杆固定，拉杆中间焊制止水环，两侧用8×12cm方木加肋，竖向80cm一道，横向为1m一道，用8×12cm方木支撑于沟壁及做互撑，顶板模板下部设14×16cm方木顶柱，

上设方木横梁，再铺设钢模板。

预制板采用木模，底部铺油毡或地板革。

（3）、混凝土

搅拌：采用滚筒式搅拌机搅拌，搅拌时间大于120S。

运输：采用机动小翻斗车或手推车运输。

灌筑：混凝土灌筑时要均匀下料，自由落距小于2m。

振捣：采用插入式振捣器振捣，振捣时要快插慢拔，振捣间距20cm，每层厚度不大于40cm。振捣时间以混凝土不产生气泡及下沉为止。

养护：采用毛毡覆盖，洒水养护。

7.10 砌体工程

本工程中井室及地沟为砖砌结构。

砌筑时要做到砂浆饱满、灰缝均匀，砌筑前砖用水充分浸润。

7.11 回填土工程

（1）、沟槽、井室主体结构经隐蔽验收合格及竣工测量后，应及时回填土。

（2）、回填前，应检查墙体混凝土强度、抗渗等级，确保构筑物的安全。

（3）、回填土时应无积水，不得用泥土或冻土等回填。

（4）、沟内回填土过筛，不得回填大块的石块或混凝土块等杂物。

（5）、回填土应分层铺设，分层夯实，采用机械夯实，每层回填厚度25-30cm。

（6）、因本工程在新区内施工应尽快回填，以确保道路畅通，减少对职工的影响。

7.12 障碍物的保护及加固措施

由于管线施工地下、地上障碍物较多，在施工中根据不同情况需采取相应措施进行保护及加固。

（1）、地下障碍物的处理

地下障碍物主要有给水、排水、煤气等原有管道及光缆、电缆等，其中主要以两种形式存在：一种是与新管道平行，一种是与新管道交叉。

a.平行线路

平行新管道的障碍物若距沟槽较近，且标高高于槽底高程，就需对其进行支护，支护办法主要是防止其下沉及塌落。

b.与管道交叉

与管道交叉的障碍物，若标高高于新管道，可采取悬吊的方法防止其塌陷。

若障碍物标高低于新管道，且与新管道较近，为防止将原有管道压沉，采取支护的方法。

（2）、地上障碍物的保护

地上障碍物主要是对电杆等进行支护。

7.13过路段施工

本工程有几处过路段的施工，管线所穿越的道路均为院内的正式道路，道路宽人、车流量较大，因此过路段的施工全部在夜间进行，并在次日7时以前回填完毕，不具备回填条件的搭设临时便桥。

（1）、路段施工采取分段断交分段通过的方法施工，断交前先发布断交公告，对于不能绕行的道路，在附近先修筑临时道路。

（2）、路面采用路面破碎机凿碎后外运。

（3）、土方开挖采用人工，沟槽土方装车外运。

7.14 预埋件、管道支座支架制作安装

7.14.1 预埋件及管道支架、支座应按计划提前备料制作。

7.14.2支架短横梁一侧焊于预埋件上，另一侧焊于立柱上。固定支架应为通高支架，其横梁跨沟两端埋于沟壁。

7.14.3工程1段管道支架的安装应充分结合现有管道支架位置，能够共用的尽量共用，但必须充分计算、符合设计及规范要求。

7.14.4 预埋件及支架、支座的制安严格按照施工图及相关标准规范执行。

7.15 管道安装

7.15.1 基本要求

管道防腐前表面应逐根进行外观检查和测量，钢管弯曲度应小于0.2%，钢管长度、椭圆度应小于或等于0.2%钢管外径。管道表面应无油污、灰尘。

7.15.2 管道表面处理

(1)所有被涂表面在涂漆前应进行清理和必要的表面处理。

(2)在制造厂已涂过底漆的管道表面，需在施工现场对底漆损坏处进行修整，用动力工具清理，再修补底漆。未涂底漆的管道应先除锈、除污、除灰尘，然后涂红丹防锈漆两道。

(3)管道表面除锈清理后的均应在4小时内涂底漆，若来不及涂底漆或涂漆前被雨淋，发现新锈，则在涂漆前应重新进行表面处理。

(4)处理被涂表面的方法按相关标准规范执行。

(5)施工现场出现的各类预埋件、固定件、安装后的焊缝接口应采用手工机械除锈。

(6)所有管道除锈后，外刷红丹防锈漆两道。

7.15.3 管道运输

对已做好防腐的管道运至现场后，首先应进行外观检查，做好记录，核查管材、管件等材质证明书及合格证书和防腐、保护层的质量合格证，对检查不合格或有缺陷的材料，在未修补前不得用于工程上。根据进度计划沿管线走向布放。管子吊装采用专用尼龙吊装索具，以确保防腐层不受损伤。

布管采用吊车吊装布管，管子摆放时应注意管子下方不得有石块等硬物，以防止损伤管子或防腐层。

7.15.4 预制

(1)管道(架)预制加工应按现场审查确认的设计管段图或依据管道平、剖面图绘制的管段(架)加工图进行，预制加工图应标注现场组焊位置和调节裕量。

(2)管架预制加工应提前进行，检查合格后，按要求摆放，及时安装，以免影响管道的组对定位、焊接。管道预制过程中的每一道工序，均应核对管子标记，并作好标记的移植和记录。弯管最小弯曲半径应符合设计要求。

(3)支架安装。制作支架时将材料矫正、平直、切口处不应有卷边和毛剌。制作好的支架应牢固、平正，尺寸准确，支架应固定牢固，横平竖直，整齐美观。

(4)公称直径大于100mm钢管弯制后，应进行消除应力的处理。

(5)检验合格后的管道预制件应有标记，其内部不得有砂土、铁屑、熔渣及其他杂物，并封闭。存放时应防止损伤和污染。

7.15.5 测量放线

(1)管支架底座测量

依据施工图纸、根据设计标高对管支架或基础预埋件进行测量，并做好测量记录，以便对管托做出调整，检查合格应及时办理交接手续。

(2)管道中心线的定位

确定一条管线的中心线，其方法为：以栈桥中心线在首尾支架上确定一根管道的中心点，接着以经纬仪或拉线的方式确定在其他管支架的中心点，并用记号笔进行标记，注明管径及介质。依此类推，确定其它管道的中心线。

7.15.6 管道组对焊接

对检查合格的管道进行组对焊接。

(1)组对、焊接施工顺序：清管→焊口打磨→安装对口器→组对→焊接→拆对口器。

(2)管口椭圆度使用管口塞规进行测量，超过规范要求的使用螺旋式管口矫

正器进行矫正。对有机械损伤、矫正无效的管端变形部分应进行切除,切除长度视具体情况而定。管内的污油、铁锈等，用电动钢丝刷进行清理，使其呈现出金属光泽。

(3)焊接技术措施

为能确保本工程安装施焊质量达优，根据国家技术标准、规范以及施工图，结合相关制度、工艺、检验等技术与管理方面的要求，以及具有的施工技术经验，现针对本标段管道的焊接安装施工，提出如下几个方面的要求，以保证施工质量。

a.人员资格：凡参加管道施焊接的工程技术人员和施焊接人员，均应符合相关标准规定的资历。即：技术人员必须是管道及其安装和焊接方面的专业技术人员，参加安装施焊的焊工必须是经过培训与考核的，且持有与本项管道工程安装所需要焊接形式、位置、方法、焊材与母材等项内容完全相对应的资格证的焊工。

b.管道焊缝的设置

管道焊缝的设置，应便于焊接及检验，并应符合下列要求：

①除采用无直管段的定型弯头外，管道焊缝的中心与弯管起弯点的距离不应小于管子外径，且不小于100mm。焊缝与支、吊架边缘的净距离不应小于50 mm。

②管道两相邻焊缝中心的间距，应控制在下列范围内：

ⅰ)直管段两环缝间距不小于100mm，且不小于管子外径；

ⅱ)除定型管件外，其他任意两焊缝间的距离不小于50mm。

c.在焊接接头及其边缘上不宜开孔，否则被开孔周围一倍孔径范围内的焊接接头，应100％进行射线检测。管道上被补强圈或支座垫板覆盖的焊接接头，应进行100％射线检测，合格后方可覆盖。

d.焊接操作要求

管道焊接施工时，不得在焊接表面引弧或试验电流，以免擦伤管子表面。除焊接工艺有特殊要求外，每一条焊缝应一次连续焊完。如因故被迫中断，应采取防裂措施。再焊接时必须进行检查，确认无裂纹后方可继续施焊。每根焊条焊完后，注意接头打磨，熔接良好，收弧时要填焊接满，不得产生弧坑。

e.焊接环境要求

当焊接环境出现下列任一情况时，须采取有效防护措施，否则禁止施焊。

①药皮焊条手工焊时，风速大于8m/s。

②相对湿度大于90%。

③雨天环境。

f.焊接材料要求

根据工程进度和计划安排，材料员依据专业工程师签发的领用单进行焊条烘干，一次领用的焊条一般不超过一天的用量，重复烘干次数不得超过二次。焊工领取的焊条必须置于保温筒内，随取随用，不得将焊条放在地面。

7.15.7 阀门安装

1) 阀门DN≥50的采用法兰活塞阀，DN≤50的采用法兰柱塞阀；法兰垫片采用钢片石墨缠绕垫。

阀门在安装前按不低于规范规定进行强度和严密性试验，若有不合格须检修后再试验， 经检修试验仍不合格者须进行更换。强度和严密性试验应用洁净水进行， 强度试验压力为公称压力的1.15倍，试验时间不少于5分钟，壳体、填料无渗漏为合格。严密性试验按公称压力进行，以不漏为合格。

2) 阀座与阀体结合牢固，阀芯与阀座的结合良好，并无缺陷，阀杆与阀芯的联接灵活，可靠；阀杆无弯曲、锈蚀， 阀杆与填料压盖配合适度，螺纹无缺陷，阀体与阀盖接合良好；垫片、 填料螺栓等齐全、无缺陷。

3) 试验合格的阀门，应及时排尽内部积水，密封面应涂防锈油，关闭阀

门封堵进出口。

4) 阀门的传动装置和操作机构进行清理检查， 要求动作灵活可靠，无卡、闪、渗漏现象。

5) 法兰或螺纹连接的阀门于关闭状态下安装。

6) 安装前复核产品合格证和试验记录， 按设计要求核对型号并按介质流向确定其安装方向。

7) 阀门安装前清理干净，保持关闭状态。安装和搬运阀门时，不得以手轮作为起吊点，不得随意转动手轮。

8) 阀门应连接自然，不得强力对接或承受外加重力负荷， 法兰周围紧力应均匀，以防止由于附加应力而损坏阀门。

9) 手轮应操作方便，按要求确定介质流向和安装位置。

7.15.8 法兰安装

1）外观检查法兰密封面及密封垫片，不得有影响密封性能的缺陷。

2）法兰连接时应保持平行，其平行偏差≯ 法兰外径的1.5/1000，且≯2mm，不得采用强硬紧固螺栓的方法消除歪斜或其它缺陷。

3) 法兰连接时，应使用同一规格螺栓，安装方向一致， 螺栓应露出螺母2～3个螺距，螺母应位于法兰同一侧。

4) 紧固螺栓应对称均匀，分数次加力锁紧。

5) 垫片安装根据设计或说明书分别涂石墨、机油或铅油等试剂。

7.16管道清洗吹扫、水压试验

7.16.1 管道安装完毕后，管道系统应进行水压试验。

7.16.2 试压前应对试压管件、阀门、仪表进行检测和校验。试压安装的压力表的等级精度不得低于1.6级，并经校验且在有效期，表盘直径为150mm，最小显示刻度0.05MPa，规格为0～4.0MPa。试验用压力表不少于2块。

7.16.3试压过程中若有泄露，不得带压修理。缺陷消除后应重新试验。

7.16.4 管道系统试验合格后，应缓慢降压。排放时应考虑反冲力作用及安全环保要求。管道系统试压完毕，应及时拆除所有的临时盲板，核对记录，并填写管道系统试压记录。

7.16.5 管道系统压力试验合格后进行吹扫。吹扫可采用人工吹扫、水冲洗、空气吹扫等方法。

7.16.6 管道吹扫前，不应安装孔板、法兰连接的调节阀、接流阀、安全阀、仪表件等。对已焊在管道上的阀门和仪表，应采取相应的保护措施；不参与系统吹扫的设备及管道系统，应与吹扫系统隔离；管道支架、吊架要牢固，必要时应予以加固。管段的吹扫口应选在人烟稀少的地方,并设立警戒标志,吹扫口及放空管必须有可靠的接地装置,吹扫时设置禁区。

7.16.7吹扫压力不得超过管道系统的设计压力。管道系统水冲洗时，宜以最大流量进行冲洗，流速不得小于1.5m/s。水冲洗后的管道系统，可用目测排出口的水色和透明度，应以出、入口的水色和透明度一致为合格。

7.17 管道碰头

7.17.1 管道水压试验、清洗吹扫合格后，拆除盲板，新旧管道进行碰头施工。

7.17.2 施工前必须确认旧管道蒸汽、凝结水已停供、放空，管壁温度降至环境温度。

7.17.3 接头焊接操作必须严格按规范执行。

7.18 管道防腐保温。

7.18.1 保温材料选用岩棉管壳保温。保温材料厚度见设计说明。

7.18.2 所用材料的合格证或检验报告应齐全、有效，性能参数符合设计要求。

7.18.3保温材料到货时，检验材料是否受潮，核对其规格、型号是否符合要求。

7.18.4 保温制品的拼缝宽度，不应大于5mm。

7.18.5 保护层施工，同层错缝搭包。

7.18.6 管道端部或盲板部位，包裹绝热层。

7.18.7保温材料捆扎施工，捆扎时不得采用螺旋式缠绕捆扎，每段岩棉管壳至少捆扎二道，采用14#～18#镀锌铁丝捆扎。

7.18.8 在进行有坡度的水平管道安装时，从低处开始逐段向高处安装，环缝搭接50mm。弯头与直管的搭接部分应为50～70mm。

7.18.9 管道转弯处保温层留伸缩缝。

7.18.10法兰处留出螺帽位置

7.18.11对于已安装好的保温层，严禁踩踏。

7.18.12 保温前对焊缝、支架等处进行全面检查，对防锈漆破碎或遗漏处清理后涂红丹防锈漆两道。

7.19 沟盖板、地面恢复

7.19.1 管道安装完工、检验试验合格后应请甲方相关人员进行安装部分及隐蔽前的现场检查验收，同时做好相关记录。

7.19.2 验收合格、新旧管道碰头结束后，进入地沟、地面土建恢复阶段。

7.19.3 沟盖板采取人工机械结合安放，盖板边、缝混凝土处理。

7.19.4 地沟覆土尽量采用原开挖土，素土回填夯实。土方不足时外购。

7.19.5 人行道面砖基层、面砖及混凝土道路按原设计恢复。

7.19.6 对施工过程中拆除或移动的其它地面、地下设施按原状恢复。

7.19.7 及时清理垃圾，保证施工环境和秩序良好。

7.20 绿化恢复

7.20.1 对移除的乔木、灌木进行回迁栽植，按原状恢复。

7.20.2 恢复损坏的草皮。

7.20.3 注意保护、养护，保证树木成活率100%。

7.21 现场清理

现场施工完成后，拆除围护、临设，打扫环境卫生，清运现场杂物。

7.22 竣工验收

工程施工完成并自检合格后，报请建设单位、监理公司等单位进行工程竣工验收。竣工验收由建设单位组织进行。验收合格后由建设单位、监理公司、施工单位三方在交竣工验收证明书上签字盖章。项目部在竣工之日起两个月内，按合同要求将竣工图、技术资料、质量评定资料、保证资料装订成册，交付建设单位。

7.23 试运行

工程竣工验收合格后，派技术人员配合业主进行试运行。对法兰、阀门和补偿器等处的螺栓在试运行时进行热紧，热紧时运行压力应降至0.3MPa 以下，应对称、平衡、适度地紧固螺栓。

8   质量、安全保证措施

8.1 质量安全保证体系和质量目标

8.1.1为了确保施工质量达到设计和施工验收规范的要求，满足安全和使用功能，为此，我公司组建以项目经理为首的工程施工质量安全保证体系，质量安全保证体系机构组织成员如下：

（1）项目经理

（2）技术负责人

（3）专业技术工程师

（4）质检员

（5）安全员

（6) 施工班长

（7）班组质量自检员

（8）班组安全员

由以上人员组成项目质量、安全管理机构，我公司和质量部门将对本工程实行系统地全面监控，确保质量体系有效运作，确保工程质量为优良。

8.1.2质量安全目标：确保按期交工，争创合格工程，无安全事故发生，达到100%合格工程。认真贯彻GB/T19001-ISO9001质量管理体系，达到国家现行建筑工程施工质量验收标准。

8.2质量保证措施

8.2.1建立完整质量保证体系，针对本工程特点，建立工程质量保证体系组织机构。

8.2.2开工前编制本工程施工计划，严格按工艺计划进行施工全过程控制，以确保质量目标的实施。

8.2.3充分发挥班组自检，项目部技术人员复检，专职检查员专检的工作程序，把质量控制在每个施工环节。

8.2.4严格实行测量双检制，设计图纸审核制，技术交底制，隐蔽工程监理检查制，工程质量验收制等制度，严格保证各工序的工作质量。

8.2.5专业技术工种持证上岗，开展全面质量管理活动，把质量目标分解到班组，落实到具体责任人。以工序质量保分项工程质量，以分项质量保分部质量，以分部质量保单位工程质量，从而保证整个工程达到优质工程标准。

8.2.6坚持工程材料验收和复检制度，杜绝一切不合格材料进入施工现场。

8.2.7认真做好施工记录、分项工程质量控制记录、隐蔽工程检查记录，建立有关的技术档案，做好内部资料，按规范和甲方要求编制竣工文件。

8.2.8对不合格的工序、分项工程不放过，对重点工序、关键工序要做到专检。

8.2.9对部分已完工程做好验交前保护工作，保证工程的完好性。

8.2.10落实质量负责制，把质量工作贯穿施工全过程，使质量处于受控状态。

8.2.11严格执行施工前的技术交底制度，对作业人员进行质量考核。

8.2.12进入工地的材料严格按规范设计的要求把关，所有材料必须经试验后方使用。

8.2.13 对进入工地的每批主要材料，都要检验附件，明确生产厂家、材料品种、型号、规格、数量、出厂日期及出厂合格证，分项进行抽样检查试验，试验结果报甲方和监理审核。

8.2.14对项目主要管理人员选配水平高、经验丰富、业绩优良的人员担任。安排具备专业资格和经验的人员施工。施工管理人员和特殊工种工作人员持证上岗。

8.2.15针对本项目实际，制订各级、各质量工作岗位责任制，并在施工中严格执行。以技术负责人为首的技术管理系统对工程质量提供可靠的技术保证，各专业工长和施工人员对所施工的分部分项工程质量负责。材料员、专业技术人员对工程所使用的材料质量负责。

8.2.16树立质量是企业生命的观点，强化管理及施工人员质量意识。做好施工图纸会审工作，及时协调解决问题，以避免不必要的质量事故发生。

8.2.17 施工工序有施工技术交底书。对施工草图、铁件加工单等，复核无误后再下发。注意资料的收集整理（签证、变更、检查记录、各类报表等），以利于工程竣工后资料整理工作的同步结束。

8.2.18 做好分部分项工程评定工作，每道工序都要实行三检制，即自检、质检员检查、监理检查。

8.2.19在施工中，对每道工序，每个工种，每个操作工人，作到质量工作“三个落实”即：

（1)施工前，施工管理人员必须对施工班组进行书面技术交底，每个操作人员，明确操作要点及质量要求。

（2)施工过程中施工管理人员必须随时检查指导施工，确定关键工序和特殊工序的关键点，把质量隐患消灭在萌芽状态。

（3)每道工序施工结束后，要及时组织质量检查评比，进行工序交接，上道工序质量不合格，下道工序不得开始，并根据检查结果对施工班组及操作人员进行相应奖罚，强化施工人员的质量意识。

8.2.20 认真做好检查评定的签证工作，做好各项试验资料的处理分析。

8.2.21纠正、预防措施

a.项目部在工程施工中，积极采取推广新工艺、新技术，对工程施工中易出现的“质量通病”采取质检员、技术负责、施工员负责制。混凝土浇筑施工工序采用跟班作业的方法，控制质量通病的发生。

b.如在施工中出现不合格，由项目部技术负责人负责组织施工技术、质检、检测、物资等有关人员，集中分析产生不合格的原因，作出纠正措施和处理意见，由项目施工技术部门负责，施工班组协助实施。

c.对甲方、监理在施工中提出的质量问题，由项目经理、技术负责人负责采取纠正和预防措施。

8.2.22 质量记录

本工程的“质量记录”由各要素、各程序的具体责任人员负责记录工作，作好编号、归类、保管和上报工作。

8.3安全保证措施

8.3.1 建立以项目经理为主的安全保证体系，及时向施工人员贯彻有关安全文件精神，学习安全规章，对不安全因素及时解决处理。严格执行安全法规，设置专职安全员，杜绝违章指挥。

8.3.2 严格执行各项安全生产管理规定，对进场施工人员首先进行现场安全培训和安全技术交底。

8.3.3进入施工现场施工必须戴好安全帽。

8.3.4坚持每天上下班安全检查制度，发现隐患及时解决。

8.3.5做好“四口”防护，对施工的预留洞口要及时用焊接的钢筋网封闭，杜绝在“四口”发生事故。

8.3.6施工现场设专职安全员，专职电管员，从事安全监护等日常工作切实贯彻“安全第一、预防为主”的方针。

8.3.7对易燃、易爆物品的使用及其堆放，设专人保管，制定具体防火措施。

8.3.8机械操作、电工、电气焊等特殊工作人员必须持证上岗，严禁非岗人员代替操作。

8.3.9每项工序开工前，由安全员、技术员结合工序特点，做安全交底。

8.3.10施工现场人员，各工种根据要求穿戴必须的防护用品。

8.3.11围护物、道路现场出入口等必要处必须挂红旗、红灯、做安全警示牌。

8.3.12施工用电

（1）、按要求实行三相五线制，需架空线路高度大于4.5m，电缆接头进行支护，过路电缆埋地或架空。现场电线电缆按规定架设，实行“三项五线制”，全部落实一机一闸一保护，电线不挂在钢筋和钢管上，临时线路架空，按规定设置绝缘，电箱加锁。

（2）、用电设备均做好防雨篷。

（3）、严格要求按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定。

（4）、配电系统实行分级配电。现场内所有电箱的内部设置必须符合有关规定，箱内电器可靠、完好，其选型、整定值要符合有关规定，开关电器标明用途。电箱内电器系统须统一式样、统一配制，箱体统一涂色，并按规定设置围拦的防护棚，流动箱与上一级电箱的联接采用外插联接方式。

（5）、非独立配电系统根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座按规定采取可靠的接零或接地保护。

（6）、在采用接地和接零保护方式的同时，设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择符合规定。

8.3.13机械作业

（1）、机械施工作业严格遵守相关安全操作规程。保持空中线路与机械臂杆一定的安全距离。

（2）、挖掘机等机械回转半径内严禁站人。

8.3.14防火

（1）、现场做好防火、防爆工作。

（2）、焊接作业时与氧气、乙炔瓶之间距离不小于10m，氧气、乙炔瓶使用时距离不小于5m。

（3）、易燃易爆品场所严禁吸烟弄火。

8.3.15施工机具、车辆及人员，应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。

8.3.16手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座完好，电源线不任意接长和调换。工具的外绝缘完好无损，维修和保管由专人负责。

8.3.16 施工现场的临时照明采用220V电源照明，临时照明和动力电源应穿管布线，按规定装设灯具，在电源一侧加装漏电保护器。

8.3.17电焊机单独设开关。电焊机外壳做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度小于5m，二次线长度小于30m。接线压接牢固，安装可靠防护罩。焊把线无破损，绝缘良好。电焊机设置地点防潮、防雨、防砸。

8.3.18材料运输、装卸及堆放

（1）材料运输的所有车辆、设备确保处于完好状态，不带病作业。

（2) 运输管件时不超高，立柱齐全牢固。装车时管子下方应垫稳，做好保护措施，全车捆牢后方可起运。

（3）运输材料的车辆中速行驶，避免急刹车以防止管子移动、移位作办。

（4) 运输车辆只在已平整、压实的施工道路上行驶，不随意在无路地段行驶。

（5) 材料运抵现场时，选择地势平坦的场地堆放。现场设置“管堆危险”等警告标志；大的堆放场设围栏和看护。

8.3.19焊接作业

（1)电焊机一次接线应由电工操作，二次接线可由电焊工来接。电焊机应完好，罩盖、壳、仪表齐全完好；接地或接零符合要求。

（2)二次接线焊接电缆的绝缘保护良好。焊机空载电压较高时，因焊工大量出汗或衣服潮湿以及潮湿地点焊接作业，在作业地点用绝缘垫板与管子进行隔离绝缘。

（3)防护用工作服、帽、面罩、鞋盖、手套等干燥，面罩不漏光，劳保用品符合规定要求。

（4焊接作业地点周围７米内不应有易燃、易爆的物品。

（5)电气焊接作业时前，穿戴好防护用品、检查工具设备，确保安全后方准作业。

（6)在工作地点移动焊机、更换保险丝、检修焊机、改接二次线时必须切断电源。推接闸刀开关时，必须戴绝缘手套。移动把线时，任何人不得在其首尾相接的危险圈内，防止把线伤人。

（7)停止作业时，随即切断电源和气源，焊钳放在安全的地方。

8.3.20试压、吹扫

（1）试压时所有控制阀门挂醒目标志，防止非操作人员扳动。

（2) 管线试压时，对管线、阀门等设备进行检查，其开闭状态符合要求，试压的管段不同时进行其它作业。

（3) 分段试压时，与受压段相连的管道所使用的盲板和螺栓具有足够的强度，焊接的盲板、封头须检查合格。

（4）升压设备摆放在远离带压区10米以外。

（5) 升压时盲板和封头对面不准站人，发现泄漏时立即停止升压，不带压补焊和紧固螺栓；压力表的选用符合要求。

（6) 试压过程中，管道两侧15米内为警戒区，设置巡逻人员，非工作人员不准进入。

（7)在试压、吹扫的全部过程中，保持通讯联络通畅，合理安排人员和车辆。

（8)参加试压的人员必须听从统一指挥；交接班时，交接注意事项并有记录。

9   使用新技术、新工艺的可行性

本工程项目1、3段采用了新旧管道双路供汽的设计，不仅节约资金，而且利于运行调度，虽然增加了施工难度，但我公司有能力、有决心、高质量、圆满完成施工任务，特别对双路供汽连接段采取探伤口焊接工艺，以保证焊接质量达到或高于标准规范的要求，保证后期使用的高可靠性。

采用现场预组对的方法在地沟旁提前组对管道(1+1)，采用吊车或吊架吊装管道于支架上，尽量减少由于地沟内空间限制对焊接施工的影响，从而有效缩短施工周期、提高工程质量。

10  主要材料、构配件计划

10.1 本工程项目土建施工材料根据施工进度按需采购，提前预订，及时采购运输，保证施工需要。在施工准备期间根据工程实际提前采购部分材料，按需领用。

10.2 本工程项目安装工程所需材料在土建开工时即进行采购，除保温材料根据实际情况滞后采购外，其余材料全部在安装工程开工前购回存放，按需领用。

10.3 本工程项目土建施工所需的沟盖板、混凝土道牙均自行预制，热力检查井井盖井圈爬梯等根据施工进度提前购回。

10.4 临设、供配电、围护等所需设备材料在工程开工准备期间全部采购到位。

10.5 安装工程所需的预埋件、支架、支座等均加工制作。

10.6 对施工用材料核实质量证明书、材质、规格、型号、外形尺寸、件数、批号等。对管材及防腐层进行外观检查，确认无缺陷后方予以使用。所有管材、配件、阀门的材质及规格均符合设计要求，并具有出厂合格证明书，无证明书必须按相应的规范要求进行技术性能试验，合格后方进行安装。

11  主要机械设备供应计划

11.1 本工程项目主要机械设备

| 序号 | 施工机具 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊车（8t） | 1辆 |  |
| 2 | 卡车 | 1辆 |  |
| 3 | 交流焊机 | 5台 |  |
| 4 | 配电箱 | 5个 |  |
| 5 | 倒链 | 6套 |  |
| 6 | 挖掘机 | 2台 | E-200 |
| 7 | 装载机 | 2台 | ZL50 |
| 8 | 载重汽车 | 4台 |  |
| 9 | 激光经纬仪 | 2台 |  |
| 10 | 水准仪 | 2台 |  |
| 11 | 自卸翻斗车 | 4台 |  |
| 12 | 电 锯 | 2台 |  |
| 13 | 切断器 | 2台 |  |
| 14 | 搅拌机 | 1台 |  |
| 15 | 蛙式打夯机 | 4台 |  |
| 16 | 振捣器 | 3套 |  |
| 17 | 手推车 | 30辆 |  |

11.2主要机械设备供应

本公司经过多年的发展，建筑工程及安装工程施工机械、工器具、仪器等相关设备设施有了相当的积累，而且性能状况良好，本工程项目所需的所有施工机械、工器具、仪器等设备设施均为本公司现有且可随时投入使用，完全可以保证工程施工所需。

12  劳动力安排

12.1根据本工程的劳动力计划（见下表），及时予以组织配备，特种作业人员持证上岗，并配备足够的预备力量。

| 序号 | 工 种 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊工 | 10 |  |
| 2 | 管工 | 15 |  |
| 3 | 防腐保温工 | 8 |  |
| 4 | 电工 | 2 |  |
| 5 | 起重工 | 3 |  |
| 6 | 砌筑工 | 15 |  |
| 7 | 普工 | 40 |  |
| 8 | 测量工 | 3 |  |
| 9 | 模板工 | 10 |  |
| 10 | 混凝土 工 | 20 |  |
| 11 | 钢筋工 | 10 |  |

12.2 各主要阶段人员劳动力计划

12.2.1 施工准备阶段：包括项目经理部全部人员、现场测量放线、围护。

测量工3人、普工20人、电工2人。

12.2.2 地面拆除、土方开挖、预埋件制做、支座制做、管道除锈刷漆

普工40人、电工2人、焊工6人、防腐保温工8人、起重工2人。

12.2.3 地沟砌筑、预埋件安装、支座制做

普通工30人、混凝土工20人、砌筑工15人、管工2人、电工2人、

焊工4人、钢筋工4人。

12.2.4 检查井砌筑、支架安装、管道安装、管道防腐保温

管工15人、电工2人、焊工10人、防腐保温6人、起重工3人。

普工10人、钢筋工8人、混凝土工12人、砌筑工12人、模板工10人。

12.2.5冲洗吹扫水压试验、管道碰头

管工12人、电工2人、焊工4人。

12.2.5 防腐保温、沟盖板安装、土方回填、地面恢复

普通工30人、起重工3人、混凝土工6人、砌筑工8人、防腐保温工8人。

13  文明施工措施

13.1文明施工管理目标

在组织施工中，认真贯彻执行关于施工现场文明施工管理的各项规定，严格按《建筑施工安全检查标准》执行，确保文明施工。自临时设施建设至现场施工、工程竣工全过程，项目安全、文明施工负责人严格按安全、文明施工的标准要求进行管理，以保证文明施工目标。工程竣工验收后，确保在30天内撤场，并恢复原占用的施工场地。

13.2文明施工管理措施

（1）建立以项目经理为首的，包括施工管理者和施工作业者在内的安全文明施工保证体系，并常设安全文明专职管理员，全面负责项目的现场文明施工管理工作。

（2）制定创建安全文明工地的工作计划，明确各级管理人员职责，落实安全文明工地管理制度，由项目经理组织对各区域各班组进行安全、文明施工检查，并进行奖罚兑现。

13.3文明施工控制要点

（1）遵守相关安全文明施工法规，确保安全文明施工管理保证体系正常运作。

（2）以安全牵头、技术协同、认真仔细的开展安全文明教育活动，其中包括安全思想教育，精神文明教育和安全技术教育，提高职工的安全文明施工意识和安全操作技能。

（3）分阶段制定详细的安全技术措施，并逐级进行安全交底，把施工安全作为施工管理的一项重要内容。确保安全文明施工，消除一切事故隐患。

（4）开展安全防护和安全施工的研究，结合施工特点，开发劳动保护和事故预防的新途径，使安全文明施工科学化。

（5）加强安全文明检查和考核，及时发现安全防护的薄弱环节和执行安全文明检查和考核，迅速解决纠正。进行安全文明改进，提高安全文明施工水平。

13.4落实建设单位文明施工要点

（1）施工现场地内道路排水畅通，设施布置有序，材料堆放整齐，并有防雨、防潮措施。水电设施布置管理规范，消防设施齐备。

（2）进入现场的施工人员带有明显标志，安全门卫管理严格，并服从整体管理，工程标牌和施工现场管理规定标牌醒目清晰。

（3）建筑垃圾集中堆放、适时外运。现场合理设置公厕，污水处理排放，严禁在建筑内外随地大小便，违者罚款。

（4）服从建设单位社会治安、综合治理、交通管理，环境保护等管理规定，项目部设专职责任人负责上述条款的执行。

（5）施工期间，工程部配备专职维修电工和专职安全员，全面负责施工用电管理，制定用电制度，设置规范用电线路及设施，日常检查施工用电设备的完好及设置可靠的漏电保护器。

（6）严格施工管理，对可燃性、助燃性、可爆性材料做到封闭式管理，防护可靠。及时收集包装纸板，随拆随清，做到每道工序工完场清。

（7）施工全过程认真做好产品保护，避免不必要的损失。

（8）施工中需要停水、停电、封路等影响周围单位或居民的正常生活时，必须经有关部门批准、发布通告后再进行。

（9）本着安全第一，文明施工，密切与建设单位、监理单位配合，遵守各项管理规定，营造一个坏境整洁、管理有序、安全文明的施工现场。

14  冬季施工措施

因施工工期跨入采暖季，气温较低，亦有降雪可能，施工过程中有诸多不可预见因素，为保证工程质量、安全文明施工，在施工过程中将采取以下措施。

1)进入现场的材料合理遮盖,防止淋湿。钢材进入现场后，立即除锈涮防腐漆，按规格堆放整齐,材料离地堆放，下部垫好木方。

2)对作业人员做好安全技术交底，强化安全文明施工教育。

3)因地沟内原有的DN250蒸汽管道在施工过程中正常投运，故在施工中以下防护措施：

在作业段制安木踏板于DN250蒸汽管道上方，防止踩踏管道；

工程1段新蒸汽管道(DN350)敷设于原DN250蒸汽管道上方，采用吊车、手动葫芦吊装到支架上，降低人工安装的不安全性；

为保证按期完工，根据实际情况，降雨或降雪时可在安装施工段地沟上方搭设移动式简易防护棚，安装施工不间断进行；

施工现场设防护围挡(见附录)；

严格安全防护器具的使用管理，作业人员严格按规范配戴防护用品；

施工现场设安全警示标志，悬挂警示灯；

潮湿天气可能存在电气漏电现象，项目部安排电工随时检测现

场的电气线路。电焊机等用电设备进行防雨雪搭设；

对现场原有自然排水系统修整疏导，以利积水排除；

现场围护设施底部做好封堵，防止泥水渗流至道路；

加强现场管理，设专人进行现场安全文明施工的监督检查。

15   工程资料管理

15.1 总则

建筑安装工程资料是工程竣工验收的重要依据，也是日后维修、扩建、改造、重建的重要档案资料。真实、及时、完整、图文并茂，按照《建设工程文件归档整理要求》（GB/T50328-2001）的要求分类、整理、归档。包括施工、调试、竣工验收等工程活动中形成的文字、图纸、图表、声像等资料。

工程施工资料由项目部负责分别立卷，整理好相应的工程档案资料后，提交监理审核，并经监理工程师签署意见后送建设单位。

15.2 施工过程资料管理措施

15.2.1工程施工资料管理的目的

15.2.1.1确保工程质量

及时收集各种原材料证明文件及施工试验资料，杜绝不合格的材料用于工程，并通过各种施工试验数据及时发现施工中存在的质量问题，及时加以处理。

15.2.1.2为施工生产服务及时提供完整、准确的文件和资料，使生产指挥者和各级施工技术人员随时掌握质量动态，对前期的施工状况及下一步施工规划做到心中有数，及时加以调整。

15.2.1.3向建设单位提供齐全的、准确的质量和安全保证资料，为竣工工程合理使用、维修、改建、扩建提供可靠的依据。

15.2.1.4为鉴定工程质量，特别是隐蔽工程质量提供原始凭证。

15.2.1.5满足档案要求。

15.2.2文件和资料的管理措施

根据项目部的管理设置情况，把单位工程施工档案资料的内容逐一分解落实到各负责人及有关施工人员，从而形成项目工程施工档案资料管理的完整体系。

有关工程资料负责人从项目开工日起，注意收集与工程施工有关的、有价值的各种资料、会议纪要、设计变更通知、图纸会审记录等技术性文件。同时，根据工程的进度情况，提醒各专业施工技术人员对同步工程的情况进行标识，并办理工程报验手续。对施工图纸进行收发记录、保管，建立项目部文件资料档案总目录册，并对已发生的质量记录及有关的文字材料进行标识、登记、保管。收集工程资料的同时，要注意把分部工程资料分开存放，并建立相应的档案目录册及收发台帐。工程完工后组卷、归档。

其具体要求如下：

项目部应根据有关标准、规范和设计要求，在施工过程中，组织施工人员及时认真填写施工质量原始记录。

所有质量记录及有关资料均由项目部保管，待工程竣工时组卷归档。

所有隐蔽工程验收、分部工程中间验收由项目部会同检查部门（建设单位、监理单位等）及时对施工记录予以确认。

工程竣工技术资料内容应保证与工程实际情况相符。真实、及时、完整、图文并茂，按照《建设工程文件归档整理要求》（GB/T50328-2001）的要求分类、整理、归档。整理时做到分类科学、规格统一、便于查找、字迹清晰、图形规整、尺寸齐全、签章完整、没有漏项，并不得用铅笔、一般圆珠笔和易褪色的墨水填写和绘制。

用于编制竣工图的施工图，应由建设单位按合同规定的份数，与施工图同时提供。项目资料管理人员应妥善保管，不得作现场施工用。 施工图（包括竣工图）上应加盖设计院、建设单位公章。

竣工图应加盖竣工图专用章。

所有在施工过程中发生的文件、资料、来往文件应设立发文登记台账或收文登记台账，以便日后追溯。 定期组织检查，分阶段收集整理档案并要求与施工进度同步进行。

15.2.3资料的编制和组卷

施工资料的内容归纳为五部分：质量保证资料、质量管理技术资料、竣工图、质量检验评定记录和经济资料。

质量保证资料

根据《建筑安装工程质量检验评定标准》的要求，本工程质量保证的资料内容包括：

隐蔽验收记录、中间验收检查记录、分部交工验收记录；

管线焊接检查记录；

管道阀门强度、严密性试验及吹洗记录；

本工程质量管理技术资料

开、竣工报告；

施工组织设计或方案、质量计划；

图纸会审记录；

设计变更通知；

施工安全、技术交底卡；

施工日志；

建筑安装工程竣工验收证明书；

施工总结；

验收报告。

竣工图

各分部质量检验评定记录。

经济资料，即经审定后的工程预算和决算。

15.2.4工程施工资料的编制要求

质量记录必须具有及时、准确、齐全和真实性，才能客观地反映工程质量情况，有利于质量评定的顺利进行。

质保资料及质量管理技术资料的编写

分部工程质量记录或验收资料应根据相应的国标施工验收规范或图纸设计要求，结合施工过程实际的测试结果，有针对性地进行填写。质量检验评定记录的编写。

当分项工程质量不符合优良质量检验评定标准合格的规定时，必须及时处理，返工重做，重新评定质量等级。

竣工图的编制

竣工图是工程竣工结算的重要依据，也是日后维修、扩建、改造的重要依据，为此，施工管理人员应特别注意竣工图的绘制工作。在施工阶段应将管线设备变化情况及时地描绘在竣工图上，以确保竣工图准确完整地反映设备管线的实际安装位置和数量。按图施工无变动的，由施工单位在原施工图上加盖“竣工图”章标志。

发生一般性设计变更，能在原施工图上修改补充的，由施工单位用绘图墨水在原施工图上修改，修改部分加盖修改章，并注明设计变更通知单上的编号或卷宗号，且加盖“竣工图”章标志。

发生重大设计变化的，如结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、立面造型改变、项目改变等，不易在原施工图上修改的，应重新绘制竣工图，由设计单位负责重新出图。

竣工图一定要与施工实际情况相符。竣工图章应有编制单位、编制人、技术负责人、审核人签名、编制日期。

15.2.5工程施工资料的归档和组卷要求

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，对施工档案资料的总要求是：

档案记载要及时、完整、准确、真实，签证齐全、图样清晰、字迹清楚，不得用圆珠笔或其它易于褪色的墨水书写和绘制。

资料用表按《陕西省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》，各专业的质量记录、材料合格证应按时间顺序或系统分类登记，建立相应的资料目录册。

统一规格，组成案卷。

文字材料按各分部工程资料顺序排列。

文字材料的装订要求整齐、美观、结实。

单位工程竣工资料组卷后，建立档案目录册及档案移交书，并随工程竣工资料移交建设单位。

15.2.6工程资料的立卷、整理方法

立卷时，首先把本工程发生的一切质量记录、设计变更、图纸会审及材料设备合格证分类，分部工程的文件材料要分开整理、立卷。

把开工报告、施工组织设计或方案、技术交底、图纸会审、设计变更通知、业务联系通知单、施工总结、调试方案、竣工报告、单位工程竣工验收证明书、验收报告等综合性施工技术管理资料整理。

16  附录1：项目组织机构图

附录2：施工进度计划表

附录3：总平面布置图