目录

第1卷	工程概况	2

第2卷	工程概述	4

第3卷	工程施工管理目标和达到目标的技术措施	6

第4卷	施工技术措施	10

第5卷	成品保护	30

第6卷	流水段划分（详见土建施组）	31

第7卷	工期安排	31

第8卷	资源计划	31

第9卷	施工协调管理措施	31

第10卷	防止扰民措施	35

第11卷	降低成本措施	36

第12卷	施工现场文明施工措施（详见土建施工组织设计）	37

第13卷	施工现场降尘、降噪、环境保护措施（详见土建施工组织设计）	37

第14卷	施工现场用水（计算见附页2）	37

第15卷	附页1	37

第1章	管理人员职责	37

第2章	附页2本工程施工用水由甲方提供DN100管道作为本工程的水源，根据现场实际情况进行管道布置。	41

第3章	工地供水组织	41

# 工程概况

1.1 主要图集、标准、法规、施工规范、规定及操作规程：

| 类别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 图集 | 华北标通用图集 《暖气工程》 | 91SB1 |
|  | 华北标通用图集 《卫生工程》 | 91SB2 |
|  | 华北标通用图集 《给水工程》 | 91SB3 |
|  | 华北标通用图集 《排水工程》 | 91SB4 |
|  | 华北标通用图集 《通风空调工程》 | 91SB6 |
| 标准 规定 规范 规程 | 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 | (GBJ300-88) |
|  | 《建筑工程质量检验评定标准》 | (GBJ301-88) |
|  | 北京市《建筑安装分项工程施工工艺标准》 | （GBJ01-26-96） |
|  | 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 | （GBJ242-82） |
|  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 | （GBJ50268-97） |
|  | 《工业金属管道工程施工及验收规范》 《建筑施工高空作业安全技术规范》 《中华人民共和国建筑法》 | （GBJ50235-97） （JGJ80-91） |
|  | 《北京市建筑安装工程施工技术资料管理规定》 | 第418 号 |
|  | 《北京市建筑工程暖卫设备安装质量若干规定》 | 第036 号 |
|  | 《建筑工程冬期施工规程》 | （JGJ104-97） |
|  | 《通风与空调工程施工及验收规范》 | （GBJ50243-97） |
|  | 《建筑安装工程质量检验评定标准》 | （GBJ300-88） |

1.2 质量保证手册、程序文件：

1.3 我国和北京市现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定。

# 工程概述

2.1专业系统简介

2.2.1 送、排风系统系统

地下室设有送风竖井供送风需要。 部分排烟系统同时兼用作排烟，地下机电用房设送、排风系统，地 下室卫生间均设排风。

2.2.2 空调

地上冬、夏季均采用户式小型中央空调系统，室内机经风管送风，冬季设热水盘管。

2.2.3 供热

热源由本地区热交换站提供，采暖热媒温度：95℃/70℃。地下两层设暖气系统，系统采用上供上回双管系统，膨胀水箱设在首层。散热器采用铸铁四柱760 型散热器，工作压力0.4MPA， 试验压力0.6MPA。

2.2.4 给水

给水系统分为高中低三个区，首、二层由市政给水直供，三至十层为中区，十一至十九层为高区，高区给水由设在地下二层的生活水泵房内的变频泵供给，在地下一层设减压阀后供中区给水，底部配水点静压不超过0.35MPA。

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工 程 名称 | 汇城花园二期 |
| 2 | 建 设 单位 |  |
| 3 | 设 计 单位 | 北京市星胜建筑工程设计公司 |
| 4 | 工 程 规模 | 28290M2 |
| 5 | 地 理 位置 |  |
| 6 | 建 筑 功能 | 综合楼 |

2.2.5 生活热水

热水系统分为高中低区，由热交换间供给，在地下一层设减压阀后供低区热水。

2.2.6 排水工程

地下室污水流至污水泵坑，经污水泵排至室外。首、二层单独排放。

2.2.7 雨水工程

本工程雨水为内排。

2.2.8 消防工程

消防水管及喷洒管均由室外引入，消防水管在地下形成环状。地下车库及地上各层均设置自动喷洒。地下室消火栓用单栓消火栓，地上部分采用双栓消火栓。

2.2.9 材质

空调送回风道、排风道均采用镀锌钢板制作，镀锌法兰接口，垫料为3mm 厚8501 阻燃密封胶带。排烟风道采用普通钢板制作。全部空调送、回及新风道的保温采用玻璃棉板材保温厚度

40mm。热镀锌钢管：喷洒管焊接钢管：消火栓给水管及压力排水管，采暖管，空调用热水水

管≤40  无缝钢管：管径>50的空调用热水管。 UPVC 管：空调冷凝水管,排水管。 PPR 管：冷、热水管，热水循环管。  热镀锌钢管：管径≤100mm为螺纹连接，管径>100mm镀锌丝扣法兰连接。 空调热水管均采用自熄式阻燃高发聚乙烯泡沫管壳保温。 采暖干管及总立管均做保温，保温材料为岩棉管壳。 在地下层、管井内的热水管干管、热水循环管干管均按采暖管道保温。 凡在吊顶内或住宅中穿过门厅的冷、热水支管均用10mm 厚阻燃高发聚乙烯管壳热防结露，管壳缝隙粘结，外缠玻璃布两道， 刷防火漆两道。 凡在吊顶内横支管作防结露处理，方法同吊顶内冷、热水管。

# 工程施工管理目标和达到目标的技术措施

3.1 工期目标

本工程计划开工日期为 年 月 日，根据我单位综合施工实力及承揽同类工程的施工经验，我们承诺  天完成承包范围内的施工项目。

3.2 工程质量目标总体工程质量达到市优标准。达到“一个体现（充分体现建设单位和设计单位的意图）、两个确保（确保工程使用的长期性和安全性）”的要求。

3.3 施工技术管理资料和功能测试资料齐全，并符合京建质字[1996]418号《北京市建筑安装工程施工技术资料管理规定》，并做到一切施工技术资料微机打印，精心装订。

3.4 实现我们施工宗旨做到终身保修的承诺

3.5 现场管理目标达到“ 北京市安全文明样板工地”的标准。保证施工区域的安全保卫，做好环境保护工作，确保不影响院内正常的工作、生活秩序。

3.6 实现工程目标的技术措施

3.6.1实现优质工程工程的重要技术措施。其具体内容是：

第一

施工中执行的规范比设计要求执行的规范标准高，具体内容是：

A.通风按洁净空调做。

B.质量通病的预防措施

C.严格按IS09002 标准执行，否则处以重罚。具体体现为：

| 通 病 控 制 要 求 | 措 施 |
| --- | --- |
| ①外露丝头 2–3 扣，无麻头外露。 | ①丝头清理干净，外露丝头 2–3 扣 |
| ②焊口均匀饱满无垂流。 | ②刷漆均匀。 |
| ③不刷或漏刷漆 | ③焊口饱满、焊波均匀。 |
| ④管道坡度垂直度符合要求，严禁倒坡。 | ④坡度按图纸走。 |
| ⑤孔径在13mm 以下的卡子用气焊割孔。 | ⑤13mm 以下的卡子孔用台钻打孔。 |
| ⑥试压冲洗不彻底。 | ⑥认真试压冲洗。 |
| ① 支架不牢。 | ⑦设备的水平度用水平尺严格测量位置按图纸施工。 |
| ② 与墙面距离不一致。 | ⑧地脚螺栓外露螺母2–3 扣。 |
|  | ⑨阀门安装必须找正，对于螺栓规格由工长严格把关。 |

| ①设备水平度、垂直度欠缺。 | ⑩由专业质检人员进行经常性检查并制定 |
| --- | --- |
| ②支架平直度欠缺、支架漏 | 奖惩等条例。 |
| 刷漆或不刷漆。 |  |
| ③地脚螺栓外露螺 母2–3mm。 |  |
| ③ 阀门不正。 |  |
| ④ 螺栓规格与规范不符。 |  |
| ⑤ 黑白件混用 |  |

①原材料进场检验：原材料进场设专项检验，原材料进场时随附原材料进场检验记录，经监理认可后方可使用。

②施工工序的搭接，必须贯彻每个工序由专业技术负责人编写该工序施工技术交底文件，并向工长、班组长进行技术交底，一切技术交底工序必须有文字资料为依据。

③实行挂牌和标识施工监督，即每一零部件或某一管段加工安装完后，用专制标牌进行标识。内容应有制作人姓名，施工(安装或制作)日期及质检员姓名和检验日期。

④每个工序的检验，必须按GBJ 302—88，GBJ 304—88 相关项目的检测工具，检测方法、检测数量、允许标准进行检验与评定，并将测得数值填入检验记录表内。

⑤上级主管部门(总公司、公司和项目经理部)若检查发现有违规现象，应依据情况给予工程项目负责人和技术负责人进行批评、项目经理部内部通报批评。

3.6.2 技术领导

在工地项目人、专业技术负责人、质检员、施工工长组成的现场施工管理小组，对现场施工进行技术领导。

3.6.3 施工管理

本施工组织设计第一项涉及的标准规范的配备，从专业技术负责人、质量检查员、工长人手一套，做到以规范为准绳进行严格施工管理。

3.6.4 接到施工图后

组织相关技术人员进行审图并组织专业间会审，参加建设单位组织的设计技术交底会议，将图中的问题力争在施工前解决。施工中出现的问题，贯彻问题解决后才允许继续施工的原则。

3.6.6在施工中坚决贯彻执行制定的各技术管理人员工作职责。

3.6.7“三检制”

自检：班组完成施工工序后，组织自检； 专检：质检员对班组完成的工序进行检查； 
交接检：工长在专检完成后，对已完工序进行检查。 “三检”完成后，由工长填写《质量检验评定表》，专职质检员核定，最后请工程监理核查。具体要求见418 号文件。

3.6.8隐蔽工程验收制度

隐蔽工程由工长组织项目技术负责人、质量检查员、班组长作检查，并做出较详细的文字记录。所有隐蔽项目，须在甲方、监理、设计认可签字后，方可进行下一道工序。

3.6.9不定期抽查和定期检查制：

不定期抽查：班组在施工工序中要进行自检，质检员随时进行抽查； 定期检查：总工程师、主任工程师带领各级工程技术人员定期对工地进行检查，发现问题及时处理。

# 施工技术措施

4.1 供热系统、冷热水系统、排水系统、空调水系统施工方法

4.1.1管道安装工艺流程

4.1.2各种孔洞、预埋件预留

A.在施工前，派技术员到现场与各专业相互配合，确定管线位置、标高,根据图纸所显示管道的具体位置、规格尺寸,墙体及楼板打混凝土之前，画出孔洞、预埋件的印记，必须把各种管道穿楼板及墙体的位置画准，地板洞以墙体轴线为基准线，一定要熟知墙体的具体位置，确定孔洞位置；墙体洞以建筑50 线为基准点，用经纬仪结合水平管（白色透明灌水的塑料管）进行。首先把各种套管，预埋件制作好，原则是不断土建的一根钢筋。

B.套管：穿外墙的采暖管、空调管和热水管均做柔性防水套管；穿外墙的消防管、给水管、穿水池的管采用钢制套管具体做法见图集91SB1，规格上大于管道2 号；卫生间高出地面50mm；其他房间高出地面20mm；套管在楼板底部与楼板平齐，套管在墙体与墙体两边平齐；待安装管道前把套管内部清理，除锈刷漆。

C.预埋件做法：所有的管道、设备的吊点、支点采用预埋钢板做法；管道的支吊架防腐前需清除表面灰尘污垢、除锈、焊渣等，除锈后刷防锈底漆两道，露明的支吊架刷两道面漆（在混凝土埋固的金属构件应除锈、油污，不得刷漆）。预埋件做法见下图：

4.1.3管材进场检验

进场检验时要注意化学成份、管道外径及壁厚、外观质量，检查数量每批每种规格不少于20%，最少不少于5 根。其外观质量是表面不得有明显的锈蚀、凹陷、扭曲等弊病，管壁δ≤3.5mm时钢管表面不得有1.0mm 深的伤痕。热镀锌管镀锌层应

镀锌均匀。合格证和材质化验单应齐全，并有有效检验机构的测试报告单。合格后应及时填写检验记录单，签字齐全注明使用部位和数量，作好标识。

4.1.4管材防腐

需要防腐的首先做好防腐，把预制好的管道运到现场，清除锈应先用电动除锈机除去管道表面的氧化皮去掉，然后用钢丝刷和砂纸反复除锈，直至露出金属本色为止。在刷油漆前用棉纱再擦一遍浮尘，刷防锈漆两遍。

4.1.5管道安装

管道为焊接钢管，焊接钢管的接口为：DN≤32mm 采用丝扣连接；DN＞32mm为焊接。焊接工人必须持有压力容器焊接证书。

4.1.5.1管道安装前

必须把现场清理干净，根据图纸上的位置、标高及各专业管道及设备相互布置。确定管道的正确位置、标高，安装好托吊架。

4.1.5.2在安装管道前

首先绘制安装草图，标出每段长度及管径，根据草图进行管道调直、预加工。

4.1.5.3管道丝接：安装应该从入口处进行，丝扣连接的管道，丝扣连接处抹上铅油缠好麻丝，用管钳一次性上紧，丝扣外露2-3 扣，安装好后复核甩口的位置，确定管径无误后，清理麻丝头，甩口处加上临时丝堵，外漏丝扣做好防腐。管道调整坡度，热水管道翻身处高点要有放风，低点要有泄水装置；坡度和垂直度应符合有关允许偏差、质量标准；用水准仪和经纬仪进行校核。

4.1.6管道焊接

4.1.6.1管道采用对口焊接

其外观质量要求焊缝表面无裂纹、气孔、弧坑和夹渣，焊接咬边深度不超过0.5mm， 两侧咬边的长度不超过管道周长的20%，且不超过40mm。

4.1.6.2管道焊接采用打坡口方法

具体做法见下图与下表。

4.1.6.3管道穿墙及楼板要求加上钢套管，缝隙填充豆石混凝土密封。

4.1.7变径管的加工及安装要求

4.1.7.1 水平管为上平下斜的偏心变径

垂直管为同心变径管道变径应为分出支路300mm 后再变径。

4.1.7.2 变径管应采用渐变变径

外观应流畅美观，不得有突变现象。变径管的长度要求：

D≥70mm： L=300mm； D≤50mm： L=200mm。

4.1.8埋设的暖卫管道

变径管件均不得使用补心变径，应使用大小头变径。埋设管道不得使用油任，法兰等活接头。

4.1.9管道安装型钢支架孔径≤M12支架

不得使用电气焊开孔、扩孔、切孔，应使用专用机具。螺栓孔径>M12的管道使用电气焊开孔、扩孔、切孔时，应处理成平整、光华。

4.1.10室内热水管道方形伸缩器宜采用整根管煨制

伸缩器应布置在两个固定支架中间或不少于两个固定支架之间距离1/3 处。

4.1.11阀门

进场阀门强度和严密性试验。依GBJ242-82 第2.0.14 规定。

4.1.11.1试验数量及要求

100%逐个进行编号、试压、填写试验单，并按总公司有关文件进行标识存放，安装时对号入座。

4.1.11.2试压标准：为该阀门额定工作压力的1.0-1.2 倍作为试验压力。观察时限为2-3min，不渗不漏为合格。

4.1.12管道系统冲洗

4.1.12.1管道安装后进行系统冲洗

冲洗前必须将孔板滤网、调节阀等拆除，系统清洁后方能设备连接。

4.1.12.2管道冲洗进水口及排水口应选择适当位置

并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净。

4.1.12.3冲洗时

以系统内可能达到的最大压力和流量实行，直到出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。

| 接头尺寸（MM） |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壁厚 | 间隙 | 钝边 | 坡口角度 |  |
| · | C | p | a |  |
| 5 ～ 8 | 1.5～2.5 | 1 ～1.5 | 60～70 | ·≤4mm 管子可以直接焊接，不打坡口 |
| 8 ～12 | 2 ～ 3 | 1 ～1.5 | 60～65 |  |

4.1.13管道强度试验

给水系统试验：先升至试验压力（工作压力1.5 倍，但不小于0.6MPa）， 十分钟压力降不大于0.05Mpa， 然后实验压力降至工作压力，不降不漏合格。

4.1.14管道保温

4.1.14.1管道在作保温前

必须进行防腐处理，特别是焊接管道，焊缝处内外要做防腐处理。

4.1.14.2保温层必须严密

无缝隙，在固定支架及法兰截门两边留出100mm 的间隙不作保温，作成50°-60°八字角，室内保温管道外缠玻璃丝布应平整，防火涂料涂刷均匀。

4.1.14.3管道保温

立管保温时，其层高≤5m，每层设一个支撑托架，层高>5m，每层应不少于两个支撑托架，支撑托架应托在焊在管壁上的挂件上，其位置应在立管卡子上部200mm， 托盘孔径不大于保温层厚度，室外管道法兰、阀门应单独保温。保温吊架与保温管节点做法见下图：

4.1.15卫生间卡子固定

4.1.15.1

卫生间卡子的安装，如果土建贴瓷砖划线进行，专业可以根据图纸管线标高水平线和土建画的垂直线相交，即为确定卡子的位置，再贴瓷砖之前进行卡件固定，要求：角铁的垂直边必须与瓷砖边线平齐。

4.1.15.2

如果土建贴瓷砖未画线，则专业根据图纸管线标高画出水平线，再卡件的大体位置上画出印记，要求土建在印记左方留出一块砖，待土建贴完砖进行卡件固定 。

4.1.15.3立管卡子固定分两种情况

A.若土建贴瓷砖画线进行，专业可以据图纸再墙上的垂直投影画线，卡子标高范围内与土建画水平线相交处固定卡件，做法见下图。

B.如果土建贴瓷砖未画线，专业可以据图纸再墙上的垂直投影画线，在卡件标高范围内画出印记，要求土建在印记上预留出一块砖，做法见下图。

4.1.16暖气片打压及安装：

4.1.16.1 安装流程

4.1.16.2

暖气立管与横干管连接采用2 个90 度弯头。横节长度应为300mm，且应有1%的坡度。

4.1.16.3支管坡度

支管长度大于50cm， 坡度为1cm； 支管长度小于50cm ，坡度为0.5cm。

4.1.16.4强度试验

按照工作压力1.5 倍试压，2-3 分钟不渗不漏为合格。

4.1.16.5冲洗时

以系统内可能达到的最大压力和流量实行，直到出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。

4.1.16.6暖气系统通暖时

必须进行热工调试，各环路散热器水温应均匀，调试完填写热工调试报告记录，作为竣工资料保证项目归档。

4.1.17风机盘管安装

A.风机盘管安装流程：

B．风机盘管在安装前逐台检查电机壳体及表冷器有无损伤、锈蚀等缺陷，逐台做单机三速通电试验检查，机械部分不得摩擦，电气部分不得漏电，逐台进行水压试验，试验压力应为工作压力1.5 倍，定压后观察2-3 分钟，压力不得下降。

C.吊装风机盘管采用膨胀螺栓固定，吊架安装平整牢固，位置正确，吊杆不应自由摆动，吊杆与托盘相连应用双螺母紧固，找平找正。

D.凝结水排水管坡度要符合设计要求，冷凝水应畅通地流到指定位置，供回水阀应靠近风机盘管机组安装。

4.1.18.卫生器具安装

A.卫生器具注意成品保护，运输时轻拿轻放并作好工程标识，放置于有防盗设施的库房内，库房应指定专人负责，并执行严格的领取手续，进料出料应建立账本和执行登记签名手续，防止被盗。卫生洁具安装除按图纸要求及91SB 标准图册详图安装外，尚应严格执行DBJ01-26-96（三）的工艺标准，安装时除按常规工艺进行外，还应研读产品说明书，按其产品的特殊要求进行安装。

B.卫生器具固定件必须用镀锌膨胀螺栓，加胶垫，且安装必须牢固平稳，外表干净美观，通水试验合格。

C.卫生器具安装应在土建做防水之前，预埋好膨胀螺栓；给水支管安装完，强度试验合格，土建二次闭水试验后安装。

D. 稳装蹲便器,首先检查排水管标高,甩口距墙尺寸,是否一致,找出标准地面标高,向上量好蹲便器高度,找好墙面距离,进行稳装,将下水管承口内摸上油灰,蹲便器下铺垫白灰膏。

E.洗脸盆安装，找准位置，在墙上划线定位，按印记剔ф30*120孔洞，将支架栽牢，放置脸盆，找正找平，固定牢固。

F.卫生器具的固定采用预埋固定件，便器冲水箱不小于M10， 并用平光垫和橡胶垫压紧，固定卫生器具的螺栓、螺母用镀锌件，卫生器具的配件塑料下水口及返水弯不得使用再生塑料制品。

4.1.19灌水试验：水满后，再灌满延续5 分钟，液面不降不漏为合格。

4.1.20蒸汽管道的吹洗用蒸汽，蒸汽压力和流量与设计相同，但流速≥30m/s，吹洗前应慢慢升温，待暖管恒温1h 后，再吹扫，应吹扫三次。

4.1.21通水试验

A.室内供水系统：应按设计要求同时开放最大数量的配水点，观察是否全部达到额定流量，若条件限制应对卫生器具进行100%满水排泄试验检查通畅能力，无堵塞、无渗漏为合格。

B.室内排水系统：应按系统1/3 配水点同时开放进行试验。

4.2 消防工程的施工方法

4.2.1消火栓系统施工方法

4.2.1.1消防干管安装方法详见7.1

4.2.1.2消火栓立管安装

立管安装竖井内，在管井内预埋铁件上安装卡件固定，立管底部的支吊架要牢固，防止立管下滑，管道穿过变形缝设置柔性短管，管道支架具体做法见91SB1。

4.2.1.3消火栓及支管安装

消火栓支管要以栓阀的坐标标高定位甩口，核实后再稳固消火栓箱，箱体找正稳固后再把栓阀安装好，栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧，箱门开启应灵活。

4.2.1.4消火栓配件安装

在交工前两天进行，水龙带双头外卷，卷实、盘紧放在箱内。消防水枪要竖立放在箱体内侧，要求试水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪、快速接头的连接使用卡箍时，再里侧加两道铅丝。电控按钮由电专业做。

4.2.1.5

本工程管线复杂，安装时尽量减少局部拐弯，减少阀门数量，为满足消防用水，除装稳压阀外，在较长管线上加平衡阀，管道DN≤100mm 丝接，DN>100mm采用焊接，并做防腐处理，均采用内外热浸锌焊接钢管。稳压阀及平衡阀位置根据现场具体情况定。

4.2.1.6

消防管道试压可分层分段进行，上水时最高点要有排气装置，高低点个装一块压力表，上满水后检查管路有无渗漏，试压合格后及时办理验收手续。

4.2.1.7管道冲洗

消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作，冲洗前将系统中的流量孔板、过滤装置拆除，冲洗水质合格后重新装好。

4.2.2水喷洒系统

4.2.2.1水喷洒干管安装方法详见7.1。

4.2.2.2报警阀安装

应安装于明显、易于操作的位置，距地高度1.2m，报警阀处地面应有排水措施，环境温度不应低于5℃， 控制阀应有启闭指示装置，并使阀门工作牌处于常开状态。

4.2.2.3消防喷洒立管安装

立管安装在竖井内时，在管井内预埋铁件上安装卡件固定，立管底部的支吊架要牢固，防止立管下坠。

4.2.2.4

管道分支预留口在吊装前应预制好，丝接的用三通定位预留，预留口均加好临时堵丝。需要加工镀锌的管道在其它管道未安装前试压，拆除镀锌后两次安装。吊顶内的管道安装要与其它专业管道协调好。

4.2.2.5

喷洒管道不同管径连接不宜采用补心，应采用异径管箍，弯头必须采用异径弯头。

4.2.2.6水流指示器安装

水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行，应水平安装，倾斜度不宜过大，保证叶片活动灵敏，水流指示器前后应保持5 倍安装管径长度的直管段，安装时注意箭头指示的水流方向。

4.2.2.7报警阀配件安装

应在交工前安装，延迟器安装在报警阀与水力警铃之间的信号管上，水力警铃安装在报警阀附近。

4.2.2.8喷洒头安装

A.喷洒头安装前动作温度一定要分清。

B.护口盘要紧贴吊顶，走廊单排的喷头两翼应横向安装。填料宜采用聚四氟乙烯带，防止损坏和污染吊顶。

C.喷头安装时，不得对喷头进行拆装，改动，并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

4.2.2.9喷洒管道的固定支架安装

A.支架位置以不妨碍喷头喷洒效果为原则，支架距喷头应大于300mm，圆钢吊架不小于700mm。

B.防止喷头喷水时管道产生大幅度晃动，干管、立管应加防晃支架。干管或分层干管可设在直管段中间，距立管及末端不宜超过12m，单杆吊架长度小于150mm 时，可不加防晃固定支架。

C.防晃固定支架应能承受管道、零件、阀门及管道内水总重量和50%水平方向推力，而不损坏或产生永久变形，立管要设两个方向的防晃支架。

D.配水支管上每一直管段，相邻两喷头之间设置的吊架不宜少于1 个，当喷头之间距离小于1.8m 时，可隔段设置吊架，但吊架的间距不大于3.6m。

4.2.2.10

信号阀应安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器之间的距离不应小于300mm。

4.2.2.11

排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行；排气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端，且应确保无渗漏。

4.2.2.12

压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上，且不应在安装中拆装、改动。

4.2.2.13消防水泵安装

A.首先检查水泵基础混凝土的强度，预留螺栓的位置。

B.水泵配管安装应在水泵定位找平正、稳固后进行，水泵设备不得承受管道重量，安装顺序为逆止阀、阀门依次与水泵紧牢，水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧牢，用线绳找直找正，量出配管尺寸，配管先点焊在这片法兰上，再把法兰松开取下，焊接接入冷却后再与阀门连接好，最后再焊与配管相接另一法兰。

4.2.2.14各专业管线配合

由于本工程管线复杂、设备繁多，所以各专业布置管线一定到现场实测实量，各专业共同画草图，出方案。特别是吊顶上各种部件的布置，一定要保持均匀、对称。

4.2.2.15

消火栓系统、自动喷水灭火系统的管道安装，DN>100mm 采用焊接法兰连接，管件如无镀锌管件，试完压后做好标记，拆下来加工镀锌，在镀锌加工前不允许刷油和污染管道，需要拆装的镀锌的管道应先安排施工。

4.2.2.16通水试验

A.室内消火栓供水系统：应检查能否满足组数的最大消防能力。

B.消防喷洒系统：在工作压力0.65Mpa 下稳压24h， 压力不下降为合格。

4.2.2.17

消防系统通水调试应达到消防部门测试规定条件，消防水泵接电源并试运转，测试最不利点的喷洒头和消火栓的压力和流量能满足设计要求。

4.3 通风空调工程

4.3.1工艺流程

A.风管制作工艺流程 选用优质镀锌钢板(有合格证)→展开下料→剪切→咬口制作→折方→形成→铆法兰→翻边→检验。

B.法兰制作工艺流程 角钢调直→下料→打铆钉孔→焊接成形→打螺栓孔→喷漆。

4.3.2

风管咬口不能有胀裂、半咬口现象，法兰焊缝应整齐美观、无夹渣和漏焊、烧熔现象；翻边宽度为6-9mm， 四角不开裂。矩形风道断面宽度≤900mm的底边不得有拼接缝。大于900mm 的拼接缝只能有一条，但都不得有横向拼接缝。风管的规格尺寸必须符合设计要求咬口缝必须紧密，咬口宽度均匀，无孔洞和胀裂，翻边无重叠层等缺陷。

4.3.3

风管外径或外边长允许偏差，为小于或等于300mm 时为-1～0mm，当大于300mm 时为-2～0mm，其法兰内径或内边长尺寸的允许偏差为+1～+2mm；平面度的允许偏差为2mm； 矩形法兰两对角线之差不应大于2mm。

4.3.4

法兰、铆钉、螺栓全为镀锌件，铆钉不得用抽心铆钉，且铆钉圆头应在内、铆接只能用手工铆，不得用机械铆接。风管加

工后，所有接缝和铆钉孔、法兰四角处均用密封胶密封，并再次擦拭干净后用厚塑料布将风管两端包封，以防进尘。

4.3.5 铆钉及螺栓孔距应≤100m m，且法兰四个角均应有螺栓孔。

垫片应是企口形拼接，拼接缝不得是一直缝（含斜直缝）。风道加固只能用法兰外加固，不得用内加固措施。不得将外加固角钢与风道管壁铆固，或用螺栓固定。

4.3.6风道加工后应按GB50243-97 要求进行灯光检漏。

矩形风道成形后应检查两边及两对角线尺寸，误差应在GBJ304-88 评定标准允许值内。

4.3.7风管及部件安装

4.3.7.1工艺流程

确定轴线标高→制作吊架→设置吊点→安装吊架→法兰连接

4.3.7.2

安装时对每节管先把外表擦拭干净，送入安装部位时，将风管内擦拭一遍，直到干净方可安装。

4.3.7.3

风道进场后应再次进行加工质量检查和修理，并用棉布擦试内壁后再进行吊装。吊装还应随时擦净内壁的重复污染物。安装过程还应进行分段灯光检漏，合格后才能继续安装。本工程最高风压400Pa 的低压系统，应按3 款规定，进行漏风率测试，抽测率为100%，允许漏风率为1.53m/m2.h（高压级标准）。

4.3.7.4

安装时法兰接口处空调风管采用8501 密封胶条、排烟采用石棉绳，螺栓应首尾处于同一侧，拧紧时应对称进行，外露

部分长度不大于螺栓直径长度，一般长度为直径的一半。阀件安装位置应正确，启闭灵活，并有独立的支、吊架。

4.3.7.5

为保证支、吊架的安装质量，按照设计图纸和土建基准线先实地放线，并用经纬仪校核，确定吊杆长度、支架标高和吊杆宽度，以保证安装平直、吊架排列整齐美观，刷两遍防锈漆。吊架安装前风道与支加横梁间应垫防腐木托。支吊架间距，矩形风管边长≤400mm 时，水平间距≤4m， 垂直间距≤4m； 风管边长>400mm， 且<1000mm 时，水平间距≤3m，垂直间距≤3.5m；风管边长>1000mm 时，水平间距≤2m。风管保温时上述间距应乘以0.85 即可，具体做法见下图：

4.3.7.6阀安装时应该注意气流方向，安装后启闭应灵活，单独固定。

4.3.7.7消声器的安装

消声器及消声弯头在安装时应单独设置吊架，不使风管承受其重量，支、吊架、托铁上穿吊杆的螺孔距离应比消声器宽40-50mm， 吊杆套丝为50-60mm，安装方向必须正确。

4.3.7.8防火阀安装应注意方向单独支吊。

4.3.7.9风管穿墙做法

先做好木框的埋设，木框应精刨细作和浸泡耐火药剂，安装时要注意找平，用阻燃材料密封。

4.3.8风管及部件的保温

系统做完漏光、漏风合格后再进行；保温前将风管表面擦拭干净，粘上保温钉；待保温钉达到粘结力时将保温板钉上并用力按压使其钉牢；其接头接缝边要涂专用胶使接缝严密；保温板下料时，以底面板托住则面板；保温后用专用胶带将所有接缝一一密封；阀部件单独保温，以便维修。

4.3.9 大型设备安装：

4.3.9.1施工准备

A.设备安装人员要熟悉图纸及有关设备的技术要求，根据设备的数量、规格、到场时间，安排好设备进场次序，并根据设备的不同安装位置，制定出不同的设备运输路线，并根据各种设备的不同安装方法和吊装方法，制定出切实可行的设备安装施工方案。

B.根据设计图纸，检查各设备的位置、基础的各项技术参数，是否符合设备安装的要求，其它与设备配套的专业施工，是否符合设备安装的要求。

C.会同有关人员，进行设备安装的运输路线清理，确保设备在运输时，没有其它方面的干扰，保证施工安全。

4.3.9.2 设备的安装

A.设备安装前必须把敞口封闭。

B.设备安装中注意减震器的安装质量，确保噪音不能传到其它房间。

C.通用设备的安装，地脚螺栓的稳固必须垂直，螺栓的选用应该与设备的技术要求相符，必须使用弹簧减震垫、平垫，且按规定紧固螺母。弹簧垫、平垫、地脚螺栓、紧固螺母全部为镀锌件。

4.3.10漏风检测

4.3.10.1通风风道、部件、系统、空调机组的检漏试验详GB50243-97 第。

4.3.10.2 通风管道制作部件灯光检漏试验

按不同规格抽查100%，并分别填写记录单，记录单可采用JGJ71-90 附表5-6。

4.3.10.3系统漏风率检测

系统漏风率检测抽测率为100%。漏风量检测应在风口开洞前进行，以利于测试风道的密封封堵。

4.3.10.4灯光检漏及漏风量允许值详规范GB50243-97。

A.依据JGJ71-90：测量通风管道系统时，试验设备采用风机，最大额定风量1600m/h，最大额定风压2400Pa，风道直径：D= 100mm； 压差计：测孔板压差为0-2000Pa；

孔板：测孔直径d=0.0707m 孔板常数β为0.697 测试装置下图。

B.与系统连接安装见下图：

C.风机选型选用Y90S-2 型NO.3.15 塑料离心式风机，其参数为：

选用Y90S-2 型NO.3.15 塑料离心式风机，其参数为：

额定风压：P=1250Pa   额定风量Q=2362m3/h

转 速：n=2900r/min   功 率N=1.5Kw

4.3.10.5 系统试运行及调试

A.空调设备的风量、静压差、室内温度与风机转速的测定。系统与风口的风量测定与调整。通风机、空调机组噪声的测定。

B.空调工程调试工作流程如下：

C.准备工作

1）熟悉空调系统设计图纸和有关技术文件，室内、外空气计算参数，风量、冷热负荷、恒温精度要求等，弄清送（回）风系统、供冷和供热系统的全过程。

调试人员会同设计、施工和建设单位深入现场，查清空调系统安装质量不合格的地方，查清施工与设计不符的地方，记录下来，限期修改完。

2）备好调试所需的仪器仪表和必要工具。电源、水源、冷、热源准备就绪后，即可按计划进行运转和调试。

D.通风空调系统运转前的检查

a.系统必须安装完毕，运转调试前会同建设单位进行全面检查，全部符合设计、施工及验收规范和工程质量标准的要求，才能进行运转和调试。

b.核对通风机、电动机的型号、规格是否与设计相符；地脚螺丝是否拧紧，减震台座是否平，皮带轮或联轴器是否找正；检查轴承处是否有足够的润滑油，加注润滑油的种类和数量应符合设备技术文件的规定。

c.检查电机及有接地要求的风机、风管接地线连接是否可靠。

d.检查风机调节阀门，开启应灵活、定位装置可靠。

e.风机开启可连续运转，运转应不少于两个小时。

f.风道系统的调节阀、防火阀、排烟阀、送风口和回风口内的阀板，叶片在调试时均应处于全开状态。

E.使用毕托管和微压计在气流稳定的部位测定全压、静压、动压。通过公式计算出风量。

F.用流量等比分配法平衡各支管风量，用毕托管和微压计在各支管内测定动压，并通过调节支管之间三通调节阀改变各管段阻力，以达到调节风量的目的。

G. 系统调试各参数执行设计要求和施工验收规范规定，并出示检测报告。

H. 消防排烟系统应对防火阀进行调试，并填写记录单（按个单独填写）。

4.4 消防机房管道布置

如果中标，根据现场情况单出方案。

# 成品保护

5.1 经除锈、刷油防腐处理后的管材、管件、型钢、托吊、卡架等金属制品，宜放在有防雨措施、运输畅通无阻的专用场地。

5.2 管道在运输过程中，不要刻划、挤压管子，管子不要暴晒在太阳光照射当中，安装后保护套不要拆除。要码放整齐、垫平、垫牢，不许用脚踩或物压。

5.3管道安装中断或完毕的敞口处，应临时封闭。

5.4 安装好的管道不得用作支撑或放脚手板，不许在安装好的托、吊管道上搭设架子或拴吊物品，其支托架不得作为其他用途的受力点。

5.5阀门的手轮在安装时应卸下，保管好，交工前统一安装好。

5.6 在釉面砖墙上剔孔时，宜用手电钻或先用小錾子轻剔掉釉面，待剔至砖底层处方可用力，但不得过猛，以免将面砖剔碎或震成空鼓现象。

5.7专业所有设备进场后，必须采取防雨措施。

5.8装修施工中，现场设置专职成品保护人员，对所施工项目的成品、半成品，进行24 小时看守监护。

5.9 施工部位用竹模板保护地面，以免电焊烧焦地面、东西砸坏地面；施工工具、材料、设备轻拿轻放。

5.10风管及空调设备安装好的房间注意上下班及时关锁。

# 流水段划分（详见土建施组）

# 工期安排

我单位向甲方承诺施工工期从 年 月 日开工，到  年月 日完成管道安装、系统调试，总体竣工日期计划为  年 月 日。

# 资源计划

8.1 主要机具需用量计划见下表

8.2 主要计量器具计划表下表

8.3 施工检测、调试仪表：

8.4 劳动力配置

# 施工协调管理措施

9.1 同设计单位之间的工作协调

| 序号 | 施工设备名称 | 型 号 | 单位 | 数量/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | BX3-300 | 台 | 2 |
| 2 | 气焊 |  | 套 | 4 |
| ３ | 钢板尺 |  | 个 | 2 |
| ４ | 手电钻 |  | 台 | 5 |
| ５ | 台钻 | TQ-4116 | 台 | 2 |
| ６ | 砂轮片切割机 | JG-400 | 台 | 3 |
| ７ | 游标卡尺 |  | 个 | 1 |
| 8 | 板厚百分尺 |  | 个 | 1 |
| 9 | 电锤 |  | 台 | 10 |
| 10 | 风管加工设备 |  |  | 在中队 |

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔减压器 | 0-2.5 | 套 | 10 |
| 2 | 氧气减压器 | 0-2.5 | 套 | 10 |
| 3 | 压力表 | 0-1.6 | 块 | 6 |
| 4 | 游标卡尺 | 150*0.02 | 把 | 1 |
| 5 | 钢卷尺 | 50m | 把 | 1 |
| 6 | 铝水平尺 | 60cm | 把 | ５ |
| ７ | 角面磨光机 |  | 台 | ４ |
| ８ | 盒尺 | 5m | 把 | 10 |

| 名 称 | 数量 | 名 称 | 数量 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经纬仪 | 1 台 | 噪声仪 | 1 台 | 钢卷尺 | 20 把 |
| 水准仪 | 1 台 | 活搬 | 10 套 | 转速仪 | 1 把 |
| 温、湿度仪 | 1 套 | 玻璃温度（刻度0.1 度） | 10 支 | 水平尺 | 10 把 |
| 尘埃粒子计数器 | 1 台 | 照度计 | 1 台 | 管螺纹规 | 5 件 |
| 百分表 | ２块 | 游标卡尺 | ２把 | 内卡钳 | 2 把 |
| 外卡钳 | 2 把 | 塔尺 | 2 把 | 水平靠尺 | ２把 |
| 漏光检验灯 | 4 个 | 漏风测试仪 | 1 台 | 热球风速仪 | 1 台 |
| 吊线靠尺 | 5 把 | 倾斜微压计 | 1 台 | 打压泵 | 二台 |

| 蛸工阶段 | 预埋预留(制作) | 安装阶段 | 调 试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 暖 工 | 4 | 30 | 6 |
| 焊 工 | 4 | 12 | 2 |
| 通 风 工 | 16 | 20 | 4 |
| 壮 工 | 10 | 20 | 10 |

如果我公司中标，我们将与设计单位联系，了解设计意图及工程要求，并在投标方案的基础上完善我公司的施工方案。在施工过程中，项目经理部设计小组负责完善使用功能及图纸设计深化工作，并报设计院确认。主持图纸会审，减少图纸失误，解决施工中易出现的问题。施工过程中出现的设计问题，及时同设计单位联系，共同研究解决办法。

9.2 与监理工程师工作的协调

在施工全过程中，严格按照经业主及监理单位批准的“质量保证计划”、“施工组织设计”进行质量管理，在施工班组“自检”和我项目经理部公司“专检”的基础上，接受监理的验收和检查，并按照监理工程师提出的要求，予以整改。

9.3 对各分包单位的协调

会同业主对拟选定和分包单位予以考察，并采用竞争录用的方法，使所选择的分包单位（含供应厂商）无论在资质、管理、经验上符合工程总合同要求。责成承包单位所使用、选用的设备及材料必须在事前征得业主代表和总承包的审定，严禁擅自代用材料和使用劣质材料。责成各分包单位应严格按施工总进度和施工大纲，编制“实施进度计划”和“施工组织设计”，建立质保体系，确保总目标的实现。分包单位按总包制定的现场标准化施工的文明生产规定做好工作。分包单位进场前均应与总承包签订工程发包合同，严格以合同之条款来检查落实分包单位的责任。总承包将以各个指令，组织指挥各分包单位科学合理地进行作业生产，协调施工中所产生的各类矛盾，以合同中明确的责任，来追究贻误方的失职，尽可能地减少、降低施工中出现的责任模糊和推诿扯皮现象。总承包应不断加强对分包单位的教育，提请分包单位增强对产品的保护工作，做到上道工序对下道工序负责，完工产品对业主负责，使产品不污、不损。

# 防止扰民措施

10.1此经理部采取各种措施与周边居民搞好关系

10.2开工之前

主动拜访附近单位，说明我公司在施工时将采取防扰民措施，针对其提出的要求采取相应措施，并将采取的措施送交给他们，以获取对方的理解与支持。

10.2.1在力所能及的情况下主动为社区建设做贡献，采取的行动以解决实际问题为原则。

10.2.2操作时工具或材料轻拿轻放。

10.2.3噪音大的工具尽量安排在居民休息之前进行。或采取隔音降噪措施。

10.2.4主动与当地政府联系，积极和政府部门配合处理好噪音污染问题，加强对施工人员教育，严禁大声喧哗。

# 降低成本措施

11.1施工班组严格按照图纸施工，不得随意改动。

11.2施工人员应严格按照规程规范施工，以免发生质量问题，造成返工浪费，提高一次合格率。

11.3施工人员在施工前应与其他专业人员共同审图，避免交叉打架现象发生。

11.4现场临时料库应设有专职料员，对班组实行限额领料，班组人员对每道工序消耗材料应考虑周到，施工后应及时把剩余材料退回料库，做到活完料净脚下清，避免丢失浪费。

11．5加强物资计划管理，不粗估冒算，坚持节约，反对浪费，坚持计划的严肃性，计划一经批准，除意外情况，要严格按计划办事。

# 施工现场文明施工措施（详见土建施工组织设计）

# 施工现场降尘、降噪、环境保护措施（详见土建施工组织设计）

# 施工现场用水（计算见附页2）

从甲方提供水源引管至现场，管材采用焊接钢管，埋地敷设,埋深为-0.8m， 露于室外部分采用50mm厚的玻璃丝棉保温，消火栓立管随楼层加高而加高；生活区设干粉灭火器。平面图详见土建施工组织设计。

# 附页1

## 管理人员职责

A.工程项目经理部技术主管和设备专业项目负责人

（具备大学专科以上学历）的职责

1)对工程中设备专业施工质量、进度、安全全面负责。

2)负责组织设计图纸会审工作，整理、审定会审中提出的书面问题，填写图纸会审记录单。

3)协助建设单位组织设计技术交底，做好交底记录，督促各专业技术主管办理有关设计变更和洽商手续。

4)负责组织施工组织设计(施工方案)编写方案的讨论，填写施工组织设计方案讨论记录单。

5)负责编制或组织编写施工组织设计(施工方案)及定稿、打印、校审、报批工作。

6)负责组织施工组织设计(施工方案)的交底工作，并填写交底记录单。

7)负责施工组织设计(施工方案)的实施、调整、修改工作，大的调整修改应请公司到现场审批。 8)负责协调施工个各工种之间的矛盾，保征工程质量达标和进度完成。

9)负责编制施工中材料、设备的进场计划，参加材料、设备进场的检验工作。

10)负责制定保证施工质量、进度、安全的技术措施和协助工程负责人(工地项目经理)制定各种保证施工质量、进度、安全的行政措施。

11)督促各专业负责人按工程进度的施工工序编写各工序的施工技术交底资料和实施工作。

12)配合项目经理定期组织各专业施工技术管理人员进行现场施工质量、施工进度、施工安全巡检，分析发展趋势，提出办法，并建立台账定期上报主管部门。

13)负责各专业施工技术资料(规范、规程等)的检查、配套、管理及申报购领工作。

14)督促各专业对测试调节仪表准备、校验和测试调节方案的编制(包括委托单位测试调节项目协议书的签订)与实施。

15)审定各专业各工序的施工管理技术资料(检验记录单)的填写工作，对检验记录单的填写质量有直接责任。

16)负责竣工施工技术管理资料和图纸的整理、编制、审核、上报工作。

B．设备专业技术负责人的职责

1)设备专业技术负责人应具备大学专科以上学历。

2)设备专业技术负责人应对本专业安装工程的质量、进度、安全全面负责。

3)组织本专业技术人员对设计图纸审图，并参与图纸会审和设计技术交底工作，做好各工作阶段的记录，办理好本专业的设计变更和洽商，填写本专业应完成的各种记录单。

4)参加施工组织设计(施工方案)的讨论、编写、交底工作，承担本专业施工组织设计(施工方案)有关内容的起草、审定、校核工作，完成自己应完成的各种记录单的填写。

5)按照施工进度计划编制本专业材料进场计划，工序施工技术交底资料，组织本专业施工工长、质量检查员、班组长进行工序施工技术交底、材料设备进场检验及各工序的三检、试验工作，填写各种检验记录单。

6)组织本专业工长、质量检查员、资料员、施工班组长学习规范、规程、规定，提高施工人员技术素质，确保按质、按量、按期完成施工任务。

7)组织工长一起绘制各工序施工放样图，并带领工长、班组长到现场复核、调整放线。

8)定期分析本专业施工工程质量、进度、安全形势，加强施工工人教育，扭转不良倾向和杜绝各种事故苗头。

9)填写各工序检验记录单，编制试验、测试调节仪表准备计划和实施方案，并组织落实和填写测试记录单。组织质量检查员、工长、班组长进行各工序质量及试验测试调节效果验收工作。

10)负责组织实施施工技术资料、竣工图纸的整理、编制、上报工作，对施工技术资料的质量负有直接责任。

C．设备专业施工工长的职责

1)设备专业施工工长应具备有本专业职业高中或中专的学历，且有工长证书。

2)参与绘制大样、材料设备进场验收，按工程进度、质量和设计要求组织现场放线工作，指挥各工序的具体实施，对施工质量负有直接责任。

3)按工程施工进度、施工工序、施工工程量安排好现场施工力量和调配，安排材料领取、余料回收及现场施工安全等具体工作，

4)填写材料领取单，并分期对现场用料消耗量进行评估，防止浪费和超支。

5)组织各工序的实施、试验、测试调节，并参与验收工作。

D．设备专业质量检查员的职责

1)设备专业质量检查员应具备有本专业大专以上学历或具有丰富的施工实践经验，并持有上岗证书。

2)设备专业质量检查员应参与该工程施工图纸会审、设计技术交底、施工组织设计方案编制讨论、施工组织设计交底、施工工序交底等有关施工质量管理工作。

3)质量检查员的工作是工程施工质量达标的重要部份，从技术角度出发它应对工程质量负极重要的责任，因此若有违反质量的决定均应予以抵制，抵制不了的应作记录以备查对。

4)质量检查员不但要检查施工质量，还应按GBJ300—88、GBJ302 —88、GBJ303—88、GBJ304—88中各工序检测手段、检测工具配置要求，检查施工队配备是否齐全和按规范规定的检查数量、步骤进行检测，配备不齐、不按规范规定进行检测、检验的应予以警告，责令限期改正，对屡教不改的，应建议项目经理予以辞退或给予经济处罚。

5)质量检查员应按规范要求严格把关，将检查结果按418 号文件培训教材要求较详细地、工整地填写在检验记录单中，杜绝套话和空洞无物的检验结果记录，例如：符合设计和规范要求。

6)质量检查员要努力学习钻研规范、规程和有关技术资料，提高自已的业务水平和处理问题的能力，做列有理、有据，令人信服，为把好工程质量关作贡献。

## 附页2本工程施工用水由甲方提供DN100管道作为本工程的水源，根据现场实际情况进行管道布置。

## 工地供水组织

①.工地供水包括：生产用水、生活用水、消防用水。

②.工地供水规划

⑴.确定用水量

生产用水包括施工用水、施工机械用水。生活用水包括现场生活用水和生活区用水。

A.工程施工用水量

1 • K2 = 1.1 ×∑ b× 180 ×1800 5.1

q1 = k1∑ NQ1 × ×= 08.0 sL

/

T1 • b8 × 3600 200 × b8 × 3600

式中：q1——施工工程用水量（L/s）

K1——未预见的施工用水系数（1.05-1.15）

Q1——年季度工程量

N1——施工用水定额

T1——年季度有效工作日（天） 
b——每天工作班次 
K2——用水不均衡数

B.施工机械用水

q2 = k1∑Q2 • N2 • K3 = 1.1 ×∑2 ×15 ×= 002.0 sL

/

8 × 3600 8 × 3600

式中：q2——施工机械用水量（L/s） K1——未预计施工用水系数（1.05-1.15） Q2——同种机械台数（台）

N2——施工机械用水定额

K3——施工机械用水不均衡数

C.施工现场生活用水

13KNP4 400 ×110 ×4.1

q3 == = 07.1

b× 8 × 3600 2 × 8 × 3600

式中：q3——施工生活用水量（L/s） 
P1——施工现场高峰时人数（人） 
N3——施工现场生活用水定额 
K4——施工现场生活用水不均衡数 
b——每天工作班次

D.生活区生活用水量

24KNP3 400 × 30 × 5.2

q4 == = 35.0

24 × 3600 24 × 3600

式中：q4——生活区生活用水量（L/s） 
P2——生活区居民人数（人） 
N4——生活区昼夜全部用水定额 
K3——生活区用水不均衡数

E.消防用水量

q5=10L/s q1+q2+q3+q4<q5 Q=q5+（q1+q2+q3+q4）/2=10.75

⑵.确定管径：