北京市轨道交通路网管理服务中心

电气安装工程施工组织设计

编制：

审核：

审批：

1、编制说明

1．1依据：

1.1.1根据国家施工电气施工规范、标准、图集。

化北标办《建筑电气通用图集》、1—13册、DBJ-26-96《建筑安装分项工程施工工艺规范》第四分册、《施工现场临时用电安装技术规范》JGJ46-88、《电气装置安装施工质量验收规范》GB50303-2002、《建筑安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88。

1.1.2该项工程有关的设计施工图：北京市轨道交通路网管理服务中心一期工程 电施；北京市轨道交通路网管理服务中心一期工程 弱电施。

1.1.3施工图纸会审记要。

1.1.4土建工程总体施工组织与设计。

1.2定额：

1.2.1全国安装工程预算定额。

1.2.2全国安装工程预算定额北京市基价。

- 2  工程概况:

- 本工程为北京市轨道交通指挥中心、清算管理中心。分为中心综合楼、综合楼辅楼、研发、培训中心、办公楼及职工公寓的建筑群体，属一类高层建筑，防火等级为一级建筑工地面积为5.595万平方米、地上十一层、地下二层、下二层为汽车库、ACC、TCC、OCC电源室；地下一层为变电所、制冷机房、水泵房及部分ACC机房，一至五层为ACC、TCC、OCC机房，六层以上为办公用房。

- 3  电气工程概况

- 3.1  电气工程包含内容

- 3.1.1  10KV╱0.4 KV供配电系统

- 3.1.2..动力、照明系统；

- 3.1.3  防雷接地系统；

- 3.1.4  火灾报警及联动系统

- 3.1.5  有线广播系统

- 3.1.6  楼宇设备自控系统

- 3.1.7  闭路电视监视系统

- 3.1.8  安全防范系统

- 3.1.9  停车场自动化管理系统

- 3.1 10  综合布线系统

- 2.1.11  有线电视系统

- 3.1.12  无线信号接入系统

- 2.1.13  无线对讲系统;

- 3.1.14  地卡通系统

- 3.1.15  多功能会议系统;

- 3.1.16  主计时时钟系统;

- 3.1.17  智能化建筑管理系统;

- 3.2  供电控制方案

- 本工程为一类高层建筑,防火等级为一级。

- 3.2.1  负荷等级

- 一级负荷；程控、网络机房等电源；三层指挥大厅照明。UPS电源室照明。

- 消防电梯、消防水泵、加压风机、排烟风机、防火卷帘门等消防设备；应急照明，消防安防控制室。指挥中心：中央监控的高度大厅、通信系统、电源室；清算管理中心；系统机房、数据库室.控制中心:通信、信号系统机房、电源室的工艺用电及为其服务的空调用电为一级负荷中的特别重要负荷。

- 二级负荷为办公照明、汽车库照明、生活水泵、非消防电梯、排水泵等。

- 三级负荷为生活用空调系统用电等。

- 3.2.2  配电系统

- 配电电压380V/220V，采用TN-S三相五线制配电，工作零线（N）保护线（PE）自变电所低压柜分开后不再相连。

- 消防电梯、消防水泵等消防用电设备均采用双电源供电，电源分别取自低压母线及消防应急母线，并在供电末端进行自动切换。

- 单台容量的负荷或重要负荷采用放射式供电方式；对于一般负荷采用树干式各放射式相结合的供电方式。

- 消防设备配电箱的备用回路不得接入非消防设备。

- 所有的插座回路均装漏电开关,漏电动作电流时间3０ｍＡ动作时间０.１秒.

- 3.2.3  动力控制

- 污水泵采用液位传感器就地控制,水位超高报警,水位显示及故障由楼宇自控系统完成.

- 冷冻机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔、空调机房、新风机、排风机、送风机、等采用DDC及手动控制。

- 防火卷帘门及电梯要受消防报警系统及消防联动控制。

- 非消防电源要受消防报警系统及消防联动控制。

- 消防专用设备:消火栓泵、喷淋泵、消防稳压泵、排烟风机、加压送风机等要受消防报警系统及消防联动控制。消防专用设备的过载保护只报警，不跳闸。

- 排风兼排烟风机,进风兼补风风机;平时由DDC系统控制,火灾时由消防控制室控制.

- 施工部署

4.1施工管理：为确保工程质量和工期，我公司建立以徐谦为项目经理的管理领导班子。

4.2方针目标及主要管理目标

4.2.1认真贯彻我公司ISO9001质量管理体系质量方针：“科学管理，精心施工，诚实服务，质量第一”，坚持按程序、按标准办事强化现场施工管理，塑造精品工程质量放在第一位，对用户负责的态度顺利、按时完成此工程。

4.2.2质量目标：创市优质工程。成品、半成品材料检验合格率百分之百。

4.2.3安全目标；无死亡、重大工伤事故，轻伤事故频率控制在千分之五以下。

4.2.4文明施工目标：创市级文明施工单位。

4.2.4工期目标：开工日期2005年12月25日，竣工日期2006年3月17日。电气安装按期完成合同规定项目。

4.3 施工原则：严格按图纸和设计变动施工，如施工有变，应办理洽商，再按洽商内容施工。进入装修阶段时，设备、器具较多，电气施工人员要根据总的施工进度和各系统需要，在必保工期和质量的前提下合理安排工作，按工艺穿插作业，能提前安排的工作尽量往前安排，保证交工日期。

4.4 施工安排：根据土建的施工安排，电气分层分段施工，密切配合土建结构工程将各种电线管、箱盒、预留孔、洞预留到位。

4.4.1地下室工作内容：预埋管盒、预留孔洞、防雷引下线连接、接地极敷设。

4.4.2主体结构配合工作内容：随结构配管、稳箱盒，内墙二次接管稳盒，暗装配电箱体稳装。

4.4.3装修阶段工作内容：桥架、封闭母线安装，电缆敷设、配电箱、照明灯具安装，变电所设备安装，消防报警系统和弱电系统安装。施工进度计划见下表。

| 时间 | 施工内容 | 投入劳力 |
| --- | --- | --- |
| 2006年 一月 | 配合土建施工电气线管预埋 | 20 |
| 2006年 二月 | 配合土建施工电气线管预埋 | 20 |
| 2006年 .三月 | 配合土建施工电气线管预埋 | 20 |
| 2006年 四月 | 配合土建施工电气线管预埋 | 20 |
| 2006年. 五月 | 配合土建施工电气线管预埋 | 20 |
| 2006年 六月 | 配合土建施工电气线管预埋、吊顶内电线管安装 | 40 |
| 2006年 .七月 | 配合土建施工电气线管预埋、吊顶内电线管安装 | 40 |
| 2006年 八月 | 配合土建施工电气线管预埋、吊顶内电线管安装 | 40 |
| .2006年 九月 | 清扫管路、电线线槽装、配电箱安装、电缆桥架安装、封闭母线安装 | 40 |
| 2006年 十月 | 配电箱安装、电缆桥架安装、封闭母线安装、10KV变电所设备安装 | 60 |
| 2006年 十一月 | 配电箱安装、电缆桥架安装、封闭母线安装、10KV变电所设备调试 | 60 |
| 2006年 十二月 | 室内灯具安装、电缆敷设、楼顶避雷网安装、消防报警系统安装 | 70 |
| 2007年 一月 | 室内外灯具安装、配电箱内接线、弱电系统安装、消防报警系统安装 | 70 |
| 2007年 二月 | 配电系统、照明系统测试送电、弱电系统安装、消防报警系统安装 | 70 |
| 2007年 三月 | 电气设备系统调试、弱电系统调试、消防报警系统调试、系统联合调试 | 60 |

- 5 施工准备

5.1人员准备：公司要求本工程达到优质工程。根据工程竣工日期和配合安装的工作量，劳资部门组织安排施工人员技术素质高，责任心要强的施工专业人员。专业人员要持证上岗，按工期投入足够的劳动力，并根据工程实际情况及时做适当调整，确保竣工。

5.2机电专业施工现场平面布置要服从施工总平面布置，施工现场供电

统一布署，按施工现场用电情况，由专业电工架设线路，安装电闸及用电设备，各专业要按总平面布置好的现场操作用地，搭设必要的仓库和操作棚。

5.3技术准备：认真做好施工前的技术准备工作，工程技术人员根据设计单位提供的施工图纸，在认真看图的基础上做好图纸会审，并和水暖通风、土建各专业在施工搭接、相互作业等技术问题上做通盘综合考虑。

5.4组织好设计交底，将图纸自审、会审中的问题提请设计人员和甲方解决，办好一次洽商。

5.5开工前组织有关人员学习《施工方案》及相关的国家规范、标准，施工现场需配备必要的规范、标准、图集。

5.6工程项目电气技术负责人在熟悉掌握图纸的基础上，有针对性地对操作人员培训，使操作人员对电气专业有所了解，特别是重要部位的讲解，并组织讨论，提出问题，制定切实可行的施工方法。

5.7由主任工程师进行二次技术交底，由工长对施工队进行详细的书面技术交底，其内容要符合技术部门的规定和要求。

5.7施工机具使用计划

| 序号 | 机具名称 | 数 量 | 单 位 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂轮锯 | 2 | 台 | 2005年12月 |
| 2 | 电焊机 | 4 | 台 | 2005年12月 |
| 3 | 气焊 | 2 | 套 | 2005年12月 |
| 4 | 手电钻 | 4 | 个 | 2005年12月 |
| 5 | 台钻 | 1 | 台 | 205年12月 |
| 6 | 开孔器 | 2 | 台 | 2006年5月 |
| 7 | 人字木梯 | 10 | 个 | 2006年7月 |
| 8 | 万用表 | 2 | 部 | 2006年7月 |
| 9 | 500V摇表 | 1 | 块 | 2006年7月 |
| 10 | 1000V摇表 | 1 | 块 | 2006年7月 |
| 11 | 接地电阻摇表 | 1 | 块 | 2006年7月 |
| 12 | 倒链 | 1 | 个 | 2006年7月 |
| 13 | 冲击钻 | 3 | 个 | 2006年7月 |
| 14 | 套丝机 | 2 | 台 | 2005年12月 |

所有机具、工具、仪器在进入施工现场前要进行全面检修、校正，同时应有定期和经常检修制度，并设专人负责，确保机具设备在施工过程中能可靠运行。

5.7.1材料准备：施工前做材料计划，材料部门应按工长所提材料计划提前进材料。保证能及时供应合格的材料、设备，无合格证的、达不到甲方要求的或不合格产品严禁进入施工现场。材料到现场后应分类堆放，有防雨措施。

5.7.2根据工程总体进度计划编制电气分部工程施工进度计划，劳资部门要保证提供符合工程建设需要的劳动力。

- 主要施工方法

6.1干式变压器安装

土建工程基本施工完毕，标高、尺寸、预埋件均符合设计要求，墙面、顶棚喷漆完毕，屋顶无漏水，门窗及玻璃安装完好，室内地面工程结束，场地清理干净，道路畅通，室内相对湿度在70%以下。

6.1.1工艺流程：设备点验检查→变压器二次搬运→变压器安装→  附件安装→交接试验→送电前检查→送电运行验收。

6.1.1.2设备点验检查应由安装单位、供货单位会同建设单位代表共同进行、并做好记录。按照设备清单、施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求，是否齐全，变压器外观检查无损伤及变形，油漆完好，接线无松动。

6.1.1.3变压器二次搬运应由起重工作业，电工配合，用汽车吊沿现场预设的吊装孔至地下一层，再用滚杠，导链移动至变压器安装位置移动过程中应行车平稳，尽量减少振动。

6.1.1.4拆除包装箱底座、核对高低压侧方向，将变压器找平找正，直接就位在安装位置的地面上，变压器安装时要求离开墙壁800mm。

6.1.1.5将变压器温度控制器用螺栓固定在变压器防护罩外侧（变压器防护 罩在设备出厂时已组装为一体），按照温度控制器的产品说明书，将变压器内热电阻的温度信号引出线的插头插入温度控制器的信号输入端，将控制电源线引至温度控制器的电源接线端子，检查无误，可以进行温度控制器的设定和调试。

6.1.1.6变压器的交接试验由供电部门许可的试验室进行，试验标准应符合国家规范要求。

试验内容：

- 测量绕组的直流电阻；

- 检查所有分接头的变压比；

- 检查变压器的三相结线组别；

- 测量绕组的绝缘电阻；

- 绕组的交流耐压试验；

- 测量与铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻。

6.1.1.7变压器试运行前的检查内容：各种交接试验数据齐全，符合要求。变压器清理、擦试干净，本体及附件无缺损，变压器一、二次引线相位正确，绝缘良好，接地线良好，通风设施安装完毕，工作正常，变压器的分接头位置定值符合规定要求，操作及联动试验正常。

6.1.1.8变压器第一次投入时，可全电压冲击合闸，应进行 5次冲击合闸，砺磁涌流不应引起保护装置误动作，变压器试运行要注意冲击电流、空载电流、一、二次电压、温度，并做好调试记录。变压器空载运行24小时，无异常情况，方可投入负荷运行，并办理验收手续。

6.1.2质量标准

6.1.2.1主控项目：变压器及其附件的试验调整和器身检查结果必须符合施工规范规定。

6.1.2.2一般项目：变压器安装位置正确，固定可靠，连接温度控制器的引线整齐美观、变压器与线路连接紧密，零线沿器身向下接至接地装置的线段固定可靠、变压器及其附件外壳和其他非带电金属部位接地支线敷设连接紧密牢固，接地线截面选 用正确，需 防腐的部分涂漆均匀无遗漏 。

6.1.3 成品保护

6.1.3.1 产品开箱检查完毕，如不立即安装运行，应妥善保存或重新包装好，以防损防盗。

6.1.3.2对于安装就位的变压器，要采取保护措施，防砸防碰撞，防铁件掉入线圈内。

6.1.4注意事项

6.1.4.1变压器的冷却风机应使其正转（正转时，风从线圈底部向上进入线圈）。

6.1.4.2温控器调试正常后，先将变压器投入运行，后投入温控。

6.1.4.3变压器在运输和安装过程中，不应有严重冲击和振动。

6.1.4.4变压器室应有较好的干燥通风环境，保证设备的绝缘不受潮湿和污染

6.2成套配电柜（盘）及电力开关柜安装

6.2.1施工程序

设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→柜（盘）母线配制→试验调整→送电运行验收

6.2.2设备开箱检查

6.2.2.1设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内，共同进行开箱验收检查；包装及密封应良好，制造厂的技术文件应齐。型号、规格应符合设计要求，附件备件齐全。

6.2.2.2柜（盘）本体外观应无损伤及变形，油漆完整无损。柜（盘）内部电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤及裂纹等缺陷。

6.2.2.3柜盘二次搬运

柜（盘）吊装时，柜体上有吊环时，吊索应穿过吊环；无吊环时，吊索应挂在四角主要承力结构处，不得将吊索挂在设备部件上吊装。吊索的绳长度应一致，以防受力不均，柜（盘）体变形或损坏部件。

在搬运过程中要固定牢靠，防止磕碰，避免元件、仪表及油漆的损坏。

6.2.4基础型钢制作安装

6.2.4.1柜（盘）在室内的位置原则上是按图施工，如图纸无明确规定时，应按下列位置施工：

高压配电柜离墙安装时，距墙面不应小于1米；高压配电柜靠墙安装时距墙面不应小于0.25米；低压配电屏离墙安装时距墙体不应小于0.8米，低压配电屏靠墙安装时距墙体不应小于0.05米；巡视通道宽不应小于1.5米。配电柜（盘）需要安装在基础型钢上，型钢可根据配电盘的尺寸及钢材规格大小而定，一般型钢可选用5-10号槽钢或50*5角钢制作。

6.2.4.2基础型钢制作好后，应按图纸所标位置或有关规定，配合土建工程进行预埋。

6.2.4.3安装基础型钢时，应用水平尺找正、找平。基础型钢安装的不平直度及水平度，每米长度应小于1mm，全长时应小于5mm；基础型钢的位置偏差及不平型度在全长时，均应小于5mm。

基础型钢顶部宜高出室内摸平地面10 mm，手车式成套柜应按产品技术要求执行，一般应与摸平地面相平。

6.2.5基础型钢接地

埋设的配电柜（盘）的基础型钢应做良好的接地。一般用40*4镀锌扁钢在基础型钢的两端分别与接地网进行焊接，焊接面为扁钢宽度的2倍。

6.2.6柜（盘）安装

6.2.6.1柜（盘）组立

柜（盘）单独安装时，应找好柜盘正面和侧面的垂直度。

成列柜（盘）安装时，可先把每个柜（盘）调整到大致的位置上，就位后再精确地调整第一面柜（盘），再以第一面柜（盘）的柜盘面为标准逐台进行调整。

柜（盘）组立安装后，盘面每米高的垂直度应小于1。5mm，相邻两盘顶部的水平偏差应小于2 mm；成列安装时，盘顶部水平偏差应小于5 mm。

6.2.6.2柜（盘）接地

柜（盘）接地应牢固良好。每台柜盘宜单独与基础型钢做接地连接，每台柜（盘）从后面左下部的基础型钢侧面焊上鼻子，用不小于6 mm2铜导线与柜上的接地端子连接牢固。

柜（盘）上装有电器的可开启的柜（盘）门，应以裸铜软线于接地的金属构架可靠的连接。

成套柜（盘）应装有供检修用的接地装置。

6.2.6.3柜盘安装

成套柜、抽屉式配电柜及手车式柜的安装应符合下列规定：

1、成套柜安装

（1）机械闭锁、电器闭锁应动作准确、可靠；

（2）动触头与静触头的中心线应一致，触头接触紧密；

（3）二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠；

（4）柜内照明齐全。

2、抽屉式配电柜安装

（1）抽屉推拉应灵活轻便，无卡阻、碰撞现象

，抽屉应能互换；

（2）抽屉的机械联锁或电器连锁装置应动作正确可靠，断路器分闸后，隔离触头才能分开；

（3）抽屉与柜体间的二次回路连接插件应接触良好；

（4）抽屉与柜体间的接触及柜体框架的接地应良好。

3、手车式柜安装

（1）检查防止电气误操作的“五防”装置齐全，并动作灵活可靠；

（2）手车推拉应灵活轻便、无卡阻、碰撞现象，相同型号的手车应能互换；

（3）手车推入工作位置后，动触头顶部与静触头底部的间隙应符合产品的要求；

（4）手车和柜体间的二次会路连接插件应接触良好；

（5）安全隔离板应开启灵活，随手车的进出而响应动作；

（6）柜内控制电缆的位置不应妨碍手车的进出，并应牢固；

（7）手车与柜体间的接地触头应接触紧密，当手车推入柜内时，其接地触头应比主触头先接触，拉出时接地触头比主触头后断开。

6.2.7柜（盘）试验调整

6.2.7.1高压试验

试验应符合“电气装置安装工程电气设备交接试验标准”（GB50150-91）的有关规定。

（1）试验内容：高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、高压开关等；

（2）调整内容：过电流继电器、时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。

6.2.7.2二次控制回路试验调整

1、绝缘电阻测试：

（1）小母线在断开所有其它并联支路时，不应小于10兆欧；

（2）二次回路的每一支路和断路器、隔离开关的操动机构的电源回路等，均不小于1兆欧。

2、交流耐压试验：

（1）试验电压为1000V。当回路绝缘电阻值在10兆欧以上时，可采用2500V兆欧表代替，试验持续时间为1分钟；

（2）48V及以下回路可不做交流耐压试验；

（3）回路中有电子元件设备的，试验时应将插件拔出或将两端短接。

3、模拟试验

按图纸要求，接通临时控制和操作电源，分别模拟试验控制、连锁、操作继电保护和信号动作，应正确无误灵敏可靠。

6.2.8送电、验收

柜（盘）试验调整后，并经有关部门检查后，即可送电试运行。当送电空载运行24小时，无异常现象，办理验收手续，交建设单位使用。在验收时，应提交下列资料和文件：

（1）工程竣工图；

（2）设计变更的证明文件；

（3）制造厂提供的产品说明书，调试大纲、试验方法、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件；

（4）根据合同提供的备品备件清单；

（5）安装技术记录；

（6）调整试验记录。

6.3封闭母线安装

6.3.1施工前准备

6.3.1.1施工图纸及产品技术文件齐全。

6.3.1.2封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束，暖卫通风工程安装完毕。

6.3.1.3土建预留的孔洞其位置，大小应符合设计和施工规范要求。

6.3.1.4电气设备（变压器、开关柜等）安装完毕，且检验合格。

6.3.2施工工艺

6.3.2.1工艺流程

设备点验检查→支架制作安装→封闭插接母线安装→试运行验收

（1）设备点验检查。应有安装单位、监理单位、建设单位和供货单位共同进行，并做好记录。根据装箱单检查设备及附件的规格、数量、品种，应符合设计要求。分段标志清晰齐全，外观无损伤，母线绝缘电阻符合设计要求。

（2）支架制作安装。

根据施工现场结构类型，支架应采用角钢或槽钢制作，支架上钻孔应用台钻或手枪钻钻孔，不得用气焊割孔和断料，孔径不得大于固定螺栓直径2mm。

支架安装应固定牢靠，膨胀螺栓固定支架不少于两条，吊架安装螺扣外露2——4扣，膨胀螺栓应加平垫和弹簧垫，吊架应用双螺母夹紧，支架焊接处刷防腐油漆应均匀，无遗漏。

封闭母线水平敷设时支持点间距不应大于2m，垂直敷设时，在通过各层楼板处采用专用附件支撑固定，在母线末端0.5米处内应有固定点。

（3）封闭母线安装。

一般要求：封闭母线应按设计和产品技术文件规定进行组装，组装前应对每段进行绝缘电阻的测试，应不小于10MΩ，并做好记录。母线端头应装封闭罩，母线外壳间有跨接地线。母线与设备连接宜采用软连接，母线紧固螺栓由厂家配套供应，应用力矩扳手紧固。

母线水平敷设主要为悬挂吊装，吊杆直径应与母线槽重量相适应（一般为Φ12），螺母应能调节。

封闭式母线垂直安装，沿墙或柱子处，应做固定支架，过楼板处应加装防振装置，并做防水台。

封闭母线的连接不应在穿过楼板或墙壁处进行。

封闭母线穿过防火墙、防火楼板时，应采用防火隔离措施

（4）试运行验收

试运行条件：配电室已达到送电条件，土建和装饰工程及其它工程全部完工并清理干净，与插接母线连接设备及连接安装完毕，绝缘良好。

对封闭母线进行全面的清理，接头连接紧密，相序正确，外壳接地良好，绝缘电阻值符合施工规范的规定。

送电空载运行24小时无异常现象，办理验收手续

6.3.3质量标准

6.3.3.1主控项目：封闭母线外壳地线联接紧密、无遗漏，母线绝缘电阻值符合设计要求。封闭线线的连接符合规范要求和产品技术文件规定。

6.3.3.2一般项目：

支架安装应位置正确、固定牢固、横平竖直、间距均匀、刷油漆均匀、无漏刷。封闭式母线组装和卡固位置正确，固定牢靠，成排安装应排列整齐、间距均匀。

允许偏差：两米段垂直允许偏差不大于4毫米，全长垂直（按楼层）允许偏差不大于5毫米，成排间距（每段内）允许偏差不大于5毫米。

6.3.4成品保护：

6.3.4.1封闭插接母线安装完毕，暂不能送电运行，其现场设置有明显标志牌，以防损坏，也可保留其原有塑料膜包装。

6.3.4.2封闭插接母线安装完毕，如有其它工种作业应对封闭插接母线加以保护，以免损伤，严禁利用插接母插接箱作蹬踏支撑。

6.3.5注意事项

土建的预留孔洞不一定合适，需及早检查处理。

安装过程中应轻搬轻放，搭接面不得磕碰

安装或拆卸插接箱时，严禁带电作业。

6.4  电气线路的敷设

6.4.1电缆（线）敷设前，应做外观及导通检查，并用1000V兆欧表测量绝缘电阻，其电阻值不应小于1000兆欧。

6.4.2线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域。当无法避免时，应采取保护和屏蔽措施。

6.4.3当线路周围环境温度超过65℃时，应采取隔热措施；处在有可能引起火灾的火源的场所时，应加防火措施。

6.4.4线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。

6.4.5线路与绝热的工艺设备、管道绝热层表面之间的距离应大于200mm，与其它工艺设备、管道表面之间的距离应大于150 mm。

6.4.6线路不应有中间接头，应无法避免时，应在分线箱或接线盒内接线，接头宜采用压接；当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆及高频电缆应采用专用接头

6.4.7敷设电缆时的环境温度不应低与下列规定：

6.4.7.1交链聚与烯电缆0℃。

6.4.7.2塑料电缆-20℃。

6.4.7.3橡皮聚乙烯电缆-15℃

6.4.8塑料绝、缘橡皮绝缘多心电缆的弯曲半径，不应小于下列规定值：

6.4.8.1有铠装的电缆为其外径的10倍。

6.4.8.2无铠装的电缆为其外径的6倍。

6.4.9仪表信号电缆与电力电缆交叉敷设时，宜成直角；当平行敷设时，其相互间的距离应符合设计的规定。

6.4.10在同一汇线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆，应分类布置；对于交流仪表电源线路和安全连锁线路，应用隔板与无屏蔽的仪表信号线路隔开敷设。

6.4.11明敷设的仪表信号线路与具有强磁场和强静电场的电气设备之间的净距离，宜大于1。5米；当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在汇线槽内敷设时，宜大于0。8米。

6.4.12敷设电缆应合理安排，不宜交叉；敷设时应防止电缆之间及电缆与其它硬物体之间的磨檫；固定时松紧应适度。

6.4.13线路敷设完毕，应进行校线及标号，测量绝缘电阻。测量绝缘电阻时，线路应与设备断开。

6.4.14在线路的终端处和地下人井处，应加标志牌。其上的字迹应清晰、不易脱落。

6.5线路支架的安装

6.5.1制作支架时应将材料矫正、平直，切口处不应有卷边和毛刺。制作好的支架应牢固、平整、尺寸准确。

6.5.2支架应固定牢固、横平竖直、整齐美观，在同一直线段上的之间间距应均匀。

6.5.3水平安装的汇线槽及保护管用的金属支架间距应为2米，垂直敷设时可适当增加间距。

6.5.4电缆支架间距宜为：当电水平敷设时为0。8米，垂直敷设时为1。0米。

6.6线路汇线槽的安装

6.6.1汇线槽采用焊接连接时应牢固，不应有显著变形。

6.6.2汇线槽采用螺栓连接或固定时，宜用平滑的半圆头螺栓，螺母应在汇线槽的外侧，固定应牢固。

6.6.3汇线槽安装应横平竖直，排列整齐。垂直排列的汇线槽拐弯时，其弯曲弧度应一致。

6.6.4汇线槽拐直角弯时，其最小的弯曲半径不应小于槽内最粗电缆外径的10倍。

6.6.5当直接由汇线槽内引出电缆时，应用开孔器开孔，并采用合适的护圈保护电缆。

6.6.6汇线槽的直线长度超过50米时，宜采用热膨胀补偿措施。

6.6.7汇线槽安装完毕，应可靠接地。

6.7 控制盘（箱）内的配线

6.7.1控制盘（箱）内的线路可敷设在小型汇线槽内，也可明敷设；当明敷设时，电线束应用尼绒绑扎带扎牢，扎带间距宜为100毫米。

6.7.2电线的弯曲半径不应小于其外径的3倍。

6.7.3本质安全型仪表的信号线和非本质安全型仪表的信号线应加以分隔。当仪表有特殊要求时，应按仪表安装使用说明书的规定进行配线。

6.7.4控制盘（箱）内的线路不应有中间接头，其绝缘护套不应有损伤。

6.7.5控制盘（箱）内端子板两端的线路，均应施工纸标号。

6.7.6每一个接线端上最多允许接两根芯线。

6.7.7剥去外护套的橡皮绝缘芯线及接地线、屏蔽线，应加设绝缘护套。

6.7.8线路及设备的接地

6.7.8.1电气系统的保护接地、电磁兼容接地、防静电接地、工作接地、信号接地、防雷系统接地公用一个接地网，采用一点接地方式。

6.7.8.2信号回路的接地点应在显示仪表侧，当采用接地型热电偶和检测部分已接地的仪表时，不应再在显示仪表侧接地。

6.7.8.3当有防干扰要求时，多心电缆的备用芯线应在一点接地。屏蔽电缆的备用芯线与电缆的屏蔽层，应在同一侧接地。

6.7.8.4控制盘（箱）内的保护接地、信号回路接地、屏蔽接地和仪表系统接地，应分别接到各自的母线上；各接地母线、各接地总干线、分干线之间，应彼此绝缘。

6.8电气自控系统的调试

6.8.1系统调试应在工艺试车前且具备下列条件后进行：

6.8.1.1仪表系统安装完毕，管道清扫及压力试验合格，电缆（线）绝缘检查合格，附加电阻配置符合要求。

6.8.1.2电源、气源和液压源已符合仪表运行的要求。

6.8.2检测系统的调试应符合下列规定：

6.8.2.1在系统的信号发生端输入模拟信号，检查系统的误差，其值不应超过系统内各单元仪表允许基本误差平方和的平方根值。

6.8.2.2当系统的误差超过上述规定时，应单独调校系统内个单元仪表及检查线路或管路

6.8.3调节系统的调试应符合下列规定：

6.8.3.1按照设计的规定，检查并确定调节器及执行器的动作方向。

6.8.3.2在系统的信号发生端，给调节器输入模拟信号，检查其基本误差、软手动时的输出保持特性和比例、积分、微分动作以及自动和手动操作的双向切换性能。

6.8.3.3用手动操作机构的输出信号，检查执行器从始点到终点的全行动做。如有阀门定位器时，则应连同阀门定位器一起检查。

6.8.4报警系统的调试应符合下列要求：

6.8.4.1系统内报警给定器及仪表、电气设备内的报警机构，应按设计规定的给定值进行整定。

6.8.4.2在系统的信号发生端输如模拟信号，检查其音响和灯光信号是否符合设计规定。

6.8.5联锁系统的调试应符合下列规定：

6.8.5.1系统内的报警给定器及仪表、电气设备内的报警机构的整定及试验。应符合本规范第6.8.4.1条的规定。

6.8.5.2联锁系统滁应进行分项试验外，还应进行整套联动试验。

6.9  钢管暗敷设

6.9.1工艺流程

熟悉图纸→选管→切断→套丝→煨弯→进行部分管与盒的连接→配合土建施工逐层逐段预埋管→管与管盒与盒连接→接地跨接线焊接。

6.9.2熟悉图纸：不仅要读懂电气施工图，还要读懂建筑和结构施工图以及其它专业图纸，电气工程施工前要了解土建布局及建筑结构情况。按施工图纸的要求和施工规范的规定，经过综合考虑，确定盒（箱）的正确位置，及管路的敷设部位和走向，以及在不同方向进出盒（箱）的位置。

6.9.3钢管的选择：严格按照施工图的设计要求选择钢管。钢管进入现场后，应进行外观检查，钢管应壁厚均匀，不应有折扁、裂缝、沙眼、塌陷及严重腐蚀等缺陷。镀锌钢管采用热浸镀锌法。管的内外表面应有完整的镀锌层。不得有未镀上锌的黑斑和气泡存在。

6.9.4管子切断：用割管器切管时，切断处易产生关口内缩，缩小后的关口要用锉刀锉光。管子切断后，断口处应与管轴线垂直，关口应锉平、刮光，使管口整齐光滑。

6.9.5管子套丝：由于钢管丝扣连接的部位不同，管端套丝长度也不尽相同。用在与接线盒配电箱连接处的套丝长度，不宜小于管外径的1.5倍；用在管与管相连接部位时的套丝长度，不得小于管接头长的1/2加2-4扣；需倒丝连接时，连接管的一端套丝长度不应小于管接头长度加2-4扣。套完丝扣后，立即清理管扣，将管子端面毛刺处理光，使管口保持光滑。

6.9.6管子弯曲：暗配时管弯曲半径，不应小于管外径的6倍；埋设于地下或混泥土楼板内同一平面内转弯的管子弯曲半径，不应小于外径的10倍。

6.9.7管与盒（箱）连接

6.9.7.1暗配管与盒（箱）连接，可采用焊接固定或护圈帽固定两种方法。管与盒（箱）焊接固定仅适用于厚壁钢管，薄壁钢管严禁进行焊接固定。

6.9.7.2焊接固定。暗配管与盒（箱）焊接固定时，应一管一孔顺直插入与管径吻合的敲落连接孔内，伸进长度应小于5mm。管与盒外壁焊接的累计长度不宜小于关外周长的1/3，且不应烧穿盒壁。焊接质量达不到要求时，可用ф6钢筋，一端与管横向焊牢，另一端焊在盒的棱边上。

暗配管与箱连接时，不应把管与箱体焊在一起，应用作为接地跨接线的圆钢。在适当位置上将入箱管横向焊接并应保证入箱管长度一致，再与箱体外恻的棱边进行焊接

6.9.7.3用锁紧螺母或护圈帽固定。配管管口使用金属护圈帽保护导线时，应将套丝后的管端先拧上锁进螺母，顺直插入盒与管外径相一致的敲落孔内。

6.9.8管与管连接

6.9.8.1丝扣连接：使用全扣管接头，连接管端部套丝，两管拧紧管接头长度不可小于管接头长度的1/2，使两管端之间吻合。薄壁管的连接必须用丝扣连接。

6.9.8.2套管连接：只用于厚壁管的暗配管（薄壁管严禁熔焊连接），套管可购成品，也可用大一级管径的管加工车制。套管内径与连接管外径应吻合，套管长度为连接管外径的1.5-3倍，对口处应在套管中心，套管周边采用焊接应牢固严密。

6.9.8.3对口焊接：暗配管管径在ф80mm及其以上，使用套管连接较困难时，也可将两连接管端打喇叭再进行管与管之间采取对口焊的方法进行焊接连接。钢管直接进行对口焊接，容易在对口处内壁形成尖锐的毛刺。

6.9.9管子接地

钢管与钢管，钢管与盒箱采用丝扣连接时，为了使管路系统接地良好，要在管接头两端及管与盒箱连接处，要用相应圆钢或扁钢焊接好接地跨接线，使整个管路可靠地连成一个导电的整体，以防止导线绝缘可能损坏，而使管子带电造成事故。

6.9.10钢管敷设后的修补

在配合土建施工，钢管敷设工作完成后，应及时清理管口出的堵塞物，然后开始扫管。

6.10管内穿线和导线连接

6.10.1工艺流程

6.10.1.1穿线

清扫管路→穿引线钢丝→选择导线→放线→引线与电线扎结→穿线→剪断电线

6.10.1.2接线

剥削绝缘层→接线→焊头→恢复绝缘

6.10.2导线选择

电气安装工程中使用的导线应是厂家生产的线径、绝缘层符合国家要求的产品，并应有名副其实的产品合格证。

应根据设计图纸选择所穿导线的型号、规格。管内导线的总截面积不应超管子截面积的40%。

穿管敷设的绝缘导线，额定电压应不低于500伏。最小导线截面，铜线、铜心软线不得低于1.0mm2、铝线不低于2.5 mm2。

电气工程中，由于管内所穿电线作用各不相同。应使用各种颜色的塑料绝缘线，为方便电气器具接线。不同的相应使用不同颜色的导线，一般L1、L2、L3分别为黄、绿、红色线。黑色线为工作零线。黄绿相间线为保护线。

6.10.3清扫管路

用压缩空气，吹入已敷设的管路中，除去残留的秽土和水分。如无压缩空气，可在钢丝上绑上破布，来回拉几次，将管内杂物和水分除掉。特别是对于弯头较多和管路较长的钢管，为减少导线与管壁磨擦，应随后向管内吹入化石粉，以便穿线。

6.10.4放线

放线前应根据施工图，对导线的规格、型号进行核对，发现线径小，绝缘层质量不好的导线应及时退还。

放线时为使导线不扭结、不出背扣，最好使用放线架。无放线架时，应把线盘平放在地上，把内圈线头抽出，并把导线放得长一些。切不可从外圈抽线头放线，则回弄乱整盘导线或是导线打成小圈扭结。

6.10.5管内穿线

导线穿入钢管前，钢管管口处采用丝扣连接时，应有护圈帽；当采用焊接固定时，亦可使用塑料内护口；穿入硬质塑料管前，应先检查关口是否留有毛刺和刃口。以防穿线时损坏导线绝缘层。

同一交流回路的导线必须穿同一钢管内。不同回路、不同电压和交流与直流的导线，不得穿入同一管内。

穿入管内的导线不应有接头，导线绝缘层不得损坏、导线也不得扭曲。

6.10.6剪断电线

导线穿好后，应按要求适当留处余量以便以后接线。接线盒、灯位盒、开关盒内留线长度出盒口不应小于0.15米；配电箱内留线长度为箱的半周长；出户线处导线预留长度为1.5米。

6.10.7导线连接质量的要求

导线连接应符合下列规定：

6.10.7.1在剥开导线绝缘层时，不应损伤线芯。

6.10.7.2铜芯导线的中间连接和分支连接应使用熔焊或压接法连接。

6.10.7.3分支线的连接接头处，干线不应受来之支线的横向拉力。

6.10.7.4截面为10 mm2及以下的单股铜芯线，截面为2.5 mm2及以下的多股铜芯线和单股铝芯线与电气器具的端子可直接连接，但多股铜芯线的线芯应先拧紧挂锌后在连接。

6.10.7.5多股铝芯线和截面超过2.5 mm2的多股铜芯线的终端，应焊接或压接端子后，再与电气器具的端子连接。

6.10.8绝缘包扎

导线连接后，要包扎绝缘带，恢复线路绝缘，500伏线路的对地绝缘电阻不得低于0.5兆欧。

6.11电气照明器具安装

6.11.1简易吊链荧光灯安装

6.11.1.1灯具组装：把两个吊线盒分别与木台固定牢，将吊链与吊环安装一体，把软线与吊链编花，并将吊链上端与吊线盒盖用U型铁丝挂牢，将软线分别与吊线盒接线柱和启辉器接线柱连接好，准备到现场安装。

6.11.1.2灯具安装：把电源相线（即与开关相连的镇流器的出线端）接在启辉器的吊线盒接线柱上，把零线接在另一个吊线盒接线柱上。然后把木台固定到接线盒上。

6.11.1.3安装卡牢荧光灯管，进行管角接线。用4 mm2塑料线的绝缘管，把导线与灯角连接。宜把启辉器与双金属片相连的接线柱在与镇流器相连的一侧灯角上，另一接线柱接在与零线相连的一侧灯角上。这样接线可以立即点燃并可延长灯管寿命。

6.11.2组装式吊链荧光灯安装

6.11.2.1灯具组装：先把管座、镇流器和启辉器座安装在灯架的响应位置上。安装好吊链，连接镇流器到一侧管座的接线，再连接启辉器座到两侧管座的接线。用软线再连接好镇流器及管座另一接线端，并由灯架出线孔穿出灯架，与吊链叉编在一起穿入上法兰，应注意这两根导线中间不应有接头，导线连接处均应挂锡。

组装式荧光应在安装前集中加工，经通电试验后再进行现场安装。

6.11.2.2灯具安装：此种灯具法兰有大小之分，法兰小的应先将电源线接头放在灯头盒内后固定木台及灯具法兰。法兰大的可以先固定木台接线后，再固定灯具法兰。需要安装电容器时，把电容器两接点，分别接在经灯具开关控制后的电源相线和电源零线上。应注意吊链灯双链平行，不使之出现梯型。

6.11.3吊杆灯安装

6.11.3.1灯具组成：吊杆、法兰、灯座或灯架，白炽灯出厂前已是组装好的成品，而荧光吊杆灯需进行组装。采用钢管做灯具的吊杆时，钢管内径一般不小于10mm。

6.11.3.2灯具组装：白炽灯软线加工后，与灯座连接好（荧光灯接线同上述有关内容），将另一端穿入吊杆内，由法兰（或管口）穿出（导线露出吊杆管口的长度不应小于150mm），准备到现场安装。

6.11.3.3灯具安装：先固定木台，然后把灯具用木螺丝固定在木台上。也可以把灯具吊杆与木台固定后再一并安装。超过3kg的灯具，吊杆与应吊挂在预埋的吊钩上。灯具固定牢固后再拧好法兰顶丝，应使法兰在木台中心，偏差不应小于2mm，安装好后吊杆应垂直。双杆吊杆荧光灯安装后双杆应平行。

6.11.4壁灯安装

壁灯装在砖墙上时，不能用木楔代替木砖。

如果壁灯装在柱上，将木台固定在预埋柱内的木砖或螺栓上，也可打眼用膨胀螺丝固定灯具木台。

安装壁灯如需要设置木台时，应根据灯具底座的外形选择或制作合适的木台，把灯具底座摆放在上面，四周留出的余量要对称。确定好出线孔和安装孔的位置，再用电钻在木台上钻孔。当安装壁灯数量较多时，可按底座形状及出线孔和安装孔的位置，预先做一个样板，集中在木台上定好眼位，再统一钻孔。

安装木台时，应将灯具导线一线一孔由木台出线孔引出，在灯位盒内与电源线相连接，将接头处理好后塞入灯位盒内，把木台对正灯位盒将其固定牢固，并使木台不歪斜，紧贴建筑物表面，再将灯具底座用木螺丝直接固定在木台上。

如果灯具底固定方式是钥匙孔式，则需在木台适当位置上先拧好木螺丝，螺丝头部留出木台的长度应适当，防止灯具松动。

当灯具底座固定方式是插板式的，应将底板先与木台固定，将灯具底座与底板插接牢即可。

同一工程中成排安装的壁灯，安装高度应一致，高低差不应大于5mm。

6.11.5普通白炽吸顶灯安装

普通白炽吸顶灯，是直接安装在室内顶棚上的一种固定式灯具，形状有圆型或半扁圆型、长方型和方型等多种。

6.11.5.1灯具组装：较小的吸顶灯一般常用木台组合安装。可直接到现场先安装木台，再根据灯具的结构将其与木台安装为一体。

较大些的方型或长方型吸顶灯，要先进行组装，然后再到施工现场安装。

由于建筑物顶棚表面平整度较差时，灯具的安装质量将会受到影响，造成灯具与建筑物表面有缝隙。因此可以不使用木台直接安装，换可以使用空心木台，使木台四周与建筑物顶棚接触，宜达到灯具紧贴建筑物表面无缝隙的标准。

6.11.5.2灯具安装：3kg以下的吸顶灯，应先把木台固定在预埋木砖上，也可用膨胀螺栓固定。超过3kg的吸顶灯，应把灯具（或木台）直接固定预埋螺栓上，或用膨胀螺栓固定。

6.11.6荧光吸顶灯安装

6.11.6.1灯具组装：环型管圆型吸顶灯可直接到现场安装，较大的荧光吸顶灯，要先进行组装，通电试验无误后再到现场安装。灯具的接线应按前述有关内容进行。

6.11.6.2灯具安装：根据已敷设好的灯位盒位置，确定出荧光灯的安装位置。找好灯位盒安装孔的位置。在灯箱的底板上用电钻打好安装孔，并在灯箱上对着灯位盒的位置同时打好进线孔。

安装时，在进线孔处套上软塑料管保护导线，将电源线引入灯箱内，固定好灯箱，使其紧贴在建筑物表面上，并将灯箱调整顺直。

灯箱固定好后，将电源线压入等箱的端子板上。把灯具的反光板固定在灯箱上，最后把荧光灯管接好。

6.11.7应急灯安装

6.11.7.1应急照明是现代大型建筑物中保障人身安全和减少财产损失的安全设施。

应急照明包括备用照明、疏散照明和安全照明。

6.11.7.2备用照明除安全理由以外，正常照明出现故障而工作和活动仍需要继续进行时而设计的应急照明。备用照明的照度往往利用部分或全部正常照明灯具来提供。备用照明宜安装在墙面或顶部部位。

6.11.7.3疏散照明系统在紧急情况下将人安全地从室内撤离所使用的应急照明。疏散照明按安装的位置又分为：应急出口照明和疏散走道照明。

疏散照明要求走道提供足够的照明。能看见所有的障碍物，清晰无误的沿指明的疏散路线，迅速找到应急出口，并能容易找到沿疏散路线设的消防报警按扭、消防设备和配电箱。

疏散照明宜设在安全出口的顶部、疏散走道及其转角处距地1米以下的墙面上，当交叉口处墙面下侧安装难以明确表示疏散方向时也可将疏散标志灯安装在顶部。疏散走道上的标志灯应有指示疏散方向的箭头标志。疏散走道上的标志灯间距不宜大于20米（人防工程不宜大于10米）。

楼梯间内的疏散标志灯宜安装在休息平台板上方的墙角处或壁装，并应用箭头及阿拉伯数字清楚表明上、下层层号。

6.11.7.4安全照明在正常照明故障时，能使操作人员或其他人员处于危及之中而设的应急照明。

6.11.7.5安全出口标志灯宜安装在疏散口的上方，在首层疏散楼梯应安装于楼梯口的内侧上方。安全出口标志灯距地高度宜不低于2米。

疏散走道上的安全出口标志灯可明装，而厅室内宜采用暗装。安全出口标志灯应有图形和文字符号，在有无障碍设计要求时，宜同时设有音响指示信号。

6.11.8照明灯开关安装

照明灯开关安装应符合下列要求：

6.11.8.1安装在同一建筑物、构筑物内的开关，宜采用同一系列的产品，开关的通断位置应一致，且操作灵活、接触可靠。

6.11.8.2开关安装位置应便于操作，开关边缘距门框的距离宜为15-20mm；开关距地面高度宜为1.3m；拉线开关距地面高度宜为2-3 m，且拉线出口应垂直向下。

6.11.8.3并列安装的相同型号开关距地面高度应一致，高度差不应大于1mm；同一室内安装的开关高度差不应大于5mm；并列安装的拉线开关的相邻间距不应小于20mm。

6.11.8.4相线应经开关控制。

6.11.8.5暗装的开关应采用专用盒；专用盒的四周不应有空隙，且盖板应端正，并紧贴墙面。

6.11.9插座安装

插座的安装高度应符合设计的规定，当设计无规定时，应符合下列要求：

6.11.9.1距地面高度不应小于1.3m。

6.11.9.2检测房间及试验室的插座安装高度距地面不宜小于0.3m；同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm；并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。

6.11.9.3插座的接线应符合下列要求：

（1）面对插座单相双孔插座在垂直排列时，上孔接相线，下孔接零线。水平排列时，右孔接相线，左孔接零线；单相三孔插座，上孔接保护接地线，右孔接相线，左孔接零线；三相四孔插座，上孔接保护接地线，下孔从左侧起分别接在L1、L2、L3相线上，同样用途的三相插座，相序应排列一致。

（2）交直流或电源电压不同的插座安装在同一场所时，应有明显标志便于使用时区别。且其插头与插座均不能互相插入。

6.11.9.4暗装的插座应采用专用盒；专用盒四周不应有空隙，且盖板应端正，并紧贴墙面。

6.11.9.5在潮湿场所，应采用良好的防水防溅插座。

6.12照明配电箱安装

6.12.1照明配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源，应具有明显的标志。

6.12.2照明配电箱应安装牢固，且垂直偏差不应大于3 mm。暗装时，照明配电箱四周应无空隙，其面板四周边缘应紧贴墙面，箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。

6.12.3照明配电箱内，应分别设置零线和保护地线（PE线）汇流排，零线和保护地线应在汇流排上连接，不得绞接，并应编号。

6.12.4照明配电箱内装设的螺旋熔断器，其电源线应接在中间触点的端子上，负荷线应接在螺纹的端子上。

6.12.5照明配电箱上应标明用电回路名称。

6.13防雷接地装置安装

6.13.1钢筋混泥土板式基础接地体安装

6.13.1.1利用无防水层地板的钢筋混泥土板式基础做接地体，应将利用防蕾引下线的符合规定的柱主筋与地板钢筋进行焊接连接。

6.13.1.2用有防水地板的钢筋混泥土板式基础做为接地体时，应将柱内的引下线钢筋，在室外地面以下用-40*4镀锌扁钢相焊接，跨过防水层与毛石混泥土基础下的接地网进行连接，跨接扁钢应不少于四处。

6.13.2利用建筑物钢筋做防雷引下线

6.13.2.1防直击雷的引下线应优先利用建筑物钢筋混泥土中的钢筋，不仅是节约钢材问题，更重要是比较安全。

6.13.2.2利用建筑物钢筋混泥土中的钢筋作为防雷引下线时，其引下线的上部（屋顶上）应与接闪器焊接，下部在室外地坪下0。8米-1米处焊出-40*4镀锌扁钢，伸向室外距外墙皮距离应不小于1米，与场坪均压网连接。

6.13.2.3利用建筑物钢筋混泥土中的钢筋作为防雷引下线时，当钢筋直径为16mm及以上时，应利用两根钢筋（绑扎或焊接）作为一组引下线；当钢筋直径为10mm及以上时，应利用四根钢筋（绑扎或焊接）作为一组引下线。

6.13.2.4利用建筑物钢筋混泥土中的钢筋作为防雷引下线时，引下线的数量不做具体规定，但一级防雷建筑物引下线间距不应大于18米，但建筑物外廓各个角上的主筋应被利用；二级建筑物引下线间距不应大于20米但建筑物外廓各个角上的主筋应被利用；三级防雷建筑物引下线间距不应大于25米，建筑物外廓易受雷击的几个角上的柱子钢筋宜被利用。

6.13.2.5由于利用建筑物钢筋做引下线，是从上而下连接一体，因此不能设置断接卡子测试接地电阻值，需在柱内作为引下线的钢筋上，另焊一根圆钢引至柱外侧的墙体上，在距护坡1。8米处，设置接地电阻测试箱。也可在距护坡1。8米处的柱子外侧，将用角钢或扁钢制作的预埋连接板与柱子主筋进行焊接，再用引出连接板与预埋连接板相焊接，引至墙体外表面，作为接地电阻测试点。

6.13.2.6利用建筑物钢筋混泥土基础内的钢筋作为接地装置，每个引下线处的冲击接地电阻不宜大于5Ω。

6.13.3避雷针在楼宇顶上安装

避雷针在楼宇顶上安装时，可先组装好避雷针，先在避雷针支座底板上相应的位置，焊上一块助板，再将避雷针立起，找直、找正后进行点焊，然后加以校正，焊上其它三块主板。

避雷针安装要牢固，并与引下线及屋面避雷带（网）焊接成一个整体。

避雷针安装后针体应垂直，其允许偏差不应大于顶端针杆的直径。

6.13.4明装避雷带（网）的安装

避雷带适用与建筑物的屋脊、屋檐或屋顶边缘及女儿墙上，对建筑物的易受雷击部位进行重点保护。

避雷网则是适用于较重要的防雷保护。明装避雷网是在屋顶上部以较疏的明装金属网格作为接闪器，沿引下线接到接地装置上。

一级防雷建筑物，防直击雷的接闪器，应采用装设避雷带，并在屋面上装设不大于10m*10m的避雷网。突出屋面的物体应沿其顶部四周装设避雷带，在屋面接闪器保护范围之外的物体应装设接闪器，并和屋面防雷装置相连。

二级防雷建筑物防直接雷宜采用装设避雷带，并在屋面上装设不大于15m*15m的网格；突出屋面的物体，应沿其顶部四周装设避雷带。

三级防雷建筑物防直击雷宜装设避雷带或避雷针，当采用避雷带保护时，应在屋面上装设不大于20m*20m的网格。

明装避雷带（网）应采用镀锌圆钢制成，镀锌圆钢的直径应为Ф12mm。避雷带在转处不应弯成直角，弯曲半径一般不小于圆钢直径的10倍。

在避雷网（带）敷设的同时，应与支座或支架进行卡固或焊接连成一体，并同防雷引下线焊接好。其引下线的上端与避雷带（网）的交接处，应弯曲成弧型再与避雷带（网）并齐进行进行搭接焊接。

6.13.5高层建筑物暗装避雷网的安装

6.13.5.1暗装避雷网是利用建筑物屋面板内钢筋作为接闪装置。而将避雷网、引下线和接地装置三部分组成一个整体较密的钢铁大网笼，也称作为笼式避雷网。

6.13.5.2高层建筑物，一定要注意防备侧向雷击和采取等电位措施。应在建筑物首层起每三层设均压环一圈。当建筑物全部为钢筋混泥土结构，即可利用结构圈梁钢筋与柱内作为引下线的钢筋进行焊接作为均压环

6.13.5.3建筑物高度超过30m时，30m及以上部分应将外墙上的栏杆、金属门窗等较大金属物直接或通过金属门窗埋铁与防雷装置连接。

6.13.5.4高层建筑物防雷装置必须采用等电位连接。使建筑物内部的所有金属物体，构成同一的电气导通系统。因此，除建筑物本身的梁、柱、墙及楼板内的钢筋要互相连接外，建筑物内部的金属机械设备、电气设备及其互相连同的金属管路等，都必须构成电气连接。

各种金属管路或有与管路连同的设备，应由最下层管路入口处，连接到接地装置上或地面内的钢筋上。

建筑物内的各种竖向金属管路应每三层与防雷装置的均压环连。

6.13.6接地电阻测试

6.13.6.1测量接地装置的冲击接地电阻值可直接使用接地电阻测量仪，测量时应同时考虑季节的影响，接地电阻季节系数见表6.11.6

接地电阻季节系数表

表6.11.6

| 月 份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 季节系数 | 1.05 |  | 1 | 1.6 | 1..9 | 2 | 2.2 | 2.55 | 1.6 | 1.55 |  | 1.35 |

6.13.6.2接地电阻的标准测量法

（1）直线法

电位极和电流极沿直线打桩，电位极距接地网边缘2D，电流极距接地网边缘4.5D。（D为接地网的对角线长度）

（2）补偿法

电位极和电流极沿直线打桩，电位极距接地网边缘1D，电流极距接地网边缘2D。（D为接地网的对角线长度）

（3）三角形法

电位极和电流极沿接地电阻测试点连成300的夹角分别打桩，电位极距接地网边缘2D，电流极距接地网边缘2D。（D为接地网的对角线长度）

6.14火灾报警与自动灭火系统安装

6.14.1火灾探测器的安装

6.14.1.1点型火灾探测器的安装位置，应符合下列规定：

（1）探测器至墙边、梁边的水平距离不应小于0.5米；

（2）探测器周围0.5米内，不应有遮挡物；

（3）探测器至空调送封口边的水平距离不应小于1.5米；至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5米；

（4）在宽度小于3米的内走道顶棚上设置探测器时，宜居中布置，感温探测器的安装间距，不应超过10米，感烟探测器的安装间距，不应超过15米，探测器距墙端的距离，不应大于探测器安装间距的一半；

（5）探测器宜水平安装，当必须倾斜安装时，倾斜角不应大于450。

6.14.1.2探测器的“+”线应为红色，“—”线应为兰色，其余线应根据不同用途采用其它颜色区分，但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。

6.14.1.3探测器的确认灯，应面向便于人员观察的主要入口方向。

6.14.1.4探测器在即将调试时方可安装，在安装前应妥善保管，并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

6.14.2手动火灾报警安钮的安装

6.14.2.1手动火灾报警安钮，应安装在墙上距地面高度1.5米处

6.14.2.2手动火灾报警安钮，应安装牢固，并不得倾斜。

6.14.2.3手动火灾报警安钮的外接导线，应留有不小于10厘米的余量，且在其端部应有明显标志。

6.14.3火灾报警控制器的安装

6.14.3.1火灾报警控制器在墙上安装时，其底边距地面高度不应小于1.5米；落地安装时，其底宜高出地坪0.1-0.2米。

6.14.3.2引入控制器的电缆或导线，应符合下列要求：

（1）线应整齐，避免交叉，并应固定牢靠；

（2）电缆芯线和所配导线端部，均应标明编号，并与图纸一致；

（3）端子板的每个接线端，接线不得超过2根；

（4）电缆芯和导线，应留有不小于20厘米的余量；

（5）导线应绑扎成束；

（6）电缆穿管后，在进线管处应封堵。

6.14.3.3控制器的接地，应牢固，并有明显的标志。

6.14.4消防控制设备的安装

6.14.4.1消防控制设备的外接导线，当采用金属软管作套管时，其长度不宜大于2米，且应采用管卡固定，其固定间距不宜大于0.5米。金属软管与消防控制设备的接线盒，应采用锁母固定，并应可靠接地。

6.14.4.2消防控制设备盘（柜）内不同电压等级、不同电流内别的端子，应分开，并有明显标志。

6.14.5火灾自动报警系统的调试

6.14.5.1火灾自动报警系统调试，应先分别对探测器、区域报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查，正常之后方可进行系统调试。

6.14.5.2火灾自动报警系统通电后，对报警控制器进行下列功能检查：

（1）火灾报警自检功能；

（2）消音、复位功能；

（3）故障报警功能；

（4）火灾优先功能；

（5）报警记忆功能；

（6）电源自动转换和备用电源自动充电功能；

（7）备用电源的欠压和过压报警功能。

6.14.5.3应采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验，其动作应准确无误。

6.14.5.4应分别用主电源和备用电源供电，检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能。

6.14.5.5火灾自动报警系统应在连续运行120小时无故障后，才能填写试验报告。

6.15电视电缆系统工程安装

6.15.1前端设备安装

前端的全部设备，包括频道放大器、衰减器、混合器、宽带放大器、电源和分配系统的分配器等，集中布置在一个控制箱内，称前端箱。

壁挂式和嵌入式前端箱安装高度距地面不应小于1.4米；

台式前端箱安装，其底边应高出地面0.2米，设备前面应留有1.5米的操作位置，设备背后应留有1米宽的维修位置。

6.15.2线路放大器安装

6.15.2.1建筑物比较集中，电缆传输较短，电平损失小，可将线路放大器安装在前端设备共用机箱内。

6.15.2.2建筑物比较分散，为了补偿信号经电缆远距离传输造成的电平损失，一般在传输的中途应加装干线放大器。

线路放大器及干线放大器有的是自带电源，有的本身不带电源，而是有前端设备共用箱内的稳压电源通过电缆馈送的。应根据具体情况将电源接好。

延长放大器是为了补足每一幢楼内的分配器或分支器及电缆传输的电平损耗而增加的。一般在该楼房的进线口放置一只信号分配共用箱，箱内除放一只延长放大器外，并装有电源插座及分配器或分支器。

6.15.3分配（分支）器安装

6.15.3.1安装要牢固可靠，并有明显标志。

6.15.3.2接线要正确，进出线要有标号。

6.15.4用户盒安装

6.15.4.1明装用户盒直接用塑料胀管和木螺钉固定在墙上，其底边距地面高度不应小于1.8米。

6.15.4.2暗装用户盒应在土建主体施工时配合预埋，盒口应和墙体抹灰面平齐，待装饰工程结束后，进行穿放电缆，接线盒面板应紧贴墙面。

6.15.5电视电缆系统的接地

为了减少对CATV系统内器件的干扰和防止雷击，器件金属部位要求屏蔽接地，即线路中设置的放大器，衰减器、混合器、分配器等的金属屏蔽层、电缆线屏蔽层及器件金属外壳应全部连通。

金属管干线与支线和建筑物防雷接地应可靠的连成一个整体。

6.15.6电视电缆系统调试

6.15.6.1前端设备调试

（1）各频道天线信号接入混合器

接入有源放大型混合器输入端，调整输入端电位器，使输出电平差在2dB左右；

接入无源混合输入端（在强信号频道的混合器输入端加接衰减器），调整混合器输出端，各频道电平差控制在2dB内。

（2）调整交、互调干扰

放大器输出端接一电视接受机进行观察：

放大器产生交、互调干扰，可适当减少放大器输入端电平，消除干扰。

放大器输出端电平应大于105dB；如果过小，此放大器的抗交、互调干扰性能差，输出最大电平达不到线路电平的要求，则应更换放大器。

按设计系统要求，送入自办节目，逐个检查设备的正常工作情况及输出电平的大小，将前端设备调试到正常工作状态。

前端设备调试完毕后，送信号至干线系统。

6.15.6.2调试干线系统

调整各频道信号电平差（用频率均衡方法），干线放大器输入端串入一只频率均衡器，根据放大器输出信号电平差的情况，分别串入6dB、10dB、12dB等均衡量不等的频率均衡器，调整到正常工作；

同时调整干线放大器输入端电平的大小，当产生交、互调干扰时，适当减少输入端电平，可直接串入衰减器，调整输出电平符合设计要求。

6.15.6.3调试分配系统

（1）无源分配网络调试

按设计要求，在无源分配网络的输入端送一个电视信号（一般选用UHF频道，或用电视信号发生器产生），调整输出端电平，使之与设计的输入电平相等。用场强计测量电视接受机在分配、分支器各输出端的电平，观察分析信号电平和重影现象，判断安装质量好坏；

（2）有源分配网络调试

首先放大器不接电源，用万用表检查分支线路有无短路和断路，经检查无误后，才能通电测试。

调整网络中，各延长放大器的输入电平和输出电平，各频道信号之间的电平差应符合设计要求。

输入电平过低或过高，应调整放大器增益。

交、互调干扰调整。在系统的输入端送高、中、低三个频道信号进行试验。有交、互调干扰时，调整延长放大器的输入衰减或前端放大器的输出电平。低频导电平过高时，调整斜率控制电路，达到“全倾斜”或“半倾斜”方式；

（3）无源（或有源）分配系统调整完毕后，可接入干线送来的射频电视信号进行通调。

（4）如果分配系统中含有调频广播信号，则应对较强的调频信号加以衰减，以免干扰电视信号。

6.16电话通信安装

6.16.1落地式交接箱安装

交接箱基础底座应采用不小于C10混泥土制作，底座的高度不应小于0。2米，在底座的四个角上应预埋四根M10*100长的镀锌地脚螺栓，用来固定交接箱。

6.16.2壁盒的安装

6.16.2.1壁盒安装高度其底边距地面不应小于1.3米。

6.16.2.2壁盒安装位置与电力、照明线路的间距不应小于0.3米。

6.16.2.3接入壁盒内的管子管口应光滑，在壁盒内露出长度不应大于0.15米。钢管端部应有丝扣，并用锁紧螺母固定。

6.16.3分线盒、电话出线盒安装

电话分线盒安装高度应为上边距顶棚0.3米；

用户出线盒安装高度应为其底边距地面0.3米。

6.16.4电话出线盒面板安装

面板接线时，将预留在盒内的导线剥出适当长度的芯线，引入面板孔，用配套螺丝固定在面板上，将接好线的面板找平找正，再与出线盒安装孔拧固牢，面板应紧贴墙面。

6.16.5电话机安装

电话机不宜直接同线路接在一起，而是通过电话出线盒面板与电话线路连接。室内暗管线路电话机引线用插头与出线盒面板相连接。

- 技术质量保证措施

- 根据施工进度做好技术资料整理

1.合格证和相关检测证明，设备材料进场检验记录

2.施工日志

3.技术交底记录

4.图纸会审记录

5.设计变更、洽商记录

6.施工方案

7.产品质量证明

8.材料、设备进场检验记录

9.隐蔽工程检查记录

10.预检工程检查记录

11.设备试制运行记录

12.电气接地电阻测试记录

13.电气器具通电安全检查记录

14.电气器具通电安全检查记录

15.工程竣工报告

16.漏电开关检定记录

17.大容量电气线路结点测温记录

18.避雷带支架拉力测试记录

19.大型照明灯具承载试验记录