青 岛 ×××× 热 力 公 司

锅炉拆除、安装工程

施工组织设计

中国第二十二冶金建设公司

二零××年六月三日

## 一、编制说明

1、本施工组织设计是为青岛金泉热力公司锅炉拆除、安装工程投标需要编制的，其宗旨是在经济上合理，技术上可行、可靠安全的前提下，满足业主提出的要求。

2、本施工组织设计编制的依据是《招标文件》、现场实际勘察及有关施工验收规范进行编制的。

3、本施工组织设计中的技术方案、组织设计是根据我公司锅炉拆除、安装工程施工方法及以往同类工程施工经验，在无锅炉本体图纸的情况下，结合我公司施工能力、技术能力、机械设备装备情况及现场实际勘察进和本工程特点制定的。

## 二、工程概况

## 1、工程简介

青岛××××热力有限公司准备安装一台14MW两台7MW的快装锅炉，主要为平度新建和已建的住宅小区、办公场所及工厂企业提供集中供热热源，为了更好的发展热用户，使当地用户早日享受到供热服务，青岛××××热力公司决定将北岭的两台锅炉转移到100余公里外的平度再利用，并且再新安装一台14MW的锅炉。本次工程内容为：两台SZL7-1/115/70-AⅡ锅炉的拆除后安装、再新安装一台新锅炉工程。

## 2、施工工期

我公司郑重承诺，将严格按照建设单位要求开、竣工，即20××年6月15日前完成施工准备，20××年6月15日开工，20××年10月15日竣工，日历工期为123天，20××年10月1日达到运行条件。施工进度网络详见附图2：施工进度网络图。

## 3、工程特点

1、本工程中一部分内容为旧锅炉拆除后安装工程，拆除为保护性拆除，拆除过程中要尽量保护好各构部件，尤其是电器仪表，电机、阀门、锅炉本体等，以降低建设单位的投资，同时对于锅炉房的土建结构也要作好保护工作。

对于拆除后的构件，需在安装单位、建设单位、国家技术监督部门及其他有关部门的共同鉴定下确定构件能否重新利用，对于经各方共同确定无法重新利用的构部件，需重新购置或原部件采取补救措施，拆除时要按照事先画好的工艺流程图对构件进行编号，以便安装方便，另外也能及时的提出那些构件须建设单位从新购置

2、所安装的两台7MW的锅炉是在平度旧锅炉房（房内以前两台锅炉与要安装的一台型号相同）内，故为了降低建设成本，要在安全可靠的前提下，尽可能的利用锅炉房内旧的设备基础。

3、施工现场狭窄，锅炉本体部件拆除受本体结构影响，现场吊装及运输困难，需采取一定的技术措施，故须精心组织施工，以保证工程质量。

4、拆除现场位于居民区内，要注意文明施工、外运构件时要注意避开车流高峰期。

5、锅炉安装焊接量大、焊接要求高，为此，需投入先进的焊接设备、合格的焊工，采用先进的焊接工艺，以确保工程质量。

6、施工高空作业多，交叉作业多，需采取安全措施，以确保无安全事故发生。

7、锅炉安装工程受国家技术监督部门监察，施工前与技术监督部门签订监检协议，并在施工工程中及时请技术监督部门进行监检。

# 三、施工部署

## 1、施工组织机构

对于本工程我公司将组织优秀的施工管理人员，组建精干的项目经理部，充分发挥我公司人力资源雄厚，物力、技术资源丰富的优势，全力以赴组织施工，并与业主竭诚合作，信守承诺，以一流质量、一流速度、一流管理、一流技术和服务，确保优质、高效、顺利完成该项工程。

项目部组织机构见图1。

图1：项目部组织机构框图：

项 目 经 理

机

械

调

度

质

检

部

安

全

员

技

术

组

项目总工程师

项目副经理

材

料

组

计

财

组

机械设备安

装处

电气仪表安装处

炉体砌筑施工处

## 2、项目经理部主要成员

项目经理				1人			项目副经理					1人

项目总工程师			1人			技术员						1人

经济师					1人			质检员						1人

会计师					1人			安全员						1人

供应人员				1人			调度设备员					1人

## 3、施工准备

3.1施工组织管理准备

3.1.1按施工组织设计成立项目经理部，确定施工人员，按各种计划组织施工所需的人、财、物，有计划、有步骤地进场。

3.1.2由于拆除地点离我青岛项目部（四方区制钉厂院内）比较近，故我方无须再建临舍，一开工我方人员便可投入施工。

3.1.3组织对施工人员的各种技术培训。

3.1.4加强对施工人员进行入场前的思想质量意识教育。

3.2施工技术管理准备

3.2.1编写详细的施工组织设计，组织本企业相关人员，邀请建设单位（尤其负责原来锅炉运行的人员）、监理单位及相关设计部门进行技术方面的会审，旨在对旧锅炉进一步改进，保证质量，方便施工，增加锅炉效率，会审内容为原旧锅炉在以往的运行过程中有那些缺陷，需增加或减少那些构件设备，与土建核对设备基础预埋螺栓、预留孔洞尺寸是否与设备相一致，管道支吊架、设备预埋件是否能再利用等问题，并作好记录。

3.2.2审核新安锅炉出厂质量证明书及锅炉本体图，旧锅炉本体是否满足使用功能，并到当地技术监督部门报装，签订监检协议，明确检查点。

3.2.3编制技术交底及安全措施计划，并向全体施工人员进行详细的交底，并作好记录。

3.2.4搜集整理与本工程施工有关的技术规范及标准图，使用标准覆盖率达100%。

3.2.5筹集与施工过程相关的工程资料表格，以备随工程同步填写。

3.2.6建立健全各种施工技术资料台帐。

3.3施工现场准备

3.3.1拆除现场会同业主现场负责人做好做好交接、施工协调等工作。

3.3.2安装现场与有关部门协商解决施工用水、用电，铺设临时管线及电缆，将施工用水、电引至施工现场。

## 4、工期网络进度的说明

4.1、该施工网络是根据招标书，按工程量及施工顺序分段编制的。

4.2、该网络工期天数为日历工期，当受设计变更、停水、停电、天气变化等不利因素影响时，我公司将采用相应的有力措施，确保总工期和各主要节点工期的实现。

4.3、施工中主要控制以下几个节点：电器仪表、电机等拆除保护运输、锅炉本体吊装运输就位，炉膛内检查砌筑、链条炉排的检查、水压试验及烘煮炉和48小时试运行。

网络计划详见附图2：施工进度网络图。

## 5、劳动力需用计划

详见附表2：劳动力计划表。

# 四、主要施工方案

# 4.1、拆除

## 1、拆除施工工艺流程

电器、仪表、电缆拆除检修

管道、阀门拆除检修

1#、2#引风机、除尘器拆除检修

螺旋除渣机、变速箱拆除检修

南边墙体打设洞口

2#炉本体向室外拖运

2#炉本体解体装车运走

1#炉本体向外拖运

1#炉本体解体装车运走

室外打混凝土地锚

省煤器管道及本体拆除检修

1#、2#送风机拆除检修

## 2、拆除运输通道

由于本次拆除即要保护性拆除锅炉，还要尽量减少对锅炉房土建设施的损坏，为此底层设备拆除后的运输通道选择东西门洞和西侧墙洞；二层设备主要是链斗输煤机部分设备的拆除，拆除运输通道可选择落煤斗孔洞及北侧上煤洞口作为运输通道，施工结束后，恢复西边墙洞。

## 3、锅炉房内设备吊装运输

由于现场实际条件的限制，吊车不可能进入室内进行吊装，而且厂房内无任何吊装设施，为此，底层设备构件的吊装在不损坏管道、支架且安全的情况下可利用原有管道做为悬挂起重设备的悬挂点，针对重型设备在设备底部铺设滚杠，利用滑轮组及卷扬机进行水平运输，运至锅炉房外后；对于比较轻的设备可以采取人工抬运或放在自制的平板车或手推车上人力运出室外，采用吊车分别进行装车运走。

图3：临时拖运设施示意图

φ114*12无缝钢管

柱子

卷扬                   自制小车

滑轮组

地锚                    车轮        钢板

## 4、主要构件设备的拆除方法

4.1.首先将锅炉热工仪表及配电柜、仪表箱、电缆进行保护性拆除，拆除前动力、配电柜、仪表、照明用电应确保已被切断，并在电源开关前注明“严禁开启”字样，裸露的动力、仪表、照明用电缆应用防火材料包裹，以确保施工过程中电缆不受到损伤。

拆除过程中注意轻般轻放，从电缆管向外拽电缆时另一头活动端要包扎光滑，以免卡在套管内，拆除仪表配电箱控制箱时，将电缆从箱外侧300MM左右掐断，严禁从外侧拽拉电缆或线头，以免破坏箱体内设备，并将被拆除的设备、仪表、电缆经相关人员检查编号登记运走，装车时应用柔软的东西垫在下方，以减小振动，并与锅炉一起重新安装。

4.2.省煤器管道及本体的拆除：先将外侧保温层扒开,从法兰连接处开拆,由于构件较轻，吊装的悬挂点可利用上面的管道，先将省煤器的进出水管设备与省煤器拆分开，再拆除上方及两侧的烟气管道，其次将省煤气上半部拆除，最后拆除下半部分，拆完后用压缩空气从上到下对管子表面及管夹内积灰进行吹扫清理，然后用柔软的棉被或橡胶板严密封盖上下侧以免异物落进去发生堵塞，运输可用自制的平板推车运止室外。

4.3.水系统管道、阀门的拆除，拆除可从下而上，尽可能从与设备、阀门相连处拆开，拆前排除干净管中的存水，所有要松动的螺栓上先涂松动剂（该点在后续文字中不在说明），吊点可利用上方或旁边管道，东侧支架上顶φ325*8的管道可从上面窗洞返绳吊下，拆下的管道和设备依照工艺图编号检查入帐，运输可用手推车或人工抬出室外运走。

4.4. 1#、2#送风机拆除，先拆开送风机出口与风管相连接的法兰，再松开地脚螺栓，用滑动式门形架吊起从东侧门运出。

4.5.1#、2#号引风机拆除，首先拆除与设备相连的烟气管道（尽量从法兰处开拆），再将设备下的固定螺栓松开，利用门形架吊起，用推车运往室外。

4.6.螺旋除渣机拆除，为了保护电机，首先将除渣机上的带动电机拆除下来，再将除渣机与落渣斗拆分开，用门形架、倒链吊出来用推车运往室外。

4.7.调速箱的拆除，为了保护电机，首先将调速箱上的带动电机拆除下来，再用门形架、倒链将调速箱本体吊起来来用推车运往室外。

4.8上边走台爬梯拆除，首先将要拆除的平台、爬梯用棕绳栓在锅炉本体上以免拆除时突然下落出现不安全事故及损坏设备，然后用气割割开与锅炉本体相连的型钢，注意不要对锅炉本体损坏，最后用棕绳拽着滑下。

4.9.落煤斗拆除，先从折点部位拆开，利用上边部分做为吊点吊下，上面部分的拆除可利用链斗输煤机的支架做为吊点，拆除吊落下来运往室外。

4.10．由于除尘器处于锅炉房东面外侧，可利用16吨汽车吊拆除。

4.11.链斗输煤机的拆除，链斗输煤机一部分处于锅炉房外边北侧，一部分在二层的南侧，可利用12吨汽车吊从西北侧门进入原来煤厂的位置，配合拆除，先拆除皮带，再拆除皮带滚，最后拆除支架，二层的设备构件一部分可从北侧的入煤洞口用吊车吊下，一部分可从落煤斗的洞口用绳索吊下。

4.12.锅炉本体拆除（可结合参照附头图一施工平面图）：

(a)向外拖拉时,外侧必须安装好卷杨以及固定另一端钢丝绳的地锚，地锚位置见附图一。

(b)西侧控制室及外墙拆除，外墙拆除高度为6.5米，在锅炉下端本体钢架上焊接两个拖拉用的耳环，或采用把整个锅炉捆起来的形式进行拖拉。

(c)在锅炉本体两侧基础打出4个坑用以放置千斤顶，顶起后下方放置12根∮114*12的无缝钢管作为滚杆。

(d) 当拖出锅炉房后，从锅炉连接处，将锅炉分体，先用80吨吊车将上边部分装车运走，下部为了减少其重量，可先将里面砌筑的砖及耐火水泥拔掉。然后用吊车装车运走。

（e）装车时吊车的站位，拖车的站位参照施工平面图。

（f）对于北岭锅炉房的循环水泵间内设备的拆除，方法同上述各点。

# 4.2、土建施工

主要包括拆除部分基础的恢复以及新锅炉的基础。

## 1、基础工程

设备基础施工前，必须采用将图纸与设备、工艺图对照无误后，方可施工。设备基础施工预留螺栓孔，采用预埋螺旋套管法施工，在混凝土浇注前每个预埋管位置必须严格测量校正、查验，加固牢稳，混凝土浇注时不得使基础发生偏移，预埋管允许偏差为±3mm，。

## 2、钢筋模板工程

模板均采用定型钢模板架。

钢筋制作加工设集中加工厂，负责下料成型均采用机械调直、切断、弯钩，钢筋连接采用压力焊接，钢筋采用机动车运至现场绑扎安装。

## 3、混凝土工程

根据该工程的施工特点拟采用商品混凝土。混凝土灌车运至施工现场。现场采用吊车进行混凝土浇注，混凝土浇注前所有稳蔽工程必须经监理验收同意，并及时做好记录。混凝土试块现场认证取样留设标养养生， 同条件养护试块在现场养护并根据要求及时试压。混凝土浇注完成后，及时按规范要求和监理批准的方法进行养生。混凝土强度在达设计强度的70%后，方可折模，进行下道工序的施工。

混凝土施工时，必须按设计强度订货，选择合格塌落度以保证混凝土的和易性。浇注前模板支撑要严格检查是否牢固。防止跑模、移位、倾斜等，预埋件在混凝土浇注前要测量校正加固牢稳。混凝土振捣采用插入式平板振动器振捣，振捣时要按有关技术规程施工操作，不得有漏振现象。

# 4.3、锅炉安装

## 1、安装工程施工工艺流程

见下图：施工工艺流程图

锅炉本体就位

辅机设备座的制作安装

基础检查、浇注、验收

梯子制作安装

管道支吊架制作安装

省煤气送风、引风机安装

电器仪表安装

水压实验

锅炉内砌筑、保温

工艺管道安装

烘煮炉

`48小时试运行

竣工验收

## 2、主要设备的验收进场检查

由于其中两台锅炉安装是利用旧锅炉，为此，对拆除后锅炉构部件及附属设施的质量检验尤为重要，只有经建设单位及有关部门检验合格的构部件及附属设施方准安装，对于新安装锅炉，例行正常的材料设备验收程序。

拆除后的锅炉构部件及其辅助设备在施工现场进行交接验收，必须由建设单位设备供应人员、监理部门、安装单位派代表参加，安装单位的设备员、质量检查员、技术人员必须到现场，逐项、逐件检查、清点，并做出详细记录，缺件、损坏等均由建设单位协商负责处理，检查清点后，正式接收，安装单位在设备清单上签字。

2.1验收单位必须具备条件：

2.1.2有足够的存场地，具备安装条件。

2.1.3检验设备、仪器齐全；

2.1.4职能人员齐备，并应具备一定业务水平。

2.2复查鉴定项目

2.2.1各种设备制造的焊接、外观形状检查；通过外观检查后选择质量有怀疑的地方，进行复查。

2.2.2.锅炉本体的锅桶检查，检查内部的污垢和腐蚀情况，并采取垢样，清理里面污垢和疏通排污管、取样管、水位计和压力表的连通管，注意检修人员的工具进出锅筒应进行清点，以防止拉在锅筒里面；必要时可以对锅炉本体进行水压实验。

2.2.3省煤器的检查：检查里面有没有堵塞现象，水盘管的腐蚀程度，进行水压实验检查。

2.2.4调速箱的检查；用红丹粉检查齿轮间的啮合情况，测量数据并记录；进行调速箱箱体的清洗、检查，箱体清洗后用白布擦拭，然后用粘体物将杂物粘干净，装配零件前应保持箱内干净，用0.××MM的塞尺检查箱座与箱盖自由结合时结合面间隙。

2.2.5链条炉排的检查：前后轴的直线度，各链轮与轴线中间的距离，同一轴上任意两链轮，其齿尖前后错位情况，炉排片有没有碎裂的，边部炉条与炉墙的距离，炉排的松紧程度等。

2.2.6送、引风机的检查：检查连轴器各是否有裂纹、变形等缺陷，打开风机侧面，检查叶轮及轮盘有无裂纹及变形，轮毂与主轴配合是否良好。将轴承清理干净，检查内外套、隔离圈及滚珠。

2.2.7高压配电柜检查；用干净的软布清拭柜内所有高压绝缘部件，检查是否有碎裂放电痕迹，用兆欧表检查隔离开关及相关回路绝缘电阻，检查阻尼电阻阻值是否与设计值一致，有无烧穿痕迹。

2.2.8低压控制柜检查；检查各电器连接点有无松动、绝缘损伤情况，对回路的过载保护回路保护进行检查，检查热继电器或低压短路器中热元件是否能正确动作。

2.2.9．电动机的检查：用兆欧表检查电动机及进线电缆的绝缘，检查其接线盒接线情况。

2.2.10．阀门做水压实验检查其密闭性，安全阀需到有关部门做检测。

检查骨架和护板等是否锈蚀，严重是否有重皮、裂纹。是否符合图纸要求和有关设备制造文件要求。

## 3、锅炉本体及辅机安装

3.1基础验收和划线

3.1.1锅炉及其辅助设备就位前，应根据土建专业提供的锅炉及其辅助设备混凝土基础的《交接验收记录》按《混凝土结构工程施工及验收规范》（GBJ50204-92）对基础进行复查，复查的主要内容包括基础和钢架预埋件的外形尺寸、标高和位置，其中锅炉的定位轴线根据厂房的标准点采用经纬仪，用直角坐标法进行复测，锅炉的标高利用水准仪进行复测，外形尺寸使用钢制米尺进行复测，对复测所使用的测量仪器、钢制米尺必须经过检定合格，在使用钢尺测距时，要使用弹簧拉力称拉尺，读数时拉力要相同。

锅炉极其辅助设备基础的允许偏差应符合下表2规定：

表2：锅炉极其辅助设备基础的允许偏差（mm）

| 项 目 |  |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纵、横轴线的坐标位置 |  |  | ±20 |
| 不同平面的标高（包括柱子基础面上的预埋钢板） |  |  | 0、—20 |
| 平面的水平度（包括柱子基础面上的预埋钢板或地坪上需安装锅炉的部位） |  | 每米 | 5 |
|  |  | 全长 | 10 |
| 外形尺寸 | 平面外形尺寸 |  | ±20 |
|  | 凸台上平面外形尺寸 |  | —20 |
|  | 凹穴尺寸 |  | +20 |
| 预埋地脚螺栓孔 | 中心位置 |  | ±10 |
|  | 深度 |  | +20、0 |
|  | 孔鄙垂直度 |  | 10 |
| 预埋地脚螺栓 | 顶端标高 |  | +20、0 |
|  | 中心距（在根部和顶部两处测量） |  | ±2 |

3.1.2锅炉安装前，应划出纵、横向安装基准线和标高基准点，在锅炉的前、后、左、右设控制点，这些控制点作为以后锅炉及其辅机安装的定位复测控制点；控制点采用在混凝土基础上设锚固铁件，在铁件上铳圆眼作为标志。

3.1.3锅炉基础划线复测合格后，对混凝土基础进行凿毛，放置垫铁位置的混凝土面做研平处理，并清理干净接触面，混凝土基础面与锅炉底板间的间隙应保持不小于50mm的间隙，以作为二次灌浆的间隙。

3.1.4.对于其它设备，为了减少费用，尽量利用原来基础，不合适时可以用型钢做设备底座，焊接于原基础予埋铁上。

3.2设备、构件的水平、垂直运输安装

3.2.1锅炉附属设备、材料的水平运输选用一台16t液压汽车吊进行吊装，一台10t载重汽车配合运输从北岭运止平度，锅炉本体的运输可以考虑用40吨拖车和50吨吊配合。

3.2.2对于7MW的锅炉安装，所有设备、构件由房外向里运输，可以利用原拆除时的设施及运输通道，吊装就位的方法和拆除时类似，就不做详细说明。对于14MW的安装根据实际情况而定，可以考虑直接利用汽车吊。

3.2.3、锅炉附属设备安装

在同一房间内安装同类设备、管道附件等，应注意美观，除设计有特殊要求外，应分别安装在同一中心线或同一高度上。

设备找正调平设备用的垫铁，应符合各类机械设备安装规范、设计或设备技术文件的要求，垫铁的位置及数量应符合下列要求：

①.每个地脚螺栓旁至少应有一组垫铁；

②.相邻两垫铁组间的距离宜为500～1000mm；

③.设备调正后，垫铁端面应露出设备底面边缘；平垫铁宜露出10～30mm；斜垫铁宜露出10～50mm。垫铁组伸入设备底座的底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。

3.2.4各类设备电机在安装并符合要求后，进行单体试车。连续运转不小于2小时，运转中不应有异常振动和声响，各静密封处不得泄漏，紧固连接部位不应有松动，轴承温度不超过70～75℃。

设备地脚螺栓安装应符合下列要求：

①、地脚螺栓的不铅垂度不应小于10/1000；

②、地脚螺栓底部铆固环钩的外缘与预留孔壁和孔底的距离不得小于15mm;

③、螺杆上的油脂及污垢在安装前应清理干净；

④、螺母与垫圈之间和垫圈与设备底座之间的接触均应良好；

⑤、拧紧螺母后，螺栓必须露出2－5个螺距；

⑥、灌注地脚螺栓用的细石砼（或水泥砂浆）应比基础砼的标号提高一级，灌浆处应清理干净并捣固密实，拧紧地脚螺栓时，灌注的砼应达到设计强度的75%

## 4、管道安装

4.1管材、管件等材料的验收和防护

4.1.1所有使用的新进材料，必须有产品合格证，否则不得使用，假如要用拆下的旧管道，必须仔细力行检查程序。

4.1.2阀门等材料到货后，按规范要求进行实验；

4.2管道组对

管道组对前，必须按要求打坡口，留出对口间隙，坡口采用机械方法，也可采用氧乙炔切割，但必须清除其表面的氧化皮，并将影响焊接质量的凹凸不平处打磨平整。

管道组队安装应符合下列要求，组队尺寸应符合图：管道组队尺寸示意图。

4.2.1管子对口时，要求坡口端面的倾斜偏差不大于管子外径的1%，且不超过3mm；

4.2.2管道在安装前，应对管子、管件、补偿器、阀门等进行检查，按设计要求核对无误后方可安装，内部应清理干净不存杂物；

4.2.3管子对口应检查平直度，在距接口中心200mm处测量平直度，全长允许偏差为10mm。

4.2.4法兰连接时应保持平行，其偏差不大于法兰的1.5/1000且不大于2mm，不得用紧螺栓的方法消除歪斜。

4.2.5管道两相邻环形焊缝中心之间距离不小于2m；在有缝管上焊接支管时，支管外壁与其焊缝中心的距离，应大于支管外径、，且不小于70mm。

图：管道组对尺寸示意图

α=30°±5°

1-2

2.5-10

4.3管道焊接 1±1

4.3.1焊接要求

所有施焊的焊工，必须是考试合格的焊工，焊工必须持证上岗，无证不能操作；

焊接及焊接检验的设备，其性能必须良好，以满足焊接要求；

施焊的环境必须满足焊接要求。

每批焊条必须有材质证明和合格证，施工前应按焊接工艺进行烘干，烘干后的焊条，要妥善保管，不能再受潮；母材也必须有材质证明和合格证；

焊工在施焊过程中必须严格执行焊接工艺，不得擅自更改焊接工艺参数；

每层焊接完成后，应将氧化物、溶渣和飞溅清除干净，如果发现缺陷，应将该部位用砂轮打磨后补焊合格，然后方可进行下一层焊接。

4.3.2焊接方法、焊接工艺及参数

对于DN50以下管道焊接采用气焊；对于DN50以上管道采用手工电弧焊，其焊接工艺及参数如下：

母材材质：Q235   壁厚：3.5-10mm； 焊条型号：E4303（J422）  焊条直径及使用部位：∮3.2mm打底，∮3.2-4.0mm盖面

焊条烘干（必要时）：E4303烘干温度为150℃；

烘干时间为2小时

焊条保温：保温温度80℃；

焊条保存：施焊前放置在保温筒内随用随取

电焊机：硅整流焊机Z×-400B型

坡  口：采用V型坡口（见上图3），坡口两侧10~15mm范围内除锈，开坡口采用角向磨光机或电弧气刨

点  焊：焊条和焊接与正式施焊时相同，点焊长度为25~30mm，点焊点数：不少于3点/m，厚度：2/3￡左右。

焊接工艺参数

| 坡口型式 | 焊接 层数 | 焊条直径 | 电流（A） | 电压（V） | 焊接速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∮3.5~10mm 3 2 1. | 1 | ∮3.2mm | 90~120 | 23 | 8-10cm/min |
|  | 2 | ∮4.0mm | 130~150 | 24 |  |
|  | 3 | ∮4.0mm | 130~120 | 24 |  |

4.3.3焊接检验

焊接完成后，应清楚药皮、飞溅的氧化物，进行外观检查，焊缝尺寸应符合设计图纸与焊接工艺的要求，焊缝表面应完整，不得低于母材表面并与母材表面圆滑过渡，焊缝宽度应超出坡口边缘2-3mm，表面加强高e≤1+0.20b（b为焊缝宽度），最大为5mm。外观检查合格后，同锅炉本体进行水压实验。

## 5、锅炉水压试验

5.1试压范围：省煤器、锅炉本体管路至一次门.

5.2试压准备及要求

试压准备：水压试验前应将锅筒、集箱等受压元件内部清理干净；解决好水源及排水点，敷设临时管道等以备试压用。

试压要求：水压试验应在环境温度高于5℃时进；水温应高于周围露点温度；锅炉应充满水，待空气排净后方准关闭放空阀。

5.3锅炉的试验压力及合格标准

锅炉整体水压试验压力为1.25倍工作压力，水压试验合格标准为在工作压力下无渗漏或异常现象，然后再升至试验压力，并保持5min。期间压力降不得超过0.××Mpa，然后再将压力降至工作压力进行检查，检查期间压力应保持不变，锅炉水压试验应符合下列情况时，即认为合格：第一在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠；第二水压试验后无残余变形。

## 6、锅炉砌筑、保温

6.1开工条件

6.1.1锅炉砌筑必须在锅炉经水压试验合格和检查验收后方可进行。

6.1.2所有砌入墙内的零件、水管和悬挂拱顶的吊架装置的安装质量均应符合设计和砌筑的要求。

6.1.3所有锅炉砌筑施工的耐火材料的合格证或检验报告应齐全。

6.1.4砌筑前应校核砌体的放线尺寸。

6.2主要施工方法

6.2.1材料运输

6.2.1.1水平运输：用小推车、小灰车等将耐火材料由砖库推至锅炉看火孔处，主要靠人工传递入炉膛。

6.2.1.2耐火砖运输时，应注意不能碰掉棱角。

6.2.2材料管理

6.2.2.1所需耐火材料的名称、数量、规格等提前由技术组下达上料小票，材料组每天应根据上料小票上料或备料，轻质耐火材料或不定型耐火材料须进行防雨、防潮工作。

6.2.2.2耐热砼应按规范要求预留试块，并做检验。

6.2.3搅拌站及砖加工厂

6.2.3.1搅拌站内设一台0.325m3泥浆搅拌机和一台0.4m3砂浆搅拌机，并各附两个大灰槽，外部设临时灰库，搅拌站内应有通风设备及排污设施。

6.2.3.2砖加工厂内设一台无齿锯，其后设一条排污沟。

6.2.4炉体砌筑

6.2.4.1锅炉砌筑时，耐火砖与红砖交替进行。

6.2.5.2耐热砼及保温穿插进行，耐热砼浇注时用专用工具将耐热砼挤满，用振动棒振动模板和上部耐热砼。

6.3施工操作方法

6.3.1炉墙及其排汽孔的留设

炉底和炉墙砌体与炉内设置的传送装置之间的间隙，应按规定的尺寸留设。

炉墙内设有空气隔热层的锅炉，当炉墙粘土砖砌至一定高度后，应向普通粘土砖外墙伸出115mm长的拉固砖。拉固砖在同层内应间断留设，上下层应交错。在外墙上应正确留设烘炉排汽孔，即当炉墙砌至炉排平面以上时，在前后墙和左右侧墙的外墙上，每隔2~2.5m埋入一根d=20mm的金属短管，或留设一个60×60mm的孔，以便烘炉时炉墙砌体中的水汽从此孔逸出。

砌在炉墙内的骨架立柱与耐火砌体的接触面应铺石棉板。

砌筑横梁或托架上的砖墙时，只允许用耐火浇注料找平，不提用石棉板或期他松散材料，也不得任意加工异形砖。

6.3.3膨胀缝的留设

耐火材料受热后体积膨胀，因此在砌筑时，应预先留出膨胀缝。

工作温度低于800℃的Ⅲ类耐火粘土砖砌体、普通粘土砖和硅藻土砖砌体可不留设膨胀缝。

膨胀缝的位置应避开受力部位、炉体骨架和砌体中间的孔洞，以免影响砌体的强度。膨胀缝一般以均匀分开留设为宜，其间距一般不超过2m。

砌体内外层的膨胀缝应互不相通；上下层宜互相错开。当半砖厚耐火砌体的膨胀缝与隔热砌体串通时，该处的隔热砖应改用耐火粘土砖代替。拱顶直通膨胀缝应用耐火砌体覆盖。

锅炉砌体长期在高温下，耐火砖和穿越炉墙的水管均受热膨胀而发生移动，因此锅炉砌体中膨胀缝的留设比较复杂，应特别注意。

膨胀缝的尺寸按设计留设，其误差为+5~-3mm。炉墙水平膨胀缝的水平度允许误差为每2m长不超过5mm，全长不超过10mm。垂直膨胀缝的垂直误差每2m高不超过5mm，全高不超过15mm。

锅炉炉墙的垂直膨胀缝根据样板留设，缝内要保持干净，并填塞直径稍大于膨胀缝宽度的石棉绳，朝向炉膛的最外一根石棉绳应浸润一层耐火泥浆或石墨浆，石棉绳与耐火砖墙面相齐，不得外伸或内凹。

砌筑拱顶时，拱顶的边缘与炉墙接触处应留膨胀缝。

在砌体（包括耐火浇注料）中的锅炉零件和各种管子的周围必须留设膨胀缝，一般在金属构件上缠以d =10~15mm的石棉绳一圈，其留设的正确程度应经检查。

## 7、电气安装、调试

7.1高、低压盘柜安装

⑴、盘、柜安装时，首先是基础型钢的安装，型钢安装时应满足下列要求：

①、基础型钢长度应与盘总长度一致；

②、标高宜高于室内地坪标高10～40mm；

③、手车式配电柜必须考虑绝缘板厚度，其基础型钢标高应与柜前铺设的椽皮绝缘板一致；

④、落地式配电柜在车间、户外安装时，其基础型钢宜高出地面200mm以上。

基础型钢安装允许偏差 mm

| 项 目 | 允 许 偏 差 |  |
| --- | --- | --- |
| 不 平 度 | 每米／全长 | 1/5 |
| 不 直 度 | 每米／全长 | 1/5 |

⑵、盘、柜单独安装或成列安装的允许偏差应符合下表的规定：

盘、柜安装的允许偏差 mm

| 项 目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 垂 直 度 （每米） |  | 1.5 |
| 水平度 | 相邻两盘间 | 2 |
|  | 成列盘顶部 | 5 |
| 不平度 | 相邻两盘间 | 1 |
|  | 成列盘间 | 5 |
| 盘 间 接 缝 |  | 2 |

⑶、盘、柜的固定，在基础槽钢上应采用焊接或螺栓固定，设计有要求时应按要求固定，且固定应牢靠。

①、当采用焊接固定时，焊接部位应在盘柜架的内侧，盘焊缝长度宜为10～15mm，柜焊缝长度宜为20～40mm。

②、当主控、继电保护、自动装置等盘有特殊要求时，不宜采用焊接固定。

⑷、盘、柜安装在震动场所，应按设计要求采用防震措施。

⑸、盘、柜的接地应正确可靠。

⑹、小型操作箱、开关箱、端子箱的安装应符合下列要求：

①、单独安装时应端正。

②、纵列安装时应使中心线成一直线。

③、成列安装时应排列整齐。

④、端子箱安装应密封良好。

7.2配管及电缆敷设

⑴、7MW的锅炉房内电缆管可以考虑利用原旧的电缆管及电缆沟，若不能用的话，可以考虑明铺电缆管，电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平，内壁应光滑，管口应打嗽叭口、无毛刺。管口下100mm处焊M8×20的接地螺丝。

⑵、电缆管外刷防腐漆，埋入土层的钢管，应刷两度沥青或使用镀锌钢管。使用镀锌钢管时，在镀锌层剥落处，也应刷防腐漆。

⑶、切断钢管可采用钢锯切断或管子切割机割断。

⑷、明敷时采用丝口连接，管端套丝长度不应小于管接头长度的1/2,在管接头两端应跨接接地线，管两端焊接地螺丝。管口要求打成喇叭口或套橡皮护口。

⑸、明配管时，电缆管的弯曲半径不小于管外径的6倍；暗配管时电缆管的弯曲半径不小于管外径的10倍。

⑹、电缆管应安装牢固，电缆管支持点的距离不宜超过3米,金属电缆管的连接一般采用套管连接，连接套管的长度不应小于电缆管外径的2.2倍。

⑺、电缆管必须可靠接地。

⑻、电缆在运输过程中，不应使电缆及电缆盘受到损伤，电缆从车上卸下时，电缆必须沿斜面板缓慢推下。电缆盘滚动时，应以使电缆卷紧的方向进行。

⑼、电缆敷设时，电缆应从盘上端引出，应避免电缆在支架上以及地面上摩擦拖地。

⑽、电缆敷设时，在电缆端头与电缆中间接头附近留有备用长度，直埋时，应做波浪形敷设。

⑾、敷设电缆允许弯曲半径：塑料电缆不小于电缆外径的10倍，有钢护套的橡皮绝缘电缆不小于电缆外径的20倍。

⑿、电缆敷设时，如电缆存放地点敷设前24小时内平均温度以及现场敷设温度低于要求温度时，应采取电缆加温措施。

⒀、电缆敷设完毕后，应及时排列整齐，不宜交叉，并加以固定，及时按规范规定加装电缆标志牌。

⒁、高压电缆头采用热缩材料。塑料绝缘电缆在制作终端头和接头时，应彻底清除半导电屏蔽层。电力电缆接头两侧电缆的金属屏蔽层，铠装应分别连接良好，不得中断。制作电缆头时，从剥切到封闭的全部工序应连续一次完成。

⒂、电力电缆终端处的金属护层必须接地良好，塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地。电缆终端头的处理方法如下：

①、电力电缆终端头的处理：

a.电力电缆的终端头应用塑料带紧密缠绕，以防止电缆受潮，有钢带时应对两个端头处的钢带做良好接地。

b.为了降低电力电缆接头处接触电阻，在电力电缆与电气设备、母线接线时，涂以电力复合脂。

②、控制电缆及屏蔽电缆终端头的处理：

a.引入盘柜的电缆应排列整齐，编号清楚，不准交叉并固定牢固，在盘柜内的电缆芯线应按垂直或水平方向有规律地配置或置于线槽内。捆扎采用尼龙带。

b.屏蔽电缆的屏蔽层在两个电缆的终端头由专用接地线引出。

7.3母线安装

⑴、母线安装前，首先检查是否平直，如达不到要求，应矫正平直。母线加工采用机加工。

⑵、矩形母线在弯制时，一般都是冷制，多片母线的弯曲程度应一致。

⑶、母线的连接有螺栓连接和焊接两种形式，具体作法按设计要求进行。如果是大型铜母线的焊接，则采用氩弧焊接。施工时，要做出焊接方案。

⑷、配电屏、柜上母线安装前，要待屏、柜安装完毕，各种母线支架、吊架安装完毕，并符合设计和规范要求。

⑸、母线在连接时，接触面要处理平整，涂以电力复合脂。

7.4桥架安装

⑴、在桥架安装过程中，认真按照桥架布置图中所给定的桥架规格、标高和走向施工。尤其是工字钢立柱的安装必须根据设计要求进行安装，立柱的垂直度用线锤找正。

⑵、桥架在建筑物的伸缩（沉降）缝处断开15～20mm，以保证桥架免除因不均匀沉降和温度变化而引起的破坏。电缆竖井及垂直安装的电缆桥架（槽架），其垂直度偏差不得大于长度的2‰，对角线偏差不得大于对角线长度的5‰。

⑶、桥架应可靠地紧固在横撑上，并横平坚直，不能有明显扭曲向一边倾斜。

⑷、桥架拐弯处，均加两组托臂，在桥架变径处安装两个托臂，并做适当变径。

⑸、电缆桥架接地按图纸要求施工，做到接地可靠。

7.5电机的接线检查

⑴、电机的引出线鼻子焊接或压接应良好，编号齐全，裸露带电部分的电气间隙应符合产品标准的规定。

⑵、按铭牌及设计要求检查电机引出线接线是否正确。引线及出线的接触面应良好、清洁、无油垢、镀锡层不应锉磨。

⑶、低压电机用500V摇表测线圈间和线圈对地绝缘电阻大于0.5MΩ。高压电机要做耐压试验。

⑷、电机接地线的截面不小于16mm ，接到电机专用接地螺栓上，不得接到电机外壳上。

7.6照明装置安装

⑴、照明配电箱安装垂直偏差不应大于3mm。暗设时，其面板四周边缘应紧贴墙面，箱体与建筑物接触的部分应刷防腐漆。

⑵、照明配电箱安装高度按图纸要求安装，如图中无要求，底边距地面一般为1.5m。

⑶、灯具配件应齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂现象。

⑷、同一室内成排安装的灯具，其中心偏差不大于5mm。

照明装置的接线必须牢固，接触良好。

7.7电气调试

7.7.1调试前的准备与检查

a.熟悉设计图纸，了解生产工艺，对控制系统的原理性能，参数和要求达到的技术指标必须全面了解。

b.准备好调试所用的仪表，并熟悉这些仪表的性能和使用方法。

c.熟悉各种安全规程。

d.根据设计图纸，资料对所有的电气设备及元件的型号、规格进行检查，应符合设计要求。

e.根据设计图纸校核所有连接线路的正确性及电缆，导线的型号，规格应符合设计要求；并检查各连结处的接触情况，保证接触良好。

f.各种接地系统及其接地电阻应符合设计要求。

h.电气设备绝缘电阻的检查

测定绝缘电阻时，使用兆欧表的电压等级应按下列规定使用：

100V及以下的电气设备或线路使用250V兆欧表；

100V－1000V的电气设备或线路使用500V兆欧表或1000V兆欧表；

1000V以上的电气设备或线路使用2500V兆欧表；

注：对不能承受兆欧表高电压冲击的半导体、计算机等设备，应在测试前从回路中拆除，以免损坏。

7.7.8.2高压供电系统设备调试

①、电力变压器的调试

a.测量线圈连同套管的直流电阻；

b.测量绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比；

c.测量穿心螺栓的绝缘电阻；

d.检查所有分接头的变压比；

e.检查三相变压器的结线组别；

f.进行三相变压器饶组连同套管的工频耐压试验；

g.冲击合闸试验；

②高压电力电缆试验

a.测量相间及对地绝缘电阻；

b.直流耐压试验并测量泄漏电流；

c.检查相位；

③、高压断路器的调试

a.测量每相的绝缘电阻；

b.测量每相导电回路的电阻；

c.测量断路器固有分,合闸时间；

d.测量断路器的主触头分合闸同期性；

e.测量断路器的分合闸线圈,合闸接触器线圈绝缘电阻及直流电阻；

f.测量断路器的分闸最低动作电压,合闸接触器的最低动作电压；

g.断路器的操作机构试验；

h.断路器的工频耐压试验；

④、电流互感器、电压互感器试验

a.测量绕组绝缘电阻；

b.测量电压互感器一次绕组的直流电阻；

c.测量电流互感器的伏安曲线；

d.测量电压互感器的空载电流；

e.测量互感器的变比；

f.检查互感器的极性；

g.工频耐压试验；

h.电压等级为35KV及以上互感器测量一次饶组连同套管的介质损耗角正切值tgδ。

⑤、避雷器试验：

a.测量绝缘电阻；

b.测量电导或泄漏电流，并检查组合元件的非线性系数；

c.测量磁吹避雷器交流电导电流；

d.测量金属氧化物避雷器持续电流；

e.测量金属氧化物避雷器工频参考电压或直流参考电压；

f.测量FS型避雷器的工频放电电压；

h.检查放电记数器动作情况及避雷器基座绝缘；

⑥、供电系统传动试验：

a.系统的保护装置应按设计要求整定完毕，其保护、操作与控制系统以及防跳、事故、报警、显示等信号系统，应经模拟试验确认正确；

b.模拟变压器重瓦斯和轻瓦斯信号，改变连片位置，使油断路器跳闸或发信号报警；

c.模拟变压器重温度和轻温度信号，改变连片位置，使油断路器跳闸或发信号报警；

d.变压器通入三相短路电流，检查差动继电器相位并划出相位图，检查动作情况，音响信号正确；

e.一次通入过流电流，检查过流继电器动作的动作顺序和动作时限应符合设计要求，油断路器跳闸并报警，音响信号正确；

f.一次通入过负荷电流，检查过负荷继电器动作的动作顺序和动作时限应符合设计要求，油断路器跳闸并报警，音响信号正确；

g.对控制回路其他保护性继电器和其它需要参数整定的继电器整定，参数应符合设计要求，音响信号正确；

h.保证线路的完整性，检查有无松动和脱落的现象，检查电气设备的绝缘电阻，检查各联锁回路的正确性。

## 8、自动化仪表安装与调试

8.1施工原则：

8.1.1提高预制程度。

8.1.2现场仪表安装和相关专业密切配合，交叉进行。

8.1.3对于安装的就地仪表箱，盘箱竣工前进行保护，以免破坏。

8.1.4一次检测原件的安装位置，要与工艺专业人员共同确认。

8.1.5安装前，仪表导压管线需进行外观检查和内部去污，电缆进行绝缘试验。

8.1.6仪表阀门安装前，进行试压检验，并作合格标记。

8.1.7仪表安装和工艺专业互相配合，协调一致。

8.2施工要点

8.2.1按照施工网络计划及建设单位的要求，按照ISO9002有关施工工序的严格要求，合理安排施工力量，做到有序作业，均衡施工。

8.2.2仪表调试工作进入攻坚阶段，必须严格按仪表系统调试方案进行设备调试。

8.2.3根据现场实际编制仪表管线吹扫、试压、收尾工程施工方案，以指导管线吹扫、试压和收尾工作快速完工。

8.3预试车阶段

8.3.1仪表系统一次联接已经结束，全力配合工艺试车。

8.3.2严格按建设单位要求，确保工期，并在确定的时间内进行中交。

8.3.3交工资料，按建设单位对交工资料的具体要求和公司有关交工资料的管理程序，高水准完成资料的整理工作。

8.4仪表与设备安装

8.4.1仪表盘、箱、控制柜，应在基础槽钢平直校正后进行安装，刷防腐漆。它们之间与各构件连接应紧密牢固。安装后的盘、箱、柜表面应平整，并有良好的接地网。

8.5.2安装在工艺管道上的流量计应与工艺配合施工。流量的取出位置，按设计规定，并应尽量靠近节流装置，以保证测量精度。

8.4.3在垂直管道上安装取压口时取压口可垂直于管道。

8.4.4两个测温部件安装在同一管道上时，距离不能小于150mm。在孔板蝶阀前后安装测温部件必须保持有相当于6倍管外径的距离。

8.5盘上仪表安装

8.5.1首先根据施工图纸对盘内进行校对（厂家已配好的也应校对），然后按施工图安装仪表，并包扎整齐，标记清晰。

8.5.2盘上仪表安装应端正，不歪、不斜、水平，卡子齐全，固定牢固。盘上仪表根据不同情况，应有接地线。

8.5.3架装仪表安装在固定支架上，应安全可靠，不易损伤。

8.6仪表管配制

8.6.1管路敷设前，管内应清扫干净。

8.6.2管路敷设的位置，视现场情况确定，一般应尽量避开有碍检修、易受机械损伤、腐蚀、振动及影响测量之处。

8.6.3测量管路在满足测量要求的情况下，应按最短路径敷设。

8.6.4测量管路水平敷设时，根据不同介质及测量要求，有1：10－1：100的坡度，其倾斜方向应能保证排除气体或冷凝液，在不能满足要求时，应在管路的集气处安装排气装置，集液处安装排液装置。

8.6.5管路与高温工艺设备、管道连接时，应采取补偿热膨胀的措施，即加补偿环。

8.6.6测量差压用的正压管及负压管应敷设在同一环境温度下。

8.6.7管子的弯曲半径应不小于管子外径的3倍，且管子弯制后，应无裂纹和缺陷。

8.6.8管子须用管卡固定在支架上，成排敷设的管路，其间距应一致，管路支架的间距在水平敷设时为1－1.5m，垂直敷设时为1.5－2m。

8.6.9与容器或设备的气体腔相连接的冲击管，应以1：10的倾斜度（向容器方向）以到壳最小的距离敷设。

8.6.10敷设完毕的管路，必须无漏焊、堵塞和错接的现象。

15.6.11管道敷设完后，应进行管路系统的压力试验，液压试验压力为1.25倍设计压力，气压试验压力为1.15倍设计压力；压力试验过程中，若发现有泄漏现象，应泄压后再修理，修理后，应重新试验，压力试验合格后，在管路的另一端泄压，并检查管路是否堵塞。

8.7系统调试

8.7.1概述

仪表进入系统调试，标志着仪表安装已基本结束，气、电、风均已到位，现场不受工艺等条件干扰。

仪表系统调试是自控安装的重要环节，是对整套装置仪表在中间交工前的又一次质量把关和检验，因此系统调试在组织上和管理体制上一定要认真、细致。

8.7.2.系统调试说明

a.系统调试是在仪表本身进行冷调的基础上进行。

b.所有检测单元都在其检测的工艺参数取样处加模拟信号，系统调试应覆盖整个回路。

c.系统调试应使系统测量的精度及输出信号的精度在允许的范围内，对有报警要求的点，检查该点报警值的准确性。

d.对调节控制回路，还应检测其PID作用及输出的正反作用。

e.联锁回路：模拟其全部的联锁工艺条件，检查其全部联锁输出。

f.随机设备、报警仪表等根据甲方要求协同厂商共同调试。

8.7.3.调试方法和步骤

a.仪表冷调

①、进行外观检查：表壳光滑美观，无严重脱漆现象；表面应有密封且关闭严密，开关自如；仪表盘上符号、等级度、测量单位、型号等应标记清晰；各零部件无锈蚀且齐全无损。

②、检查仪表型号是否与设计相符，并按规范进行调校。

③、调校室应无振动、无磁场，电源波动不超过±5V，湿度不大于80％，检测应不少于5点。

④、校验前的准备工作完毕后，对各仪表进行逐一校验，并认真填好调校记录。

⑤、仪表的来回变差，不得超过允许基本误差的绝对值，仪表的不稳定性，不得超过允许基本误差的绝对值，仪表的不灵敏限，不得超过允许基本误差绝对值的0.2。

⑥、仪表气密性必须良好。

⑦、校验后的设备应做出合格的标识。

⑧、不合格仪表及时退回甲方处理。

b、系统调试：

在检测点调整电阻箱的电阻，依次给出热电阻的测量范围的0％、50％、100％时所对应的电阻值，观察二次表的显示。

②、调节阀的校验

由调节器加模拟信号，依次给出4mA、12mA、20mA、20mA、12mA、4mA，检查调节阀门动作情况。

## 9、无负荷试车、冷连动

炉排、风机、给煤装置等设备安装完毕，在烘煮炉应做单体无负荷试运行及冷连动试车。

## 10、烘、煮炉及安全阀定压

10.1烘炉前检查及应具备的条件：

10.1.1确认锅炉本体的安装、炉墙砌筑及管道保温已经结束；

10.1.2炉墙漏风试验结束；

10.1.3炉体内外的杂物均已清除干净；

10.1.4配套辅机、水泵、风机等试运转

10.1.5给水管道系统、排污管系统、放空气系统是否畅通；

10.1.6给锅炉及整个热网系统上水。

10.2烘炉操作过程

确认锅炉具备烘炉条件之后，将少量木材及燃料置放在炉膛中间的喉口处，小火燃烧，开启引风机保持烟道负压0.5～1mmH2O，第一天温升不超过50℃，以后按每天温升10℃增加，三天以后，缓慢升压至1/4、1/2、3/4额定工作压力，同时记录锅炉各点膨胀值和相应烟气温度，如发现异常，及时找出原因根除，中间过程还应熄火一段时间，使锅炉降压，然后再升压，直至炉墙烘干，整个烘炉时间约为7～15天。

烘炉应注意的事项

10.2.1应以慢火燃烧，温升的增减不能聚然变化；

10.2.2烘炉的燃烧中心应基本位于炉排中间，且不能置于前后拱下方，用以保证与炉墙的温升与膨胀值一致；

10.2.3烘炉烟温的监测以炉膛出口烟气温度为准；

10.3煮炉

10.3.1煮炉用药及数量：采用碱煮，其加药量为每立方米加氢氧化钠和磷酸三钠各3-5Kg。

10.3.2煮炉操作顺序如下：

①、将药配成20%的溶液，通过加药装置，将锅炉与系统均充满水；

②、启动燃烧设备系统；

③、进行系统排气；

④、将锅炉水温加热到100℃以下，进行2～3次强排污和补充给水，加药至要求的浓度，加药至要求的浓度。

⑤、停止燃烧设备运行，将系统中的热水排在系统到安全地点；

⑥、用高压彻底冲洗系统，冲洗结束后将水放掉；

⑦、在将软化水重新注入锅炉和系统，再次启动系统，使水温升到接近一个大气压下的饱和温度汽体、压火、使锅炉设备处于热备状态。

10.3.3煮炉时注意事项

①、煮炉过程中通过上水，排污反复进行，以炉水碱度合格为结束煮炉的依据。

②、应以锅筒、下集箱等处取样，对锅炉碱度及磷酸根变化进行分析和监测，一般取样时间为每两小时一次，要求炉水碱度不低于45meg/L，否则应补加药液。

③、在烘煮炉过程中应按要求制作好烘煮炉压力温升的曲线记录。

④、煮炉后打开人孔、手孔、检查锅筒、集箱、管子内部的煮炉效果，内壁呈黑褐色说明煮炉合格。

⑤、锅炉处于热备用状态时，应将人孔螺栓拧紧，防止泄漏。

10.3安全阀定压

锅炉安全阀的定压由指定专业部门进行调定。

## 11、锅炉48小时负荷试运行

11.1启动前的准备

锅炉试运行前要对炉内、炉外各处进行认真检查，检查项目包括以下各项：

11.1.1对承压部件进行检查。

11.1.2炉膛、烟道内无人停留，无工具遗留。

11.1.3安全附件、压力表、温度计、安全阀是否有损坏，是否合乎使用要求。

11.1.4其它热力和电气仪表是否合乎使用要求。

11.1.5锅炉炉排及其传动装置的运转是否正常。

11.1.6配套辅机、水泵、风机的可靠性；

11.1.7成立专门的试车领导小组，分工负责统一调度。

11.2启动前的检查项目已完成后，可向锅炉及管路注水，具体要求是：

11.2.1锅炉要上除过氧的软化水；

11.2.2锅炉上水不宜太快，对于冷却的锅炉，上水温度为20～40℃，上水时间夏季不少于2小时，冬季不少于4小时；

11.2.3膨胀指示器的初始位置；

11.2.4溢出时上水结束；

11.2.5查锅炉内管道系统，锅炉本体及泄漏。

11.3锅炉启动

11.3.1点火投运前应先开动循环泵，待供热系统循环起来实施有效的启动保护之后才能点火升温。

11.3.2点火前将煤闸板提到最高位置，在其前置一薄层煤，煤上铺木材、油棉纱等引火物，在引火物与老鹰铁之间的炉排上铺一薄层煤灰，等待点火。

11.3.3启动引风机，通风5分钟，将炉内可燃气体排除。

11.3.4点燃引火物，燃烧正常后开启炉排，将煤送至离煤闸板0..5-1.0m处停止炉排移动。

11.3.5当前拱温度逐渐升高到能点燃新煤时，调整煤闸板，保持煤层厚度为70-100mm，慢慢移动炉排，启动引风机后再启动鼓风机，使炉膛内呈负压，以加快燃烧。

11.3.6当煤移动到第二风门处，适当开启第二风门，当继续移动到第三、第四风门处，依次开启第三、第四风门，当移动到最后一道风门处时，煤已基本燃烧，此处风门识燃烧情况确定少开或不开。

11.3.7当底煤铺满炉排后，适当增加煤层厚度，加大引风机和鼓风机风量，相应提高炉排速度，维持炉膛负压2-3mmH2O，尽量使煤层安全燃烧。

11.3.8随着燃烧逐步完善，锅炉在不断升温升压，司炉人员应在锅炉周围走动，检查锅炉本体、管道及阀门等设备有无异常现象，并注意调整燃烧，保持炉内温度均匀上升，承压部件受热均匀，膨胀适度。

11.3.9当锅炉压力升至0.15-0.2Mpa时，关闭空气门，当压力升到0..2-0.3Mpa时，再检查各连接部位有无渗漏，对松动的人孔、受孔连接螺栓再拧紧一次，在拧紧螺栓时要侧身，用力不一过猛。

11.3.10以点火起到锅炉达到额定压力过程中，应由定时排污、放水三次，第一次在点火半小时后进行；第二次在压力升到0.25-0.35MPa时进行；第三次在压力升到1Mpa时进行；放水和排污要按规程进行操作。

11.3.12当锅炉温度、压力达到正常运行工况时。再次检查并确认锅炉机组及其附属设备的运行特性是否正常。

11.3.13锅炉启动的全过程从冷炉点火到正常投运的时间约3/4小时，热炉点火到正常投运一般1-2h。

11.3.14试运行过程中，操作人员要填写运行日志，其内容为：

a、启动时间；b、达到额定工况时间；c、启动过程中异常现象及处理。d、每半小时或一小时记录运行工况，主要数据为：温度、压力、风量、排烟温度等。

# 五、工程质量达到的等级及质量保证措施

## 1、质量方针、目标、承诺

质量方针：奉献高质量的建筑产品是本公司的永恒追求。

质量目标：产品（工程）质量合格率100%，质量体系符合GB/T19002要求。

本工程质量目标：合格。

质量承诺：投标时为业主着想，施工时对业主负责，竣工时让业主满意。

## 2、组织措施

2.1严格按GB/T19002标准组织该项目的施工管理,通过项目质量体系的运行和严格的质量管理,确保向业主提供一个高质量的建筑产品。

2.2项目经理、总工、质检员与公司签定工程质量责任书，明确工程质量目标和质量终身责任制，并针对工程质量目标确定奖罚措施。

2.3成立以项目经理为首，专职质量检查员负责的工程质量管理组织机构，负责工程实体质量的检查、评比，验收等各项工作。

2.4采用多种形式宣传、教育提高职工的质量意识，牢固树立“奉献高质量的建筑产品是本公司永恒的追求”的质量方针，一切为业主着想，实现对业主的承诺。

2.5严格实行自检、专检和联检“三检”制。项目经理、专职检查员及各部门、各小组的检查员层层负责，严格把关，确保工程的实体质量。

2.6组织业主、监理、质量监督站、设计和施工组成的联合质检工作组，对分部工程和单位工程进行全面检查验收，定期召开质量工作会议，总结和督促质量工作，使质量管理有序开展。

2.7本工程的关键过程为锅炉及其附属设备的强度和严密性试验、烘煮炉、48小时试运行，对施工中出现的质量问题有详细的针对性措施,关键过程施工质量检查人员进行全过程监控。

2.8施工前必须做好图纸自审及会审工作，对施工图和规程说明书等技术文件要认真查阅并遵照执行，若图纸或技术文件存在问题要及时上报，按技术管理程序妥善解决。

2.9根据本工程特点，开展QC小组活动，解决施工中存在的难点和质量通病，严格质量预控。

2.10施工前，由公司工程技术科组织对项目部技术人员进行工程技术交底，明确设计要求，施工时项目部技术人员对操作人员进行详细技术交底。

## 3、本工程锅炉安装质量保证体系

详见附图：锅炉安装质量保证体系；

## 4、质量保证措施

在开工前编制工程质量计划，建立工程质量保证体系，在明确质量控制点及质量控制手段的情况下，使工程实体质量在施工全过程中有效控制，确保向业主提供一个高质量的产品。

4.1工艺质量控制

本工程关健过程为锅炉及其附属设备的强度和严密性试验、烘煮炉、48小时试运行,工艺质量控制系统详见附图。

5.2材料质量控制

现场使用的原材料必须有材质证明或复检报告，各种成材、成品，半成品必须有产品合格证，无证材料不得进场，对阀门应按规范要求比例进行水压试验。本工程应重点对锅筒、炉管、对流管束、下降管焊接质量进行控制。

4.3焊接质量控制

所有施焊人员必须具有相应的施焊材料施焊位置的焊工合格证；所有焊材均应按规定要求存放，应有明显标记，避免混乱，错用；焊材在使用前必须进行烘干，在使用过程中应保持干燥，以保证焊接质量；焊接必须执行给定的焊接工艺。

4.4检验质量控制

检验前要编制检验文件，所用的计量器具都必须是经检定合格的；应由专职质检员对材料质量、烘煮炉、冲洗、阀门试压、试运行、焊接过程等进行检查；热网完成后，要进行总评检验；各种检验和试验都要做好记录。

## 5、材料保证措施

6.1所有新进的材料，必须有产品合格证，否则不得使用，对使用拆除的设备构件严格检查程序。

6.2阀门等材料按规范要求进行试验。

材料的控制详见工程项目的现场管理。

# 六、主要施工机具一览表

详见附表1：主要施工机具一览表

# 七、施工总平面图

详见附图1：施工总平面图。

## 1、施工用水

施工用水包括试压、冲洗、烘煮炉、试运行等用水和生活用水，具体待施工时与有关部门协商解决水源问题。

## 2、施工用电

待施工时与有关部门协商解决，由我公司附设临时电缆将电接至施工现场。

## 3、临时设施

材料堆放场地办公室、休息室等临时设施的具体位置待施工时根据现场确定。

## 4、施工道路

施工时，材料、机具的运输道路拟利用现有道路。

# 八、保证施工安全的主要措施

## 1、组织措施

1.1组成以项目经理及项目部各部门成员组成的安全管理机构，开工前进行一次安全大检查,发现不安全因素及时处理,确认无误后方可开工。

1.2认真贯彻执行国家安全法规,加强对职工的安全教育，不断增强自身的安全意识,树立安全就是效益的观念。

1.3认真开展周一安全活动日,并做好详细的安全记录。

1.4开工前对所有施工人员进行详细的安全交底，并及时反馈上报上级主管部门。

1.5定期进行安全检查工作,及时发现并消除事故隐患。

1.6施工现场设专(兼)职安全检查员负责施工现场的日常安全管理工作。

## 2、施工中的安全措施

2.1所有进场施工机械必须有专人操作,各机械操作人员应持上岗证,并经允许方可上机操作,其他人员不得动用,施工现场所有机械、设备要定期检查维修。

2.2吊装过程中统一指挥、统一协调。吊装使用的吊具其强度必须满足要求。

2.3施工现场推行标准化施工，每班下班前，必须将自己负责的区域清理干净。并将工具、材料放在指定位置，搞好文明施工。

2.4由于多层作业，为防止高空坠物打击事故的发生，应在钢架下设置安全网，同时锅炉梯子平台要随钢架一同安装完毕。

2.5加强粉尘治理工作，充分利用好个人劳动保护品。

2.6施工现场所有的电器设备均由电工负责，且接地良好。确保安全供电，其余任何人不得动用。夜间施工时应有足够的照明，锅炉本体使用的电源电压以及照明灯电压一律不得超过36V。

2.7施工中，如因特殊情况，造成交叉作业，则需施工各有关方面人员，编制详尽的安全措施，报有关部门批准，然后才准施工。

2.8锅炉在试压、烘煮炉、试运行时要严格按操作规程操作，无关人员严禁进入施工现场。

# 九、现场文明施工管理措施及环境保护措施

文明施工的目标是达到一类施工现场。

## 1、施工现场管理

1.1各种施工手续齐全、完备。

1.2划分责任，定岗定制，专人管理；

1.3制定切实可行的成品保护措施，责任到人。

1.4按照施工平面图布置的临时设施，要保证临设安全可靠。

1.5现场规划排水坡、沟、道路保持平整坚实、通畅。

1.6材料、物品堆放符合平面布置图，堆放整齐有序，施工生活垃圾及时清理。

1.7施工现场严禁随地大小便。

## 2、环卫、卫生管理

2.1消防保卫管理

2.1.1以工地项目经理为首成立工地消防保卫领导小组，定岗定制，划清职责范围，成立义务消防队（每工种1-2人）

2.1.2每月地职工进行一次治安、消防教育，定期组织消防培训。

2.1.3按周、月、季结合安全一起进行消防、保卫检查，消除隐患，并做好消防、保卫资料整理和归档工作。

2.1.4与民工签定“保卫消防责任协议”明确双方职责，共同抓好消防保卫工作。

2.1.5执行岗位责任制，失职者视情节程度予以处罚。

2.2具体措施和要求

2.2.1现场生活区、库房、施工区要标出重点防火区，有明显的防火宣传标志，设置足够的灭火器材。

2.2.2临设的办公、仓库、住房、围墙等用砖结构。

2.2.3油漆、稀料等易燃材料设专库存放，保证库内通风，严禁明火进库，用电要符合规定并使用防爆开关。

2.2.4氧化气瓶、乙炔瓶工作间距离不小于5米，两瓶与明火间距不小于10米，严禁使用浮桶式乙炔发生器。

2.2.5严禁在在建工程内设仓库，不得在库内、工程内调制油漆，不得在工程内使用液化钢瓶、乙炔发生器，未经批准在建工程不得住人。

2.2.6现场严禁吸烟，动火前领办动火证，动火现场始终应派人监督。

2.2.7不得私自使用电炉、电热器等电热设施，现场施工生活用电应同工地统一管理，不得私自乱接电源。

2.2.8电气焊、油漆等作业时，进行消防交底，并有相应的防火措施。

2.2.9门岗实行人员车辆出入登记、检查证件制度，材料器材出场应办出门证，无证不得出场。

2.2.10组织巡视检查，特别是夜间，防止失窃，破坏现象发生，当班人员夜间不得睡觉，每晚应有干部值班，经常组织干部查夜。

2.2.11现场发生各类案件和事故，要保护现场并及时逐级报告，对现场保卫人员和全体职工应经常进行保卫制度教育。

2.2.12财务办公室、宿舍、休息室要设专人管理，严禁赌博、酿酒、传播淫秽物品和打架斗殴。

2.2.13做好材料、成品、半成品保卫工作，特别是装修阶段要做好各种物品的保卫管理，防止被盗和破坏。

## 3、环境保护措施

3.1贯彻实施现场场容制度，制订卫生措施。划分责任区，责任到人。

3.2车辆不带泥出场，沿途无道辙。

3.3宿舍、办公室、休息室应有值班制，天天打扫，保持清洁，门口无法发报积水，生活垃圾应集中堆放，及时清理。

3.4食堂由主管领导负责，并要办理食品卫生许可证，饮食员要定期进行体检，并要办理健康证，卫生知识培训证，严格执行食品卫生法及有关规定，做到无蝇、无蛛网无鼠。

3.5宿舍、食堂、办公室、厕所应定期打药、消毒、防止-疾病流行。

3.6对职工进行环保意识教育，提高职工环保观念。

3.7现场要经常洒水降尘，水泥及及易飞扬颗粒的散状材料应设专库存放，运输时应封闭，防止飞扬。施工垃圾及时清运，集中堆放，统一处理。现场不得焚烧油漆、油毡等产生有毒有害有恶臭气味的物质。

3.8噪音大的设备要设置围墙以减少噪音的污染。

## 4、施工现场内业资料管理

4.1设专人负责收集、整理各项工作的内业资料，包括各项检查记录、检测报告、处理方案、整理验收记录等。

5.2内业资料分门别类，做到标准化、准确、真实、内容齐全、手续齐全。

## 5、创文明施工工地的措施

5.1认真执行建设部及本地有关文明施工的规定。

5.2建立安全文明施工组织机构，建立健全各项规章制度，做好日常检查、监督工作，做好内业管理。

5.3现场生活区、生产区、施工区域分别设置，大临设施有关规定设置，宿舍及办公室采用砖砌内外抹灰、吊棚，职工食堂按规定调协各种设施，生活区及生产区做局部硬化处理，设置现场排水设施。

5.4按有关要求做好现场施工机、材料及周转工具的管理，做到中盖、加垫，规方整齐，明牌标志。

5.5搞好现场的卫生管理，做好食堂卫生工作，做好灭鼠灭蝇工作。宿舍、食堂、厕所等要设置沙门窗，做好职工的肠道传染性疾病的防治工作，现场设专职卫生清扫人，每天清扫，生活垃圾日产日清，建筑垃圾定期清理。

# 十、保证工期的措施

## 1、经济措施

实施承包制，推行施工预算包干，利用经济杠杆调动全体参战人员的生产积极性。

## 2、组织措施

组建强有力的项目经理部，从开工到竣工实行全过程全方位管理，保证领导的权威性、统一性及实现工程目标的一致性；加强项目部的组织建设，公司派驻党政人员进驻工地，做好工程的宣传鼓动工作，从思想上保证施工生产的正常进行，项目部人员要签订责任状，实施奖惩以利干劲。

## 3、人力资源的保证措施

对该工程抽调有丰富同类工程施工经验、责任心强、有资质、有能力的管理人员组建项目部，作业层人员从全公司抽调技术等级高、有从事同类工程施工经验的人员组成。为确保业主对工期的要求，采取三班倒连续施工。

## 4、资金资源保证措施

对该项目资金专款专用，确保正常施工资金到位。

## 5、机具设备资源的保证措施

针对该工程所使用机械、设备必须按计划进驻工地并确保机械设备的性能良好。

## 6、技术措施

编制具有可操作性的施工方案、技术措施，采取交叉施工，最大限度的利用有效的时间、空间。在施工节点控制上，重点控制锅炉本体及附属设施拆除、钢架、锅筒安装、水压试验、烘煮炉四个节点工期，对其他分部、分项工程：附属设备安装、电气、仪表、烟风管道施工与锅炉本体并行施工，并在烘煮炉节点前全部施工完毕，且经冷试合格。

# 十一、本工程执行的规范

《工业锅炉安装工程施工及验收规范》				（GB50273-98）

《机械设备安装工程施工及验收规范》				（GB50231-98）

《连续输送设备安装工程施工及验收规范》		（GB50270-98）

《起重设备安装工程施工及验收规范》				（GB50278-98）

《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》		（GBJ126-89）

《工业炉砌筑工程施工及验收规范》				（GBJ211-87）

《钢结构工程施工及验收规范》					（GB502××-2001）

《工业金属管道安装工程施工及验收规范》		（GB50235-97）

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》	（GB50275-98）

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》	（GB50236-98）

《钢焊缝射线照相及底片等级分类法》				（GB3323-82）

《工业自动化工程施工及验收规范》				（GBJ93-86）

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》	（GB50168-92）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》	（GB50169-92）

《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》	（GB50170-92）

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路界限施工及验收规范》（GB50171-92）

# 十二、工程项目的现场管理

我公司已通过ISO9002质量体系认证，为此现场的施工管理以公司的质量方针、目标、承诺为前提，以质量保证手册为依据，按程序文件确保质量体系的运行、管理施工中各种生产要素。

## 1、编制工程质量计划，全面控制施工过程中各个环节

1.1质量计划原则上按程序文件的内容、要求、措施编制，确保质量手册的符合性和适宜性。

1.2根据工程的特点，资源的状态，根据工程网络科学的安排工程工序，同时要编制质量检验计划和创优规划，重点抓住过程控制中的工序环节。

1.3质量计划重在对工程的管理，组织设计重要施工方案和资源的配置和工程的布置。

## 2、业主提供产品的控制

2.1根据合同规定的业主供货范围编制供货清单，经业主批准后由项目材料员报送业主供货单位。

2.2在接收业主提供产品时，由项目材料员组织有关人员按照供货清单及装箱单核对物资名称、规格、数量等，并进行外观质量检验，同时验证随机的有关技术资料（产品说明书及合格证材质合格证等）

2.3经检验合格的物资，由项目保管员标识“业主供货合格”标志，并办理入库验收手续，建立台帐。

2.4检验中发现不合格品（损坏或不适用）的物资，项目保管员应对其标识“业主供货不合格（损坏或不适用）”标志，并填表做好记录，由项目材料员书面报告业主，将不合格品退回。

2.5如业主提供的产品发生丢失情况，保管员应做好丢失记录，由项目材料员报告业主。

2.6对业主提供的产品设立单独的库区，分类储存;对业主提供的材料应单独建帐，按材质，规格等分类存放，并做出明显标识.

2.7物资出库时，由保管员与领料员共同对物资外观质量及有关技术资料进行验证，合格后办理出库手续。

2.8一般情况，不必对货源处检验，如业主有要求，我公司积极配合。

## 3、自采物资的控制

3.1根据施工图提出材料采购计划，按照国际行业标准和国家标准生产的物资要注明品名、型号、规格参数；有特殊要求的要标明必要的图样、规范、质量要求等，需代用的物资必须办理“材料代用证书”。

3.2选择经评价合格供应商，签订采购合同或协议，合同或协议应明确产品标准，质量要求、价格、交货方式、地点、时间违约责任等。

3.3自采物资到场后，应进行实物与资料核对，如业主方有要求可共同进行。对有特殊要求的物资应按有关规定进行检验和试验。

3.4自采物资必须有符合要求的材质合格证书。

## 4、物资搬运及贮存的控制

4.1物资搬运时，搬运单位应根据物资重量及外形尺寸提出所使用的运具及有关人员配备。

5.2物资搬运装卸过程中，应避免造成物资变形、残损等应按物资包装标志进行操作；对成组配套的物资，应按原来组合搬运装卸；如包装有渗漏损坏时，应立即整补加固；对易燃易爆，易污染物资，应做好防护措施。

4.3搬运重要或大型物资前，搬运单位要编制可行的搬运方案，审批后方可实施。

4.4物资贮存场地（库房、料场）必须满足物资贮存条件，且安全措施得力。

4.5需入库贮存的物资不得室外存放，易潮、怕雨淋物资要上盖下垫，化学性质易起反应的异种物资必须隔离存放，易燃易爆、有毒的危险品须妥善保管。

4.6库存物资应分区、分类、存放，摆放整齐，标识明确。

4.7物资应建立入库台帐，出库物资须有出库凭证，库存物资必须帐物相符，保管员应进行季度盘点和抽检。

## 5、产品标识和可追溯性的控制

5.1产品（物资）以贴/挂标签、或用油漆书写的方法进行标识，根据现场情况灵活选用。

5.2所有机械设备在安装过程中以铭牌或记录形式进行标识。

5.3对不易标识施工过程（工序）及规定有可追溯性要求时，由技术人员以记录或施工日志的方式进行标识。

## 6、物资检验和试验的控制

6.1物资检验和试验包括：几何尺寸检测、形状缺陷检测、表面质量检测和理化试验等。对验证合格的物资、保管员办理入库手续。

6.2对于验证不合格的物资，材料员有权提出隔离存放和拒收，并做好标识和记录，将不合格物资退回原供应商。如不合格物资经业主或工程监理代表签字认可后，可让步或降级使用。

6.3如因工程急需来不及检验和试验的物资必须是可追回的或可更换的，由项目经理批准后方可放行；急需放行的物资必须做好标识和记录，经试验检测发现不符合要求时应采取措施更换或追回。

6.4保管员对受控的物资检验和试验状态进行标识，标识分为四种：验收合格、验收不合格、未经验收、验收后待处理。四种物资须分区分类放置并做出明确标识。

6.5用于检验、测量和试验的设备，必须在规定的检定或校准周期内且性能完好，否则不能使用或降级使用。

## 7、工程施工检验和试验的控制

7.1工程施工检验包括：班组自检、过程质量交接检验、隐蔽工程检验、专检、分项、分部工程检验评定。

7.2检验程序为：施工班组长对班组施工质量进行自检，合格后提交评定。项目经理组织作业负责人，质检员及技术人员进行工序过程质量交接检验，确认合格后方可进行转序施工（对于隐蔽工程，需由甲乙双方共同认可后方可隐蔽或转序）。分项工程质量评定在班组自检基础上，由作业负责人和技术人员组织检验评定，由质检员核定。分部工程质量评定在分项评定基础上，由作业负责人和技术人员组织评定，由质检员核定。

7.3过程检验采用记录形式标识，记录中应明确标明优良、合格或不合格字样，必须清楚地反映过程所处的状态。

7.4最终检验和试验时，首先要编制最终检验和试验方案，方案中应明确试运组织、试运流程、试运计划、试运的临设计划和物资供应计划、试运中的技术要求和安全措施。最终检验和试验的结果应满足设计文件、国家标准规范及生产流程的要求。

## 8、工程防护和交付的控制

8.1对需进行防护的部位应做好记录，并坚持每月做好自检自查；对防护部位的防雨、防潮、防丢失应制订切实可行的防护措施并全面落实。

8.2工程交付的条件是：工程已按设计文件内容建完；业主提出的问题已经解决；按合同或施工验收规范规定的要求完成了试运行和试生产工作，各系统满足设计要求；最终检验完成且评定合格；竣工资料已按规定组卷且符合要求。

8.3有些工程项目虽没有完全达到上述条件，但对正常生产影响不大或无影响时，经业主同意，对遗留问题规定了解决办法，亦可申请交付。项目部保存遗留尾项（问题）清单并负责组织日后的处理,按公司服务程序文件的要求进行。

## 9、施工过程控制中的安全技术措施

9.1项目部成立安全管理机构（安全领导小组），并有专职安全人员负责日常安全管理。

9.2成立联合检查组，按照公司的要求，定期开展互查活动。

9.3按ISO9002标准及时填报安全管理的各种台帐。

9.4参加施工人员除遵守本工种安全技术操作规程外，都必须认真遵守YB9253-95标准中的通用规程。

9.5进入施工现场的各类机械设备要作到机容机貌整洁，安全装置良好。

9.6施工现场的临时用电、周边四口的防护都必须符合建设部安全检查评分标准。

9.7单位、单项工程必须编制详细的安全措施，交底后方准施工。没措施不准施工。

9.8针对施工现场的环境情况，项目部制定该现场的安全管理规定。

# 十三、附表、附图

## 附表1：主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率KW | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | 汽车吊 液压汽车吊 氩弧焊机 硅整流焊机 交流电焊机 空压机 链式起重机 链式起重机 射线探伤机 自控烘干箱 焊条保温筒 滑轮组 角向磨光机 风动砂轮机 电动无齿锯 电动试压泵 手动试压泵 液压千斤顶 卷扬机 泥浆搅拌机 砂浆搅拌机 强制搅拌机 切砖机 载重汽车 电锯刨 振动器 低压变压器 配电箱 水准仪 经纬仪 直流耐压器 交流耐压器 转鼓测速仪 西林电桥 电流电压万用表 高压摇表 台钻 电锤 弯管机 压线钳子 气焊设备 | QUY80 QY16 Z×-400B B×-500 W-0.9 10t ××H25×× 30t 10t 0.325m3 0.4m3 S1491/ 36V 60KV 50KV 500-1000V | 1 1 1 3 2 1 4 4 1 1 10 4 4 4 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 6 1 1 1 1 1 1 10 2 3 6 4 6 6 | 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 日本 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 日本 国产 国产 国产 | 1999 1996 1998 1998 1999 1998 1999 1999 1997 1997 1996 1997 1998 1999 1996 1996 1998 1996 1997 1998 1997 1996 1999 1998 1990 1996 1996 1997 1998 1999 1999 1998 1996 1998 1999 1997 1998 1996 1998 1996 2000 2000 | 30 30 40 2 |  |  |

## 附表2：劳动力计划表

| 工种 | 人数 | 工种 | 人数 | 工种 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道工 | 3 | 钳 工 | 2 | 铆 工 | 1 |
| 电焊工 | 4 | 电 工 | 2 | 木工 | 2 |
| 气焊工 | 2 | 仪表工 | 4 | 加砖工 | 2 |
| 测量工 | 2 | 司机 | 2 | 运转工 | 2 |
| 起重工 | 2 | 保温工 | 4 |  |  |
| 探伤工 | 1 | 力工 | 15 | 合计 | 47 |

## 附图1：施工总平面图

## 附图2：施工进度网络图