船用商品交易市场船用商品仓储工程

水电安装工程  施 工 组织设计

编制人

职务

审核人                 职务

批准人                 职务

批准部门章

编制日期        年     月     日

一、 工程概况 船用商品仓储工程位于临城双阳村船用商品交易市场南侧一

层钢结构。耐火等级二级抗震三级设计合理使用年限50年总

建筑面积7000平方米。

安装工程范围建筑给排水工程、建筑电气工程。

1、 给排水安装工程

排水管使用芯层发泡PVC-U管材承插粘接雨水斗采用87型

雨水斗安装详见87S348。排水立管垂直转弯排出时排水横管与

立管连接处采用两个45度接头连接排水管底部设混凝土支墩。立

管检查口安装高度离地面1000mmUPVC管安装详见图集96S341立

管及横管均应按规定设置伸缩节。管道穿越屋面预埋钢制防水套管

立管穿越楼面预埋钢制防水套管支管穿越楼面预埋钢制套管所有

套管管径比所穿管大2号。排水埋地管设计坡度为DN100I=0.026

DN50I=0.030。排水横支管设计坡度为下表

管径mm 50 75 110 160

坡度% 2.0 1.4 1.1 0.6

2、 电气安装工程

本工程电气安装工程为电气照明工程动力工程暂不考虑。一路

进线电压为380/220V三相四线电缆穿钢管保护直接埋地敷设。

本工程采用TN-C-S系统供电电源引自厂区配电室电缆进户处重

复接地装置利用本工程基础钢筋网作为环形接地极要求接地电阻Rjs≤1Ω。为防止反击雷在进线总箱处设过压保护器。总等电位端

子箱应与防雷装置公共设施的金属管道等连接。插座安装高度为

0.3m照明开关安装高度为1.3m等电位端子箱高度为0.3m出口指

示灯安装高度为门框上方其余按图中说明。

二、施工准备工作

1、 施工组织及劳动力配备计划

为确保工程的顺利进行按期并争取提前完成安装工作我们将

配备最强的管理人员建立完善的施工管理网络层层落实责任制安

排实力最强的安装项目部进行施工在土建项目经理部的统一领导

下配备专业施工员、质量员组织施工及质量检查工作。

2、 安装管理人员

序号 姓名 性别 职称 现场担当职责

1  男  项目经理

2  男  技术负责人

3 翁长延 男 工程师 水电施工员、质量员

4  男  班组长

5  男  材料员

3、质量控制体系

3、 劳动力计划

工    种 人   数 备   注

管道工 3

电工 3

电焊工 1

合计 7

4、 施工机具配备计划

机具名称 规格 单位 数量 备注

交流电焊机  台 1

砂轮切割机  台 1

冲击电钻  台 1

绝缘电阻摇表  台 1

接地电阻测试仪  套 1

端子压线钳  把 1  项目经理

技术负责人

施工员、质量员

施工员、质量员

给排水安装 电气安装

材料员 5、 施工进度安排

根据土建工程的总进度计划合理安排安装工程的施工进度。土

建结构施工阶段进行暗配管和预埋件的预埋工作土建结构完工后

安装工程进入全面安装阶段同时要满足土建筑修施工对安装工程的

要求土建收尾阶段安装工程主要进行通水、通电和全面调试工作

竣工前七天为联合试运行施工进度网络计划详见施工进度网络图。

三、 工程应遵守的技术标准及施工验收规范

序号 代  号 标准规范名称

1 GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范

2 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

3 GB50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

4 GB50169-92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

5 GB50254-96 电气装置安装工程低压电气施工及验收规范

6 GB50268-97 给排水管道工程施工及验收规范

7 CJJ29-30-89 建筑排水硬聚氯乙烯管道设计施工及验收规范

8 CECS4192 建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工及验收规范

9 GBJ300-88 建筑安装工程质量评定标准

10 DB08-42095 屋面雨水排水硬聚氯乙烯管道工程技术规定

11  建筑电气安装工程图集

四、 专业施工方案 1、 室内给排水管道安装

1、室内排水及雨水UPVC管道安装

○1、按管道系统和雨水斗的设计位置管道走向及各管道的中心线标

记进行测量结合排水口尺与排水管道口施工中心线并确定排水管

道预留管口的坐标作出标记。

○2、按实测小样图选用合格的管材和管件进作配管和断口预制的

管断配制完成后应按实测小样图核对节点间尺寸和管件接口朝向。

○3、按设计选定支架型式加工油漆按规范要求就位安装。

○4、管道安装应自下向上分层进行先安装立管后安装横管连续施工按设计和规范要求设置伸缩节。

○5、立管安装时先将管段吊正安装伸缩节将管端插口平直插入伸

缩节承口橡胶圈中用力应均衡不可摇挤安装完毕后随即将立

管固定。

○6、横管安装时应先将预制好的管段用铁丝临时吊挂核对无误后再

进行粘接。粘接后迅速摆正位置按规定校正坡度用木契卡牢接口

紧住铁丝临时加以固定待粘接固定化后再紧固在支架上拆除

临时铁丝。

○7、管道连接采用承插接口粘接法管材或管件在粘合前用棉纱或干

布将承口内测和插口外侧擦拭干净使被粘接面保持清洁无尘沙与

水迹当表面沾有油污时用棉纱蘸丙酮擦净。用油刷蘸胶粘剂轴乡

涂刷插口外侧和承口内侧动作要迅速涂抹要均匀胶剂要适量

不得漏涂或涂抹过厚承插口涂刷胶粘剂后应即找正方向将管子插入承口使其准直再加挤压将挤出的胶粘剂用棉纱或干布蘸清洁剂

擦拭干净保证承插口的直度和接口位置正确静待2-3分钟至接口

固化期间严禁振动管件。

○8、在立管离地面1000mm处设置检查口。

○9、排水管道安装完毕后应进行灌水试验。

a、埋地的排水管道在隐蔽前必须作灌水试验其灌水高度应不低

于底层高度灌水15分钟后再灌满延续5分钟液面不下降为合

格雨水管作通水试验检查各排水点是否通畅接口处有无渗漏。

b、对粘接连接管道通水灌水试验必须在粘接安装24h后进行。

c、雨水外斗应固定在屋面承重构件上雨水漏斗与屋面连接处应严

密不漏。

2、电气安装

1电线管敷设

○1、电线管、接线盒、灯头盒、开关盒均应符合设计要求并要有产

品合格证采用的灯盒、接线盒、开关盒其壁厚应大于1.2毫米使

用的管材应经检查无明显的伤痕、开裂。

○2、电气管线敷设应与土建施工密切配合管线穿越梁、柱、楼板等

时均应事先埋设套管竖进、井内管线敷设完毕后应将孔洞和缝

隙用防火材料封堵。现浇楼板内管路敷设应在两层钢筋中间且依附

底筋敷设管入盒后应堵好管子并用旧报纸填满盒子以防止水

泥砂浆进入盒内。

○3、管子切断应平整管口应光滑无毛刺。 ○4、配管管径选择应符合设计要求。

○5、暗配电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲埋入墙或混凝土管子离表面的净距不应小于15毫米。

○6、电线管路的弯曲处不应有褶皱凹穴和裂缝等现象弯扁程度

不应大于管外径的10%暗配管弯曲半径不应小于管外径的6倍埋

设于地下或混凝土楼板内不应小于管外径的10倍。

○7、水煤气管用套管连接套管长度宜为管外径的2.5倍管与管的

对口处位于套管的中心套管采用焊接连接时裂缝应牢固严密连

接处的管内表面应平整光滑严禁对口熔焊连接。

2、管内穿线

○1、配线用的导线线芯截面应符合设计要求。

○2、管内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行穿线前应将电线管内的积水及杂物清理干净。

○3、引线一般采用φ1.2-1.6毫米钢丝要防止在管内遇到管接头时

被卡住如管路较长或弯曲较多时可在敷设电线管时将引线钢丝

预先穿好。

○4、穿线时需两人各在管口一端一个慢慢抽拉引线钢丝另一人

将导线慢慢送入管内。

○5、导线在管内不得有接头或扭结其接头应在接线盒箱内。

○6、管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应超过管子截面积的40%。 ○7、不同回路的导线不得穿在用一根管内同类照明的几个回路可穿入同一根管内但管内导线总数不应大于等于8根同一交流回路的导线应穿于同一管内。

○8、由于管内所穿导线的作用不同为了在接线时能方便地分辨出来可用各种颜色的导线来区分如A相为黄色B相为绿色C相为

红色零线为淡蓝色接地线为黄绿双色。

○9、导线穿入钢管时管口处应装设护线套保护导线垂直管口穿

入导线后应将穿管口密封。

○10、导线预留长度接线盒、开关盒、灯头盒、插座盒应为150毫米

配电箱内为箱体周长的1/2。

3、电缆敷设

○1、电缆敷设前应进行检查必须是合格产品规格、型号、截面、

电压等级均应符合设计要求外观应无扭曲损坏绝缘良好电缆两

端封好不能受潮。

○2、在三相四线制系列中使用的电力电缆不采用三芯电缆另加一根

单芯电缆或导线以电缆金属护套等作中性线等方式。

○3、并联运行的电力电缆其长度应相等。

○4、电缆各支持点的距离及电缆弯曲半径应符合设计及规范要求。

○5、塑料绝缘电力电缆应有可靠的防潮封端。

○6、在电缆终端、电缆中间接头处应装设标志牌。标志牌上注明编号当设计无编号时则应写明电缆型号、规格及超讫地点并联使

用的电缆应有顺序号字迹应清晰不易脱落可用记录笔在镀锌铁

皮上书写。

○7、严禁将电缆平行敷设于管道的上面或下面。 ○8、电缆穿管时符合下列规定

A、每根电力电缆应单独穿入一根管内电缆管内径不应小于电缆外

径的1.5倍。

B、电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯半径的规定每根电缆管

最多不应超过三个弯头直角弯不应多于2个。

○10、有关电缆敷设及电缆终端和接头制作等技术要求详见

GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》。

4、照明配电箱安装

○1、配电箱到货时应按设计图纸和厂方产品技术文件核对其电器元件

是否符合要求元器件必须是国家定点厂的产品产品合格证、质保

书及3C认证应齐全。

○2、照明配电箱离地1.5米嵌墙安装嵌入式配电箱在土建施工时将

箱体预埋在墙内在穿线前再安装配电箱安装高度应符合设计及规

范要求起垂直偏差不应大于3毫米。

○3、本工程接地方式为TN-C-S制零线与保护线应严格区分不得

混淆。

○4、配电箱内配线线径应符合设计要求排列应整齐并绑扎成束

相零地线应分色多股线应搪锡电线头压接要牢固接地及进出线

铜鼻子加弹簧垫螺母旋紧。

○5、配电箱上应标明用电回路名称

○6、配电箱全部电器安装、接线完毕后用500伏兆欧表对线路进行绝缘摇测同时做好记录做为交工资料。 5、照明灯具、开关插座安装

○1、各种灯具、开关插座的规格型号应符合设计要求并有产品合格证。

○2、灯具安装应采用金属或塑料膨胀螺栓严禁使用木槿固定。

○3、开关插座的标高应符合设计要求单相接地暗插座离地0.3米暗

装各种开关离地1.3米暗装开关插座安装同一室内高度差不应大

于5毫米成排安装高低差不大于1毫米开关距门框边为0.15-0.2

米。1单相两孔插座面对插座的右孔或上孔与相线连接左孔或

下孔与零线连接单相三孔插座面对插座的右孔与相线连接左孔

与零线连接2单相三孔插座的接地或接零线接在上孔。插座的接

线端子不与零线端子连接3接地或接零线在插座间不串联连接。

○4、灯具、开关插座中的相线、零线、PE线严禁串接连接PE线应

单独敷设PE线的颜色应为黄绿双色。

○5、广照型工矿灯离地5.5米吊装吸顶灯吸顶安装。出口标志灯门

上0.1米明装。成排安装时其中心线偏差应小于5毫米确定成排灯

具的位置时必须拉十字线安装完毕应整齐美观。

○6、灯具的相线应经开关控制开关的切断位置应一致且操作灵活

接点接触可靠。

○7、插座开关的盖板应紧贴墙面四周无缝隙位置应正确盖板上

整洁无污物。

6、避雷与接地装置安装

施工时按照避雷与接地分项工程施工工艺标准GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》和86SD566《利用建筑物金

属体做避雷及接地装置安装》标准图集进行施工。

○1、屋面四周女儿墙采用≤φ12镀锌圆钢做避雷带明敷直线段支

持卡间距1m 转角处为0.5m支架高0.15m。利用大楼基础钢筋网

作为环形接地极接地电阻≤1欧姆。屋面所有金属物及大型金属物

都与防雷装置作可靠焊接。

○2、避雷引下线利用结构柱内两根直径大于φ16的主钢筋且可靠

焊接作为一组引下线与基础主筋可靠联结。进线总箱处重复接地

装置与防雷装置共用一个接地装置要求冲击接地电阻≤1欧姆。在

与防雷引下线相对应的室外埋深1米处由被利用引下线的钢筋上焊

出一根40×4镀锌扁钢伸出室外距外墙皮0.5m作预留接地体。在

图纸标注的接地电阻测试点用40×4镀锌扁钢与引下线主筋焊接连

通引至金属盒内距地0.5m。

五、质量保证措施

1、施工前各专业施工人员必须熟读图纸领会设计要求熟知施工

验收规范质量标准及施工操作规程必须经过图纸会审才可进行施

工。

2、坚持“质量第一一切为用户着想”的原则严格按施工图、施

工验收规范、施工操作规程和质量标准进行施工如有设计变更必

须有设计修改联系单方可施工。严把质量关在竣工验收时达到一次

交验达到质量目标。

3、建立质量保证体系由分公司经理任组长主管副经理任副组长主任工程师主管质量科长负责质量指导项目经理为本项目质量责

任人各专业施工员把好技术质量关班组长为本班组质量责任人

层层落实质量责任制层层负责搞好工程质量。

4、在施工前应接受技术人员的技术、质量交底未经技术交底未

下达质量标准未经中间交接验收施工班组可以拒绝施工。

5、坚持按施工程序施工每道工序不合格不得交给下一道工序上

道工序不合格下道工序有权拒绝继续施工及时做好自检、交接检

认真填写各种检查记录和原始记录及时做好分项工程检查验收。

6、严把设备材料进货关设备材料无合格证、质量保证书及检验记

录或合格证、质量保证书及检验记录与设备材料不符不得施工。

7、设备材料的规格型号、性能、质量不符合设计要求时应由设备

单位签发设备材料代用技术联系单无技术联系单不得施工。

8、严格做好隐蔽工程验收工作凡是预埋管线及避雷与接地等隐蔽

工程施工管道试压试漏接地电阻测试必须填写好隐蔽工程验收记

录。

9、预埋要按审定的施工图施工如与实际不符合与设计单位联系出

具变更联系单方可改变设计配合土建预埋、预留孔洞作业中在混

凝土浇捣之前必须反复核对预留位置、尺寸、数量确认无误后

经施工、监理、建设单位、质监站共同签字认证后才可通知土建浇捣

混凝土在浇捣中安装项目部要有专人监护以防预埋件移位和损

坏。

10、加强现场施工质量检查项目部要配备专职质量检查员每周定期召开质量例会讲解上周存在的质量问题布置下周质量要求及有

关注意事项。

11、各专业操作人员必须持证上岗无操作合格证不得上岗。

12、定期对工程进行质量大检查抓好“质量通病”的对照检查如

管道水平度差电线管未套护口开孔截料用气割等常犯通病针对

施工中的薄弱环节和质量通病制订保证工程质量和消灭质量通病的

技术措施严格按照施工工艺操作。

13、实施质量否决权和实施质量奖罚条例电气、给排水、电焊等各

专业工种实行上岗证制挂牌操作责任制。

14、施工现场抓牢“预埋、试压、测试、隐蔽工程检验、中间验收、

成品保护”等各道关。

15、加强现场管理注意对半成品和成品的保护在不影响土建及其

它工种的施工和不影响工期的前提下凡可以后装的就尽量后装不

能后装的则加以保护并加强值班防止损坏和失窃。

16、定期对工程技术资料进行检查加强对施工技术资料和竣工图纸

的整理归档工作确保图纸资料的完整、正确。

六、安全技术措施

1、参加工程的全体施工人员必须坚持“安全第一预防为主”方针

遵守国家和企业的安全规程在思想上、组织上、制度上、技术上保

证安全生产在任何情况下不得违章指挥或违章操作。

2、建立安全责任制明确“管生产必须管安全”的思想项目部应

配备专职安全员一名施工班组设兼职安全员安全员要加强安全检查积极开展安全活动。

3、对新工人必须进行安全施工基本知识入场教育和操作规程教育

对容易发生事故的工作及有关重要部位要进行安全方法交底及安全

操作训练。

4、建立安全生产定期检查制度班组每日检查项目部每周检查

以自查为主互查为辅查思想、查制度、查纪律、查隐患并结合季

节特点重点查防触电、防高空坠落、防物体打击并采取有效措施

防止安全事故的发生。

5、施工人员进入现场严格遵守现场各项安全规章必须戴好安全帽。

6、安装使用的脚手架高凳及人字梯等要认真检查看是否绑扎结

实有无松动损坏若有问题待处理后才能使用。

7、施工操作地点及附近的孔洞必须加盖牢固盖板不得随意挪动

防止人员高空坠落和物体坠落伤人事故。

8、项目经理、施工员、班组长每日布置施工任务时要同时告诫安全

注意事项。

9、特种作业人员必须持上岗证。

10、施工过程中严格按照分工坚守岗位认真负责服从命令听

指挥进行吊装作业时应设专职起重指挥严禁在施工、吊装过程

中擅自离开工作岗位擅自发令干扰指挥工作所有钩子要有防脱钩

装置或采用安全保证措施防止脱钩遇上6级以上大风时禁止吊

装作业。

11、暂设用电必须符合安全用电规则现场要有专职电工负责施工用电凡手持电动工具的使用必须联接漏电保护装置潮湿地点作业要

穿绝缘鞋。

12、施工现场设安全配电箱各种电动机械设备必须有可靠有效的安

全接地和漏电保护开关方准启动。

13、夜间施工必须有足够的照明设施在沟、槽、坑、洞及危险处应

设红灯以防人员跌入。

14、高处施工要踩稳站牢两米以上作业必须系好安全检查带小件

工具应装入工具袋内。氧气瓶、乙炔瓶夏天要注意遮盖防暴晒。

15、冬季施工应采取防寒、防冻措施。

16、UPVC管粘接作业时胶粘剂及清洁剂和封盖应随用随开不用

时应立即盖严严禁非操作人员使用。

17、管道粘接操作场所禁止明火、吸烟通风必须良好集中操作

场宜设置排风设施。

18、管道粘接时操作人员应站在上风向并应配戴防护手套眼镜

和口罩避免皮肤、眼睛与胶粘剂直接接触。