市轨道交通路网管理服务中心工程

配电柜安装施工方案

编  制：

审  核：

审  批：

施工组织设计（施工方案）审批表

| 工程名称 | 北京市轨道交通路网管理服务中心 | 结构类型 | 框剪，局部钢结构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 59521平方米 | 层 数 | 地下2层，地上10层 |
| 建设单位 | 北京京投轨道交通路网管理服务中心有限公司 | 施工单位 | 北京城建集团有限责任公司 |
| 编制部门 | 北京城建集团轨道交通路网管理服务中心项目部 | 编 制 人 |  |
| 编制时间 | 2006年7月18日 | 报审时间 | 2006年7月18日 |
| 审批部门 | 项目部总工办 | 审批时间 | 年 月 日 |
| 审 批 人 |  | 方案名称 | 配电柜安装施工方案 |
| 审批意见：（填写讨论的主要结论包括应修改的部分） |  |  |  |

目录

1  工程概况                                              2

2  编制依据                                              2

3  施工准备和部署                                        2

4  施工工艺与方法                                        3

5  质量标准                                              8

6  成品保护                                              10

7  质量记录                                              11

8  安全消防措施                                          11

成套配电柜安装方案

1  工程概况

本方案属北京市轨道交通路网管理服务中心一期工程成套配电柜安装方案。配电柜总共71台。所有配电柜均为金属材料制作，外表采用喷漆、喷塑或烤漆。配电柜采取落地式安装。

2  编制依据

2.1  北京市城建设计研究总院绘制的电气施工图。

2.2  电气装置安装施工及验收规范。

2.3  《建筑电气通用图籍》（92DQ3）。

2.4  《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。

3  施工准备和部署

3.1  施工准备

3.1.1  材料要求：

3.1.1.1  配电柜：箱体应有一定的机械强度，周边平整无损伤，油漆无脱落，二层底板厚度不小于1.5mm，但不得采用阻燃型塑料板做二层底板，箱内各种器具应安装牢固，导线排列整齐，压接牢固、应为两部定点厂产品，并有产品合格证。

3.1.1.2  镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。

3.1.1.3  绝缘导线：导线的型号规格必须符合设计要求，并有产品合格证。

3.1.1.4  基础槽钢用10#槽钢，应有产品合格证。

3.1.2  主要机具：

3.1.2.1  铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。

3.1.2.2  手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳，活扳子、套筒扳子，锡锅、锡勺等。

3.1.2.3  台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、冲击钻、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。

3.1.3  作业条件：

3.1.3.1  随土建结构预留好配电柜基础安装位置。

3.1.3.2  预埋铁架或螺栓时，墙体结构应弹出施工水平线。

3.1.3.3  安装配电柜时，抹灰、喷浆及油漆应全部完成。

3.2  施工部署

主楼和西副楼的配电柜由山东水电一队安装，东副楼的配电柜安装由山东水电二队安装。

4  施工工艺与方法

4.1.  施工程序

设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电柜体就位→配电柜接线→试验调整→送电试运行。

4.2  设备开箱检查

4.2.1  设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内，共同进行开箱验收检查；包装及密封应良好，制造厂的技术文件应齐。型号、规格应符合设计要求，附件备件齐全。

4.2.2  配电柜本体外观应无损伤及变形，油漆完整无损。配电柜内部电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤及裂纹等缺陷。

4.3  配电柜二次搬运

配电柜吊装时，柜体上有吊环时，吊索应穿过吊环；无吊环时，吊索应挂在四角主要承力结构处，不得将吊索挂在设备部件上吊装。吊索的绳长度应一致，以防受力不均，柜体变形或损坏部件。

在搬运过程中要固定牢靠，防止磕碰，避免元件、仪表及油漆的损坏。

4.4  基础型钢制作安装

4.4.1  配电柜在室内的位置原则上是按图施工，如图纸无明确规定时，应按下列位置施工：

低压配电屏离墙安装时距墙体不应小于0.8米，低压配电屏靠墙安装时距墙体不应小于0.05米；巡视通道宽不应小于1.5米。配电柜需要安装在基础型钢上，型钢选用10号槽钢。

4.4.2  基础型钢制作好后，应按图纸所标位置或有关规定，配合土建工程进行预埋。

4.4.3  安装基础型钢时，应用水平尺找正、找平。基础型钢安装的不平直度及水平度，每米长度应小于1mm，全长时应小于5mm；基础型钢的位置偏差及不平型度在全长时，均应小于5mm。基础型钢顶部宜高出室内摸平地面10 mm。

4.5  基础型钢接地

埋设的配电柜的基础型钢应做良好的接地。一般用40*4镀锌扁钢在基础型钢的两端分别与接地网进行焊接，焊接面为扁钢宽度的2倍。

4.6  配电柜安装

4.6.1  配电柜组立

配电柜与基础型钢采取螺栓固定。

配电柜单独安装时，应找好配电柜正面和侧面的垂直度。

成列配电柜安装时，可先把每个配电柜调整到大致的位置上，就位后再精确地调整第一面配电柜，再以第一面配电柜的柜盘面为标准逐台进行调整。

配电柜组立安装后，盘面每米高的垂直度应小于1.5mm，相邻两盘顶部的水平偏差应小于2 mm；成列安装时，盘顶部水平偏差应小于5 mm。

4.6.2  配电柜接地

成套柜应装有专用接地铜排，接地铜排与柜体连接成电气通路，接地铜排应用等截面的铜排与配电柜基础接地干线扁钢牢固连接。接地铜排与零排相互绝缘。

配电柜与基础型钢采用螺栓固定，每台柜宜单独与PE母排做接地连接，用不小于6 mm2铜导线与柜上的PE母排接地端子连接牢固。

配电柜上装有电器的可开启的柜门、隔离刀闸底座和二次回路接地线应以绝缘铜软线与接地母排可靠连接。

所有负荷端的PE接地线从接地铜排引出，并预留供检修用的接地装置不少于3个。

4.6.3  配电柜内设备安装与检验

1、成套馈电柜内设备的安装与检验

（1）机械闭锁、电器闭锁应动作准确、可靠；

（2）动触头与静触头的中心线应一致，触头接触紧密；

（3）二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠；

2、抽屉式配电柜内设备安装与检验

（1）抽屉推拉应灵活轻便，无卡阻、碰撞现象，抽屉应能互换；

（2）抽屉的机械联锁或电器连锁装置应动作正确可靠，断路器分闸后，隔离触头才能分开；

（3）抽屉与柜体间的二次回路连接插件应接触良好；

（4）抽屉与柜体间的接触及柜体框架的接地应良好。

4.7  配电柜内母线安装

1、柜内母线安装，必须符合设计要求。

2、母线应镀锌，表面应光滑平整，不应有裂纹、变形和扭曲缺陷。

3、金属紧固件及卡件，必须符合设计要求，应是镀锌制品的标准件。

4、绝缘材料及瓷件的型号、规格、电压等级应符合设计要求。外观质量无损伤及裂纹、绝缘良好。

5、母线采用螺栓连接时，螺栓、平垫、弹簧垫必须匹配齐全，螺栓紧固后丝扣应露出螺母外5-8mm。

6、母线相序排列必须符合规范要求。安装应平整、整齐、美观。

4.8  配电柜内二次回路结线

1、按配电柜工作原理图逐台检查柜内的全部电气元件是否相符，其额定电压和控制、操作电压必须一致。

2、按照电气原理图检查柜内二次回路结线是否正确。

3、控制线校线后要套上线号，将每根芯线煨成圈，用镀锌螺丝、垫圈、弹簧垫连接在每个端子板上。并应严格控制端子板上的接线数量，每侧一般一端子压一根线，最多不超过两根，必须在两根线间应加垫圈。多股线应涮锌，严禁产生断股缺陷。

4.9  配电柜内馈电电缆安装

1、馈电电缆进入柜内要做热缩电缆头，相线要套热缩相色带，电缆头制作好后，要牢固固定在柜底部电缆支架上。相线过长要加装绝缘橡胶垫用卡子固定在柜体上。

2、电缆头与设备连接时相序颜色要一致。

3、16mm2以上的导线要用压线鼻子和设备连接。电缆头的相线要顺直，不要受外力扭曲。压线鼻子和设备连接要用套筒扳手紧固，力矩要适宜。

4.10  配电柜试验与调整

试验应符合“电气装置安装工程电气设备交接试验标准”（GB50150-91）的有关规定。

4.10.1  一次设备试验调整

（1）试验内容：配电柜框架、母线、避雷器、低压瓷瓶、电流互感器、低压开关等的吸收比和交流耐压试验；

（2）调整内容：接触器、中间继电器、时间继电器调整以及机械连锁调整。

4.10.2  二次控制回路试验调整

1、绝缘电阻测试：

（1）小母线在断开所有其它并联支路时，不应小于10兆欧；

（2）二次回路的每一支路和断路器、隔离开关的操动机构的电源回路等，均不小于1兆欧。

2、交流耐压试验：

（1）试验电压为1000V。当回路绝缘电阻值在10兆欧以上时，可采用2500V兆欧表代替，试验持续时间为1分钟；

（2）48V及以下回路可不做交流耐压试验；

（3）回路中有电子元件设备的，试验时应将插件拔出或将两端短接。

3、模拟试验

按图纸要求，接通临时控制和操作电源，分别模拟试验控制、连锁、操作继电保护和信号动作，应正确无误灵敏可靠。

5  质量标准

5.1  主控项目：

5.1.1  配电柜的金属框架及基础型钢必须接地(PE)；装有电器的可开启门、门和框架的接地端子间应用裸编制铜线穿绝缘黄蜡带连接，且有标识。

检验方法：观察检查和检查安装记录。

5.1.2  低压配电柜应有可靠的电击保护。柜内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子，当设计无要求时柜内保护导体最小截面积S，应不小于下表规定。

保护导体的截面积

相线截面机S（mm2）             相应保护导体的最小截面积S（mm2）

S≤16                                 S

16<S≤35                              16

35<S≤400                             S/2

400<S≤800                            200

S>800                              S/4

检验方法：观察检查和检查安装记录。

5.2  一般项目：

5.2.1  基础型钢安装应符合如下表规定:

基础型钢安装允许偏差

| 项 目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | m/mm | mm/全长 |
| 不直度 | 1 | 5 |
| 水平度 | 1 | 5 |
| 不平行度 | / | 5 |

检验方法：观察检查和检查安装记录。

5.2.2  配电柜安装应符合以下规定：

位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐。中性线经汇流排（N线端子）连接，无绞接现象；油漆完整，盘内外清洁，箱盖、开关、灵活，回路编号齐全，结线整齐，PE保护地线不串接安装明显牢固，导线截面、线色符合规范规定。

检验方法：观察检查。

5.2.3  导线与器具连接应符合以下规定：

5.2.3.1  连接牢固紧密，不伤线芯。压板连接时压紧无松动；螺栓连接时，在同一端子上导线不超过两根，防松垫圈等配件齐全。

5.2.3.2  电气设备、器具和非带电金属部件的保护接地支线敷设应符合以下规定：连接紧密、牢固，保护接地线截面选用正确，需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。线路走向合理，色标准确，涂刷后不污染设备和建筑物。

检验方法：观察检查。

5.3  垂直度允许偏差：

配电柜体高50mm以下，允许偏差1.5mm。

配电柜体高50mm以上，允许偏差3mm。

检验方法：吊线、尺量检查。

6  成品保护

6.1  配电箱柜在现场搬运防止磕碰表面油漆或划伤。

6.2  现场安装好配电柜后，要及时锁住门。室内需要装修，要用防水盖布盖严，不得进入尘土和杂物。

6.3  配电小间的门要由专人看管，不得随便进入，防止器件丢失。

6.4  在没有进行工程验收前，不经允许配电柜不能用作临时用电。

6.5  在进行通电使用前，安排有操作经验的电工进行操作，并且有专人监护。

6.6  配电柜安装后，应采取塑料布包裹严密，避免碰坏、弄脏电具、仪表。

7  质量记录

7.1  配电柜、绝缘导线产品出厂合格证。

7.2  配电柜安装工程预检、自检、互检记录。

7.3  设计变更洽商记录，竣工图。

7.4  电气绝缘电阻测试记录和各种试验报告。

7.5  配电柜安装分项工程质量检验评定记录。

8  安全消防措施

8.1  安装电工和电气焊工必须持证上岗。

8.2  参加施工人员认真学习安全操作规程，建立岗位责任制。

8.3  绝缘电阻测试时必须两人操作，防止电击伤人。

8.4  在正式电气工程通电前，保护接地线必须连接可靠，标识明显。

8.5  绝缘工具的护套护垫应完好、无破损；老化严重要及时更换。

8.6  进行电气焊接操作时必须有人“看火”，防止火渣引燃周围物品。施焊场所需配备消火器和灭火用水。电气焊作业完毕要认真检查现场有无起火隐患，确认安全后方可离开现场。