邯鄣市××公司2＃高层信宅楼

临时用电施工组织设计

施工单位：××工程处

一、	编制依据：

1．	施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46－88）；

2．	建筑施工安全检查标准（JGJ59－99）；

3．	河北省建筑施工安全检查标准实施细则；

4．	《施工现场临时用电施工组织设计》（徐荣杰编）

二、	工程概况：

1．	本工程位于邯鄣市××西侧、××路北500处，为高层家属住宅楼。

地上十九层，楼向座北向南，总建筑面积10504平方米。施工用电配电室设在主体施工现场的东侧北角，配电室总电源由建设单位供给。

2．	用电专业设计范围380／220V供配电设计，现场用电分设备用电、施

工照明用电。动力用电分6路，照明分3路，施工用电线路采用TN－S接零保护系统。

三、	配电系统施工布置：

1．第一路混凝土搅拌站。橡皮铜芯电缆由配电室架设到搅拌站二极配电箱。

由二级电箱分6路分别（埋地）向木工加工车间、混凝土搅拌站供电。

2．第二路户处电梯。橡皮铜芯电缆由配电室架设到户处电梯侧二极配电箱供电梯专用。

3．	第三路钢筋加工车间。橡皮铜芯电缆室架设到户处电梯侧二极配电箱。

由二极电箱分7路分别对弯曲、切断和对焊机供电。

4．	第四路塔吊。橡皮铜芯电缆由配电室架设到塔吊侧二级配电箱，由二级

配电箱分3路分别向塔吊供电，两路备用开关。

5．	第五路电焊加工车间。橡皮铜芯电缆由配电室架设到电焊加工车间二极

配电箱，由二极箱分两路路供电焊机三级开关箱。3路备用。

6．	第六路振捣电机。橡皮铜芯电缆由五路备用开关架设至主体施工现场，

分别引到三极漏电开关箱供振捣电机用电。

施工所有设备用电采用三级用电二极保护。三级开关箱：一机一闸一漏一

箱配电。详见临电施工平面图。

四、	负荷计算：

每一路：混凝土搅拌站、木机加工车间用电设备总功率为91.3千瓦，选电

缆截面为（3×50＋2×25）

P机千瓦

五、	配电室设备：总负荷：180千瓦

1．	配电室高度大于3m。

2．	成排与电屏。电屏之间应采用不小于6m2铜芯导线相互连接与接地线连

接。

3．	配电屏正面的操作宽度不应小于1.5m，通过人通道不小于0.6m。配电室门向外开

并配锁。

4．	满足供电运行可靠、操作灵活、检修方便、有专人值班。

六、	电缆、电线敷设：

1．	避免电缆受到各种损坏及腐蚀，避开规划中建筑工程需要挖掘施工地土

方。

2．	电缆在室外直埋地敷设的浓度不小于0.6m，并在电缆上下均匀铺设不

小于0.5m厚的细砂，然后覆盖砖硬质板物保护。

3．	电缆穿越建筑道路易受机械损伤的场所引出地面2m高度到地下0.2m

处必须加设防护套管。

4．	地埋电缆严禁有接头。

5．	橡皮电缆架空敷设时应沿墙或电杆设置，应用绝缘子固定，严禁使用金

属体线作绑线。

七、	室内配线：

1．	室内配线必须使用绝缘导线，采用瓷瓶、瓷夹等敷设，距在面高度不得

小于2.5m。

2．	进户线过墙应穿保护套管，并应采取防雨措施。

3．	室内配线所用导线截面铝线截面不小于2.5m2，铜线截面不小于155m2。

4．	潮湿场所埋地非电缆配线处必须穿客敷设。管口应密封，采用金属管敷

设时必须做保护接地线。

八、	室外配电箱设置：

1．	配电箱应设置在干燥、通风及常温场所，不得设在强烈振动的场所。

2．	配电箱周围应足够两人同行的空间，不得堆放任何防碍操作、维护物品，

不得有颧木、杂草。

3．	配电箱内的工作零线应通过接线端子板连接，并应有保护地线。

4．	必须实行"一机一闸制"。必须装漏电保护器，漏电额定动作电流应不

大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1S。水泵、振捣机工作在潮湿场所的设备应装设额定电不大于15mA，动作时间小于0.1S的漏电断路器。

5．	配电箱导线的进口和出线口应设在箱体的底面，严禁在箱上侧后门处进

出线。

九、	工地照明：

1．	选用额定电压220V、380V的照明器，室外灯具距地不得低于3m，室

内灯具不得低于2.4m。

2．	工作零线截面应按下列规定选择。

①	单及二相线路中，零线截面与相线截面相同。

②	本相四线制线路中，当照明器为白炽灯时，零线截面按相线截面流量的

50％选择。

十、	现场施工安全手电：

1．安装维修、拆除临时用电工程，必须用电完成。其它人员不得擅自施工。

2．电工人员应掌握安全用电基本知识和所有设备的性能。

3．	上岗必须按规定穿戴和配好相应的劳动保防护用品，并检查电气装置保

护设施是否完好。严禁设备带"病"运转。

4．	停电设备必须拉闸断电，锁好开关箱。

5．	施工现场外电防护措施无法实现时，必须采取防护措施增设屏障遮挡，

围挡保护网，并悬接醒目的警告标志牌。

6．	在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TV－S接零

保护系统。

十一、	用电防火措施：

1．	施工现场用是电的仓库、食堂、宿舍等不得采用胶织线配线。

2．	严禁使用电炉取暖、做饭。

3．	烛接地点要远离易燃、易爆物品。

4．	配电室及用电设备应适当配备手提式及推车式化学灭火器。

5．	施工现场要发现有火情及时报警110。

十二、	施工机具设备明细表，（见下表）

施工设备明细表

序号	设备名称	型号	功率千瓦	备注	台数

1	搅拌机		25		2

2	卷扬机	KW	114		2

3	木工刨	MQ4	3		1

4	电　钻		3		1

5	圆盘锯		5		1

6	输送机		7.5		1

7	水　泵		5.5		1

8	电　梯		22		1

9	卷扬机		22		4

10	弯曲机	JD-22	3.2		1

11	切断机	Q-40	10		1

12	对焊机	MN	25		1

13	振动器	13X-500	35		2

14	振动器	2×50	2.1		3

15	塔　吊	QA80A	35		1

设备总台数：23台设备总功率：2885千瓦