浙江温州某医院

安装工程

施

工

组

织

设

计

××××公司

××××医院项目部

目      录

第一章  工程概况

第二章  编制依据及安装工程主要内容

第三章  工程施工部署

第四章  施工方案

第五章  贯彻ISO9002质量体系标准的保证措施

第六章  施工安全、文明标化措施

第七章  工期保证措施

第一章  工程概况

温州市××××医院位于南浦五区，东侧为南浦大厦和城市绿地，南接划龙桥路，西、北两侧紧邻住宅区。温州市××××医院现场风景秀丽、视野开阔、环境优美，交通便利的黄金宝地。

温州市××××医院是按照现代化功能建设的医院建筑，集病房楼、门诊楼、后勤楼及地下室车库、人防为一体的大型医院建筑，其配套设施齐全。工程建筑面积为36977m²，建筑高度为78.8米，其中病房楼为19层、门诊楼为7层、后勤楼为5层。

本工程安装项目包括强电、弱电（消电）系统、给（排）水系统、自动喷淋系统、消火栓系统、空调系统。

本工程施工面广，涉及多工种同时协同作业，安装量大、时间紧、技术复杂，特别是每层走廊吊顶内安装空间余地小，各种管道纵横交错：包括空调风管、水管、强、弱电桥架、喷淋管网、消火栓管网及生活给水管网等交叉敷设，安装回旋余地极小，对管道的布置及安装质量要求很高。

第二章  编制依据及安装工程主要内容

一、施工方案编制依据：

- 施工图纸及温州市××××医院安装工程图纸会审纪要

- 现行的国家有关规范、标准和公司技术标准、工作标准、管理标准和ISO9002质

量体系程序文件等。

- 本工程所执行的施工及验收规范和标准：

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》        GB50242-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》                GB50303-2002

《通风与空调工程施工质量验收规范》              GB5243-2002

《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》            CJJ/T29-99

《全国通用给排水标准图集》                      S1、S2、S3

《人防标准沪防图集》                            S11-SB1

《建筑物防雷设施安装图集》                      99D562

《等电位联接安装图集》                          97SD567

二、安装工程主要内容

1、给（排）水系统、自动喷淋系统、消火栓系统

2、强电、弱电（消电）系统

3、空调系统

三、安装工程主要工程量

- 给（排）水系统、自动喷淋系统、消火栓系统

| 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 镀锌钢管 | 100米 | 149 |
| 钢塑管 | 100米 | 21 |
| 柔性铸铁管 | 100米 | 28 |
| UPVC排水管 | 100米 | 12 |
| PP-R管 | 100米 | 25 |
| 铜管 | 100米 | 19 |
| 洗脸盆 | 套 | 261 |
| 小便器 | 套 | 31 |
| 大便器 | 套 | 227 |
| 拖布池 | 套 | 26 |
| 消火栓 | 套 | 128 |
| 水泵结合器 | 套 | 4 |
| 喷淋头 | 10只 | 280 |

- 强电、弱电（消电）系统

| 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 配电箱 | 10只 | 18.4 |
| 发电机组 | 台 | 1 |
| 灯具 | 10套 | 454 |
| 镀锌钢管 | 100米 | 850 |
| 开关插座 | 10个 | 260 |
| 电线 | 100米 | 2500 |
| 电缆 | 100米 | 258 |
| 桥价 | 100米 | .8.5 |
| 火灾自动报警系统 | 套 | 1 |
| 报警按钮 | 10只 | 25 |
| 报警探测器 | 10只 | 145 |
| 报警喇叭 | 10只 | 25 |
| 防火桥架 | 100米 | 2 |

- 空调系统

| 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 风机 | 台 | 26 |
| 冷水机组 | 台 | 3 |
| 水泵 | 台 | 10 |
| 冷却塔 | 台 | 3 |
| 空调风机 | 台 | 21 |
| 风机盘管 | 10台 | 60 |
| 镀锌钢板 | 100米2 | 540 |
| 无缝钢管 | 100米 | 15.2 |
| 镀锌钢管 | 100米 | 130 |
| 离心玻璃棉保温材料 | 米3 | 150 |
| 橡塑保温材料 | 米3 | 160 |
| 风口 | 10只 | 195 |
| 集水器 | 只 | 1 |
| 分水器 | 只 | 1 |
| 防火阀调节阀 | 10只 | 53 |

第三章  工程施工部署

一、安装施工管理结构网络

详见附后。

二、安装项目管理人员名单

| 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 证 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装项目负责人 | 程益忠 | 助理工程师 | 99439193 |
| 安装项目经理 | 倪鸿飞 | 工程师 | 3101209039 |
| 安装技术负责人 | 金承福 | 高级工程师 | 426154 |
| 管道施工员 | 赵依轩 | 助理工程师 | 9810352 |
| 电气施工员 | 张东勇 | 助理工程师 | 99439624 |
| 空调施工员 | 吴晓伟 | 助理工程师 | 9914825 |
| 质检员 | 唐思贵 | 助理工程师 | 99070437 |
| 安全员 | 余良锋 |  | 温建安4248 |
| 材料员 | 董宁军 |  |  |
| 资料员 | 王卸洪 | 助理工程师 | 99236451 |

三、安装施工组织程序

1．本工程采取“先地下、后地上” 、“先土建、后安装” 、“先预埋、后明装” “先主管、后支管” 、 “先试压、后保温” 、 “先清理、后穿线”和中期、后期“先上部、后下部”，安装的水平和立体交叉结合的施工方法；

四、安装施工总体工作思路

1、组织技术过硬的施工班组

挑选业务精通、认真、负责，能够刻苦钻研、虚心好学的专业人员担任班长，认真熟悉施工图纸和国家规范、省市有关质量安全管理的心规定，发现和解决施工图纸中所存在的问题，对其可行性、可靠性进行探索、协调，提出措施，边施工边总结，与图建密切配合，围绕提高工程质量，缩短工期，降低成本来指导施工。

2、建立安装工程质量保证体系

根据施工图内容，仔细做好施工技术交底和技术变更工作，严格按照施工及验收规范施工。本工程严格执行公司的质量标准化管理制度，项目部设立质量三级管理监督机构，现场配备专职质量检查员，班组进行自检、互检，质量员进行专检，形成质量监督网络体系，把安装问题消灭在状态。

3、加强材料设备采购的管理

认真执行公司对加强材料与设备的标准化管理，并建立现场项目部的材料管理制度。采购的材料设备必须有相应的合格证及质量保证资料。

4、加强安全生产文明施工的管理

制定行之有效的安全生产文明施工的管理制度和保证措施，现场项目部设专职安全员，各班组设兼职安全员一名，加强安全教育培训，坚持安全监督以及管理的强化和深化；完善安全施工的责任制度和群防群治制度；遏制和清除建设中的不安全因素。在加强交技术、质量的同时加强对操作人员安全的管理，在对每个施工操作人员作技术交底的同时必须进行安全交底，特别是对高空作业及手动电动工具的使用等，努力做到高高兴兴上班，平平安安回家，确保安全生产。

五、安装施工计划进度（附后）

六、安装施工人员及设备投入计划

1、安装施工人员投入计划

| 工 种 | 人 数 | 工 种 | 人 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管 工 | 55 | 电焊工 | 15 |
| 电 工 | 135 | 油漆工 | 5 |
| 通风工 | 80 |  |  |
| 保温工 | 22 |  |  |

2、安装施工设备投入计划

| 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 接地电阻测试仪 | 台 | 1 |
| 绝缘摇表 | 只 | 1 |
| 水试压泵 | 台 | 4 |
| 风速仪 | 台 | 1 |
| 水准仪 | 台 | 1 |
| 钢卷尺 | 把 | 25 |
| 量角尺 | 把 | 15 |
| 游标尺 | 把 | 2 |
| 温湿度仪 | 台 | 1 |
| 噪声分贝仪 | 台 | 1 |
| 电动套丝机 | 台 | 6 |
| 电焊机 | 台 | 12 |
| 砂轮切割机 | 台 | 6 |
| 氧炔焊气割设备 | 套 | 10 |
| 液压弯管器 | 台 | 2 |
| 液压开孔机 | 台 | 4 |
| 液压接线钳 | 台 | 15 |
| 台钻 | 台 | 6 |
| 电锤 | 台 | 20 |
| 砖墙刨沟机 | 台 | 10 |
| 咬口机 | 台 | 2 |
| 剪板机 | 台 | 2 |
| 手拉葫芦 | 只 | 15 |

第四章   施工方案

一、消电

该工程的消电系统包括自动火灾报警系统和消防事故广播系统自动火灾报警系统。自动火灾报警系统包括了火警自动检测和自动灭火控制两个联动的子系统；也有手动系统，当火灾被确认的同时，在火灾报警控制器的作用下，自动联动有关灭火设备，在发生火灾处自动喷水，进行灭火。

（一）、钢管和金属线槽安装：钢管预埋 →管内导线敷设，线槽配线 →线间对地绝缘摇测 →校线、编号 →器具安装，接线 →消控中心设备安装 →逐回路通电调试 →系统调试（包括联动调试）→检查验收交付使用

（二）、施工技术要求

1、钢管和金属线槽的安装

(1) 、消电线路的保护管为镀锌钢管

(2) 、预埋管路的施工：

①、预埋管路应配合土建主体施工同步进行。暗敷时，随土建铺底筋后按平面图确定管、盒位置；

②、管线应沿最短距离敷设，尽量减少弯路。线管宜与钢筋绑扎固定，严禁与钢筋焊接固定。

③、管进盒要顺直，并采用丝扣锁母固定，内侧安装护口圈。管进盒的长度以带动护口圈贴近根母为准。

④、不管明装、暗装，管道连接均彩套管丝扣连接，套管长度宜为管外径的1.5—3倍，一般控制在2.2倍以上，管与管的对口处应处于套管的中心，套管与钢管焊接时焊缝应牢固严密，焊好后焊缝处用塑料胶带密封，钢管连接处的内表面应平整、光滑；螺纹连接时管端螺纹长度不小于接头长度1/2；螺纹表面应光滑无缺损。

⑤、管子接地：钢管管与管及管与盒接地跨接采用专用接地卡连接。接地卡安装应牢固。接地线采用4mm²BVR绿黄双色线。

⑥、管路保护：预埋管路施工完成后，必须加强对管路的保护，特别是在土建浇注混凝土时必须有专人进行看护，以防管路被破坏，如有破坏应及时进行修复。在土建浇注混凝土完成并且拆除模板后应及时对管路进行清通，并做好对已清通管路的保护，为以后的顺利穿线创造条件。

2、不同系统，不同电压，不同电流类别的线路不应穿在同一根管内或线槽的同一槽孔内。

3、横向敷设的报警系统传输线路穿管布线时，不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内或线槽孔内。

4、每个回路用500V兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻值不应小于20兆欧。

5、探测器至送风口边的水平距离不应小于1.5 m。至多孔送风顶棚风口的水平距离不应小于0.5 m，探测器至墙壁、梁的水平距离不应小于0.5 m。探测器周围0.5 m以内，不应有遮挡物。

6、探测器底座固定应牢固，其导线连接必须可靠压接或焊接，并不得使用带腐蚀性的焊剂。

7、导线24V为红色，OV线应为兰色，S1为黑色，S2为棕色。其余线不同用途采用其它颜色区分，同一工程中相同的导线颜色应一致。接线端子应有标记。

8、探测器底座的穿线孔宜封堵，安装完毕的底座应采取保护措施。

9、探测器确认灯应面向便于人员观察的入口处。

10、探测器的头在即将调试时方可安装。安装前应妥善保管，并应采取防尘、防潮湿、防腐蚀等措施。

11、手动报警按扭，消防电话插座安装距地面1.5 m。安装应牢固并不得倾斜。离最近一个按扭步行距离不应大于30 m。

12、控制器落地安装其底边应高出地坪0.1—0.2m。引入控制器的线或电缆应整齐、避免交叉，并固定牢固。导线端部应标明编号，字迹清楚，端子板的每个接线端子接线不得超过两根，导线应绑扎成束。在进线处应封堵。

13、控制器电源引入线，应直接与消防电源连接。严禁使用插头。电源线，接地线有明显标志，接线牢固。

14、引入控制器的电缆或导线应符合下列要求：

①、配线整齐、清晰、美观，避免交叉。并应固定牢固，端子板不应承受外界机械压力。

②、电缆芯线和所配导线的端部应标明其回路编号。编号应与图纸相符，字迹应清晰，并不宜退色。

③、端子板的每个接线端，接线不得超过两根。

④、电缆芯和导线应留有不小于0.2m的余量。

⑤、导线应绑扎成捆，防止导线接错。

⑥、导线引入线穿线后要封堵，防止灰尘、水滴进入。导线要用带子绑好。以防机械擦伤。

15、火灾报警线路干线沿消防专用桥架敷设至弱电竖井，并沿竖井敷设到顶。桥架的金属外壳应与总等电位接地干线牢固相连。

16、穿线后应分别对各个回路用500V摇表进行绝缘摇测，合格后进行校线编码。用编码管，不退色编码笔对每根导线核定后编号，字迹清楚。

17、模块箱内的模块按厂家和设计要求安装配线，合理布置。且安装牢固端正，并有用途标志和线号。

18、管子的防火处理：

①、竖井内、动力电缆、封闭母线、消防线路，在穿越各层楼板时，留下的空隙均用SFD-11型防火堵料填实封堵处理。

②、吊顶内明装钢管：在钢管施工完毕后，应先清除管子外面所有的建筑垃圾，然后用G60-3过氧乙烯防火涂料满涂整个管子、线盒等。一般隔8小时涂一次，达到0.8-1mm厚度为止。

③、如果接线盒与设备之间有一小段电线无法用管子（包括蛇皮软管）保护时，应用防火软管（如石棉管）或防火胶布包好处理，厚度在1-2mm左右。

19、回路调试：分别对探测器，集中报警控制器进行单机通电检查试验。并对消防泵、喷淋泵、电梯迫降、防火卷帘、火灾警报、广播、防排烟、手动报警，消火栓箱内按扭等进行逐回路通电调试，使其正常后进行联动功能模拟试验。

20、控制功能调试后应用专用的加烟加温等试验器，分别 对各类探测器逐个试验。动作无误后可投入运行。

21、系统调试程序进行功能自检。系统调试完全正常后，连续无故障运行120小时，写出调试开通报告，进行验收。

二、强电

本工程强电包括高低压变配电系统、动力系统、照明系统，防雷及接地系统。

本工程属一类高层建筑，按一级负荷要求供电，防雷接地按二级防雷要求设计。由市政引自不同区域变电所的二路10kv电源，用高压电缆4（YJV22-3×240），从横1/J轴，纵4轴的高压电缆进线进进线。在高压电缆夹层内穿G150预埋敷高底标高-0.50m，外墙施工完毕后用防水防火堵料封堵。高压电缆沿进道敷设到二层 网室，再从 网室到低配室。

为确保消防负荷用电及地下室，重要场合的照明，甲方要求的设备等用电需要。在地下室备用闭式水蒸柴油发电机组（参照Petbow-BM728-728KW发电机组）能在15秒内自动投入运行。而当发生火灾时，由消控中心断开消防电源。市电与备用电源应具有互锁功能。

（一）、动力及照明系统

门诊楼，后勤楼的动力与照明系统，病房楼中的动力及六层以下的照明系统均从二层低压配电室用电缆沟、强电竖进、桥架至各层配电箱、柜，病房楼中六层以上的照明由二层低配室用预分支电缆沿强电竖进引至各层照明配电箱，各配线管均采用镀锌钢管。

1、钢管暗敷设工艺流程

| 钢 管 敷 设 | → | 预 制 加 工 | 1.冷煨管 | → | 测 定 盒 箱 位 置 | → | 固 定 盒 箱 | 1.固定盒箱 | → | 管路连接 | 1.束接丝口连接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.热煨管 |  |  |  |  |  |  |  | 2.焊接套管连接 |
|  |  |  | 3.切管 |  |  |  |  | 2.在模板上固定灯头盒 |  |  | 3.管进盒箱 |
|  |  |  | 4.套管 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 暗 管 敷 设 方式 | 1.随墙（砌体）配管 | → | 变形逢处理 | 1.预埋接线盒（箱） | → | 地线焊接 | 1.跨接地线 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.现浇混凝土配管 |  |  | 2.地板上（下）部接法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.防腐处理 |  |

| 明管敷设 | → → | 预 支 制 架 加 、 工 吊 管 架 弯 | → | 测 固 定 定 盒 、 、 位 箱 置 及 | → | 支 方 吊 、法 架 固 定 | - 胀管法 - 膨胀螺栓法 - 预埋铁件焊接法 | → | 盒箱固定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊顶内、护墙板内管路敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 管路敷设与连接 | 1. 管路敷设 | → | 变 形 缝 处 理 | 1.固定接线合 | → | 地 线 焊 接 | 1.跨接地线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. 管路连接 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.管进盒箱 |  |  | 2.地板上（下）部接法 |  |  | 2.防腐处理 |

2、钢管暗敷工艺技术要求：

(1) 暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲；埋入墙或混凝土内的管子，离表面的净距不应小于15 mm。预埋在混凝土内管外径不得超过厚度的1/2，并列敷设的管子间距不应小于25 mm。

①、落地式配电箱的电线管路，排列应整齐，管路高出基础面不少于50mm。

②、埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础，在穿过建筑物基础时，应加保护管。

(2)预制加工：

①、加工管弯：钢管煨弯可采用冷煨法和热煨法。管子弯曲处不应有折皱和裂缝等现象，弯扁度不应大于管外径的十分之一。绝缘导线穿于管内其截面积（包括外护层）的总和，不应超过管内径截面积的40%

②、管子切断：要求断口平齐，管口无毛刺。管端用在与接线盒配电箱连接处的套丝长度，不宜小于管外径的1·5倍；用在管与管相连接部位的套丝长度不得小于管接头长的1/2加2—4扣。

③、管子套丝：要求丝口不乱，不过长，清除渣销。管与盒（箱）的连接采用锁紧螺母，管口再拧上金属护口。应一管一孔顺直插入与管径吻合的敲落孔内，伸进长度应小于5mm，管与盒外壁焊接时应焊在棱上，其焊接累计长度不宜小于管外周长的1/3。暗配管与箱连接时，不应把管与箱体焊在一起。应用作为接地跨接线的园钢。

(3)测定箱、盒位置：根据设计图要求确定箱盒轴线位置，以土建弹出的水平线为准。

(4)固定箱、盒：

①、固定箱、盒要求位置正确，高度符合设计要求，同一场所同类箱、盒允许高差5mm，相邻二盒高差2mm，现浇混凝土时要求固定牢固、紧贴模板。

②、固定灯头盒：要求位置正确，随底板钢筋固定牢固，灯头盒要紧贴模板。

(5)管路连接：

①、管与管用丝扣连接时，两管拧进管接头长度不可小于管接头长度的1/2，使两管端之间吻合，用管套连接时，管套长度为连接管外径的1.5—3倍，一般控制在2.2倍以上，对口处应在管套中心，套管周边采用焊接，应牢固严密。

②、管进箱、盒连接：箱、盒开孔应整齐并与管径相吻合，要求一管一孔，不得开长孔，严禁电（气）焊开孔扩孔。凡用丝口连接的管子进入箱、盒需用纳子固定，露出纳子的丝口为2口，二根以上的管子进入箱、盒要求长短一致，间距均匀，排列整齐。

(6)暗管敷设：

①、随砌体配管时与土建砌体的速度应一致，管子应尽量放置在砌体中间，盒子放置应平整，标高应正确，并焊好跨接接地线。如墙体已砌好，应该采用机械切割。管与管，管与盒（箱）接地跨接线应按管径选用合适的园钢，管接头两端跨接线焊接长度不小于跨接线直径的6倍，跨接线在连接管焊接处距管接头两端不应小于50 mm。

②、现浇混凝土配管：应在底层钢筋绑扎后进行，按照图确定好盒（箱）位置，将堵好的盒子紧帖模板固定牢固，管进盒的做法同前，管路每隔1m左右用铁丝与钢筋绑扎牢固。

(7)变形缝处理：

变形缝处理做法：变形缝两端各埋一个接线盒，先把管的一端固定在接线盒上，另一侧接线盒底部的垂直方向开长孔，其孔径宽度尺寸不应少于管径的2倍，两侧连接好跨接接地线。

(8)地线焊接：

管路应做整体连接，如采用跨接方法连接，跨接接地线两端的焊接长度不应小于该跨接接地线，圆钢为直径的6倍，双面焊，扁钢为宽度的2倍，至少三个边焊（两个长边必焊）。焊缝应均匀牢固，及时清理焊渣，并刷防锈漆。

(9)钢管明敷工艺技术要求：

①、根据设计图纸加工支架及各种盒、箱、弯管。

②、钢管明敷工艺与钢管暗敷工艺相同处可参照相关部分。

③、弯管加工可采用冷煨法和热煨法。

④、支架、吊架应按设计图纸要求加工，其规格如设计无规定时，应不小于以下规定：扁铁支架25×4mm，角铁支架25×25×3mm，圆钢直径8mm。

⑤、根据设计图纸测出盒、箱位置，根据测出的盒、箱位置把管路的水平与垂直走向弹出，按照规定的固定点间距，计算确定支架、吊架的具体位置；固定点的间距应均匀，管路中间支吊架允许最大距离为：管径DN15-20为1.5米，管径DN25-32为2.0米，管径DN40-50为2.5米，管径DN65-100为3.5米；

⑥、支架、吊架的固定采用膨胀螺栓固定。

(10)管路敷设与连接：

①、管路敷设：水平和垂直敷设管路允许偏差应符合质量标准，敷设前应先检查管子是否畅通，内侧有无毛刺，镀锌层或防腐层是否完整，管子应调直，管路敷设时不允许将管子直接焊接在其他管路上，明配管路应横平竖直的原则。

②、管路连接：见钢管暗敷工艺相关部分。

③、电线管路与其它管路的平行及交叉时的净距不应小于0.1 m，且应敷设在水管的上面。

④、管路与设备的连接：应将管路敷设到设备内，如不能直接进入时，应符合以下要求：在干燥房间内，可将钢管出口处加保护管引入设备，管口应包扎严密；在室外或潮湿的房间内可在管口处设防水弯头，由防水弯头引出的导线应加保护套管，保护套管弯成防水弧度后再引入设备；管口距地面高度一般不小于200mm。

⑤、金属软管引入设备时应符合下列要求：金属软管与钢管或设备连接时，应采用软管接头连接，金属软管用卡箍固定，固定间距不大于1米，不得将金属软管作为接地线。

⑥、变形缝处理：见钢管暗敷工艺相关部分。

⑦、在吊顶内管路敷设：应在龙骨完成后敷设管子，在顶板安装前完工。当吊顶有分格块线条时，灯位，感烟探测器等均应对称布置，大型灯具应注意吊钩的支承力度。管子排列应整齐，固定点间距应均匀，在管子的终端，转弯中点，灯位盒的边缘固定点的距离为150—300 mm。

⑧、明配钢管的连接应采用丝扣连接。使用全扣管接头，并应在管接头两端焊好接地跨接线，不应将管接头焊死。

明配钢管与盒（箱）的连接也应采用丝扣连接，连接处应顺直进入，不应使管子斜穿到接线盒内。

⑨、明配管在通过建筑物伸缩缝和沉降缝应做补偿装置。

3、阻燃塑料管（PVC管）暗敷工艺流程

①、材料要求：

（1）PVC管应为钢性塑料管，其材质必须是阻燃、耐热、耐冲击并符合防火规范要求。

（2）PVC管内外应光滑，壁厚均匀一致，无针空、气泡、凹陷，内外径应符合国家统一标准。

（3）进场的PVC管必须有相应的质量保证书及合格证并且经质监站检测合格。

4．阻燃塑料管（PVC管）暗敷工艺技术要求：

（1）暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲；埋入墙或混凝土内的管子，离表面的净距不应小于15 mm。预埋在混凝土内管外径不得超过厚度的1/2，并列敷设的管子间距不应小于25 mm。

①、落地式配电箱的电线管路，排列应整齐，管路高出基础面不少于50mm。

②、埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础，在穿过建筑物基础时，应加保护管。

（2）预制加工：

①、加工管弯：管子弯曲处不应有折皱和裂缝等现象，弯扁度不应大于管外径的十分之一。绝缘导线穿于管内其截面积（包括外护层）的总和，不应超过管内径截面积的40%。

②、管子切断：要求断口平齐，管口无毛刺。

（3） 测定箱、盒位置：根据设计图要求确定箱盒轴线位置，以土建弹出的水平线为准。

（4） 固定箱、盒：

① 固定箱、盒要求位置正确，高度符合设计要求，同一场所同类箱、盒允许高差5mm，相邻二盒高差2mm，现浇混凝土时要求固定牢固、紧贴模板。

②、 固定灯头盒：要求位置正确，随底板钢筋固定牢固，灯头盒要紧贴模板。

（5）管路连接：

①、管与管用丝扣连接时，两管拧进管接头长度不可小于管接头长度的1/2，使两管端之间吻合，用管套连接时，管套长度为连接管外径的1.5—3倍，一般控制在2.2倍以上，对口处应在管套中心，套管周边采用焊接，应牢固严密。

②、管路超过下列长度，应加过线盒，过线盒的位置应便于穿线，直线段为30mm，有一个弯时为20mm，有二个弯时为15mm，有三个弯时为8mm。

③、管进箱、盒连接：箱、盒开孔应整齐并与管径相吻合，要求一管一孔，不得开长孔，严禁电（气）焊开孔扩孔。凡用丝口连接的管子进入箱、盒需用纳子固定，露出纳子的丝口为2口，二根以上的管子进入箱、盒要求长短一致，间距均匀，排列整齐。

④、现浇混凝土配管：应在底层钢筋绑扎后进行，按照图确定好盒（箱）位置，将堵好的盒子紧帖模板固定牢固，管进盒的做法同前，管路每隔1m左右用铁丝与钢筋绑扎牢固。

5、电缆桥架施工工艺流程

桥架选择 →外观检查 →支、吊架安装 →桥架组装 →电缆敷设

6、电缆桥架施工技术要求

(1)电缆桥架的包装箱内应有装箱清单，产品合格证书及出厂检验报告。

(2)进料时应对桥架的板厚度、焊缝，防腐等进行仔细检查，应符合规范要求。

(3)多层桥架的层间距离：弱电电缆（在上层）与电力电缆间不应小于0.5 m。如有屏蔽盖板为不小于0.3 mm。同一高度时，相邻间距不宜小于0.6 mm。

(4)桥架跨越伸缩缝处，断开0.1 mm左右，或设置伸缩板。

(5)支架与吊架的规格一般不应小于扁铁-30 3 mm，角钢L25  25  3 mm吊杆，吊架采用直径不小于8 mm的园钢。

(6)电缆桥架在每个支、吊架上的固定应牢固 ，连接板的螺栓应紧固，螺母应位于桥架外侧。桥架接地部位的连接处应装置弹簧垫圈。直线段应横平竖直，无扭曲，桥架的支、吊架沿桥架走向左右的偏差不应大于10mm。

(7)桥架直线段的方向改变应用弯通。桥架转弯处的弯曲半径，不应小于该桥架上电缆的最大弯曲半径。桥架的直线段与直线段之间，直线段与弯通之间应利用附件连接。

(8)电缆桥架的全部构件热镀锌，采用工字钢立柱，用膨胀螺栓固定在顶棚或梁侧，桥架托臂水平间距最大为2.0m，垂直间距不大于1.5m。

(9)电缆桥架穿墙或楼板安装时，应采用阻火密封材料或装置封堵孔洞。密封厚度及施工工艺按分项技术交底施工。

(10)地下室的桥架一般用吊杆固定，吊杆采用Φ8园钢。宽度在0.15m及以上者，采用双螺栓固定，直线敷设的支撑点的跨距按工程设计要求施工。

(11)在桥架非直线段，当桥架内侧弯曲半径不大于0.3m时，应在距非直线段与直线段接合处0.3—0.6m的直线侧设置一个支架或吊架。

(12)电缆桥架在电气竖井中垂直安装可采用三角形角钢支架固定。电气竖井内电缆桥架在穿过楼板或墙壁处，应以防火隔板，防火堵料等材料作好密封隔离。

(13)桥架的接地：

①、利用桥架本体在伸缩缝或软连接处采用编织铜线连接。

②、电气竖井中，因全长另敷设接地干线，桥架的每段（包括非直线段）托盘，梯架应至少有一点与接地干线可靠连接。

(14)电缆敷设前应对电缆进行详细检查：规格型号、截面、电压等级均应符合设计要求。外观应无扭曲，损坏及漏电现象。1kv以下电缆，用1kv摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10兆欧。

(15)电缆沿桥架敷设时应单层敷设，敷设一根整理一根，卡固一根。垂直敷设的电缆每隔1.5m—2m处应加以固定；水平敷设的电缆，在电缆的首尾两端，转弯及每隔5m—10m处进行固定。

(16)电缆桥架内的电缆应在首端，尾端，转弯及每隔50m处设有编号，型号及起止点等标记。标记应清晰、齐全、挂装整齐，无遗漏。

(17)不同用途，不同电压的电缆不宜敷设在同一层桥架上。

(18)室内敷设电缆宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行。电缆严禁有绞拧，铠装压扁，护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

7、金属线槽安装工艺流程

预留孔洞 →支架，吊架安装 →线槽安装 →绝缘测试。

8、金属线槽安装工艺技术要求：

(1)线槽内外应光滑平整，无棱剌，扭曲和翘边，各种附件齐全。

(2)线槽的接口应平整，接缝处应紧密平直，槽盖装上后应平整。无翘角，出线口的位置准确。

(3)吊杆用ф8园钢或使用-40×4镀锌扁钢制作。吊点及支持点的距离，在直线段固定间距不应大于3m，在线槽的首端，终端，分支，转角，接头及进出接线盒 处应不大于0.5 m。

(4)在吊顶内敷设时，如果吊顶无法上人时应留有检修孔。

(5)不允许将穿过墙壁的线槽与墙上的孔洞一起抹死。

(6)线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接，使之成为一连接导体，并做好整体接地。

(7)线槽直线段连接应采用连接板，用垫圈，弹簧垫圈，螺母紧固，接头处应缝隙严密齐平。

(8)线槽进行交叉，转弯，丁字连接时，应采用单通、二通、三通、四通或平面二通，平面三通等进行变通连接。导线接头处应设置接线盒或将导线接头放在电气器具内。

(9)线槽与盒、箱、柜等接茌时，进线和出线口等处应采用抱脚连接。并用螺丝紧固，末端应加装封堵。

(10)吊装金属线槽，线槽直接线组装时，应先做干线，再做分支线，将吊装器与线槽用蝶形夹卡固定在一起，按此法将线槽逐段组装成形。

(11)吊装线槽，转弯部位应采用立上弯头和立下弯头，安装角度在适宜。

(12)出线口处应利用出线口盒进行连接。末端部位要装上封堵。在盒、箱、柜进出线处应采用抱脚连接。

(13)线槽内保护地线应按设计要求敷设在线槽内一侧，接地处螺丝直径不应小于6mm；并且需要加平垫和弹簧垫圈。用螺母压接牢固。

(14)线槽内配线：

①、在同一线槽内（包括绝缘在内）的导线截面积总和应不超过内部截面积的40%。

②、不同电压，不同回路，不同频率的导线应加隔板放在同一线槽内；导线较多时，除采用导线外皮颜色区分相序外也可利用在导线端头和转弯处做标记的方法来区分。

③、接线盒内的导线预留长度不应超过15cm；箱内的导线预留长度应为其周长的1/2。

(15)线槽内配线时应先清扫线槽后再放线：

①、放线前应先检查管与线槽连接处的护口是否齐全；导线和保护地线的选择是否符合设计图的要求；管进入盒内外根母是否锁紧，确认无误后再放线。

②、放线方法：先将导线抻直，捋顺、盘成大圈，从始端到终端（先干线后支线）边放边整理，不应出现挤压背扣，扭结，损伤导线等现象。每个分支应绑扎成束，绑扎时应采用尼龙绑扎带。不允许使用金属导线进行绑扎。

(16)线之间和导线对地之间的绝缘电阻值必须大于0.5兆欧。

三、防雷与接地系统

本工程属一类高层建筑，二级防雷建筑物，工程在防直击雷设计中利用屋顶的16根避雷针（L=1100用镀锌园钢ф12制作，上部削尖，插入200）及避雷线作接闪器，利用柱内二根通长主筋（D>16mm，不少于二根）相互焊接，要求搭接长度大于6D，且不少于100。从屋顶沿混凝土柱子一直到地下室作引下线；利用桩基内的二通筋作为接地板与基础接地线形成接地网，作为基础接地板。要求Rd≤1Ω，基础接地线利用承台，地梁外下作二根通长主筋沿四周相互焊接成电气通路。要求搭接长度大于6D，且不少于100；三部分焊边成一闭合的电气通路。

同时，为防侧击雷，病房楼利用暗梁内二根主筋，要素焊接成闭环，组成水平均压环，要求搭接长度大于6D且不少于100；又从第六层起，凡偶数层均利用水平圈梁内二根主筋，相互焊接成闭环也作水平均压环，要求搭接长度大于6D，且不少于100。

外墙金属门、窗、栏杆、空调支架等接地引线。11-18层均设置用-25×4镀锌扁钢引至上、下层的水平均压环，每扇门窗至少二处以上用M6螺栓连接。

病房楼，门诊楼，后勤楼的地下室各设MEB箱一只，强弱电竖井，电梯井等分别用镀锌扁钢或用ZRBVR线与之相接，组成等电位体。

1、利用柱形桩基及平台钢筋做接地体：按设计图尺寸位置，找好桩基组数位置。把每项组桩基四角钢筋塔接封焊。每个桩基四角主钢筋中引一根与承台上主钢筋焊接。连接用≥ф10的园钢。焊接长度双面焊>6D，单面焊>10D，焊接应饱满、 不得有咬肉、气孔、夹渣、裂纹、未焊透及表面残缺等现象。再与柱主筋（不少于二根）焊好并在室外侧距地面0.3m处从引下线引出接地连接板（用镀锌扁钢-50×5）板面与柱或墙面平。清除药皮，并将二根主筋用色漆做好标记。便于引出和检查。

2、本工程实施总等电位连接（MEB）：即利用接地端子板将保护母线（PE线）建筑物内的水管、煤气管、采暖管等金属管道，以及金属门、窗等应与总等电位连接，要求重要设备机房预留接地端子；各配线钢管（均为镀锌钢管），用电设备金属外壳和PE线成电气性连接。

3、卫生间设局部等电位端子箱，其与卫生洁具等的连接待用户装修时定。安装高度按设计要求。

4、竖井内PE线用-50×4镀锌扁钢从基础接地网引来，每层用M8螺栓连接与ZRBVR-16mm²连接至配电箱。

5、自备发电机房的PE线用-50×5的镀锌扁钢从接地级引上。机房内凡正常运行时不带电的金属外壳，支架，保护管及油箱外壳，输油管等均应妥善接地。

6、本工程低配系统接地形式采用TN—S系统。

四、消火栓、喷淋水系统施工

- 工厂概况及工艺流程：

本工程消火栓设计按30L/S考虑火灾初期10分钟用水由屋面水箱解决，10分钟后由消火栓泵解决。低压消火栓由高压消火栓系统减压阀减压后供给，减压阀出压加力为0.60Mpa。喷淋设计按中危险2级考虑，火灾初期10分钟用水由屋面水箱解决，10分钟后由消火栓泵解决。低区喷淋系统由喷淋系统经减压阀减压后供给，减压阀出口压力为0.65Mpa。

消防水系统的水管在DN≥100时采用镀锌钢管卡箍连接，DN∠100时采用镀锌钢管丝扣连接，7层以下（包括7层）采用加厚镀锌钢管。

1、室内消火栓系统：孔洞预留→孔洞处理→合格材料进场→测绘、预制、加工→支架安装→干管安装→箱体及支管消火栓安装→进行单项试压→单项冲洗→设备安装、机房管道安装→系统试压冲洗→箱体配件安装→系统调试。

2、自动喷水灭火系统：孔洞预留→孔洞处理→合格材料进场→测绘、预制、加工→支架安装→干管安装→支管安装→单项单层试压→单项冲洗→设备安装、机房管道安装→喷头支管安装→试压（吊顶封闭前）→喷头及系统组件安装→系统试压冲洗→系统调试。

（二）安装工艺技术要求：

1、认真熟悉图纸（包括土建图纸），按现场复核管道的坐标，标高，按层核对预埋，预留的套管的材料，规格及尺寸，及时与施工班组联系加工。

2、对进场设备材料检验：设备材料的采购应符合设计技术要求，采购的材料设备必须有相应的合格证及质量保证资料，每次设备材料进场应及时通知现场监理进行验收，对需要检测的材料应及时送相关单位进行检测，严禁不合格的设备材料进场。

3、对消防专用产品如喷头，报警阀，压力开关，水流指示器等主要系统组件要具备三证。

4、在地下室防水墙体，水池及剪力墙上埋设套管时，采用钢性防水套管。在楼板上埋设套管时，采用钢性套管。套管比管道管径大二号，套管下部应与楼板相平，上部高出楼板2cm。

5、设备基础预埋：

(1) 基础地脚螺栓的座标位置应与设备所规定的座标相符合。偏差控制在5mm内。

(2) 基础宽度应较设备底座长×宽各大100×150mm，高度为地脚螺旋长度加150—200mm，但总厚度不小于500—700mm。

(3)采用刚性基础，基础平面研磨，垫铁设置，每组底座垫铁数量不大于块。
6、管道DN100采用螺纹连接。DN≥100采用卡箍连接。

7、管道穿越墙面，楼面时应装套管，管道与套管间隙应用石棉或其它不燃材料填塞。

8、单出口消火栓水平支管应从箱的端部，经箱底由下而上引入。消火栓中心距地面1.1m，栓口朝外；双出口消火栓，其水平支管可以从箱的中部，经箱底由下而上引入。其双栓出口方向与墙面成45。

9、安装暗装消火栓箱时，应在其四周与墙体接触部分用水泥砂浆填塞四周。箱体不允许用气割开孔。暗装时预留洞尺寸为700×800× 230，半暗装为700× 800× 120。

10、屋顶设置的检查消火栓应有压力显示装置。

11、吸水管大小头安装应正确，吸水管应有不小于0.005向下坡度。且水平管长度不小于2—3倍管径。大型水泵吸水管路上安装闸阀时，应向上或水平安装。吸水管应单独设支架。

12、吸水管进口在水池中距最低水位距离不小于0.5—1.0 m，吸水管喇叭口离池底距离不小于0.8D，一般取1.3—1.5D，喇叭口距池壁距离不小于0.75—1.0D。各吸水喇叭口间距离不小于1.5—2D。

13、消防给水管网上阀门应有明显启闭标志。隐蔽处（如吊顶内）控制阀应在明显处有指示其位置标志。

14、水泵接合器安装高度为0.6 m，与墙面上门、窗、孔、洞的距墙不小于2.0 m，且不应安装在玻璃幕墙下方。

15、法兰连接时应保持平行。其偏差不大于法兰外径的1.5%。且不大于2 mm，不得用强紧螺旋的方法消除歪斜。

16、管道的坡度应用支座下的金属垫板调整，吊架用吊杆螺栓调整。垫板应与预埋件或钢结构进行焊接，不得加于管道和支座之间。

17、管子对口时应检查平直度，在距接口中心200 mm处测量。允许偏差1 mm/ m，但全长允许偏差最大不超过10 mm。

18、安装支、立管时应在干管安装后用线垂吊挂在立管位置上。用粉囊在墙面上弹出垂直线。立管就可按线安装。

19、管道试压前不得油漆。所用法兰垫片应符合要求，螺栓应全部拧紧。紧固时应对称紧。试压时管道与设备之间应加盲板。试压完成后拆除。

20、水压试验用水作介质，分2—3次升压至试验压力，在试验压力下保持30 分钟，观察压力有无下降，然后降至工作压力作外观检查，以不漏渗为合格。试验压力均按1.4Mpa试压。

21、消火栓管道在强度试验合格后进行清洗，清洗前应将管路系统内的流量孔板、滤网、温度计、调节阀阀心，止回阀阀芯拆除，待清洗合格后再重新装上。管道的清洗以进水与出水的颜色基本保持一致为合格，并做好管道清洗记录。

22、火警紧急按扭的试验，击碎火警紧急按扭盒玻璃盖板，应能将信号送至消防控制室并自动启动消防泵，并在消控中心有显示工作状态指示。

23、穿越人防的消防管应在人防内侧设相应规格的防火爆波阀门，穿越人防工事内部临空墙的穿墙管均应预埋人防专用套管，并在临空墙两侧设置拉力不小于1Mpa的阀门。

24、喷灭火系统：

(1) 管道支架间距应规范、正确，吊、支架距喷头间距大于30 mm，距末端喷头之间距离300mmS 750 mm。转角处应对称设置支架，管道吊支架应及时做好防腐保护后才允许安装。

(2) 管道离墙或柱子表面净距不小于60 mm。管道施工中对敞口部位应及时将敞口封闭。

(3) 对每段配水干管或配水支管应设置防晃支架，喷淋管不允许采用吊挂式和悬吊方式固定。

(4)配水干管、配水支管上应做红色标志。

(5)喷头在吊顶楼板，屋面板下安装时，喷头安装高度距顶板面垂直距离75mmH 150mm，当楼板，屋面板用耐火极限0.5h非燃烧体时，距离300mm。

(6)宽度0.8m矩形风管或直径1.0m园形风道下面应安装喷嘴。

(7)报警阀距地高度为1.2m，两侧距离不小于0.5m，正面距墙不小于1.2m，报警阀室内地面排水沟应畅通，汇至集水坑。报警阀前、后均应安装便于观察的压力表，在报警阀后不应装其它用水设备。

(8)水流指示器安装在水平管上侧，必须保证其前后长度不少于管路直径的5倍，与安全阀有300—500mm间距，其动作方向应与水流方向一致。且有永久性标志。

(9)喷淋泵吸口装设柔性连接管，出水管装阀门，止回阀，压力表和试水阀门。泵组总出水口水管上一定要装压力表，泄压阀。

(10)管道穿过伸缩缝时应设置柔性短管，管道水平安装应有0.002—0.005的坡度。

(11)当管道变径时，宜采用异径接头。在管道弯头处不得采用补心。当需要采用补心时，三通上可用一个，四通上不应超过二个，公称直径大于50mm的管道不宜采用活接。

(12)喷头安装应在系统试压，冲洗合格后进行。喷头安装采用专用弯头和三通。

(13)喷头安装时不得对喷头进行拆装，改动，严禁给喷头任何装饰性涂层。

(14)管网的强度试验及严密性试验与消火栓系统相同，按1.4Mpa试压。

(15)管网的冲洗应在水压试验合格后进行冲洗。管网的冲洗水流速度不小于3m/S 。冲洗应连续进行。当出水口的水颜色透明度与入口处颜色基本一致，方可结束。

(16) 系统调试时消防水泵，喷淋泵以手动、自动启停泵，并调试联动系统。

(17)湿式报警阀调试程序：试水装置放水→湿式报警阀动作延时30—90S→水力警铃报警，水流指示器发出电信号，压力开关接通报警电路→消控中心→启动消防泵。

(18)喷淋干管接喷头的支管遇风管等遮档时，接喷头的支管转弯、喷头平面位置不变。

25、沟槽式机械管路接头连接：

(1)按设计要求准备好开孔机、滚槽机、钢管切割机，并装好待装管子的支架、托架。

(2)切管机将钢管接所需长度切割，切口应平整，切口处若有毛刺应用砂轮机打磨，并且应对切口加以保护防止变形。

(3)用水平仪量测使钢管处于水平位置，由将钢管端面与滚槽机上面贴紧，使钢管中轴线与滚槽机上面呈现90°。

(4)滚槽时应徐徐压下千斤顶，使上压轮均匀滚压钢管至预设定沟槽深度为止。

(5)安装必须遵循先装大口径、总管、立管，后装小口径、分管的原则。安装过程中不可跳装、分段装，必须按顺序连续安装。

(6)安装时应逐个检查密封圈是否损伤，将其套上钢管的端部，将另一根钢管靠近已卡上橡胶密封圈的钢管端部，两端处就有一定间隙，间隙应符合标准要求。

(7)将橡胶密封圈套上另一根钢管端部，使橡胶密封圈位于接口中间部位，并在其周也涂抹润滑剂（洗洁精或肥皂水），检查管道中轴线。

(8)在接口位置橡胶密封圈内侧按上下卡箍，并将卡箍凸也卡进沟槽内。

(9)用手力压紧上下卡箍的耳部，并用木榔头槌紧卡箍凸缘处，将上下卡箍靠紧。

(10)在卡箍穿上螺栓后，应均匀轮换拧紧螺母，防止橡胶密封圈起皱，卡箍凸也应全园周边卡进沟槽内。

(11)管道试压前应全面检查各安装件，固定支架等是否安装到位，试压可分段、分层进行。

(12)管道有压时，不得转动卡箍，螺母的部件。

五、给排水系统

本工程在地下室高有生活消防二用水池，水池有效容积为390m3，其中消防水池为310m³生活水池为80m³病房大楼屋顶有水箱V=50m³其中生活为32m³消防为18m³。

后勤楼生活用水用DN50的用PP-R管接生市政管网直接供水；门诊楼接自地下室水泵房中的低压变频生活水泵。病房楼的供水分高低区，六层以上由病房楼顶水箱供水。六层以下由水泵房低区变频生活水泵直接供水。

地下室生活消防水池进水管DN150由市政管网接入后，用钢塑管DN150，DN100分别进入消防水池和生活水池。生活给水立管及水池、水箱配管均采用钢塑管丝扣连接。其余生活给水及净水管均采用PP-R管熔接连接，热水管采用薄壁铜管（焊接连接）。

净水系统十一层以上从净水设备下供，十层以下从净水设备上供。

热水则从锅炉房接来的蒸气进入高低区热交换器后分别供给热水。热水、回水管均应用福乐斯橡塑保温材料保温，保温厚度20mm。

污废水管道均采用管箍式接口的排水铸铁管，雨水管管道均采用UPVC塑料排水管。

穿越人防的给水管，消防管应在人防内侧设相应规格的防爆波阀门，穿越人防工事内部临空墙管均应预埋人防专用套管，并在临空墙两侧设置抗力不小于1Mpa的阀门。

1、室内给水管施工工艺流程：
安装准备 →预制加工 →干管安装 →立管安装 →支管安装 →管道试压 →管道冲洗

2、冷水管安装工艺技术要求

(1)认真熟悉图纸，核对各种管道的坐标，标高。

(2)按设计图画出管道分路，管径，变径，预留管口，阀门位置等施工草图。经核对后，记录在草图上，按测得的尺寸预制加工，按管段分组编号。

(3)钢塑复合管的管外壁镀锌均匀，无锈蚀，无飞剌，管内壁塑料镀层均匀，无漏镀。管件无偏扣，乱扣，丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有质检部门的质量合格证。应具备卫生检验部门的检验报告或认证文件；应有明显标志注明生产厂家的名称和规格。

(4)立管明装：每层从上至下统一吊线安装卡件。按编号分层排开，顺序安装。丝扣外露2至3扣，清除麻头，外露丝扣和镀锌层破损处刷好防锈漆。支管甩口均加好临时丝堵。立管阀门安装朝向应便于操作和修理。安装好后用线坠吊直找正，配合土建堵好楼板洞。

(5)竖井内立管安装的卡件宜在管口设置型钢。上下统一吊线安装卡件。立管的垂直度每米允许偏差不大于2mm，全长（5m）以上，总偏差不大于10mm。

(6)立管的管卡安装，当层高小于或等于5m时，每层需安装一个；当层高大于5m时，每层不得小于两个；管卡的安装高度，距地面1·5—1·8m；两个以上管卡应均匀安装。成排管道同房间内的管卡和阀门等的安装高度应一致。管与支架接触处应用橡皮或石棉板隔离。

(7)支管明装：将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装。支管安装后，应检查所有的支架和管头，清除残丝及污物，并应随即用堵头或管帽将各管口堵好。支管如装有水表应先装上连接管，试压后在交工前拆下连接管，安装水表。

(8)给水横管塑料管的立管及横管段用钩钉或支架固定，支承间距应符合下表规定：

| 公称直径（mm） |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立管（m） |  | 0·7 | 0·8 | 0·9 | 1 | 1·3 | 1·6 | 1·78 | 2·2 | 2·5 |
| 横管（m） | 冷水管 | 0·5 | 0·6 | 0·7 | 0·8 | 1·0 | 1·2 | 1·4 | 1·6 | 2·0 |
|  | 热水管 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |

(9)给水横管宜有0.2%—0.5%的坡度坡向泄水装置。

(10)生活给水管引入管和污水排出管管外壁的水平净距不宜小于1·0m。

(11)给水管穿过地下室外墙或地下建筑物的墙壁处或穿入水箱，采用钢性防水套管。

(12)管道试压，试水要求：高压生活泵出水管及高区热交换器进水管按1.2Mpa试压验收，其余给水，净水，热水，回水管均按0.9Mpa试压。

(13)在有可能经常维修的给水附件前（或后）及支管的阀件前（或后）应装活接头。

(14)给水系统竣工后或交付使用前必须按规范进行吹洗，及消毒。

3 、热水铜管施工工艺流程：

铜管调直 →切割弯管 →焊接 →支架及管道穿墙安装 →补偿器安装 →阀门安装 →试压 →管道清洗。

4、热水铜管安装工艺技术要求：

(1) 调直中用力不能过大，不得使管子表面产生锤痕，凹坑，划痕或粗糙的痕迹。铜管的切割、坡口加工只能用泠加工的方法进行。

(2)焊接时应采用专用银钎焊条及焊粉。

(3) 焊接应在空气流通的地方施焊，焊接后趁焊件在热态下，用小平锤敲打焊缝，以清除热应力，使金属组织致密，改善机械性能。

(4)点固焊的焊缝长度要细而长（20—30 mm），如发现裂缝应铲掉重焊。

(5)热水横管的坡度不应小于0·3%，以便放气和泄水。

(6)除卫生间内埋墙的小支管外，所有热水管皆应采取保温措施。材料为福乐斯橡塑材料，厚度为20mm。

(7)管道穿过墙壁和楼板应设钢制套管。安装在楼板内套管，其顶部应高出装饰地面2cm，底部应与楼板底面相平；安装在墙壁内的套管，其两端应与饰面相平。

(8)阀门安装位置、方向应正确，连接牢固，紧密。操作机构灵活、准确。

(9)管子内外表面应光洁，清洁，不应有针孔，裂纹，皱皮，分层粗糙，拉道，夹渣，气泡等缺陷。

(10)翻边连接的铜管，应保持同轴度，其偏差为：DN≤50mm时，不大于1mm；DN>50mm，不大于2mm。

5、室内塑料排水系统施工工艺流程：

安装准备 →预制加工 →干管安装 →立管安装 →支管安装 →卡件固定 →封口堵洞 →闭水试验 →通水试验

6、室内塑料排水系统施工工艺技术要求：

(1) 排水管管材采用柔性铸铁管，所用配件应是同一厂家配套产品，有产品合格证。

(2) 熟悉图纸，按设计图仔细核对各种管道的标高，位置画出草图，制作好应有尽有预埋的钢性防水套管或钢性套管。

管架制作时，下料，钻孔均不得用气割，气烧；管架应除锈后刷红丹一遍，面漆两遍防腐后才能进行支架安装工作。

(3)配合土建及时作好套管的预埋工作，并固定牢固，封模前做好核对。

(4)根据图纸要求，按预留口位置测量尺寸。

(5)施工安装应根据需要长度，把直管用夹具垂直固定，用砂轮机进行断管，断口要齐平，用锉刀除掉断口内外飞刺，外棱铣出15°角。计算管道长度应加上卡箍连接佘量。

(6)用工具松开卡箍螺栓，取出橡胶圈，将卡箍套入一件接口处。

(7)将橡胶圈套入另一个接口上，再把卡箍套入橡胶圈上，使两个接口平整对好。

(8)用扭力扳手锁紧卡箍螺栓，使紧箍带紧固到位便可，防止紧力过大，螺栓打滑。

(9)立管预留洞口直径应比管外径大50—100mm；排出管预留洞应比管径大200—250mm。钢性套管一般比管外径大2号。

(10)排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上，固定件间距：横管不得大于2 m，立管不得大于3 m。

(11)排水管道的横管与横管，横管与立管的连接，应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通，立管与排出管端部的连接必须采用两个45°弯头。

(12)生活污水管道的坡度设计图中注明的按设计图规定，未注明时按下表采用：

生活污水管道的标准坡度（括号内数字为UPVC管的公称外径）

| 管径 | 50 | 75 | 100（110） | 125 | 150（160） | 200（210） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准坡度 | 0·035 | 0·025 | 0·02 | 0·015 | 0·01 | 0·008 |
| 最小坡度 | 0·025 | 0·015 | 0·012 | 0·010 | 0·007 | 0·005 |

(13)排水立管上检查口应安装在离地面1·0m高处，检查口的朝向应便于检修，暗装立管在检查口处应设检修门。

(14)清扫口应安装在上一层地面上，其顶盖高出地面5mm；管径小于100mm的排水管道上设置清扫口，其尺寸应与管道同径；管径等于或大于100mm的排水管道上设置清扫口，其尺寸应采用100mm管径。

7、雨水(upvc管)系统施工工艺技术要求：

(1)雨水管与雨水斗连接应采用封闭式，不得设置开口水斗。

(2)雨水管道漏斗的连接管道应固定在屋面承重结构上，雨水漏斗边缘与屋面相接处，应严密不漏。

(3) 、雨水管道应每4米高一个伸缩节。

8、卫生器具的安装：

(1)卫生器具支、托架的安装需平整牢固和器具接触应紧密，必要时应加软垫。管道或附件与卫生器具的陶瓷件连接处应垫以胶皮，油灰等填料和垫料。

(2)卫生器具安装位置应正确。允许偏差：单独器具5 mm，成排器具3 mm。安装应平直垂直度的允许偏差不得超过3 mm，安装高度及连接卫生器具的排水管管径和最小坡度均应符合设计规范和施工规范规定。

(3)卫生器具排水的排出口和排水管承口的连接处，必须严密不漏。

(4)大便器，小便器的排水出口承插接头应用油灰填充，不得用水泥砂浆填充。

(5)卫生器具与装饰后的墙面应平整，紧贴在一起，最大间隙不超过2 mm；且不应将卫生器具凹进装饰后的墙面里去。

(6)安装浴盆混合式挠性软管淋浴器挂钩的高度，应距地面1·5 m。

(7)大便器安装应用水平尺找正找平，进水口应对准水箱出水口，冲洗管应呈铅垂安装，不得歪斜。

(8)安装电加热器（干手器等）应有接地保护装置。试验时应加进冷水后再通电启动。

(9)地漏安装应安装在地面的最低处，其蓖子顶面应低于设置处地面5 mm。地漏水封深度不得小于50 mm。排水栓低于盆、槽底表面2 mm处，低于地表面5 mm。

9、PP-R管的安装要求：

(1)生活饮用水管道选取用的管材，管材应具血卫生检验部门的检验报告；管材、管件应具有质量检验部门的质量合格证，并应标明产品规格，生产厂名称，管材、管件应由同一生产厂家提供。

(2)管道在安装前，应对材料外观质量和管件的配合公差进行仔细检查,配件应采用配套的管件，专用热熔连接施工工具。

(3)在施工管道的支架时，管卡与管道接触应紧密，并不得损伤管外壁。管卡最大尺寸见下表：

管道支、吊架管卡最小尺寸（mm）

| 公称外径DN | <63 | 75 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管卡最小尺寸 | 16 | 20 | 20 | 20 |

(4)同种材料管道与配件连接宜采用热熔连接，暗敷于墙体，地上平面层内的管道不得采用丝扣或法兰连接。

(5)敷设埋地管时，进户管应分室内和室外二阶段，先安装室内管，伸出墙外200-300mm，待土建室外施工时再进行室内、外管道的安装连接。

(6)嵌墙管敷高时公称外径DN>25，应用切割机开槽，墙槽深度为DN+20，宽度为DN+40-60，在需要设置管卡部位，采用能固定管卡的措施。墙槽采用M10水泥砂浆分二次嵌实。

(7)架空管道多管敷设时，宜尽量利用共同支架作为固定支架。支架间距应按热水管支架间距确定。

(8)暗装在楼板内的管道宜沿墙角敷设，在有可能遭受损害的部位，加套管保护，并作出标记。管道在套管内不得有连接管件。护套管应配合土建施工预埋，护套管表面混凝土保护层>10mm。

(9)热熔连接的管道，水压试验时间应在24小时后进行。试压时，管道应固定，接头时露，先注水排气，对系统缓慢升压，外压时间不小于10分钟。至规定的试验压力后，稳压1小时，压降小于0.06Mpa为合格，然后加压至工作压力的1.15倍，持续2小时，压力降不高于0.03Mpa，且系统无渗漏为合格。

六、空调通风系统：

本工程的空调设计范围为：全范围冬夏季中央空调（后勤楼除外）；合用前室、楼梯间及前室正压送风防烟；设备用房机械通风；地下室机械通风、机械排烟及地下室人防通风。

（一）空调水管

一、工艺要求

1、本工程空调冷源设备选用3台机头螺杆式冷水机组30H×C-350A三台供大楼使用，设置在地下室。空调采暖需耗热量220×10000kcal/N，选用2台2T燃油蒸汽锅炉，燃油蒸汽锅炉在专业设计后施工。一台60×10000kcal/N电热水机组（供热量不够时供采暖使用）。冷（热）水系统采用闭式机械循环。

2、管材采用碳素钢管，具体规定水管管材管径DN≤100采用镀锌钢管丝扣连接，DN100采用平焊法兰焊接，镀锌两次安装。空调水系统的镀锌钢管7层以下（包括7层）采用加厚镀锌钢管

3、水管路最低点配置DN25mm泄水管，在最高点配DN25mm自动排气阀，并各配同径闸阀。

4、阀门使用DN≤50时采用丝口球阀，DN >50采用法兰闸阀，公称压力为1.6Mpa。

5、管道支、吊、托架用龙门吊架，DN≤40使用L40×4角钢，DN50使用L50×5角钢，DN65且DN≤100使用8#槽钢，DN150使用10#槽钢，支架位置根据规范及现场情况确定，管道支、托架必须设置于保温层的外部再穿过支、吊架应镶以垫木，管道支、吊的最大跨距不应超过下表：

| 管径(DN) | 最大间距(m) | 管径(DN) | 最大间距(m) | 备注： 大于等于DN300者间距8.5m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-25 | 2 | 125 | 5 |  |
| 32-50 | 3 | 150 | 6 |  |
| 65-80 | 4 | 200 | 7 |  |
| 100 | 4.5 | 250 | 8 |  |

6、管道穿墙和楼板时，保温层不能间断，套管间隙应以松散保温材料填充，管道焊缝不得置于套管内。

7、无缝管安装必须遵循先焊接安装-拆卸-镀锌-再安装，管道镀锌后严禁焊接。

8、管道保温材料为一级福乐斯，厚度如下：管径DN20保温层厚度25mm，管径DN25-32保温层厚度27mm，管径DN40保温层厚度27.5mm，管径DN50保温层厚度29mm，管径DN70保温层厚度30mm，管径DN80保温层厚度30.5mm，管径DN100保温层厚度31.5mm。管径大于DN100时，保温采用32mm板材，凝结水管保温厚度22mm。

9、风机盘管的冷水出水管上安装电动两通温控阀。

10、管道安装时，应根据现场实情，应与给排水，消防管道、通风管道密切配合，做到“有压管让无压管，小管让大管”的原则。

二、技术要求

1、焊接要求焊工必须持有效证件上岗，无焊工证及焊工证过期不得焊接。

2、DN>100管子为焊接法兰连接，法兰应双面焊接，法兰里口部必须焊死，法兰内侧的焊缝不得凸出法兰密封面，法兰面必须垂直于管子，管子两端法兰必须对称，焊口应平整、饱满，焊波均匀一致，法兰不得直接焊在压制弯口面；管道对口焊接时就V型坡口，（一般为壁厚5-8间隙1.5-2.5mm，壁厚8-12间隙2-3mm）并严格按规范规定坡口，坡口不符合规范不准焊接，焊接接口处应除净脏物，管口对口角度和同心度应符合要求，管口焊接应分层进行，焊完后立即除渣及飞溅。为二次安装的顺利进行，第一次安装好后，各总管道应做好标记。

3、DN≤100用镀锌钢管丝接，要求套丝后螺纹清洁、规定断丝或缺丝不大于全扣数的10%；连接牢固、管螺纹根部应有外露螺纹2-3扣；镀锌钢管严禁焊接，被破坏的镀锌层表面及管螺纹露出部份应及时做防腐处理。

4、供回水管和风机盘管连接处设置不锈钢波纹软管，与新风机连接处必须设置减振接头，接头选取型为K××T-1型橡胶可曲挠接头，软管连接应牢固，不得偏斜和强扭。管道安装后应进行系统冲洗，清洗合格后方能和设备连接（在冲洗之前先拆除过滤器的滤网待冲洗结束后再装，管路冲洗时水流不得经过所有设备）。

5、供回水管道应有不小于0.003的坡度，冷凝水不宜小于0.008的坡度，坡向排水方向。

6、管道吊、支架采用木垫式支架，安装必须牢固可靠，木垫的内孔与相应管道一致，支、吊架在安装前必须做好防腐，涂刷底漆前，必须清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣待物，涂层应均匀、颜色应一致，漆膜应附着牢固无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷（管道木托不得有缝）。

7、管道保温采用一级福乐斯，保温层应粘贴紧密、表面平整、圆弧均匀，无环形断裂，保温层与支架处接缝应严密，管道穿墙时保温层不得有断开。

三、质量验收标准

1、水压试验压力为7层以下1.3Mpa、7层以上1.0Mpa，水压试验在10分钟内，压降不小于0.02Mpa，且外观检查不渗、不漏为合格，试压时水流不经过所有设备如冷水机组、末端设备等。冷凝水管应作盛水试验，以水路畅通并无渗漏为合格。

2、管道在水压试验应进行冲洗，在冲洗前应先拆除过虑器的虑网，待冲洗合格后再装上，冲洗时水流不经过所有设备，在达到目测水色入口与出口一致为合格，并做好记录。

四、未尽事项，均按现行规范《工程建设标准强制性条文》和施工说明、施工图纸、会审纪要及技术联系单施工。

（二）、金属风管制作

本工程采用风机盘加新风的空调方式，盘管安装在房间吊顶内，来自走廊的新风管道送到每个房间（病房、门诊室），风管全部采用镀锌钢板法兰连接。

地下室排烟量和通风量以换气次数6次每小时计，通风系统与排烟系统共用。排烟风机由烟感，温感或自动喷水系统自动控制启动及现场手支启动开启，由消防控制中心及现场手动关闭装置控制关闭。人防地下室有清洁通风、滤毒通风、隔绝通风等通风形式。设在染毒区的进风管采用3mm厚的钢板焊接成型。做防腐处理，人防安装做法参见人防工程标准图集（97沪防-562），防排烟设务安装参见国建标图集99T122。在合用前室与楼梯间前室设有正压送风防烟系统，前室送风口受烟感器控制，自动开启也可手动开启，开启失火层及相邻上下层送风口，并与正压送风杨联锁，楼梯间送风口为自垂或百叶送风口，当正压送风机开启时自动吹风口进行送风。

- 材料要求：

1、镀锌钢板必须合格不能有裂纹、结疤和腐蚀点，应有镀锌层结晶花纹。

2、风管法兰采用角铁制作，角铁规格如见下表：

| 矩形风管法兰 |  |
| --- | --- |
| 风管长边尺寸 | 法兰用料规格角钢 |
| ≤630 | 30×3 |
| 670-1000 | 30×3 |
| 1250-2500 | 40×4 |
| 3000-4000 | 50×5 |

3、镀锌钢板规格见下表：

| 长边尺寸(mm) | ≤320 | ≤1000 | ≤1250 | ≤2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新风管厚度 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.0 |
| 排风管厚度 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |

二、施工工艺

1、根据施工图绘制加工草图，在风管和设备碰头，风管之间隔连接短管和一些特殊部位，留出一些活口，待安装阶段结合现场实际情况，实测尺寸进行制作。

2、根据加工单尺寸下料，轧口前必须用机械或剪刀进行倒角，风管咬口时采用联合角咬口，要调整好咬口机的齿轮间隙，保证咬口机的咬口松紧适度，尺寸准确，合管时要用木锤或有橡皮套的锤子，以确保美观，圆形风管外径Ф≤300mm时允许偏差0-1mm，矩形风管大边≤300mm时允许偏差0-1mm，矩形风管大边>300mm时允许偏差0-2mm。

3、矩形法兰由四根角钢组焊而成，下料时要注意使法兰的长边夹信短边，矩形法兰允许偏差+2-0。

4、下料调直后，在冲床上冲螺栓孔和铆钉孔。孔距应小于或等于150mm矩形风管的起始铆钉距棱边不大于50mm且同一规格法兰的螺栓孔布置必须严格一一致。确保施工中的互换性。

5、冲孔后的角钢在焊接平台上进行焊接，焊接时用同规格，胎具卡紧。

6、除掉焊渣，除锈后，刷红丹防锈漆、面漆两遍。

三、质量要求

1、风管的规格、尺寸及使用的材料，规格、质量必须符合设计要求（本工程设计图中所注明风管尺寸均以毫米计）。

2、风管咬缝必须紧密，宽度均匀、无孔洞、斗咬口和胀裂等缺陷。直管的纵向咬缝应错开，主管和支管的连接，宜采用顺流形式。

3、外观质量应达到折角平直，两端面平行，无翘角，表面凹凸，不大于5mm，风管与法兰采用翻边连接。翻边应平整，宽度应一致，且不小于6mm，紧贴法兰，并不得有开裂与孔洞。

4、风管法兰焊接应牢因。焊缝处不能设置螺孔。

5、矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm，且管段长度大于1200mm时，应采用角钢加固，并应牢固，间距适宜。

6、矩形风管的弯管，当平面边长大于或等于500mm时，应设置导流片，导流片材质及材料厚度应与风管一致。导流片的弧度应与弯管的角度相一致，导流片的迎风侧边缘应圆滑，其两端与管壁的固定应牢固，同一弯管内导流片的弧长应一致。

7、矩形风管的三通或四通，采用分叉式形式。

四、成品保护

1、板材存放合理，法兰按规格码放整齐，以免变形。

2、风管应按系统编号分别码放在平整处。

（三）风管及部件安装

一、准备工作

1、风管安装前必须报专职质量检查员及监理公司预检合格后方可安装。

2、安装现场，清理检查，要求地面无杂物，预留孔洞的位置和尺寸准确。

3、风管和材料，须逐个检查，螺栓、螺母、法兰垫料等。

4、工具、设备检查，确保施工安全、可靠。

二、施工工艺

1、按照施工图和土建基准线找出风管的标高，根据系统所在的空间位置，确定风管支、吊架形式，支架制作前，型钢要进行调直，钢材切断和打孔时，应使用机械，不能使用氧气-乙炔切割，支吊架在表面除锈后刷防锈漆两遍。

2、根据实际情况，使用膨胀螺栓法设置吊点，钻孔直径和深度要适度，膨胀螺栓的安装必须十分牢固，安装吊杆时注意角铁头的方向一致。以确保吊杆在同一条线上。

三、风管的连接

1、风管的连接的法兰垫料排烟风管用3mm厚的石棉橡胶板，空调送回管用4mm厚闭孔海绵连接带。将垫料贴在法兰上，垫料宜整条，不得直缝拼接，并用电钻对应于螺栓孔后穿上螺栓。注意法兰四角的垫料不得凹入风管内，角铁风管连接时，按规定要求垫料，把两个法兰对正，穿上螺栓上螺母，待全部穿上后拧紧，注意所有的螺母应在同侧，紧螺栓时，应沿对角线交叉，按十安法逐步均匀拧紧。

2、风管安装原则，垂直风管应由下往上，逐层安装，在每楼层板上设置支架承重，水平风管应先上后下，先里后外，先干管支管的原则。

四、部件安装

1、各种部件法兰上，一般没有螺栓孔，安装时要先依同规格风管法兰的螺孔位置钻眼，进行安装。

2、调节阀安装时，要处于完全开启状态，手柄要安在易于操作的位置，应能确保其正常的使用功能。

3、防火阀的方向要正确，易熔件在迎气流方向。防火阀的直径或长边尺寸大于等于630mm时应设有单独支吊架。

4、消声器串联要注意其方向，确保气流顺畅。安装前应保持干净，做到无油污和浮尘，消声器应有单独支吊架。

5、风口的验收、规格以颈部外径与外边长为准，其尺寸的允许偏差符合规范（GB50243-2002中表5.3.12）的规定。风口和风管连接要严密牢固，边框和建筑装饰面贴实，外表平整，不变形。叶片的分布应均匀，颜色应一致，无明显划痕和压痕，调节装置应灵活可靠。

6、最后将一些系统的碰头尺寸，实测后进行制作安排，以形成完整的风系统。

7、风机盘管的安装：

(1)风机盘管在安装前应进行单机三速试运转及水压检漏试验，试验压力为系统工作压力的1.5倍，试压时间为2min，不渗漏为合格。

(2)暗装卧式的风机盘管高度以设计施工图为准，支吊架应单独设置，固定应牢固，并应便于拆卸和检修，卧式风机盘管安装应有1%坡度坡向冷凝水排水口。

(3)风机盘管与风管，回风管或回风口的连接处应严密。

(4)风机盘管安装坐标应正确，偏差≤10mm，成排的风机盘管应成一直线。偏差≤5mm，标高偏差≤10mm。

(5)风机盘管凝结水排水坡度应正确，冷凝水应畅通的流到指定位置，供回水阀门应靠近风机盘管机组安装。

(6)供回水管与风机盘管的连接应为弹性连接（采用不锈钢软管）。

8、吊顶式空调新风机组的安装

(1)吊顶式空调机组在安装前应进行单机试运转及水压检漏试验，试验压力为系统工作压力的1.5倍，试压时间为2min，不渗漏为合格。

(2)吊顶式空调机组的安装高度以设计施工图为准，支吊架应为减振吊架，并应单独设置，支吊架固定应牢固，并应便于拆卸和检修，吊顶式空调机组的安装应有1%坡度坡向冷凝水排水口

(3)供回水管与空调机组的连接应为弹性连接（采用非金属软管）。

(4)凝结水排水坡度应正确，冷凝水应畅通的流到指定位置，供回水阀门及水过滤器应靠近风机盘管机组安装。

9、通风机的安装：

(1)安装通风机之前，应该对通风机的机号，型号，传动方式，叶转旋转等方向，出口位置等。检查风机外壳和叶轮，不得有凹陷。锈蚀和一切影响工作效率的缺陷；应通电进行单机试运转，保证单机试运转合格后方可安装。

(2)风机试运转时，叶轮旋转方向必须正确，经不少于二小时的运转后，滑动轴承温升不超过35°C，最高温度不超过70°C，滚动轴承温升不超过40°C，最高温度不超过80°C为运转合格。

(3)通风机如直接安装在基础上，其基础各部位尺寸应符合设计要求，预留孔灌浆前应清除杂物，将通风机用成对斜垫铁找平，最后用碎石、混凝土灌浆灌孔、混凝土的标号应比基础高一级，并捣实，通风机地脚螺栓应带有垫圈和防松螺母，防止运行时振动将螺母振脱；如通风机的安装需要减振处理时，减振器的选用应与通风机的运行重量相一致，减振器安装时除要求地面平整外，应注意各组减振器承受荷载的压缩量应均匀，不得偏心。

(4)吊挂式通风机的安装时，吊架应单独设置，并应采用减振吊架，吊架的固定应牢固，并应便于拆卸检修。

(5)通风机出口接管应顺通风机叶片转向接出弯管，通风机进口接管可在弯管内增设导风流叶片以改善涡流区。

(6)通风机传动装置的外露部分应有防护罩，通风机的进气口或进气管路直通大气时，应加装保护网或其它措施。

(7)通风机安装中心线的平面位移偏差允许<10mm，标高偏差允许≤±10mm，传动轴水平度偏差≤0·0002mm。

五、注意事项

1、确定标高时，认真校对标高。

2、支、吊架应在保温层外部。

3、风管边墙，要提前提前各管段长度。避免将法兰接口设在墙内。

4、对防火阀、消声器等到要单独设置支、吊架。

5、风管穿墙或楼板应有防护套管。钢制套管的内径尺寸应以能穿过风管的法兰及保温层为准，其壁厚不应小于2mm。套管应牢固地预埋在墙内。

6、悬吊的风管应在适当处设置防止摆动的固定点。

7、支管的重量不得由干管承受。

8、风管保温前应进行漏光法检测，光源采用不低于100W带保护置的低压照明灯。系统风管漏光检测时，其光源置于风管内侧，但相对侧应为暗黑环境。检测光原应沿被检测部位与接缝作缓慢移动，在外侧进行观察，当发现有光线射出，则说明查到明显漏风部位，并作好记录，系统风管宜采用分段检测，汇总分析的方法，被检测系统风管不应有多处条缝形的明显漏光，检测中发现的条缝漏光，应进行密封处理，处理后再进行检测，检测时应有质量员及监理工程师在场。

9、空调送回风风管保温采用防潮离心玻璃棉丝。保温层厚度30mm板材，保温层外部覆以牛筋铝箔作保护层。风管，部件保温工程施工应在风管系统漏光检测检测合格后进行，保温层平整密实，不得有裂缝，空隙等缺陷。风管系统部件的保温，不得影响其操作功能。保温做法见国标7613和87R412。

10、未尽事宜按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002的有关规定执行。

四、系统试运转及调试

通风与空调安装完毕，系统投入使用前，必须进行系统的测定和调整，设备单机试运转正常后再系统联动。测定与调整前应对所使用的仪表进行校核，综合效能试验测定时所使用的仪表精度级别应高于被测对象的级别。

1、通风机试运转，运转前必须加上适度的润滑油，并检查通风机的皮带传动是否正确及各项安全措施；盘动叶轮，应无卡阻和碰擦现象；叶轮旋转方向必须正确；在额定转速下试运转时间不得小于2小时——试运转应无异常振动，滑动轴承最高温度不得超过70℃，滚动轴承最高温度不得超过80℃。

2、水泵试运转，在设计负荷下连续运转不应少于2小时，并应如下规定：

(1)运转中不应有异常振动和声响，各静密封处不得泄漏，紧固连接部位不应松动

(2)滑动轴承的最高温度不得超过70℃，滚动轴承的最高温度不得超过75℃。

(3) 轴封填料的温升应正常，在无特殊要求的情况下，普通填料泄漏量不得大于35—60ml/h，机械密封的泄漏量不得大于10ml/h。

(4)电动机的电流和功率不应超过额定值。

(5)制冷装置的单机试运转，系统吹污，气密性试验，检漏，抽真空，充注制泠剂及带负荷试运转除按照规范规定执行外，尚需符合有关的设备技术文件规定的程序和要求，并做好各项记录。

3、各空调机组单机组的试运转，有否漏风，倒转，供水管，回水管是否顺畅，风管防火阀，起动阀，及电动阀，截止阀启闭是否灵活，阀门方向是否正确，型号规格，公称压力是否符合设计及使用功能要求，各类阀门的质保书是否齐全。

4、风机盘管机组的试运转，有否漏风，倒转，盘管机组连接处是否严密，牢固，凝结水盘有否倒冷水，凝结水管排放位置是否按设计要求等。

5、系统联动试运转；在无生产负荷的系统联合试运转的测定调试，应由施工单位负责设计，建设单位参与配合，并由监理见证；带生产负荷的综合效能试验的测定和调整应由建设单位负责设计，施工及监理单位配合。

第五章  贯彻ISO9002质量体系标准的保证措施

针对本工程的特点，本工程的施工质量保证体系，措施及质量检测方法如下：

一、建立施工质量保证体系，明确各施工人员的岗位责任

二、施工准备工作

(1)施工项目质量管理领导小组由项目部成员组成。

(2)认真进行图纸会审并编制施工指导性文件。

(3)确定各分项采用的工艺技术和施工方法。

(4)认真仔细地研究解决工程中使用新材料，新工艺带给安装项目的难点。

(5)按工程质量要求，选择相应的设备，配备必要的测试仪器。

(6)开展分项工程质量控制的技术、质量、安全的目标管理。

(7)对特殊工种人员进行培训和上岗认证。

三、施工过程控制

(1) 在施工过程中，对各项影响施工质量的因素实施有效控制，确保安装工程质量符合设计和规范要求。

(2)落实现场质量责任制。

(3)文明施工与均衡生产。

①文明施工包括文明操作、文明管理、环境卫生、定置管理。

②创造文明施工环境，保证工程质量。

③推行定置管理，优化人流、物流，提高工效和质量。

④作好生产组织管理工作，进行均衡生产。

(4)开展QC小组活动

①施工项目领导小组应把全面质量管理工作放在日常管理工作的首要位置。

②管理职能小组和施工现场责任工程师，应有计划，有目标的开展活动。

③把本工程地下室管道的安装和支、吊架的制作与安装作为工程QC质量点。

四、工程质量的控制和纠正

(1)质量鉴别：

①对不合格质量或可能形成不合格质量，应及时组织有关人员进行检验与分析。

②对质量事故及时提出处理意见，并由责任工程师写出书面报告上报项目部。

(2)纠正措施：

①责任部门负责纠正措施的制订、记录和监视。

②责任部门负责对质量问题作出评定，写出质量事故的分析报告，提出纠正方案。

③认真复查施工工艺操作规程及作业指导书。

(3)处理：

①对不合格质量明确责任。

②对已形成结构、功能不可更改的质量事故，应及时上报主管部门。同时与设计单位、建设单位洽商，并作好记录，形成文件，以备查。

③根据质量事故对安全性、可靠性、性能及用户满意等方面的影响程度作出处理意见，并备案。

(4)预防措施

- 查明发生的质量问题（事故）的直接原因和潜在原因。

② 对质量问题（事故）提出防范措施。

③ 对职工开展范例教育。

五、半成品与成品保护

(1)合理存放进入施工现场的材料、构配件、设备等，作好保护措施，避免质量损失。

(2)科学安排施工作业程序，特别是交叉作业的安排要合理，有利于成品保护工作。

(3)进行全员文明生产与成品保护的职业道德教育。

(4)采取积极可靠的成品，半成品保护措施，并实行经济奖罚

(5)竣工交验时，要向建设单位发送宣传建筑物正确使用和保护说明，避免不必要的质量争端和返修。

六、工程质量的检验

(1)预检

①由项目技术负责人、专业技术人员、质检员和有关施工班组长参加。

②预检合格后方可进行下道工序施工。

(2)隐检

① 由建设单位（或委托监理工程师）、施工单位代表对工程质量进行检查。

- 隐检记录应由有关人员签字后列入工程档案。

- 隐检合格后方可进行下道工序施工。

第六章  施工安全、文明标化措施

为了保证施工进度和工程质量，必须确保安全生产、安全施工。贯彻“安全第一，预防为主”的方针，保护国家、企业的财产免遭损失，保障职工的生命安全和身体健康，保障施工生产的顺利进行。本工程在施工过程中，应严格按照《建筑安装工程安全技术规程》、《关于加强建筑企业安全施工的规定》和《建筑安装工人安装技术操作规程》三大法规施工，并严格执行省市有关标化管理的一切规定。

一、安全生产措施

1、安全管理机构：

本工程安装项目部设专职安全员一名，各工种班组长为兼职安全员，其职能分别为：

(1)专职安全员主持班组安全生产活动，制止违章作业，如有违章，有权暂停施工， 并进行处理。在各个阶段的施工过程中，制订相应安全生产措施，对各施工班组和特殊工种进行安全交底。

(2)班组长应认真执行生产管理制度，严禁三违作业，班前要对所用的机具、设备、防护用品及作业环境进行安全检查，做好施工前交底和施工过程中的监督工作。

2、安全教育

(1)对每位职工进行认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，“安全生产施工现场六大纪律”、“安全施工十大措施”的教育。

(2)所有施工人员进场时，均进行三级安全教育，增强职工的法制观念和提高职工的安全意思及自我保护意识，施工时严格遵守安全生产技术规程，杜绝违章操作。自觉遵守安全生产六大纪律、安全生产制度。

(3)凡施工中的特殊工种（电工、焊工、机械操作工），应进行安全操作训练、考核并持证上岗。

(4)由安全员定期对全体职工进行安全教育，做到人人受教育，人人树立“安全生产”的思想，人人明白本岗位的安全生产要领和注意事项，做到不违章作业。

(5)安全员和兼职安全员，应及时汇报安全生产情况。

3、安全技术措施计划：

(1)一切机电设备，必须配齐安全防护保险装置，加强机电设备的经常检查、维修、保养，确保安全运转。

(2)风管吊装，设备吊装时必须做好安全保护工作。安全员必须做好安全交底及吊装施工方案编制。吊装时，尽量利用移动井字架来吊装设备，并有专人于旁边守护。

(3)做好防止施工机具伤人及触电伤亡、高空坠落的专项安全技术措施。

(4)焊接、气割、油漆等作业时，必须有消防防范措施。

4、安全生产检查制度

安全员要每天进行检查，检查各班组施工范围的各种安全措施，并及时汇报不安全隐患，对隐患要限期整改，严禁带隐患作业。

5、施工现场安全管理

(1)进入施工现场必须戴安全帽，距地面2m以上作业要采取防护措施。

(2)电气设备必须接地接零，手持电动工具，要设置漏电保护装置。

(3)加强消防工作，严格明火申请制度。

二、文明施工、降低环境噪声措施。

1、对现场执行落手清制度，做到工完场清，建筑垃圾集中堆放及时处理。

2、施工材料做到分类堆放，堆放整齐有序。

3、进入施工现场所有人员必须戴安全帽，严禁赤脚，穿高跟鞋上岗。

4、严格执行现场防火管理制度，特殊工序施工现场要配备灭火器。

5、焊割工应持证上岗，明火作业做到先审批后作业。

6、严禁使用电炉等明火设备。

7、建立职工外出请假制度，职工外出必须衣着整洁。

8、合理安排职工施工机械使用时间，于午休、夜间不使用噪声大的机械。

9、合理安排职工的加班工作，在保证完成施工任务的前提下，尽量减少后半夜的加班，加班时不允许大声喧哗吵闹。

三、安全标化管理措施：

1、项目部建立安全生产责任制度，由专职安全员专人负责。

2、本项目参加施工人员必须进行公司、项目部、班组的三级安全教育后上岗，并及时做好记录和签名，建立安全教育卡。

3、特殊工种持证上岗，工人变换工种，须进行新工种的安全教育，并记录入卡。

4、在编制施工技术交底中，在交技术、质量要求的同时交安全要求。并经有关技术负责人审查批准，签字盖章。

5、开展安全检查制度，做好检查活动的有关记录。对查出的事故隐患及问题，应书面通知，定人定时间定措施进行整改，并做好复查手续。

6、各工种班组进行班前安全交底，上岗检查。

7、进场施工人员必须戴安全帽，并必须戴证上岗。

8、建立工伤事故档案制度，做到四不放过。

9、贯彻“谁施工谁负责”的原则。在施工期间发生各类事故及事故苗子，应及时组织抢救伤员，保护现场，并立即向上级有关部门报告。

10、施工现场中，配合土建单位按省市有关标化工地规定，一切以标化工地要求布置、实施。

第七章  工期保证措施

工程应配合土建，装修进行，采用穿插作业，重点部门抢工，加班加点。暗敷预埋在楼地面墙体内的管道、箱、盒必须配合土建在主体施工作业时进行。在二次穿修施工作业期间，应配合穿插相关的工序作业。协调配合其它工种平行作业，同时协调好安装项目中各工种的作业程序，以达到土建、水、电、空调、装璜、电梯等各工种互创施工条件。

根据土建进度，采取以下措施：

1、制订科学合理可行的总施工进度。

2、与其它工种之间立体交叉，平行流水作业。

3、对数量大的钢性套管、支架、吊架等采取及早准备，及早制作。

4、投入足够、齐全的施工机具，创造条件进行流水作业。

5、加强创杯意识，提高工程质量。

6、材料采购应严格把关，与建设单位共同采购优质产品，证书齐全。

7、及时了解各工种进度情况，实行劳逸结合，抢工加班工时不得超过有关规定。

8、严禁三违作业，做到安全、优质，按时完成安装工程。

施工组织设计审批表

|  |  | GJPO13—01 |
| --- | --- | --- |
|  |  | NO：2003—01 |
| 工程名称：温州××××医院 |  |  |
| 项目 部编 审人 员 | 技术负责人： 主编人： 参编人： 日期： 年 月 日 |  |
| 主任 工程 师审 核意 见 | 日期： 年 月 日 |  |
| 生产 管理 部门 审查 意见 | 日期： 年 月 日 |  |
| 总工 程师 批准 意见 | 日期： 年 月 日 |  |

安装进度计划表

| 工 序 名 称 | 2003年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004年 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 基础接地焊接，地下室预埋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 病房楼1-6层预埋预留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 病房楼7-19层预埋预留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门诊楼1-5层预埋预留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防及给水系统管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水系统管道安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生洁具安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调水系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调风系统制作安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防、给排水、空调设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气穿线及电缆敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灯具及消防报警设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |