10kV电缆工程

施

工

组

织

设

计

×年3月

目     录

- 工程概况、施工方案及成品保护

- 施工现场组织机构

- 质量目标、质量保证体系及技术组织措施

- 文明施工、防扬尘及环境措施

- 安全管理目标、安全保证体系及安全技术措施

- 劳动力计划及主要施工机具设备

- 工期、施工进度计划和保证措施

- 与监理方、设计方及发包方的配合措施

- 计划、统计和信息管理

编 制 说 明

我公司本着确保工程质量，满足国家施工验收规范，达到国家优良工程标准和国家电力公司“达标投产”的原则，在认真领会和熟悉《施工图纸》、现场概况的基础上，编制本工程施工组织设计。

其编写依据是：

1、现场的实际情况；

2、建设单位提供的施工图纸；

3、《北京地区电气规程汇编》；

4、《建筑电气工程施工质量验收规程》；

5、国家、部颁有关标准、规程、规范；

6、本工程的现场调查所收集的资料；

7、我公司技术力量、机械设备和施工水平情况；

8、我公司以往施工的各种电压等级的变配电站改造工程成熟的施工方案、施工经验和工程总结。

第一章：工程概况、施工方案及成品保护

一、工程概况

1、 工程内容

主要工程量包括：

1.电缆部分

新敷设ZRC-YJY22-8.7/15kV-3×240mm2电缆3840米，制作3×240mm2室内电缆终端头8套，3×240mm2电缆中间头12套。新建电缆管井约200米，其中需用8Φ150+2Φ80C-PVC管约194米，10Φ150+2Φ80无缝热浸塑钢管约6米。新建电力井室7座，其中5.6×2.0×2.0m现浇三通井3座，5.6×2.0×2.0m直线井3座，5.6×2.0×2.0m转角井1座。

2.新建分界室工程，包括建筑，装修，电气，通风，安装GA-4K环网开关柜8座

2、 工程工期

总日历工期：60日历 天

计划开工日期：×年4月4日

计划竣工日期：×年5月30日

3、 承包范围

本工程承包范围为招标项目中的设备安装，电缆敷设、调试、验收工作等，对工程的质量、工期负责。

4、 施工特点

1）本工程施工场地在路边，留给施工周转用的面积不大。尽可能减少电缆的存放时间和节约场地。另外，施工中除了把握住电缆到货时间、合理衔接施工工序外，更好做好施工中的交通安全防范工作、电气成品保护的工作。

2）本工程实行监理制，应与监理工程师配合好，接受其监督指导，严格按工艺标准和作业指导书统一施工。

3）做好安全防护措施，对全体施工人员进行施工前安全教育，特别是放电缆时要注意交通安全，确保安全施工。

二、施工准备

认真做好施工图审查、技术交底和其他技术保障工作，完成施工组织设计、重大施工措施、备料计划、采购文件的编制，并完成材料的采购，施工机械和人力资源配置等工作，满足项目法人在招标文件、施工合同以及其他相关文件条款中规定的施工准备要求。

1．技术准备

1）由项目总工负责组织有关人员进行施工图的审核工作，施工组织设计的编写和审批工作，重大施工方案的制定工作。由项目经理部负责在整体施工前进行施工技术交底，在关键工序开工前进行分项工程技术交底。

2）在接收到甲方或监理工程师根据合同文本提供的全部（或部分）设计文件和施工图纸后，由项目总工组织技术、质量、安全部门的人员对施工图等设计文件结合国家现行标准、规范进行认真审阅。审阅中发现的问题和疑点及时汇总整理称书面材料报项目法人和监理工程师，并主动同设计联系解决方案，落实设计交底时间。

3）由项目经理部组织学习本工程的《施工组织设计》及部颁有关规程和制订的安装作业指导书，并在施工中监督执行情况。

4）正式施工前，征求运行单位对工程施工标准的意见和建议，研究有关运行单位的反事故措施，进一步增强安装设备运行的可靠性。

5）在开工前，由工程项目经理部按照ISO9001标准的培训程序对该工程特殊工艺做好人员技术培训和技术交底工作。

6）结合本工程的实际情况，在施工现场由项目总工组织针对设备运输临近带电设备进行安全措施制定及交底工作。同时在施工现场成立QC活动小组，针对施工中遇到的技术问题进行技术质量攻关工作， 不断提高施工队伍的施工水平，进一步保证本工程的施工质量。

2．材料准备

1）本工程所用的材料质量必须达到国家有关标准、规程、规范、技术条件中规定的标准和设计要求，必须具备出厂合格证、材料证明和有关试验报告。

2）材料按计划采购、供应、运输，并派专人负责检查其质量。

3)当可直接清点数量和观察到外观的产品运至施工现场时，现场施工人员应验证产品的数量、规格、型号，保存随产品发来的有关资料，并填写相应的开箱检验记录和进货检验记录。

4）施工现场的材料管理人员对到场的设备材料要认真进行开箱检验工作，发现问题及时汇报，同时要及时清点入库，妥善保管。贵重设备材料要有防盗措施。现场材料员应按照计划对设备材料进行发放领用，并定期向工地负责人提供核算信息。

3．通讯设备准备

计划配置对讲机4部（在微机保护及通讯设备运行区域不使用）,用于敷设电缆。

4．施工场地准备

根据项目经理部、施工班组、材料站、施工场地和运输道路的情况，在开工前由项目经理部组织有关人员在对现场进行调查后，选择最佳施工场地与运输道路。

三、施工工序总体安排

四、主要工序和特殊工序施工方法

（一）、土建施工

1、施工测量

根据甲方给定的水准点和坐标点，按图纸对电力管线进行测量放线，施工中执行二级测量复核制度，为施工提供准确、可靠的依据。

2、土方工程

本工程因地下交叉管线较多为人工挖槽。严禁扰动槽底土壤，如有超挖等情况应采取用低标号混凝土回填。开槽后应及时进行钎探，及时请监理工程师验收，如发现问题，应及时请设计、甲方、监理工程师协商解决。

3、钢筋来料后，应及时送检。严格按图纸要求的尺寸进行加工，加工成型的钢筋应分类码放，钢筋加工绑扎应严格按有关质量检验评定标准检验，保证工程质量。

4、电力工程的模板采用系列钢模板施工，钢木结合以钢为主。

5、模板支搭前要清理、除锈 、涂刷脱膜剂，按模板设计进行支搭，支搭模板应平整、直顺、牢固，拼缝要严密，防止混凝土施工是跑模、漏浆，模板支搭完毕后应请监理工程师验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

6、底板混凝土采用预拌混凝土，水泥、沙子和石子由专业厂家提供，必须具有产品合格证和检验报告，控制好塌落度。浇筑混凝土上下料用溜槽或串筒，防止产生离析，并仔细振捣，防止振捣过度或漏振。浇筑完混凝土后及时覆盖、养生。电力井混凝土强度达80%以上方可拆除模板。

7、各种预埋件、电力井窗口的尺寸及高程应严格控制，防止出现差错。

8、管线的回填土应严格按操作规程施工，确保工程质量。

9、砖砌工程

A、砌筑用砖为环保页岩砖，砖质量符入现行国家有关标准的规定并符合设计要求.

砌筑砂浆用砂符合现行国家有关标准的规定以中砂、粗砂为宜，含泥量小于或等于3%；砂浆的强度等级符合设计规定，砂浆的配合比采用质量比，并经试验确定；砂浆拌和均匀  流动性以圆锥体沉入度计测定， 符合施工要求且保水性良好；采用机械拌和砂浆，搅拌时间宜为1～1.5min。

己拌和好的砂浆在初凝前使用完毕；不得使用已凝结的砂浆；

B、水泥符合现行国家有关标准规定；品种符合设计要求，无侵蚀性地下水条件下宜用425号硅酸盐、普通硅酸盐水泥；受潮、标号不明或贮存过久的水泥，经试验鉴定合格后方可使用.

C、 拌和水采用饮用水或不含油等有机物杂质的中性水；

D、 每50m3砌体制作试块一组，不足50m3按每一砌筑段计，测定砂浆强度，每组试块为6块，6个试块应取自同盘砂浆；砂浆试块抗压强度的评定应符合下列规定:

1)试块抗压强度的评定:同标号砂浆各组试块强度的平均值不应低于设计规定；任意一组试块强度不得低于设计抗压强度标准值的0.85倍；

2）当每单位工程中仅有一组试块时，其测得强度值不应低于砂浆设计抗压强度标准值；

3)砂浆有抗渗、抗冻要求时，应在配合比设计中予以保证。

施工中应适当取样检验，配合比变更时应增留试块；

4)砌筑或安装段按变形缝分段的段长计。

10.砌筑砖墙预制混凝土盖板矩形管沟施工符合下列要求:

A、砌砖前检查基础尺寸、高程及中线位置，合格后且混凝土抗压强度标准值达到1.2N/mm2 ，方可开始砌筑；

1)与混凝土基础相接的砌筑面应先清扫，并用水冲刷干净；

2砌砖前根据中心线放出墙基线，撂底摆缝，确定砌法；

3)常温施工，使用前砖浸水，不得有干心现象。

4)冬季施工严禁浸砖。

B、 砖砌体上下错缝，内外搭接，宜采用一顺一丁或三顺一丁砌法，侧墙采用五顺一丁砌法，但最下一层和最上一层砖，用丁砖砌筑；

C、 砌砖时，砂浆满铺满挤，灰缝不得有竖向通缝，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应为1Omm允许偏差为±2mm；

D、 砌筑直墙应挂线。砌体表面平直，随砌随找，不得敲打找平；每米高的墙体砖层数应一致，墙高超过1.2m时，宜立 “皮数杆”，墙高小于1.2m时，拉通线；每日砌筑高度不应超过1.2m；

E、砖墙的伸缩缝与底板伸缩缝垂直贯通，缝的间隙尺寸符合设计要求，并砌筑齐整，缝内挤出的砂浆随砌随刮干净；

F、 砖墙的转角处和交接处与墙体同时砌筑。当砌筑间断时，砌成斜茬。接茬砌筑时，先将斜茬用水冲洗干净，并使砂浆饱满；

G、 半头砖可作填墙心用，但先铺砂浆后放砖，然后再用灌缝砂浆将空隙灌平且不得集中使用；

J、气温低、干燥、易失水的环境下，砌筑后立即行覆盖保温养护；

11、抹灰工程

A、此工程内外墙体均采用1：2.5水泥砂浆抹面。随砌随抹，将挤出的砂浆刮平，进行砂浆抹面施工符合下列要求:

1)砌体表面粘结的残余砂浆清除干净；已勾缝的砌体将勾缝的砂浆剔除；将砖墙面洒水湿润；

2抹面水泥砂浆强度等级符合设计规定，稠度满足施工需要，底层砂浆稠度宜为12cm，其他宜为7～8cm；

3)抹面厚度，符合设计规定；

4)水泥砂浆抹面分两道抹成。第一道砂浆抹成后，用杠尺刮平，并将表面划出纹道，完成后间隔48h，进行第二道抹

面；第二道砂浆分两遍压实抹光完成；

5)抹面的施工接茬留阶梯形茬，上下层接茬错开，留茬的位置离开交角处150mm 以上。接茬时，先将留茬均匀地涂刷水泥浆一道，然后按照层次操作顺序层层搭接，接茬应严密。

B、水泥砂浆抹面完成后，冬季进行保温养护:

1)抹面砂浆终凝后，保持表面湿润，宜每隔4h洒水一次；

2潮湿、通风不良的地下管沟墙体，当抹面表面出现大量冷凝水时，宜减少洒水养护；

3)管沟受阳光照射的部位及易风干的出入口部位，覆盖后浇水养护；

4)养护时间宜为两周。

12、 钢筋混凝土盖板的安装符合下列要求:

A、检查钢筋混凝土盖板的外观质量，核对出厂合格证及相应的钢筋、混凝土原材料检测试验资料，符合设计规定，方可使用；

B、盖板安装前，墙顶清扫干净，洒水湿润，再铺砂浆安装盖板；

C、盖板就位后相邻板底错台不大于10mm  ，盖板端部压墙长度的允许偏差为±1Om；

D、板缝及板端的三角灰采用水泥砂浆填抹密实；

E、盖板就位后吊环应卧平。

13、砌筑管沟变形缝的施工应符合下列要求:

A、按设计要求设置变形缝；变形缝应上、下垂直贯通；

B、填料前将变形缝内杂物清除干净；在缝壁上应涂刷一道冷底子油；

C、填缝料应填塞密实，表面平整；

D、灌注沥青等填料掌握温度，待灌注底板缝的沥青冷却后，再灌注墙缝，并一次连续灌满灌实；

E、当缝外墙面铺贴防水卷材时，将底层抹平，铺贴平整，不得有拥包现象。

14 、砖砌筑管沟质量符合下列规定:

A、砌筑方法正确，砂浆饱满，灰缝整齐均匀，缝宽符合设计要求；抹面压光，不得有空鼓、裂缝等现象；

B、  墙体的伸缩缝与底板伸缩缝对正，缝宽符合设计要求，墙体不得有通缝； 止水带安装位置正确、牢固、闭合，且浇注混凝土过程中保证止水带不变位、不垂、不浮，止水带附近的混凝土插捣密实；

C、沟底清理干净、平整、密实；

D、制盖板安装压墙长度符合设计要求、位置准确、平稳、塞缝严实，铺垫砂浆及抹三角灰均应密实、饱满；

E、管沟允许偏差见表9.1.6.5。

管沟允许偏差表

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | △砂浆抗压强度 | 符合表注规定 |
| 2 | 沟内底高程 | ±10 |
| 3 | 墙厚、拱圈及盖板断面尺寸 | 不小于规定 |
| 4 | 墙高 | ±10 |
| 5 | 沟底中心线每侧宽度 | ±10 |
| 6 | 墙面垂直度 | ≤15 |
| 7 | 墙面平整度 | ≤5 |
| 8 | 盖板压墙尺寸 | ±10 |
| 9 | 相邻板底错台 | ≤10 |

注: 砂浆强度检验:

① 每个构筑物或每50m3砌体中制作一组试块，每组为6块，如砂浆配合比变更时，也相应加做试块；

②同标号砂浆的各组试块的平均强度不得低于设计规定；

③任意一组试块强度的最低值，不得低于设计规定的85%

（二）、电线敷设和电缆头制作

1 、电线电缆的敷设 :

电缆的敷设方式应便于运行维护和检修 , 并符合有关防火要求。

A 、电缆敷设前按下列要求进行检查 :

隔电缆通道畅通 ,排水良好,金属部分的防腐层完整 ,隧道内照明、通风符合要求。

a 、电缆型号、规格符合设计要求 ；

b 、电缆外观无损伤 , 相间及相地向绝缘良好 ；

c 、电缆放线架放置稳妥 , 钢轴强度、长度与电缆盘重量和宽度相配合 ；

d 、敷设前按设计和实际路径计算每根电缆的长度 , 合理安排每盘电缆长度 ,减少电缆接头 ；

e、在带电区域内敷设电缆 , 应有可靠的安全措施。

电缆敷设时,不得损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。

三相四线制系统中采用四芯电力电缆,不采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线。

电力电缆在终端头与中间头附近留有备用长度。

电缆敷设时,电缆从盘的上端引出,不使电缆在支架上及地面摩擦拖拉 ,电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

2、电力电缆接头的布置符合下列要求 :

A 、并列敷设的电缆 , 其接头的位置相互错开 ；

电缆敷设时排列整齐,不交叉 ,且加以固定 ,并及时装设标志牌 ,标志牌的装设符合下列要求: 两条及以上的高压电缆在电缆终端头、电缆接头、转弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方,电缆上装设标志牌；标志牌规格统一 , 标志牌采取防腐措施 , 挂装牢固。

B、在下列地方应将电缆加以固定 :

垂直敷设或超过45 度倾斜敷设的电缆在每个支架上、桥架上每隔2m 处 ；

水平敷设的电缆 ,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处 ,当对电缆间距有要求时 , 每隔 5-lO m 处；

交流系统的单芯电缆或分相后的分相铅套电缆的固定夹具不应构成闭合磁路 ；

护层有绝缘要求的电缆 ,在固定处加绝缘衬垫。

电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜〉以及穿入管子时,出入口封闭管口密封。

C、电缆在支架上的敷设符合下列要求 :

控制电缆在普通支架上不超过 1 层 , 桥架上不超过 3 层 :

交流三芯电力电缆,不能重复敷设:

D、电缆的防火与阻燃

对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆回路 ,必须按设计要求的防火阻燃措施施工。

E、电缆的防火阻燃采取下列措施 :

在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,用防火堵料密实封堵；

重要的电缆沟和隧道中,按要求分段或用软质耐火材料设置阻火墙 ；  用耐火或阻燃型电缆 。

3 、高压电缆头制作 :

(1) 、设备及材料要求

A 、所有设备及材料要符合设计要求 , 并有产品合格证明。

B 、主要材料有:绝缘三叉手套、绝缘管、应力管、编织铜线、填充胶、密封胶带、密封管、相色管。

C 、辅助材料有 : 接线端子、焊锡、清洁剂、砂布、白布、焊油。

(2)、主要机具

压接钳、钢卷尺、钢锯、电烙铁、电工刀、克丝钳、改锥等。

(3)、作业条件

A 、有较宽敞的操作场地 , 施工现场干净 , 并备有 220V 交流电源。

B 、变压器、高压开关柜、电缆沟施工安装完毕。

(4)、施工工序

绝缘摇测→剥除电缆护层→焊接地线→包绕填充胶、固定三叉手套→剥铜屏蔽层和半导电层→固定应力管→压接端子→固定绝缘管→固定相色密封管→ 测试绝缘→耐压试验→送电运行验收。

A 、绝缘遥测

用 250OV 摇表 , 对高压电缆进行绝缘摇测,绝缘电阻应在 300OMQ 以上。摇测完毕后 , 应将芯线分别对地放电。

B 、剥除电缆护层 :

剥外护层 : 用卡子将电缆垂直固定 , 从电缆端头量取 65Omm, 剥去外护套。

剥铠装 : 从外护套断口处量取 3o mm 铠装 , 用铅丝绑扎后 , 其余剥去。

剥内垫层 : 从铠装断口处量取 2O mm 内垫层 , 其余剥去。然后摘去填充物 ,分开芯线。

C 、焊接地线 :

用编织铜线作电缆钢带及屏蔽引出接地线。先将编织铜线拆开分成三份,重新编织并分别绕各相 , 用电烙铁、焊锡焊接在屏蔽铜带上。用砂布打光钢带焊接区 , 用铜丝绑扎后和钢铠焊牢。在密封处的地线用焊锡填满编织带,形成防潮段。

D 、包绕填充胶、固定三叉手套 :

包绕填充胶:用电缆填充胶填充并包绕三芯分支处,使其外观成橄榄状。

包绕密封胶带时 ,先清洁电缆护套表面和电缆芯线。密封胶带的绕包最大直径应大于电缆外径约15mm, 将地线包在其中。固定三叉手套 ，将手套套入三叉根部 ,保证绝缘管沿周围方向充分均匀收缩。

E 、剥铜屏蔽层和半导电层 :

由手套指端量取55mm铜屏蔽层 , 其余剥去。由铜屏蔽层端量取20mm半导电层,其余剥去。

F 、固定应力管 :

用清洁剂清理铜屏蔽层、半导电层、绝缘表面、确保表面无碳迹。然后三相分别套入应力管,搭接铜屏蔽层 2O m,从应力管下端开始向上收缩回定。

G 、压接端子 :

先确定引线长度,按端子孔深加5mm,剥除线芯绝缘,端部削成铅笔头状。压接端清洁表面,用填充胶填充端子与绝缘之间的问隙及接线端子上的压坑 , 并搭接绝缘层和端子各lOmm 使其平滑。

H 、固定绝缘管

清洁绝缘管、应力管和指套表面后 ,套入绝缘管至三叉根部 ,（管上端超出填充胶10mm ）。由根部起加热。

I 、固定相色密封管

第二章  施工现场组织机构

一、工程组织机构

为了本工程的顺利施工，做到安全生产、文明施工，质量优良，符合达标投产的要求，我公司特成立变配电安装工程项目经理部，实行项目经理负责制，建立现场管理机构体系（见下页图）。

项 目 管 理 组 织 机 构 图

二、主要职责

1． 项目经理：

全权处理本工程中的各项事务，并对公司经理负责：

（1） 维护公司及职工的权益，确保工程按期竣工及公司下达的各项经济技术指标的全面完成。科学组织和调配参加工程施工的人、财、物，保证工程进度按计划完成。

（2） 组织制定项目经理部各类管理人员职责、权限和各项规章制度，搞好与公司各职能部门的业务联系。

（3） 协调各部门之间的联系，做好人力、物力和机械设备的供应工作，及时解决施工中出现的各种问题。

（4） 贯彻上级有关安全的法规和条例，组织制定和执行保障施工安全措施。

（5） 向监理上报【开工报告】、【施工进度计划】等重要监理报表。

（6） 控制工程成本，使工程成本控制在预期目标之内。

2.	 项目总工：

全面负责本工程中的施工技术工作。协助项目经理搞好项目的各项管理工作，参与组织施工现场的各项施工生产活动。

（1） 执行国家有关施工技术政策和颁发的有关规程、规范及各项技术管理制度。

（2） 领导和组织施工组织设计和施工技术资料的编制，处理本工程技术问题。

（3） 贯彻执行ISO9001标准和程序文件，对工程质量在技术上负全责。

（4） 执行国家有关施工安全管理规定和上级办法的有关安全规程，确保各项安全管理制度在本工程中的有效运行。

（5） 做好技术培训工作，并监督检查现场的施工质量和技术措施的落实情况。

3． 专职质量员：

编制该工程的质量工作计划，对工程进行分期、分工序的质量检查，搞好质量控制，组织质量验收和质量评定工作，并定期召开现场质量会，及时解决施工中的质量问题。

4． 专职安全员：

根据工程进展情况制定安全管理工作计划，分析工程危险点，检查施工中的安全规程及该工程安全技术措施的落实情况，监督检查职工安全管理工作，到现场进行安全把关，负责施工安全评定与考核，并定期召开现场安全会，分析安全生产情况，消除事故隐患。

5． 文明生产员：

负责监督文明施工，对施工现场进行文明施工巡检，杜绝不文明施工现象。

6． 材料管理员：

对该工程材料进行统计核算，编制材料供应计划，按计划向现场提供施工材料，搞好材料管理和考核，协助项目经理做好成本控制工作。

7． 资料管理员：

负责现场工程技术资料及管理资料的收集和整理工作。

第三章  质量目标、质量保证体系

及技术组织措施

质量保证体系及技术组织措施将执行我公司根据IS09001标准建立的《质量保证手册》和《质量体系程序文件》，同时严格执行作业指导书及甲方和监理工程师的有关质量要求文件。

一．质量方针和目标

1． 质量方针：

严格管理、精心施工，向用户提供符合合同要求的工程。

2． 质量目标：

本工程质量目标是：

工程移交合格率100％，优良率≥95%

分项工程优良率≥97%

合同履约率100%

顾客履约率≥90%

整体工程项目实现达标投产

二．质量管理机构及主要职责

1． 质量管理机构

见下页图

质量管理机构设计图

2．主要职责

1）  项目经理：做为本工程的质量第一责任人，全面负责本工程的质量工作，并接受公司职能部门的监督、指导。

2）  项目总工： 按照本公司质量认证体系及程序文件的要求组织施工，负责工程技术质量日常管理及各专业技术协调工作。

3）  专职质检员：负责施工现场的质量检验和监督，对项目经理负责，协助项目经理做好工程的质量管理工作。

4） 施工班组负责人：必须严格按照技术质量规范和质量体系文件中的要求进行施工，不断提高施工工艺和及施工质量。

3、质量管理活动图示

三． 质量管理措施

为确保工程质量目标和 “百分之百达标投产，”目标的实现，根据本工程特点，制定以下质量管理措施。

- 准备阶段的质量把关

1） 由公司有关领导及各职能部对工程施工组织设计进行审批工作，通过后下达给项目经理部。

2） 坚持两级技术交底制度，在工程开工前，由工程部组织项目经理部有关技术、管理人员，听取设计人员设计交底，由设计人员解答设计问题。由项目经理部对全体施工人员进行技术交底，对该工程设计意图及施工技术要求、质量标准、施工方案等进行详细说明。

3） 由项目经理部根据施工图纸及工程材料预算组织有关人员，全面落实本工程的材料、设备情况；由专业项目部及各专业施工负责人。材料员组织清点，核对规格并进行外观检验。

4）工程开工前由公司工程部组织有关技术人员对工程进行调查，对发现的质量问题及时与甲方联系，进行协商解决。

- 施工阶段的质量管理

1） 落实施工人员质量责任制，严格执行主设备挂牌制，保证施工质量。由项目经理部组织开展质量竞赛活动，增强职工的质量意识，及时消除种质量缺陷。

2） 分项工程施工前，项目经理部组织施工班组进行分项技术交底并安排时间学习有关的规程。规范和作业指导书。

3） 对本工程初次采用的设备，设备安装前由项目经理部技术人员。 对施工人员进行技术培训。

4）安装前要对运至现场的设备认真进行开箱检验和进货检验工作，并认真填写《设备开箱检验记录》和《进货检验》记录，发现问题及时填写《不合格设备、材料评审处置单》向项目经理部及物资供应部门通报，以便尽早处理，防止因设备质量问题影响工程质量和施工进度。

5）设备到现场后，项目经理部负责收集所带的各种技术资料、厂家说明书和产品合格证，对其进行整理汇集并妥善保管。配备的专用工具、操作器械、备品备件由专业施工负责人收集保管，并作详细记录。以备竣工时移交验收单位。

6）施工过程中严格按照设计图进行施工，发现设计图纸、技术说明书有问题时，及时向项目经理部反映，由项目经理部与设计和监理协商解决。

7）加强工序检验，坚持质量的三级检查制度。做到：自检不合格不移交；专检不合格不进入下道工序。在一道工序中，施工人员除应在工作完毕后进行检验外，还应在工序进行中根据设置的检验点做好施工记录，相衔接的两道工序，下道工序的施工人员施工前必须对上道工序施工质量进行检查。施工人员工作时要互相协调，互相帮助，保证本工序的施工质量。

8）施工人员在各个分项工作完成后要有必要的交接手续，检验项目、结果和日期要认真做好记录。为了保证施工质量，项目经理部每月组织一次现场施工质量检查，现场质量管理小组每天进行各专业施工质量的监督检查。

9）为了防止错用材料、设备影响施工质量，项目经理部对施工所用材料、设备重新进行核对、计算，并标注在施工图纸上。材料员可以按照施工图纸进行领料、发料，施工中如发现问题应及时上报项目经理部，以便其重新调整施工方案，确保证施工质量。

10）施工记录的填写必须真实、准确、及时。各分项工程完工报质量验收时，必须提交施工记录。

11）施工班组要定期过质量日，并填写质量日活动反馈单，以便项目经理部能及时掌握现场的质量状况。

12）现场安装完毕的主设备在相应位置贴挂施工人员的质量责任牌。

13）对于施工过程中的特种作业项目，必须由特种作业人员执证上岗工作。

- 竣工阶段的质量保证

1） 各分项（分部）工程完工后，施工记录上交项目经理部，由其组织验收，合格后方可报竣工。

2） 各种施工资料、厂家技术文件、备品备件、专用工具应完好齐全。工程验收前项目经理部向运行单位办理移交手续。

3）各种竣工资料的填写要符合国家计量标准的要求和 IS09001质量认证体系的要求。

4） 设备验收阶段，施工班组要抽调专人配合试验、验收等工作。发现问题及时反映、及时处理。

5） 根据施工班组上报完工的情况，项目经理部每月对工程质量进行评价；全部施工完成后，对整体工程的各个分项工程进行综合评价。工程发电后进行最终评价，并据此计算工程质量优良率、合格率。

四．质量管理检验的标准

1、  建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）

- 火灾自动报警系统施工及验收规范（GB50166-92）

- 建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）

- 建筑工程质量检验评定标准（GBJ301-88）

- 建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）

- 建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-2001）

- 施工现场临时用电安全技术规程（JGJ46-88）

- 建设工程施工现场供用电安全规范（GB50194-93）

- 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

- 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

- 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

- 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

- 电力电缆接头工艺规程

- 电力建设安全工作规程

五．质量保证技术措施

针对各工程的实际特点，项目经理部制定了以下质量技术措施，

1、 一次设备安装：

1） 设备安装调试数据要准确无误，施工记录要准确齐全。

2） 对于隔离开关的接触面（可调整型）应按照规程用塞尺进行检测。

3） 认真执行各项反措要求，确保运行的安全可靠性。

3、高压试验及调试工作：

1）高压试验应符合有关试验规程的规定，试验报告齐全准确，试验应符合华北电管局颁发的《电力交接试验大纲》。

2）直流耐压试验后，应及时放电，防止人员触电。

3）认真分析高压试验数据，及时发现设备缺陷。

4）整体传动时，施工人员应密切联系，防止出现遗漏项目。

5、10kv断路器调试工作：

1） 设备安装前应用经纬仪和水平尺对基础逐个找平。

2） 基础画线误差必须在规定值之内。

3） 工作地点保持地面环境干净、整洁。

4） 元件对接时采取防尘措施。

第四章	文明施工、防扬尘及环境措施

A．文明施工

一．文明施工的目标

提高施工队伍素质，树立企业形象，适应市场需求，保持双文明施工单位称号，完善文明施工管理体系，使文明施工管理逐步达到科学化、规范化、标准化。

二．文明施工实施方案

成立坚强有力的领导班子。坚决执行党和国家的各项方针政策。团结协作、作风正派、廉洁勤政、改革创新、奋力拼搏，在施工队伍中树立威望。

1．施工班组对施工任务情况认真听取项目经理部主管部门的要求和意见，并做到有记录可查；所下发的文件认真保存并建立档案。

2．为了贯彻执行劳动纪律，使施工任务得以顺利进行，对不执行劳动纪律从而造成经济损失的除给予批评外，并进行经济处罚。

3．为促进安全管理制度的落实，项目经理部将进行文明管理达标活动，要求施工班组对每个职工加强教育，懂得文明施工的重要性。

4．施工现场工器具、材料、机械设备摆放整齐，有标牌；施工时少毁青苗。少损树木，尽量减少弃渣；线路通道满足要求，做到工完、料尽、场清、整洁，及时恢复地貌。

5．各项工序开始前对所使用的工器具及防护用品进行自检和互检。

6．高处作业人员持证上岗，发放高处作业证前必须进行体格检查，不适合高处作业者严禁高处作业。

7．施工现场划分文明施工责任区，明确分工和注意事项。

8．关心职工生活，定期为职工进行身体检查，合理安排职工的休息，多开展有益的文体活动，丰富职工业余文化生活；施工驻地的环境整洁有序，布局合理物品摆放整齐；食堂卫生，伙食管理好。

9．现场施工人员严禁饮酒，吸烟时必须在指定区域内，严禁随地乱扔烟头，施工现场禁止一切赌博活动。

10．施工人员应自觉遵守现场的各项规章制度，搞好区域内的文明施工，否则现场负责人有权停止其工作。

11．以组织学习和各种宣传的方式，提高全体职工“热情为用户服务”的意识，并在实际工作中为用户排忧解难。

12．在设备验收阶段，应指定专人配合验收单位，对其提出的各项问题，应尽快安排予以解决。

13．对于现场安装的新设备，施工人员有责任为用户讲解，并教会其使用和维护的方法。

14．爱护成品，认真搞好设备安装，严把质量关，保证设备移交后安全运行。

三、文明施工考核、管理办法

1．严格执行技术纪律

开工有报告、有施工组织设计、有技术交底；施工有图纸、有作业说明书、有工艺守则、有操作工艺；使用材料有合格证；现场变更项目总工审核，监理工程师批准后实行；工程竣工后由项目经理部进行工程技术总结；按档案管理程序整理好工程竣工资料。认真执行我公司编发的文明施工的有关规定。

2．严格执行施工纪律

按图施工，在施工方案、跨越方案制定审批后不能随意改动；按期向上级部门汇报工程进度、工程质量情况和安全情况。

3．严格执行劳动纪律

工作时精神集中，服从分配，坚守岗位，听从指挥，配合协作，发挥集体力量，齐心协力共建创优工程。

4．严格执行群众纪律

遵纪守法，尊重当地及民族风俗习惯，搞好当地及民族关系，语言文明；举止规范。

5．公司和工程项目经理部将采用不定期的检查方式．每月按照公司制定的《文明施工考核细则》从施工依据、施工环境、工器具设备材料存放、生活环境、人员素质五个方面对施工队伍进行考核，开展现场文明施工竞赛，并将考核结果做为项目经理部对施工班组的月奖考核依据。

- 文明施工组织机构

五．成品保护

1、加强对道路的保护

考虑到整体施工进度，确保院内运输路径的通畅，因此需根据实际情况安排道路施工的分部施工计划。

2、对设备及支架基础的成品保护。

要求负责变压器上台前提出保护变压器基础的具体措施，并经监理、设计单位、施工单位确认，确保在变压器上台过程中不对变压器基础造成损坏。

3、对地面及墙面的保护。

应对墙面、地面保护，在具体施工时应用围栏把墙面隔开，把地面铺上地毯、隔板，使用叉车，不得损坏墙面地面。

4、加强对加工成品的保护

对于加工成品要求供货厂家采取保护措施，确保防腐层在运输过程不被损坏，在进货检验中把检查防腐层的保护情况作为一个重点。

5、加强对到货设备的保管以及安装过程中的保护

按照设备厂家要求进行存放，做到防潮、防损、防丢、防盗，资料、备品备件单独户内存放(标识清楚)，设备存放做好标识，厂家、名称、数量、到货日期、检验状态等清楚、明确并具有可追溯性。

B、防扬尘等环境保护

一．环境保护问题

1．现场机械施工噪音、污染危害干扰附近人员。

2．临建工程的废弃物影响自然环境。

3．原始地貌、树木花草等植被破坏。

4. 扬尘引起沙尘爆天气。

二．环境保护目标

加强企业管理，实行文明施工。建立环保监控体系，保持植被，减少空气污染、水源污染、噪声污染、扬尘污染。

三．环境保护措施

1． 项目经理是环保工作的第一责任人，是施工现场环境保护自我监控体系的领导者和责任者。由项目经理组织实施环保目标责任制，把环保工作层层落实到每个单位和个人．

2．按照国家有关环境保护，林术砍伐，房屋拆迁赔偿，土地征用的法规以及施工图的有关技术要求进行施工作业，以减少工程施工对环境的影响程度。同时把环境保护作为利国利民，保证施工顺利进行，保障人们身体健康的一项大事来抓。

3． 加强环保的检查和监控工作，采取合理措施，保护工地及周围的环境，减少空气污染、水源污染、噪音污染或由于其施工方法不当造成对公共人员和财产的危害或干扰。

4． 施工过程中，注意保护土地植被、林地树木、农田庄稼，做到乡破坏植被，余土、弃渣妥善处理，少砍树木，少毁庄稼，保护野生动物、文化古迹和文物。

5．挖沟施工过程中，设围挡，裸露沙土定期洒水，加盖苫布；

6． 施工现场在施工完毕后，派专人进行清理，包括施工驻地的环境，临时工程的清除、移走。做到工完料尽场地清，恢复地貌。渣土运输要加加盖苫布，避免遗洒。

7． 项目经理部积极听取甲方及环保部门对工程环境保护工作所提要求，配合甲方、环保部门做好工程环保的检查、评估工作。

第五章安全管理目标、安全保证体系及安全技术措施

一．安全管理目标：

1、安全方针：

安全第一，预防为主

2、安全目标：

轻伤及以上人身事故：0次

重大机械设备损坏：  0次

火灾事故：          0次

重大交通事故：      0次

安装设备及运行事故：0次

3、安全重点工作：

一减少：减少施工现场的习惯性违章现象

二降低：降低现场习惯性违章现象

降低机具、设备操作性违章现象

五加强：加强对习惯性违章的考核力度；

加强临时工的安全管理；

加强施工现场安技措施的落实；

加强交通安全管理；

加强对工地现场及库房的治安防范。

三提高：提高安全管理水平；

提高对事故预测预控能力；

提高全员安全意识和素质。

三到位：工程安全管理到位率100%；

重要作业安全监察到位率100%；

安全技术措施交底到位率100% 。

二．安全管理组织机构及主要职责

本工程实行项目经理负责制，项目经理是本工程的安全第一责任人，全面负责本工程的安全工作；项目总工作负责人为本工程的安全技术总负责人，从技术上指导和保证安全工作的落实情况；施工现场设专职安全员。负责本工程的日常安全管理和监督检查工作；各个施工班组设立兼职安全员，协助施工班组抓好各项安全工作。

1．安全管理机构

2． 主要职责

1） 项目经理：负责本工程全面安全管理工作，接受公司安监部的监督和指导；

2） 项目总工：作为本工程的技术总负责人，从技术上指导和保证安全工作的科学落实。

3） 专职安全员：负责施工现场的安全监察工作，传达上级有关安全工作的文件，定期召开现场安全会，对施工人员进行安全教育，检查和纠正违章现象，对于违章施工，有权要求停工并提出相应的惩罚措施，对现场临时电源、消防器材定期进行检查和维护。

4） 班组安全员：负责施工班组的安全工作，协助班长抓好本班的各项安全工作，定期向项目经理部汇报现场安全工作情况。

三． 安全管理制度及办法

1． 安全工作责任制度

建立以项目经理为组长，专职、兼职安全员及专业施工负责人参加的工地安全监察领导小组，从行政领导、安全思想、安全技术及生活后勤上为安全工作提供保障：严系管理、落实责任，将安全工作责任落实到人头，工作压力传递到岗位，进一步明确“安全第一，预防为主”的安全方针。

2． 安全教育制度

工程开工前，对全体施工人员进行一次《电力建设安全工作规程》的学习和考试；树管理人员及施工班长进行一次《电力建设安全施工管理规定》的学习和考试。施工期间，采用多种形式，对职工进行经常性的安全教育，提高其安全意识。

3． 安全工作会议制度

项目经理部每月召开一次有专职安全员、施工技术员及施工班长参加的安全工作会议，检查、了解本工程的安全情况，提出改进措施。并布置近期的安全工作。

4． 安全检查制度

专职安全员负责工地的日常安全监督、检查工作；项目经理每半月组织一次工地级安全检查，及时消除事故隐患，杜绝施工违章现象。

5． 安全活动日制度

各施工班组必须坚持每周一次的安全日活动，活动有内容、有要求，问题有反映、有解决办法，记录详实。

6． 安全技术措施编审、交底制度

工程正式开工前，由项目经理部负责编制本工程的安全技术措施，并由公司有关领导和职能科室进行审批。通过后，由项目经理部组织对全体施工人员进行安全技术措施交底，并做详细记录。

7． 安全工作票制度

施工过程中严格执行北京供电局“八制三措”的安全制度。任何作业均使用安全工作票，并严格履行签字手续。

8． 劳动保护用品管理使用制度

所有参加施工人员要按岗位配齐劳动保护用品，加强对安全“三保”（安全帽、安全带、小白绳）的管理和使用。进入施工现场必须佩戴安全帽，高处作业人员必须使用安全带和小白绳。

9． 安全监护制度

危险作业必须设专人监护，监护人必须尽职尽责。

四．安全组织技术措施

1． 本工程安全工作依据及执行标准

《电力工业部关于安全工作的决定》

《供电安全工作现场规程》

《起重工作安全技术手册》

《北京地区电力系统调度规程》

《北京供电公司变电站一次设备安装安全技术规范》

《电力建设安全施工管理规定》

《电力建设安全工作规程》

《北京供电工程公司安全管理制度及规定》

2． 安全组织措施

为保证工程安全施工，结合本工程的实际特点，项目经理部认真分析了施工过程中可能产生的安全薄弱环节，计划采取以下安全技术措施，以保证本工程的安全考核指标得以全面实现。

1） 组织施工人员学习有关安全常识，牢固树立“安全第一，预防为主”的方针；

2）开工前组织全体施工人员进行安全规程学习，并进行考试，考试不及格者不得上岗作业；

3） 认真落实各项安全措施，并按“安全工作考核办法实施细则”进行严格考核；

4） 项目经理每月组织召开一次本标段的安全工作会议，研究施工中出现的安全问题及解决办法；根据工程进度提出下月的安全措施。布置下月的安全工作，并组织每月的安全检查；

5） 各施工班组必须坚持每周一次有组织、有内容、有要求的安全活动日制度，并认真填写记录，以备考查．所有参加施工人员（包括力工）都必须参加安全活动日的活动。任何人不准占用安全活动已进行其它活动。

3． 安全技术措施

1） 施工人员在施工现场必须正确佩戴安全帽。对施工设备、工器具坚持定期检查制度，并在作业前对设备、工器具进行检查，带病设备和不符合安全要求的工器具严禁使用。

2） 施工现场的临时电源必须设专人负责，规范接线，并定期进行全面检查，任何人不得乱拉电源，外单位人员使用时必须经专职安全员的准许。

3） 进行高空作业时必须系好安全带，工器具必须用传递绳和工具袋进行传递，严禁扔掷。

4） 设备吊装时吊绳的规格、角度必须经过计算合格后方可使用。对于重大的起重或吊装项目，专职安全员必须制定出单项施工安全措施并上报公司安监部批准后方可执行，施工中应有项目经理部领导或安全负责人到现场监护。

5） 接班组划分防火责任区，并按规定的数量配置灭火器，所有灭火器必须经消防部门检验合格，并码放在指定位置。

6） 易燃易爆品必须单独存放在指定区域内，并设置“禁止烟火”标志。施工废弃的包装箱、纸板等易燃品的堆放要远离火源并按公司要求在一周内运出现场。

7） 使用电焊机时要注意清理周围的易燃物，复杂的焊接工作必须设专人监护，防止失火。电焊机的二次线要避免与电源线、氧气管乙炔管、钢丝绳等平面交叉。

8） 蓄电池充电区域内严禁吸烟，杜绝明火，并没置警示牌。

9）认真执行公司颁发的安全文件，加强工地安全防范。

10）施工现场工作时间以外要安排巡逻人员，周末和节假日施工现场必须有局工值班。

11）施工所用材料和设备要认真保管，防止工具、材料丢失，铜铝等贵重金属材料严禁存放在户外。

12）外单位施工人员应在指定的区域内工作，不得随意乱串。如借用我方的材料、设备、施工机具．必须事先经项目经理部批准。

13）现场施工人员中持有驾驶执照的非专职司机，严禁动用施工现场的任何机动车辆（包括卡车、吊车以及其它小型车辆），一经发现。项目经理部做出相应的处罚措施。

14）夏季防雷电、防蚊虫、防食物中毒；冬季防火、防煤气中毒措施得当。

15）搞好与驻地附近群众的关系，尊重当地的风俗习惯。

五． 重要施工方案和特殊工序的安全过程控制

重要施工方案和特殊工序一定要制定严格的安全措施，并由项目总工审批。在施工前向施工人员进行详细交底，施工过程中严格按措施执行。严禁违章、违规操作，项目经理部负责人一定要到现场指挥。

安全过程控制具体内容见下表：

| 工序 | 安全过程控制内容 |
| --- | --- |
| 运输作业 | 根据设备本身的实际重量，选用合格的运输工具；检查运输工具的性能是否良好；运输人员正确佩戴安全帽；确认指挥人，并在运输过程中统一指挥、发布号令；运输过程中注意临近带电设备距离，布置好安全隔离带；布置防滑、防倾倒措施；注意现场沟坑的封堵。 |
| 吊装作业 | 严格按照施工方案进行现场布置；施工器具（倒链、钢丝绳等）规格按照方案执行，严禁以小代大；施工连接部分确保无误、符合规定；吊装时，一切行动听从指挥，不可擅自行动；吊车严禁超重起吊；吊车必须良好接地；施工人员必须戴好安全帽；所有工器具必须经过试验并外观检查良好；保证没有误用不合格的工器具；使用吊车起吊，必须事先带吊车司机到现场查活。 |
| 电焊作业 | 工作前，检查电焊机能否正常工作；工作前，注意清理周围的易燃物；施工人员必须正确佩戴电焊防护工具；复杂的焊接工作必须设有专人监护；电焊机的二次线避免与电源线、氧气管、乙炔管、钢丝绳等平面交叉。作业前签发动火票，电焊现场放置有效灭火器。 |
| 电缆敷设 | 严格执行供电局有关电缆施工的安全规程；往电缆支架上稳盘时统一指挥，步调一致，防止压碰砸伤事故的发生；支拆电缆放线过渡支架时，所有人员要相互配合，由一人统一指挥，要注意协助不别人，防止碰伤他人。 |
| 电缆接头安装 | 严格执行供电局关于电缆施工的有关规程；接头区临时电源应连接牢固、可靠、布置合理，带电部位不得裸露，要有专人每天检查电源线连接情况；接头用电源箱必须加装触电保护器，电源箱外壳应有良好接地；每组接头处应有不少于2个1211灭火器，放在明显位置；因工作需要动用明火时，要先将工作点的所有易燃物清除；工作结束后，应拉开所有电器设备的电源；因施工场所狭窄，所有施工人员工作时应精神集中，防止误伤自己或他人，加热电缆时，工作人员严禁离开工作岗位，不加热时应立即拉开电源；因施工需要使用煤气时，应有专人每天检查煤气罐和喷枪接口，防止漏气，工作时应有专人监护，工作完毕应立即将煤气罐阀门关紧。 |
| 接地系统安装 | 接头区的照明应良好，空气流通，必要时可加通风设备；工作结束后，应拉开所有电器设备的电源；每天工作完毕后，应仔细清理现场，消除隐患，防止失窃。 |

六． 安全薄弱环节及其预防措施

| 序号 | 安全薄弱环节 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场沟坑较多，容易发生摔伤、坠落事故。 | 1、施工前，带领施工队全体成员到现场进行查活，注意现场沟坑的布局位置。 2、现场有的沟坑应及时进行封堵或遮挡，同时在沟坑的覆盖物上标注“此处有沟坑”的字样。 3、设备运输时，原则上是严禁跨越沟坑，但在不得已的条件下，要布置相应的强度要求、安全措施后才能进行运输。 |
| 2 | 现场电气焊工作较多，容易发生火灾。 | 1、在施工前，由项目经理部负责各施工场所的消防器材的布置，做到防患于未然。 2、电气焊工作前，由项目经理部组织有关人员进行防火知识、消防知识的培训教育，深刻解火灾的危害性及预防的重要性。 3、电气焊工作坚持持证上岗，严禁非证人员进行此项工作。 4、施工现场严禁电气焊管线与钢丝绳、电源线等平面的交叉作业，电气焊工作场地的附近应清除易燃、易爆物品。 |
| 3 | 现场临时电源接线较多，容易发生触电事故。 | 1、电源箱设专人管理，严禁各施工队乱拉电源。 2、施工队入场前与项目经理部签定《安全管理协议》，服从项目经理部的统一电源管理，否则项目经理部有权对其进行经济处罚或停止其工作。 3、项目经理部专职安全员负责临时电源的管理工作，必须定期进行巡视，特别是阴天下雪，应加强巡视次数。在施工中合理分配站内负荷，并将照明、动力负荷分开使用。 |
| 4 | 现场设备运输较多，容易发生设备倾倒问题，碰手扎脚现象。 | 1、重大设备的运输过程中布置相应的防倾倒措施。 2、使用液压车运输设备前，要检查液压车的工作性能是否良好，若出现机械反应缓慢，应及时进行修复或更换新的液压车，同时在运输过程中应有防滑措施。 3、使用滚杠运输时，要注意滚杠的正确走位，防止设备在滚杠上受力不平衡，严禁用手大把抓滚杠，同时也要布置防滑措施。 4、设备运输过程中应统一指挥，听从号令。 |
| 5 | 针对本工程的特 点，制定其它预防措施。 | 1、对施工设备、工器具坚持定期检查制度，并在作业前对设备、工器具进行检查，制定台帐，带病设备和不符合安全要求的工器具严禁使用。 2、施工现场的用电按已批准的施工措施进行布置，使用电气设备及电动工具遵守安全用电规定，施工现场严禁私自拉线。 |

第六章 劳动力计划及拟投入本工程的主要施工机具设备

1． 施工技术力量配置

根据本工程招标文件对承包方的工期要求，根据本工程总体施工方案、基本工程量和公司多年总结的经验，计划投入一个整体项目部，以满足工程需要。

劳动力计划表

单位 : 人

| 工种 | 投入人员数量 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 1 |
| 项目总工 | 1 |
| 技术负责人 | 1 |
| 质量负责人 | 1 |
| 安全负责人 | 1 |
| 材料管理人员 | 1 |
| 安装电工 | 6 |
| 电缆工 | 6 |
| 试验工 | 2 |
| 技术人员 | 2 |
| 土建人员 | 40 |

2．拟投入本工程的主要施工机具设备表

| 序号 | 机具名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程车 | 辆 | 2 |  |
| 2 | 手动式叉车 | 台 | 2 |  |
| 3 | 手推车 | 台 | 6 |  |
| 4 | 电源箱 | 个 | 2 |  |
| 5 | 对讲机 | 台 | 4 |  |
| 6 | 绝缘摇表 | 台 | 2 |  |
| 7 | 接地摇表 | 台 | 1 |  |
| 8 | 冲击钻 | 台 | 2 |  |
| 9 | 砂轮锯 | 台 | 1 |  |
| 10 | 电缆剪子 | 把 | 3 |  |
| 11 | 电锤 | 台 | 2 |  |
| 12 | 数字万用表 | 块 | 6 |  |

第七章 工期、施工进度计划和保证措施

一、工期规划及要求

总日历工期： 60日历 天

计划开工日期：×年4月1日

计划竣工日期：×年5月30日

二、影响工期的因素和预防措施

| 序号 | 影响工期的因素 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 雨季影响 | 从质量、安全、进度等方面提前考虑，合理安排工序。 |
| 2 | 不能及时提供设备及材料 | 提前制定详细的需求计划，及早与项目法人及有关方面联系。 |

三.  施工进度计划

施工计划横道图（依发包方要求，另行制定）

四．工期保证措施

1． 项目经理部的各级负责人，应认真执行网络计划管理工程，项目经理部应对形象进度计划网络图根据实际情况进行及时调整，对不能落实计划的因素认真分析，找出原因并制定具体对策，以保证综合进度如期实现。

2． 项目经理部根据设计图纸做出施工预算，对各项费用进行分解，编制施工任务单，按分部工程下达给各施工班组进行承包，提高施工效率。

3.  做好工程的前期准备工作，做到组织、技术、资金、材料、机械具供应的五落实，从各方面保证工程的顺利进行。

4． 严格执行各项质量规程，按照ISO－9001质量认证体系的具体要求开展施工，认真执行“三检制”，杜绝施工现场的质量事故和返工现象，从而保证工程的按期达标投产。

5． 做好工程的前期准备工作，做到组织、技术、资金、材料、机械具供应“五落实”，从各方面保证工程的顺利进行。

6． 采取工序搭接施工，缩短工期，合理利用工作日。

7． 开展各种施工竞赛活动，推广新技术、新工艺，提高施工效率。

8． 发挥全体职工的主观能动性，力争提前完成施工任务，缩短工期，为北京电网的安全可靠运行创造有利条件。

五．材料供应管理

本工程原材料及器材的供应管理，包括采购，运输、半成品加工保管、质量检查的控制等，按照《质量体系程序文件》中的相关程序执行。工程开工前由项目经理部按施工进度安排制定工程原材料及器材的供应计划，由项目经理审批后实施。施工过程中随施工进度及时调整供应，同时积极与甲方材料供应部门协作，做好材料供应工作，以满足施工要求。

第八章 与监理方、设计方及发包方的配合措施

1．与监理方 :

1）开工前向监理方递交施工组织设计以及施工方案，征得同意后施工。在材料正式进场前 , 与同监理一起 , 做材料、配件进场检验的；在设备进场时 , 做设备开箱检验。对有关隐蔽工程内容 , 应提前通知监理方到现场进行确认和验收。

2）施工中有重大变化应与监理方召开协调会议， 明确与各方关系确保工程顺利进行。

2 .与设计方 :

开工前对施工图纸进行会审，对图纸中关键内容和疑问与设计人员进行技术交底和技术认定。

3 .与发包方

认真服从发包方在各个施工阶段的领导，一切以总体工程顺利完工为前提；积极与总包单位沟通，保质保量完成本分包工程。

第九章	计划、统计和信息管理

一．计划、统计报表的编制与传递

1． 本工程由项目经理部负责报送以下各类报表：

1） 向甲方及监理工程师报送月度完成投资计划和月度工程形象进度计划表。

2） 按国家统计局和国家电力公司的规定，向甲方报送各种基建统计报表、物资统计报表。每月向甲方及监理部门报送工程进展情况及形象进度。具体有：

根据实际施工进度调整后的施工进度网络图；

每月施工质量情况报表；

每月施工安全情况报表。

监理报表

2． 由项目经理部负责向甲方和监理工程师报送物资统计报表。以上各类报表需报送公司有关部门传阅，由档案室存档。

二．计划、统计和信息管理措施

1． 信息管理目标：加强信息的分类、开发和流通，及时准确地获得信息，为施工生产服务。

2． 项目经理部按照甲方拟定的本工程计划、统计工作管理办法，编制工程总体规划以确保公司下达的月度形象进度计划的完成。

3． 项目经理部在开工前做出目标成本，对各项费用进行分解，制定可行性措施，严格控制各项费用，降低成本。

4．项目经理部根据合同总价，编制施工预算及施工任务单，按分部工程下达给施工班组，各施工班组按施工任务单，认真组织好施工。

5． 各施工班组建立人工使用台帐、材料领用台帐、机械使用台帐，以此进行结算、考核。

6． 项目经理部实行月度计划，施工班组实行旬作业计划。工程进度采取每日通讯汇报，每旬书面汇报，以便项目经理部根据工程进展情况及时进行工程调度。

7． 用系统思维的方法运用计算机，对各类信息进行收集、传递、处理、存储，为施工生产服务。