施工现场临时用电组织设计

- 工程概况

本工程位于奉化市西坞工业区。由宁波尚野服饰有限公司投资，宁波宁大工程建设监理有限公司监理，宁波宁大工程建设监理有限公司监理，宁波建工集团五分公司承建。总工期：300日历天。开工日期：2005年09月06日，计划竣工日期：2006年07月06日。

项目由1#、2#、3#厂房、附属用房、门卫组成，总建筑面积：3544.1平方米，占地面积：852.5平方米，1#、2#厂房为三层，3#厂房为五层，局部二层。本项目主体采用钢筋混凝土框架结构，建筑结构安全等级为二级，耐火等级为二级，抗震设防为六级，屋面防水等级为三级，建筑合理使用年限为50 年，生产火灾危险性为戊类。

- 现场供电方式

本工程采用TN—S供电系统，分别从建设单位提供的配电房接出，详细供电线路如下：

（一）、从配电房采用VV22-3×50＋2×25铜蕊聚氯乙希护套铠包电力电缆引至1#、2#、3#厂房单体工程的1#总配电箱（由宁波立新电控设备制造厂生产的LX-NB系列配电箱，下同）。用VV22-3*25+2*16电缆引到各分路配电箱；用VV22-3*16+2*10电缆引至井字架、搅拌机配电箱；用VV-3*16+2*10电缆引至各楼层配电箱；VV29-3*16+2*10电缆引至机修理、仓库工棚。

（二）、从配电房用VV22-3*95+2*75电缆引至2#配电箱，从2#总配电箱用VV29-3*35+2*25电缆引至钢筋制作棚；用VV29-3*25+2*16电缆引至生活区；用VV29-3*16+2*10电缆引至门卫、附属用房单体工程。

以上二路线路分别由分路开关箱、动力配电箱、照明分路箱、照明配电箱、动力单机箱、照明终端箱等组成，均采用有“3C”认证的宁波立新电控设备厂和宁波三正电器成套设备厂生产的产品。闪光对焊机、电焊机、竖向焊机均设单机开关箱。各配电箱均设重复接地，接地电阻不大于10欧姆。所有线路均按实体容量计算安全载流量，过路和通道用钢管保护电力电缆，其余直埋，入土深度不小于400毫米，实行三级配电四级保护的供电安全措施。流动箱（盘）采用上海精达集团制造，带漏电保护装置（动作电流15mA，动作时间小于0.1S）的型号LBD－Fr×30L动力，型号LBD－BX30L照明移动电缆盘。

三、用电设备一览表：

| 设 备 名 称 | 台 数 | 单机容量 KW | 小 计 KW | 台 数 | 焊接容量 KVA | 照 明 | 小计 KW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搅 拌 机 | 3 | 5.5 | 16.5 |  |  |  |  |
| 插入式振动机 | 5 | 2.2 | 11 |  |  |  |  |
| 平板式振动机 | 2 | 3 | 6 |  |  |  |  |
| 钢 筋 弯 曲 机 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 钢 筋 切 断 机 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 钢 筋 张 拉 机 | 1 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |
| 井 架 卷 扬 机 | 3 | 7.5 | 22.5 |  |  |  |  |
| 圆 盘 锯 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 平 板 刨 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 蒸 饭 车 | 1 | 24 | 24 |  |  |  |  |
| 钢 筋 对 焊 机 | 3 |  |  | 1 | 100KVA |  |  |
| 电 焊 机 | 3 |  |  | 22 | 66KVA |  |  |
| 大 灯 | 6 |  |  | 3 | 18KVA |  |  |
| 照 明 |  |  |  |  |  | 200 | 200 |
| 合 计 |  |  | 98.5 |  | 184 |  | 200 |

四、工现场供电负荷计算

（一）、线路一：

一、用电量计算:

工地临时供电包括施工及照明用电两个方面，计算公式如下：

其中 P ── 计算用电量(kW)，即供电设备总需要容量；

Pc ── 全部施工动力用电设备额定用量之和；

Pa ── 室内照明设备额定用电量之和；

Pb ── 室外照明设备额定用电量之和；

K1 ── 全部施工用电设备同时使用系数；

总数10台以内取0.75；10—30台取0.7；30台以上取0.6；

K2 ── 室内照明设备同时使用系数，取0.8；

K3 ── 室外照明设备同时使用系数，取1.0；

综合考虑施工用电约占总用电量90%，室内外照明电约占总用电量10%，则有：

本例计算中K1=0.75；

全部施工动力用电设备额定用量：

──-------------------──────────────────

序号   额定功率(kW)   距离电源(m)       机具名称

1       16.50         150.00        325～400混凝土搅拌机

2       7.50          150.00        1～1.5t单筒卷扬机

3       6.00          150.00        木工圆据机

4       22.50         200.00        1～1.5t单筒卷扬机

5       11.00         250.00        插入式振动器

6       4.40          250.00        平板式振动器

7       42.00         250.00        交流电弧焊机

8       4.00          250.00        振动夯土机HZ-330A

──-------------------──────────────────

经过计算得到 P = 105.93kW。

二、变压器容量计算:

变压器容量计算公式如下：

其中 P0 ── 变压器容量(kVA)；

1.05 ── 功率损失系数；

cos ── 用电设备功率因素，一般建筑工地取0.75。

经过计算得到 P0 = 1.4×105.93 = 148.30kVA。

三、配电导线截面计算:

1.按导线的允许电流选择：

三相四线制低压线路上的电流可以按照下式计算：

其中 Il ── 线路工作电流值(A)；

Ul ── 线路工作电压值(V),三相四线制低压时取380V。

经过计算得到 Il = 2×105.93 = 211.85A。

对于不同类型的铜导线，其截面积分别为：

TJ型铜裸线 ── 35.0mm

BX型铜芯橡皮线 ── 50.0mm

BV型铜芯塑料线 ── 50.0mm

2.按导线的允许电压降校核：

配电导线截面的电压可以按照下式计算：

其中 [e] ── 导线电压降(%)，对工地临时网路取7%；

P  ── 各段线路负荷计算功率(kW)，即计算用电量；

L  ── 各段线路长度(m)；

C  ── 材料内部系数，三相四线铜线取77.0，三相四线铝线取46.3；

S  ── 导线截面积(mm2)；

M  ── 各段线路负荷矩(kW.m)。

对于不同类型的铜导线，其截面积分别为：

TJ型铜裸线 ── 16.0mm

BX型铜芯橡皮线 ── 6.0mm

BV型铜芯塑料线 ── 6.0mm

我们选择上面结果的最大值，得到如下结果：

对于不同类型的铜导线，其截面积分别为：

TJ型铜裸线 ── 35.0mm

BX型铜芯橡皮线 ── 50.0mm

BV型铜芯塑料线 ── 50.0mm

（二）、线路二：

一、用电量计算:

工地临时供电包括施工及照明用电两个方面，计算公式如下：

其中 P ── 计算用电量(kW)，即供电设备总需要容量；

Pc ── 全部施工动力用电设备额定用量之和；

Pa ── 室内照明设备额定用电量之和；

Pb ── 室外照明设备额定用电量之和；

K1 ── 全部施工用电设备同时使用系数；

总数10台以内取0.75；10—30台取0.7；30台以上取0.6；

K2 ── 室内照明设备同时使用系数，取0.8；

K3 ── 室外照明设备同时使用系数，取1.0；

综合考虑施工用电约占总用电量90%，室内外照明电约占总用电量10%，则有：

本例计算中K1=0.75；

全部施工动力用电设备额定用量：

──-------------------──────────────────

序号   额定功率(kW)   距离电源(m)       机具名称

1       7.00          150.00        钢筋切断机(GJ-40)

2       2.80          150.00        钢筋弯曲机GJ7-40

3       7.50          150.00        钢筋调直机(Gj4-14/4)

4       100.00        150.00        直流电弧焊机

5       12.00         300.00        蒸饭车

6       12.00         300.00        开水炉

7       21.00         150.00        交流电弧焊机

8       12.00         300.00        照明

──-------------------──────────────────

经过计算得到 P = 162.10kW。

二、变压器容量计算:

变压器容量计算公式如下：

其中 P0 ── 变压器容量(kVA)；

1.05 ── 功率损失系数；

cos ── 用电设备功率因素，一般建筑工地取0.75。

经过计算得到 P0 = 1.4×162.10 = 226.94kVA。

三、配电导线截面计算:

1.按导线的允许电流选择：

三相四线制低压线路上的电流可以按照下式计算：

其中 Il ── 线路工作电流值(A)；

Ul ── 线路工作电压值(V),三相四线制低压时取380V。

经过计算得到 Il = 2×162.10 = 324.20A。

对于不同类型的铜导线，其截面积分别为：

TJ型铜裸线 ── 70.0mm

BX型铜芯橡皮线 ── 95.0mm

BV型铜芯塑料线 ── 95.0mm

2.按导线的允许电压降校核：

配电导线截面的电压可以按照下式计算：

其中 [e] ── 导线电压降(%)，对工地临时网路取7%；

P  ── 各段线路负荷计算功率(kW)，即计算用电量；

L  ── 各段线路长度(m)；

C  ── 材料内部系数，三相四线铜线取77.0，三相四线铝线取46.3；

S  ── 导线截面积(mm2)；

M  ── 各段线路负荷矩(kW.m)。

对于不同类型的铜导线，其截面积分别为：

TJ型铜裸线 ── 16.0mm

BX型铜芯橡皮线 ── 10.0mm

BV型铜芯塑料线 ── 10.0mm

我们选择上面结果的最大值，得到如下结果：

于不同类型的铜导线，其截面积分别为：

TJ型铜裸线 ── 70.0mm

BX型铜芯橡皮线 ── 95.0mm

BV型铜芯塑料线 ── 95.0mm

五、安全用电技术措施

- 本工程配备二名专职电工，经有关部门考试合格后持证上岗。按本施工组织设计的线路进行布线和安装配电箱，并负责施工现场和生活区的日常维修和巡视工作。

- 掌握安全用电的基本知识和所用设备的技术性能。

3、测试和安装电气设备，重复接地，避雷接地线路的绝缘电阻值，认真做好记录。定期或不定期检查配电箱内的漏电开关和其它保护开关，不合格的工件和电线、电缆不准使用。

4、配合各施工班组作好安装、维修、拆除临时用电线路和设备工作。

5、施工现场的临时用电电工，必须严格遵守有关安全法规和安全规范，不得违章作业，对本工程的电气线路和设备安全负责，认真做好巡视、检查和隐患整改工作，及时准确地填写工作记录和规定的表格。

6、配合施工现场安全员，对进场施工人员进行电气安全知识教育，坚持“安全第一，预防为主”的施工方针，加强广大施工人员的思想安全教育，严格执行规章制度，安全技术措施，以保证安全施工的顺利进行。

7、严格按照“三不放过”（事故原因不清不放过，事故责任者和广大施工人员没有受到教育不放过，没有防范措施不放过）的原则，严肃对待事故处理工作。应实事求是，不能强调客观，推卸责任，大事化小，小事化了。

六、防火技术措施

- 严格执行项目部《防火安全管理制度》，加强电源管理，防止发生电气火灾。

- 新增、新设的电气设备，必须由主管部门或有关人员检查合格后方可通电使用。

- 各种电气设备或线路不得超负荷运行，并有牢靠、绝缘良好的和安全合理的保险设施。严禁用铜丝、铁丝等代替保险丝。

- 放置及使用易燃易爆液体、气体的场所，应采用防爆型电气设备及照明灯具。

- 定期检查电气设备的绝缘电阻是否符合“1KΩ/V”的规定，发现隐患及时排除。

- 变配电房应保持清洁、干燥，通风良好。室内严禁吸烟、生火及保存与配电无关的物品。

- 施工现场、生活区、办公区严禁私自使用电炉、电气器具。

- 当电线穿过墙壁或与其它物体接触时，应当在电线上套有阻燃材料管。

- 电气设备和线路应经常检查，发现可能引起火花、短路发热和绝缘损坏等情况时，必须立即修理。

- 各种机械设备的开关箱、单机箱和配电线路的配电箱内，必须保持清洁，不得存放其它物品。配电箱应有锁。

- 电气设备应安装在干燥处，各种电气设备应有妥善的防雨防潮措施。

- 经常检查接地装置和避雷接地点，避雷针接点要牢固，电阻值不大于10Ω。

- 电气设备周围必须设置相适应的消防器材或消防设施，并有专人维护、保管、定期更新，保证完整好用。

七、编制依据：

«建筑施工安全检查标准»（JGJ59-99）

«施工现场临时用电安全技术规范»（JGJ46-2005）

«建筑施工高处作业安全技术规范»（JGJ80-2001）

«建筑安装工人安全技术规程»；