煤气柜检修施工组织设计

第一章  工程概况

1.1、工程简介

工程内容：对×××物业管理公司1万立方及2万立方煤气储气柜腐蚀破损的钢板、巡检平台及护栏进行更换；轨道与滚轮进行调整。

图纸编号：××××设计研究院《××××煤气储柜扩建工程》。

工程性质：检修设备

依照《质量管理体系1B/T19001-2000 idt ISO9001：2000与×××公司企业标准Q/JA001-2007（D）进行质量管理。

1.2、制作组织机构

| 序号 | 管理人员 | 职能 | 部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 总质量保证责任师 | 总经理办公室 |
| 2 |  | 公司安全负责人 | 质安部 |
| 3 |  | 项目经理 | 项目部 |
| 4 |  | 施工员，安全员 | 项目部 |
| 5 |  | 质检员 | 项目部 |
| 6 |  | 施工队长 | 安装一队 |
| 7 |  | 施工队技术员 | 安装一队 |

1.3、项目部管理体系：对施工全过程负责，按照岗位责任分工负责。

| 序号 | 职务 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 负责项目部全面工作，对工程全面负责，按项目法组织施工，代表公司处理与项目有关的一切事务。负责项目的施工生产、施工进度计划、预结算、物资设备等事务。 |
| 2 | 工程技术 | 负责项目的工程技术、质量、安全文明工作，负责施工管理、技术管理、检验试验标准和质量计划等。 |
| 3 | 设备材料 | 负责材料、设备及周转料具供应、采购和保管工作。 |
| 4 | 计划 | 负责合同评审与签订，负责施工预结算和材料计划的编制。 |
| 5 | 施工处 | 负责材料运输，现场施工，施工资料填写，按计划保证安全、质量、工期。 |

1.4、工程特点：本工程所涉及的储气柜属于重点危险源，易燃、易爆，所以在施工过程中严格执行施工工序及有关安全管理制度。

1.5、主要检修内容及工程量

1.5.1更换腐蚀破损的钢板；

1.5.2除锈、刷漆防腐:对储气柜钟罩、柜体、水槽、平台、梯子、护栏等进行除锈及刷漆防腐。

除锈、防腐面积如下：

| 1#储气柜 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 位 置 | 工程量（m2） | 备 注 |  |
| 钟罩南 | 60m2 |  |  |
| 钟罩东南 | 20m2 |  |  |
| 钟罩东 | 23m2 |  |  |
| 钟罩中心 | 10m2 |  |  |
| 钟罩人孔 | 3m2 | 2个 |  |
| 各塔水封 | 15m2 |  |  |
| 一塔柜体鼓包 | 10m2 |  |  |
| 二塔柜体鼓包 | 50m2 |  |  |
| 三塔柜体鼓包 | 15m2 |  |  |
| 导轨焊缝 | 144m2 | 0.4宽×10长×36个 |  |
| 各塔人孔 | 12m2 |  |  |
| 水槽平台 | 70m2 |  |  |
| 各塔梯子 | 100m2 |  |  |
| 各塔护栏 | 10m2 |  |  |
| 合计 | 774 |  |  |
| 钟罩竖焊缝 | 45m | 5.6×8 |  |
| 钟罩圆焊缝 | 80m |  |  |
| 合计 | 125m |  |  |
| 2#储气柜 |  |  |  |
| 位 置 | 数量（m2） | 备 注 |  |
| 钟罩北面 | 15m2 |  |  |
| 钟罩东南 | 6m2 |  |  |
| 钟罩东 | 35m2 |  |  |
| 钟罩中心 | 6m2 |  |  |
| 钟罩东北 | 15m2 |  |  |
| 各塔水封 | 245m2 |  |  |
| 钟罩人孔 | 3m2 | 2个 |  |
| 一塔柜体鼓包 | 5m2 |  |  |
| 二塔柜体东北鼓包 | 10m2 |  |  |
| 二塔柜体东边鼓包 | 8m2 |  |  |
| 三塔柜体鼓包 | 5m2 |  |  |
| 各塔水封 | 367m2 | 3个 |  |
| 各塔人孔 | 12m2 |  |  |
| 水槽平台 | 102m2 |  |  |
| 导轨焊缝 | 224m2 | 0.4宽×10长×56 |  |
| 各塔梯子 | 100m2 |  |  |
| 各塔护栏 | 100m2 |  |  |
| 合计 | 1258m2 |  |  |
| 钟罩竖焊缝 | 120m |  |  |
| 钟罩圆焊缝2条 | 220m |  |  |
| 一塔上边圆焊缝 | 126m |  |  |
| 二塔上边圆焊缝 | 126m |  |  |
| 三塔上边圆焊缝 | 126m |  |  |
| 水槽焊缝 | 100m |  |  |
| 合计 | 698m |  |  |

1.5.3钟罩锈蚀部位除锈时进行厚度监测，个别锈蚀部位厚度不够的，进行局部更换。

1.5.4对导轮进行检修、校正、除锈，导轮磨损严重的进行补焊修复，磨损较大的导轨进行修复，导轨头部连接部分修复。

维修量如下：

| 1#储气柜 | 导轮36组8，12，16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 位 置 | 数 量 | 备 注 |  |
| 水槽梯子入口 | 1 | 导轨头断裂 |  |
| 水槽平台 | 6 | 导轮座腐蚀严重 |  |
| 一塔东北 | 2 | 导轮磨损严重 |  |
| 二塔 | 1 | 导轮磨损严重 |  |
| 2#储气柜 | 导轮56组16，20，20 |  |  |
| 位置 | 数量 | 备注 |  |
| 水槽梯子入口 | 1 | 导轨头断裂 |  |
| 水槽平台 | 3 | 导轮座腐蚀严重 |  |
| 一塔东北 | 2 | 导轮磨损严重 |  |
| 二塔 | 1 | 导轮磨损严重 |  |

1.5.5筒体同心度校正：对骨架部分进行调整、加固，校正储气柜柜体圆度、同心度，现出现变形严重的主要部分是2万气柜的二塔和三塔。（立柱骨架在每个导轮的下方）

1.5.6水封部位进行焊缝检修补焊、除锈刷漆。

1.5.7骨架修复后进行除锈、刷漆。

1.5.8内部化学腐蚀部位需重新刷漆。

1.5.9清理淤泥的内容参考施工程序中的相关内容。

第二章  施工准备

2.1、工期目标：满足生产单位的正常运行。

2.2、质量目标：认真贯彻执行国家、省、市的有关施工规范，规程及标准严格按设计要求进行施工，确保工程一次性验收合格。

2.3、安全目标：针对本工程特点制定并落实相应的安全保证措施，确保施工过程中达到以下目标：

（1）死亡、重伤、人为机械事故为零。

（2）职工安全培训，教育率达到100%。

（3）轻伤率为0%。

2.4、施工人员的准备

2.4.1人员培训与人员资格的确认，确保特殊工种人员具备资格，持证上岗。

2.4.2对所有施工人员要进行技术质量安全工期等交底。

2.4.3对焊接除锈喷漆等特殊工序的人员一定要具备相应资格的上岗合格证才能允许施工。

2.4.4结合技术要求及有关规范,组织施工人员提前学习研究工程的特点，熟悉施工现场情况。

2.4.5组织相关人员进行培训,掌握关键工序的施工工艺,各种设备的操作要领。

2.5、施工总平面布置

2.5.1现场施工用主线道路，确保畅通。

2.5.2凡进入现场的设备、材料，按照总平面布置指定位置堆放。

2.5.3在各平面的施工区域和主要过道用防护网隔离，防止无关人员进入，并挂安全警示牌等醒目标志。

2.5.4各专业施工队区域划分明确，布置有序。

2.5.5开工前到生产方办理相关施工手续，工作票.

2.6、施工安排

2.6.1做好开工前的准备工作，进行安全技术交底。

2.6.2施工开始前对全体施工人员进行现场安全教育，设置专职安全员，每天进行安全检查。

2.6.3进入施工现场必须穿戴好劳动保护用品，高空作业必须系好安全带，严禁违章作业。

2.7、技术准备

2.7.1资料编写与熟悉：

由项目技术负责人组织施工单位熟悉施工现场情况。同时按SO9001-2000要求和有关规范的要求，编写施工记录及质量验收表格，并进行一次全面的技术交底。

2.7.2、施工验收的主要依据和规范

（1）图纸；

（2）常压容器技术规范；

（3）《承压设备无损检测第2部分：射线检测》JB/T4730.2-2005；

（4）《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》GB985-88。

2.7.3、施工总体技术要求

（1）更换的钢板表面应平直、光滑、无气泡砂眼裂缝，夹渣及剥层，允许由局部缺陷，但深度不超过0.3-0.5。

（2）焊接时，不得使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条和受潮结块的焊剂及已熔烧过的渣壳。

（3）焊丝、焊条在使用前应烘干，清除油污、铁锈。

（4）施焊前，焊工应复查焊件接头质量和焊区的处理情况。

（5）钢板的更换及焊接完成后，进行除锈（ST3级）及刷漆防腐。

第三章  施工工序

3.1 1万及2万气柜施工时煤气置换方案

3.1.1  1万气柜施工前煤气置换方案：

1万气柜检修时，将1万气柜与系统隔离，2万气柜正常运行。

（1）降低1万气柜至最低高度。

（2）通过××调度室与煤气分厂协调打开5号井旁通阀，关闭进出口阀门，由煤气分厂对家属区煤气直供。

（3）关闭1万、2万气柜进出口阀门，关闭2号管线阀门，然后给两个气柜进出口水封注水。

（4）对1万气柜进出口水封法兰处加堵盲板，并做泄露检查确认。

（5）解除2万气柜水封，开启2万气柜进出口阀门及2号管线阀门。

（6）通过××调度室与煤气分厂协调开启5号井进出口阀门，关闭旁通阀，2万气柜恢复系统运行。

（7）检查2万气柜水封，对水封解除进行确认。

（8）打开1万气柜放散阀，对1万气柜进行煤气放散。

（9）使用蒸汽分别置换1万气柜进、出口管道内和钟罩的煤气。

（10）在钟罩顶部七个放散点取样化验合格后，经相关单位确认后方可检修施工。

3.1.2  1万气柜施工完成后煤气置换方案：

（1）1万气柜检修施工完毕后，经有关单位确认合格方可进行煤气置换恢复1万气柜系统运行。

（2）对1万气柜水槽、水封注水至标准高度。

（3）降低2万气柜至最低高度。

（4）通过ＸＸ调度室与煤气分厂协调，打开5号井旁通阀，关闭进出口阀门，由煤气分厂对家属区煤气直供。

（5）关闭2万气柜进出口阀门，关闭2号管线阀门，然后给2万气柜进出口水封注水。

（6）对1万气柜水封进出口盲板进行拆除。

（7）由1万气柜进出口使用蒸汽分别进行置换

（8）在钟罩顶部七个放散点取样化验，合格后解除1万气柜进、出口水封，由煤气置换蒸汽。

（9）在钟罩顶部七个放散点取样化验，合格后关闭钟罩放散阀门。

（10）投入系统运行前的置换程序完成。

（11）解除2万气柜水封，打开进出口阀门和2号管线阀门。

（12）通过××调度室与煤气分厂协调开启5号井进出口阀门，关闭旁通阀。

（13）检查1万、2万气柜水封，对水封解除进行确认。

（14）1万、2万气柜恢复系统并网运行。

3.1.3  2万气柜施工前煤气置换方案： 2万气柜检修时，将2万气柜与系统隔离，1万气柜正常运行。

（1）降低2万气柜至最低高度。

（2）通过ＸＸ调度室与煤气分厂协调打开5号井旁通阀，关闭进出口阀门，由煤气分厂对家属区煤气直供。

（3）关闭1万、2万气柜进出口阀门，关闭2号管线阀门，然后给两个气柜进出口水封注水。

（4）在2万气柜进出口水封法兰处加堵盲板，并做泄露检查确认。

（5）解除1万气柜水封，开启1万气柜进出口阀门及2号管线阀门。

（6）通过ＸＸ调度室与煤气分厂协调开启5号井进出口阀门，关闭旁通阀，1万气柜恢复系统运行。

（7）检查1万气柜水封，对水封解除进行确认。

（8）打开2万气柜放散阀，对2万气柜进行煤气放散。

（9）使用蒸汽分别置换2万气柜进、出口管道内和钟罩的煤气。

（10）在钟罩顶部七个放散点取样化验合格后，经相关单位确认后方可检修施工。

3.1.4  2万气柜施工完成后煤气置换方案：

（1）2万气柜检修施工完毕后，经有关单位确认合格方可进行煤气置换恢复2万气柜系统运行。

（2）对2万气柜水槽、水封注水至标准高度。

（3）降低1万气柜至最低高度。

（4）通过××调度室与煤气分厂协调，打开5号井旁通阀，关闭进出口阀门，由煤气分厂对家属区煤气直供。

（5）关闭1万气柜进出口阀门，关闭2号管线阀门，然后给1万气柜进出口水封注水。

（6）对2万气柜水封进出口盲板进行拆除。

（7）由2万气柜进出口使用蒸汽分别进行置换

（8）在钟罩顶部七个放散点取样化验，合格后解除2万气柜进、出口水封，由煤气置换蒸汽。

（9）在钟罩顶部七个放散点取样化验，合格后关闭钟罩放散阀门。

（10）投入系统运行前的置换程序完成。

（11）解除1万气柜水封，打开进出口阀门和2号管线阀门。

（12）通过××调度室与煤气分厂协调开启5号井进出口阀门，关闭旁通阀。

（13）检查1万、2万气柜水封，对水封解除进行确认。

（14）1万、2万气柜恢复系统并网运行。

3.2施工工序

（1）通过××调度室与煤气分厂协调，由煤气分厂对家属区进行煤气直供。打开五号井旁通阀，关闭5号井进出口阀门、2号管线阀门、1万和2万气柜进出口阀门，1万和2万气柜进出口水封注水。相关单位进行确认。

（2）2万气柜进出口水封前加堵盲板。相关单位进行确认。

（3）通过××调度室与煤气分厂协调，恢复1万气柜系统运行。

（4）打开2万气柜放散阀，自然放散钟罩内煤气。

（5）使用蒸汽对2万气柜进出口分别进行蒸汽置换，置换完毕后取样化验。相关单位进行确认。

（6）铺设排水沟，打开人孔进行水槽、水封排水。人孔以下采用水泵抽水外排。

（7）柜体内气体取样化验。相关单位进行确认。

（8）水槽壁气割检修人孔。（通孔4个）

（9）拆除二、三塔导轮座，确保二、三塔柜体与导轮座无接触。

（10）清理柜体内壁附着物及柜底淤泥杂物。

（11）钟罩、柜体框架检修，调整二、三塔圆度、同心度。相关单位进行确认。

（12）水封焊缝补焊。相关单位进行确认。

（13）柜体壁厚检测，对规定值以下部位进行更换。相关单位进行确认。

（14）导轨衬板焊缝补焊。相关单位进行确认。

（15）导轮、导轨恢复、检修、调整。相关单位进行确认。

（16）喷砂除锈刷漆。相关单位进行确认。

（17）柜体内部杂物清理。

（18）检修孔焊接恢复，人孔封闭。

（19）水槽、水封注水至标准高度。相关单位进行确认。

（20）使用空气对气柜进行三次空负荷升降试运行，记录每塔升降压力变化。根据运行参数对气柜导轮、导轨、配重进行调整。相关单位进行确认。

（21）通过××调度室与煤气分厂协调，由煤气分厂对家属区进行煤气直供。打开五号井旁通阀，关闭5号井进出口阀门、2号管线阀门、1万和2万气柜进出口阀门，1万和2万气柜进出口水封注水。相关单位进行确认。

（22）拆除2万气柜盲板，解除1万气柜进出口水封。

（23）通过××调度室与煤气分厂协调，恢复1万气柜系统运行。

（24）使用蒸汽置换2万钟罩内空气。

（25）依次打开2万气柜进出口阀门，使用煤气置换钟罩内蒸汽。

（26）取样化验，关闭放散阀。相关单位进行确认。

（27）2万气柜检修完毕。提请××调度室与系统并网运行。

3.3施工工艺及方法

3.3.1环境要求

当施焊环境出现下列任一情况且无有效的保护措施时,禁止施焊：

（1）手工焊时风速大于10m/s；

（2）气体保护焊时风速大于2m/s；

（3）相对湿度大于90%；

雨天。焊材保持干燥，相对湿度不大于60％。

3.3.2人员资质要求

所有施焊人员必须持有特种作业人员操作证焊接专业Q235项目证。

3.3.3工艺及要求

（1）工序流程: 料板加工→成形加工→组对→焊接→除锈→刷漆

（2）材质检验：主材Q235-B,有正规厂家质量证明书，实物标识与所提供文件一致。表面无严重腐蚀现象。

（3）划线、下料、开坡口：清除钢材表面锈蚀，油污等，进行相应的矫正。

a、切割坡口保证其平整度，坡口表面不得有裂纹、分层、夹杂等缺陷。

b、施焊前，应清除坡口及其母材两侧表面20mm范围内的氧化物、油物、熔渣及其它有害杂质。

(4)筒体直线度允差应不大于筒体长度的1％。

3.3.4焊接

(1)焊材烘干要求： E4315  温度250～300℃，保温时间2小时。

(2)焊接返修：焊缝的同一部位返修次数不应超过2次。

(3)焊接返修的次数如果超过两次，返修前应经过施工单位技术总负责人的批准，返修记录应载入质量证明书。

(4)对接焊缝余高要求：对接缝不超过2mm，焊缝表面不得有裂纹、气孔、和飞溅物。

3.3.5刷漆防腐

(1)钢板的更换及焊接完成后,经质量部门对各项质量检验合格后方可进行刷漆。

(2)在刷漆前金属表面应干燥,对油污、铁锈、焊接飞溅物和其他影响油漆质量的杂物应予清除。

(3)按规定的油漆品种,颜色进行。

(4)油漆应具有出厂合格证明书，超过有效贮存期的油漆，必须经检验部门重新鉴定,合格者方可使用。

(5)外表面的漆膜应均匀,不应有气泡,龟裂和剥落等缺陷。

3.4塔中心调整

3.5轨道与滚轮调整

第四章  施工进度计划

4.1 工期要求：

在正常情况下，2万立方储气柜检修需90天，1万立方储气柜检修需75天。

4.1、施工人员安排：

| 时段工作 工 种 | 施工阶段(人数) | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 气 割 工 | 2 | 下料 |
| 电 焊 工 | 5 | 焊接 |
| 组装钳工 | 3 | 组对、拼接、高空安装 |
| 电 工 | 2 |  |
| 起 重 工 | 2 | 吊装、高空作业 |
| 辅 助 工 | 12 | 辅助制作、安装 |
| 合 计 | 26 |  |

4.2、主要施工机械设备配置

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保温筒 | 300A | 个 | 2 |  |
| 2 | 卷板机 | S24010-78 | 台 | 1 |  |
| 3 | 剪板机 | Q11-1392500 | 台 | 1 |  |
| 4 | 切割机 |  | 台 | 2 |  |
| 5 | 砂轮机 |  | 个 | 3 |  |
| 6 | 烘干箱 | ZYH-150,WHT-120 | 台 | 2 |  |

4.3、计划保证

4.3.1根据该工程特点，以工作区为作业区，同步作业或有条理的施工。

4.3.2各作业区要根据项目部的工程进度和阶段目标制定劳动力使用计划，保证工程进度需要。

4.3.3根据网络计划，编制月、周生产计划，加强调度管理，任务层层分解。维护施工组织设计计划及网络计划的严肃性。

4.3.4计划执行过程中，要做好跟踪反馈，分析施工进度计划超前或拖后的原因，及时调整、落实到人、奖罚兑现。

4.3.5其他保证

(1)实行出勤奖，从而保证工程施工正常进行。

(2)凡施工中需要用的机械设备由项目部设备部提前落实，按时进场。

附网络进度计划图

第五章  质量保证体系及质量安全措施

5.1、质量目标：认真贯彻执行国家、省、市的有关施工规范，规程及标准严格按设计要求进行施工，确保工程一次性验收合格。

5.2、质量控制措施

5.2.1建立以项目经理为质量第一负责人的质量保证体系（见下图）

项目经理

技术员

质量员

安全员

材料员

施工员

资料员

5.2.2搞好施工阶段的检查工作，特别是对关键工序、关键部位的检查。

5.2.3实行三级质量检查制度，即：自检、互检、专检（交接检），严格按标准控制质量，不合格材料不用、不合格设备不安、上道工序不合格不准进入下道工序。

5.2.4开展“三个工序”活动，即保证本工序，监督保护上工序，优质报务下道工序。

5.2.5工序检验是控制质量的关键，要严格按A、B、C三级质量控制点检查制度执行。

(1)工序检验和试验控制：工序检验通知单、委托单由工序施工技术员填写，A（AR）级：质量控制点（检查通知单）于检查前一天送顾客质量监督部门；B（BR）级：质量控制点（检查质量通知）提前一班送项目部质量部门；C（CR）级：质量控制点，提前通知专业质量检查人员。

(2)各控制点经检验合格后，才能进行下一步工序施工。

注：带★为特殊工序。

| 序号 | 控制点 | 内 容 | 检查人 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料， 备件检验 | 材料质量证明资料，实物是否合格。 | 材料供应部 材料员 施工处质检员 | 材料责任师 |
| 2 | ★焊 接 | 施焊人员资格，环境。 | 施工处质检员，技术员 | 项目质检员 |
| 3 | 外观检验 | 外形尺寸，焊缝质量。 | 施工处质检员 | 总质检员 |
| 4 | ★气密性试验 | 充空气，发泡剂检验 | 项目质检员 | 总质检员 |
| 5 | ★除锈 | 除锈是否达到标准 | 施工处质检员 | 项目质检员 |
| 6 | ★刷漆防腐 | 油漆合格证，刷漆标准 | 施工处质检员 | 项目质检员 |
| 7 | 质量证明 | 所需资料记录。 | 质检员 | 质量检验师 |

第六章  安全保证体系及安全技术措施

6.1、安全管理控制目标

6.1.1 死亡、重伤、人为机械事故为零。

6.1.2 职工安全培训，教育率达到100%。

6.1.3 轻伤率为0%。

6.2、建立安全生产保证体系

| 序号 | 职责 | 人员 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司安全负责人 |  |
| 2 | 安全部经理 |  |
| 3 | 项目经理 |  |
| 4 | 项目安全员 |  |
| 5 | 施工处安全负责人 |  |

依照《职业健康安全管理体系》GB/T28001-2000 idt ISO18001：1996与×××公司企业标准Q/JA001-2004（C）进行安全管理。

建立以项目经理为首的安全生产指挥管理体系，严格按照“五同时”组织生产，安排生产的同时要安排安全，生产与安全发生矛盾时，生产必须服从安全，在保证安全的前提下组织施工。

6.3、安全生产管理网络

企业负责→行业管理→国家监察→群众监督→劳动者遵章守纪。深入贯彻落实“七步工作法”，建立健全安全生产责任制，从而达到安全生产标准化。

6.4、安全保证制度

6.4.1内业要求各资料及台帐（施工方案、安全教育，安全交底，安全检查、电工日巡视记录、班前讲话记录、台帐）等齐全整齐、记录实事求是，特殊作业持证上岗，安全职责分工明确。

6.4.2所有施工人员进入现场前，必须进行安全教育。

6.4.3现场电工及特殊工种必须持有劳动部门颁发的在有效期内的安全操作证，机械操作者必须有丰富的实践工作经验和相应的操作证。

6.4.4认真执行安全生产奖惩制度，在安全生产中，成绩突出的要给予荣誉和物质奖励；对不执行安全生产责任制度的及“三违”人员的给予处罚和处分。

6.4.5进入施工现场前到相关单位办理有关安全确认。在各个施工点，挂牌标明该施工区文明施工负责人，明确责任，责任到人。

6.4.6建立文明施工奖罚制度，对乱放施工垃圾、乱扔生活垃圾及违章施工的人员，要严厉处罚；对文明施工的队、人给予奖励。

6.4.7施工场地的废料及时清理，确保现场整洁卫生。施工中场地的半成品、原材料、工件等要分类摆放整齐。

6.4.8项目实行施工用电、架设、机械三项专人负责制，并在各自的范围内有直接领导权。现场电工必须持有劳动部门颁发的在有效期内的安全操作证，并符合以下规定：

(1)各工作区域有专职电工2名，负责现场电气线路的安装、维护、改拆及管理工作。

(2)现场机械统一管理、定位、保养、维修，确保安全正常运行，杜绝“机械伤害”事故。

(3)坚持“两挂一带”，落实安全“三宝”。

(4)所有施工人员进入现场必须戴安全帽，高空作业系好安全带。

6.5、通用安全措施

6.5.1所有进入现场人员劳保穿戴齐全，高空作业必须带安全带。

6.5.2起重设施所用的电葫芦、钢丝绳、滑轮、倒链等均要有专业人员确认，合格后方可使用。

6.5.3施工部位及危险点源要有明显安全标识牌。立体交叉作业禁止向下乱扔物件，以防落物伤人，必要时采取隔离措施。

6.5.4氧气瓶、乙炔瓶应分别存放，氧气瓶、乙炔瓶之间的距离不小于5米，与火源、电闸箱之间的距离均不得小于10米。

6.5.5现场配电柜（盘）、易燃物旁要配备适量灭火器。

6.5.6高处作业：应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ  80-91

6.5.7攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗．并必须定期进行体格检查。

6.5.8施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷

和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。

6.6 高处作业

应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ  80-91

6.6.1高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的施工组织设计。

6.6.2施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。

6.6.3、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好方能投入使用。

6.6.4攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗．并必须定期进行体格检查。

6.6.5施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。

6.6.6防护棚搭设与拆除时，应设警戒区，并应派专人监护。严禁上下同时拆除。

6.6 施工现场机械安全管理规定

6.6.1建筑安装企业及其附属的工业生产和维修单位的机械应按其技术性能的要求正确使用，不得使用缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备。

6.6.2严禁拆除机械设备上的自动控制机构，力矩限位器等安全装置，及监测、指示、仪表，警报器等自动报警，信号装置，其调试和故障的排除应由专业人员负责进行。

6.6.3机械设备应按时进行保养，当发现有漏保、失修或超载带病运转等情况时，有关部门应停止其使用。严禁对处在运行和运转中的机械进行维修、保养或调整等作业。

6.6.4机械设备的操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格，在取得有关部门颁发的操作证、特殊工种操作证后，方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。

6.6.5机械操作人员和配合作业人员，都必须按规定穿戴劳动保护用品，长发不得外露；高处作业必须系安全带，不得穿硬底鞋和拖鞋；严禁从高处往下投掷物件。

6.6.6机械作业时，操作人员不得擅自离开工作岗位或将机械交给非本机操作人员操作。严禁无关人员进入作业区和操作室。工作时，思想要集中，严禁酒后操作。由于发令人强制违章作业造成事故者，应追究发令人的责任，直至追究刑事责任。

6.6.7进行日作业两班及以上的机械设备均须实行交接班制。操作人员要认真填写交接班记录。

6.6.8机械进入作业地点后，施工技术人员应向机械操作人员进行施工任务及安全技术措施交底。操作人员应熟悉作业环境和施工条件，听从指挥，遵守现场安全规则。

6.6.9现场施工负责人应为机械作业提供道路、水电、临时机棚或停机场地等必须的条件，并消除对机械作业有妨碍或不安全的因素。夜间作业必须设置有充足的照明。

6.6.10在有碍机械安全和人身健康场所作业时，机械设备应采取相应的安全措施。操作人员必须配备适用的安个防护用品。

6.7电气操作安全技术措施

6.7.1电气操作人员严格执行电工安全操作规程，对电气设备工具要进行定期检查和试验，凡不合格的电气设备、工具要停止使用。

6.7.2电工人员严禁带电操作，线路上禁止带负荷接线，正确使用电工器具。

6.7.3电气设备的金属外壳必须做接地或接零保护，在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器实行两级漏电保护。

6.7.4电气设备所用保险丝，禁止用其他金属丝代替，并且需与设备容量相匹配。

6.7.5施工现场内严禁使用塑料线，所用绝缘导线型号及截面必须符合临电设计。

6.7.6电工必须持证上岗，操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品，不得违章操作。

6.7.7当发生电气火灾时应立即切断电源，用于砂灭火，或用干粉灭火机灭火，严禁使用导电的灭火剂灭火。

6.7.8凡移动式照明，必须采用安全电压。

6.7.9施工现场临时用电施工，必须执行施工组织设计和安全操作规程。

6.7.10高空敷设电缆时，施工人员必须系好安全带注意安全。

6.7.11施工时，有关配电室、控制柜开关关闭，必须有明显标识。

6.8、现场施工环保措施

依照《环境管理体系》GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996与ＸＸ公司企业标准Q/JA001-2004（C）进行环境管理。

6.8.1场地废料、施工垃圾要集中堆放，及时清理拉运。

6.8.2现场用水、用电，无长明灯、长流水。

6.8.3禁止在施工现场随地大小便。

6.8.4生活垃圾特别是一次性饭盒，集中管理，不得随手乱扔。

6.9、雨天施工措施

6.9.1项目部设专人进行天气变化情况记录，与当地气象台保持联系，及时了解天气预报，给项目部提供第一手资料，合理安排施工。

6.9.2做好现场材料、设备保护，及时检查施工用电、施工设备，及时覆盖，派专人检查用电线路，施工设备及时维护，防止漏电伤人。

6.10安全管理资料一览表

| 序号 | 安全资料 | 编制人 | 编制时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工安全措施 | 技术负责人 | 开工前 |
| 2 | 文明施工报审表 | 施工员 | 开工前 |
| 3 | 现场安全确认表 | 施工员 | 开工前 |
| 4 | 安全技术交底记录 | 安全员 | 检修前 |
| 5 | 安全培训记录 | 安全员 | 检修前 |
| 6 | 安全检查记录 | 施工员 | 检修中 |
| 7 | 用电工作票 | 施工员 | 检修前 |
| 8 | 应急预案 | 技术负责人 | 检修前 |
| 9 | ★煤气置换后检测资料 | 生产单位人员 | 检修前 |
| 10 | 特殊工种安全证书 | 安全员 | 检修前 |
| 11 | 安全违章及隐患整改单 | 安全员 | 检修中 |

8.12、特种作业产生工序/环节不可接受危险源一览表

| 序号 | 职业健康安全因素 | 控制目标 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特种作业未持证上岗 | 对所有特种作业人员持证上岗进行检查 | 持证率达100% |
| 2 | 特种作业，未设专人进行监护 | 检查现场所有特种作业的监护情况 | 监护率达100% |
| 3 | 酒后上岗 | 检查所有岗位有无酒后上岗现象 | 不发生一例酒后上岗事件 |
| 4 | 用电设备无漏电保护装置，未采取接地、接零保护 | 对所有用电设备的漏电保护装置，接地保护、接零保护进行检查 | 检查率达100% |
| 5 | 未切断电源进行维修 | 施工前对电器断电进行确认 | 检查率达100% |
| 7 | 钢丝绳扣出现断股严重变形后仍使用 | 作业前对所使用钢丝绳扣进行检查 | 检查率达100% |
| 8 | 氧气瓶乙炔瓶爆炸 | 防晒，不混装，附副件齐全 | 执行率100% |
| 9 | 高空坠落 | 监护，安全带 | 执行率100% |
| 10 | 重物砸伤 | 监护，自我防护 | 执行率100% |
| 11 | 电击 | 按章作业 | 执行率100% |