四川省成都市×××××

屋宇设备系统供应、安装及改装工程

施

工

组

织

设

计

编制：

审核：

批准：

目    录

第一章 工程概况	4

第一节 工程概况	4

第二章 机电安装工程施工方法及技术措施	6

第一节 给排水与消防系统	6

一、 专业概况	6

二、 施工部署	6

三、 施工重点	9

四、 工艺流程和技术措施	11

第二节 动力照明、高低压变配电、防雷	22

一、 施工策划	22

二、 施工进度计划	23

三、 施工重点	23

四、 产品保护	27

五、 工艺流程和技术措施	28

第三节 通风空调及设备	39

一、 空调水系统施工顺序安排	39

二、 空调、通风系统施工顺序安排	39

三、 工艺流程	39

四、 施工方案及主要施工方法	47

五、 锅炉安装（需要重新安装时，可考虑以下方案）	62

第四节 联合调试方案	71

一、 联合调试概述	71

二、 各系统调试内容	73

三、 调试重点	73

四、 调试组织机构	74

五、 调试统筹措施	75

六、 调试计划安排	75

七、 调试内容	75

八、 电气调试	76

九、 消防调试	84

十、 通风与空调系统调试	94

十一、 烘炉、煮炉及试运行	101

第三章 智能（弱电）系统安装工程施工方法及技术措施	105

第一节 线管、线槽、线缆施工	105

一、 施工工序	105

二、 管线室内敷设	105

三、 室外敷设	108

四、 光纤敷设	108

第二节 设备安装调试	109

一、 基本设备安装、电气线路敷设及接地系统	109

二、 楼宇设备监控系统	115

三、 安全防范系统	146

四、 电视监控系统CCTV	149

五、 巡更管理系统	153

六、 停车场管理系统	154

七、 综合布线系统	166

八、 计算机网络系统	190

第三节 系统维护	200

一、 建立专业的智能电子系统的维护中心	200

二、 采用网络技术，建立远程维护管理支持系统	201

三、 帮助业主建立维修文档	201

第四章 室外工程施工方法及技术措施	202

第一节 室外给排水管网工程	202

一、 专业概况	202

二、 工艺流程	202

三、 技术措施	202

四、 准备工作	202

五、 土方施工方法	203

六、 给水施工方法（聚丁烯工艺）	205

七、 排（雨）水管施工方法	209

第二节 室外电气工程	211

一、 室外电气工程	211

第五章 施工总进度计划和工期保证措施	212

第一节 工期目标	212

第二节 施工进度计划	212

第三节 确保工期的技术保证措施	213

一、 本工程计划的重点	213

二、 确保工期的技术措施	213

三、 确保工期的组织措施	214

第四节 各阶段进度保证措施	215

一、 机电、智能（弱电）系统安装工程施工工期保证措施	215

第六章 施工资源供应计划	216

第一节 劳动力投入计划	216

工程劳动力总投入	216

第二节 材料投入计划	216

一、 机电系统工程	217

二、 智能（弱电）系统工程	218

第三节 劳动力和材料投入保证措施	219

一、 劳动力投入保证措施	220

二、 材料投入保证措施	220

第四节 劳动力计划与管理	224

一、 劳动力计划	224

二、 劳动力管理措施	224

第五节 施工机械进场计划	224

一、 机电安装工程	225

二、 智能（弱电）系统安装工程	225

第六节 检测设备配置	226

一、 机电安装工程	226

二、 智能（弱电）系统安装工程	227

第七章 控制工程质量的检测与保证措施	228

第一节 质量目标和标准	228

一、 公司质量目标及方针	228

二、 本工程质量目标和标准	228

第二节 质量保证体系	228

一、 质量检查程序	228

第三节 为确保质量所采取的检测试验措施	234

二、 机电系统工程检测措施	234

第四节 工程质量保证措施	234

一、 施工技术保证措施	234

二、 隐蔽工程的质量保证措施	235

三、 设备安装工程质量保证措施	237

四、 管道工程质量保证措施	238

五、 给排水及消防工程质量保证措施	238

六、 电气（弱电）工程质量保证措施	239

七、 空调通风工程质量保证措施	240

第五节 消除质量通病措施	240

一、 给排水及消防工程	240

二、 电气系统安装工程	242

三、 通风空调系统安装工程	243

四、 智能（弱电）系统安装工程	243

第八章 文明施工及安全保证措施	253

第一节 安全生产、文明施工的目标	253

一、 安全生产方针	253

二、 安全生产、文明施工目标	253

三、 安全生产、文明施工目标分解图	253

四、 安全生产管理原则	253

五、 安全生产管理体系	254

第二节 安全生产的保证措施	254

一、 建立安全生产责任制	254

二、 安全生产检查措施	255

三、 安全防护措施	255

四、 施工用电安全保证措施	256

五、 机械使用安全保证措施	258

六、 电（气）焊作业安全保证措施	258

七、 消防措施	258

第九章 新技术的应用	261

一、 工程管理计算机应用技术	261

二、 大管径消防管道采用“沟槽式管道连接”技术	261

三、 机制风管制作的安装技术	262

# 工程概况

## 工程概况

###### 工程项目名称：××中心屋宇设备系统供应、安装及改装工程。

四川省成都市×××中心屋宇设备系统供应、安装及改装工程位于成都市下西顺城大街。本工程为大型民用建筑修改及项目，地上部分为三十四层，地下部分三层，总建筑面积约9万m2，总高度约120，其中裙楼地下二三层为汽车库，地下一层为设备用房和商场，地上一至五层为商场。塔楼（两座）七至三十四层（十五至十六层之间为技术层，不计层数）均为写字间。

###### 施工范围包括：

###### 商场及办公楼的所有供电、照明、动力、弱电系统及各项预留措施之设备及其安装

###### 一、二号办公楼层（包括电梯大堂及走道）的暖通空调系统的修整/修正及新的安装

###### 一、二号办公楼层的卫生间及茶水间的排风系统的修整/修正及新的安装

###### 商业裙楼公共部位的暖通空调系统的修整/修正及新的安装

###### 商业裙楼新增设的防排烟系统

###### 一、二号办公楼及裙楼冷却塔的更换

###### 一、二号办公楼及裙楼整个楼宇自控及监察系统

###### 用水供应管道系统

###### 热水供应系统（由电热水器供给）

###### 燃气供应管道系统（燃气来自市供气公司的总管道）

###### 污水、废水排放系统

###### 室内消火栓系统

###### 自动喷淋灭火系统

###### 现场施工条件：本工程，施工现场基本清理平整、干净，施工现场的临时供水、供电已拉设到用地红线边（水电通），现场交通满足施工需要，现场已具备施工条件，均能满足施工要求。所有计划措施均按照现场有垂直运输设备考虑。

# 机电安装工程施工方法及技术措施

## 给排水与消防系统

### 专业概况

#### 消防、喷淋系统

###### 本消防系统工分为消防栓系统；自动喷淋灭火系统；消防警报及控制系统；手提式灭火器等。

###### 消防栓系统采用临时高压制消防。室内消防管道水平及竖向均成环状布置，从室外环网引入两根进水管与室内连通。室内十分钟消防储水量为18m3，存于屋顶水箱内与生活水合用水箱（容积为60m3）；并设有消防水不被它用的措施。为保证塔楼30至34层的消防压力，在屋顶加压水泵房内设有1400mm气压罐增压供水。

###### 自动喷淋灭火系统采用高压制消防，属中危II级，作用面积160m2，喷水强度8Lmin.m2喷头工作压力为0.10MPa。系统由洒水喷头、水流指示器、报警阀组、压力开关等组件和末端试水装置，以及管道、供水设施等组成。按规范要求共设有14组混式报警阀。（地下要一至三层、地上一至五层每层分别一组报警阀，1#和2#塔楼各设3组报警阀。

###### 消防自动报警系统，本工程在消防功能方面要求高，在消防控制中心内设有火灾自动报警及消防联动控制设备及手动控制操作台。在地下层及气体灭火场所等处设置智能感温探测器。其它场所安装智能型感烟探测器，所有与消防有关的设备均与消防中心联动。当火灾发生时，可进行紧急广播和诱导疏散。

#### 给水系统

- 办公楼层

生活用水将由各单元内的原有供水立管经由原有水表至各用水点。

- 商场

生活用水将由各单元内的原有供水立管经由原有水表至各用水点。

#### 污、废水排放系统

本项目采用污废合流系统。

卫生间通气管采用器具通气形式。

#### 热水系统

热水将由各单元内独立安装的16kw即热式电气热水器直接供应。

### 施工部署

针对本工程建筑规模大、施工面广、工期紧、质量要求高的特点，室内给排水专业的施工部署如下：

#### 室内给排水系统的施工

为了适应本工程系统专业多、工期紧、工作量大的特点，在实际施工过程中，管道专业分系统、分层段地铺开施工，采取先大管，后小管；先干管，后支管的原则，先完成各管道系统的干管，大管，如给水系统的干管，雨水、排水系统的立管等，再进行水管支管的施工。给水设备安排在施工中后期，以利于产品的保护。为了确保关键工期，尽可能合理地把施工面铺开，留出更多的机动时间。遇到管道专业与其他处于关键线路上的专业在施工面上重叠时，尽量安排管道专业先做其他施工地点的工作，使施工面相互错开，避免影响工程的进度和质量。

室内给排水系统的施工关键点是：暗装管道的质量保证措施、末端设备管道的预留口位置和产品保护。

整个室内给排水系统的施工可分成四个阶段：

##### 地下室核对施工图纸并结合现场情况测量定位施工

###### 在拆除施工时，管道专业注意核对施工图纸并结合现场情况，按给排水专业要求无遗漏地做好地下结构墙、楼板套管等的预留预埋工作。另外要负责核对土建专业施工的集水井是否与给排水专业施工图纸相吻合。若出现矛盾时，及时与有关各方协商解决。由于在负一层±0.00下，排水管道纵横交错埋地敷设，为了保证施工配合的紧凑，管道专业要及早做好现场测量施工准备。

###### 地面以上拆除施工时，管道专业特别注意穿越混凝土的管道套管不得有任何遗漏和错误。在地下室拆除完毕后，即开始见缝插针地进行地下室给排水管道及设备的安装。此时必须首先搞好地下室的临时排水及通风、照明，这不单是安全生产的需要，更是保护产品、避免锈蚀的前提。

###### 水泵房施工关健工作是：熟悉施工图纸、掌握设备尺寸和施工尺寸、先设备后管道的安装及接驳。

###### 地下室潜污泵是主要的排水系统设备。考虑到产品的保护，潜污泵推迟到地下室装饰工程开工前再安装，而先用施工潜污泵作为临时排水。

###### 地下室综合管线处于建筑物的最低点，其中的管道安装时应特别注意平直度的控制、伸缩节的合理设置以及管道的防泡防腐。

##### 室内地上管道跟进施工

###### 在完成1号办公楼7～9层，裙楼首层及5层拆除后，地下室给排水安装也完成了大部分，此时管道专业进入室内给排水的全面施工阶段。

###### 机电工程系统繁多，施工过程中要根据该施工段内各系统管线的具体情况安排合理的施工顺序，协调好各系统的施工进度。当施工中发生管道交叉的矛盾时，应按小管让大管，有压力管道让无压力管道，低压管让高压管，常温管道让高温管道、低温管道，支管让主干管的原则避让。基于上述原则，施工时首先安装主管和立管，再分别安装各层和各区的支管和横管。

###### 由于工程面积大，达9多万平方米，具有工程量大且类同的特点。因此该项给排水管道施工采用现场集中预制的方法，组织专业内部流水作业，不但可提高工效，还能在拆除进行过程中提前预制，达到缩短工期的目的。上述给排水管道由多个班组分段分楼层平行施工，以进一步加快进度。每个施工段完成后，单独进行给水管道水压强度试验、严密性试验及排水管道灌水试验，合格后及时办理验收手续，再交下一工序施工。

##### 系统接驳

给排水工程各系统的管网安装完成后，应将各系统管网、设备分别接驳贯通并根据装饰工程进度。这项工作的要点是要注意设备的安装位置必须准确无误，接口必须畅通及严密不漏，并在全过程注意产品保护。当安装位置与室内装饰发生冲突时，要及时通知有关人员，会同各方协调解决。此阶段与装饰工程要密切配合，见缝插针，既不能影响装饰工程的进度，又要保证管道工程施工质量与进度，为后续的系统冲洗调试创造有利条件。

##### 系统冲洗调试

对给水系统进行冲洗，对给排水各系统进行调试是给排水工程施工的最后阶段。给水管网冲洗必须采用临时排水管道与排水系统可靠连接，保证排放通畅安全，禁止无组织排水，避免对现场造成任何水害。系统调试的内容应根据正常工作条件、关键组件性能、系统性能等来确定。冲洗、调试必须按相应的规范严格进行。

#### 消防管道系统的施工

消防管道系统的施工采用同时施工的方法。结合现场具体条件采用先地下，后地上；先大管、后小管；先干管，后支管的施工顺序。具体来说就是将整个消防管道系统的施工分成四个阶段。

2.2.1第一阶段是安装地下室的消防栓系统、自动喷水灭火系统和水泵房内的管道。

在工程初期，现场还不具备全面开工条件，地面以上部分施工面不足的时候，首先组织劳动力对地下室各系统的管道进行安装。为了加快施工进度确保安装质量，将工程分成若干段，同时进行管道安装。为了保证管道接驳时能顺利进行，各班组在安装时必须采用相同的标高。在各段完成后，对其进行水压试验，然后将各段管道接驳在一起。

消防水泵、稳压泵都集中在水泵房内，泵房内的设备和管道安装工程量十分大，施工期也较长。所以在工程开始阶段，就展开泵房内各种管道、设备的安装。消防水泵、稳压泵的安装应严格按照《机械设备安装及验收规范》的有关规定进行。

2.2.2第二阶段是安装在室内消防栓系统、自动喷水灭火系统的支、立管道。

同时开始室外消防栓系统管道的敷设、设备转换层安装。

在室内消防栓系统、自动喷水灭火系统的主干管安装完成后，就开始各楼层段的支、立管的安装。这是整个系统安装过程中工作量最大的环节，为保证工期，对各施工区域内的楼层段再细分成若干个小分区，同时组织劳动力进行施工。在施工过程中，应遵循《给水排水管道工程施工及验收规范》，《自动喷水灭火系统施工及验收规范》等规范的规定，精心施工，确保质量。同时要协调好各系统之间的进度，安排合理的次序。当施工中发生管道交叉的矛盾时，应按小管让大管；有压力管道让无压力管道；低压管让高压管；常温管道让高温管道、低温管道；支管让主干管的原则避让。每个小分区完成后，单独进行水压强度试验和水压严密性试验，合格后及时办理验收手续，然后交下一工序施工。待各分区完成后，对分区间进行接驳，并最终连通整个管网。

##### 2.2.3第三阶段是安装系统的末端设备和组件

消防工程各系统的管网安装完成后，便可以对末端设备和组件，如消防栓、消防喷淋头、部分信号阀门等进行安装。这项工作的要点是要注意末端设备的安装位置、尺寸必须符合设计要求和规范的规定，不得随意更改。当组件的位置与装修发生冲突时，要及时通知有关人员，会同各方协调解决。同时与装修工程要密切配合，见缝插针，以免阻碍装修工程的进度。

##### 2.2.4第四阶段是对系统进行冲洗、调试

最后对各系统进行冲洗和调试。管网冲洗所采用的排水管道应与排水系统可靠连接，排放通畅安全，不得对现场造成任何水害。系统调试的内容应根据正常工作条件，关键组件性能，系统性能等来确定。冲洗、调试必须按相应的规范严格进行。

### 施工重点

#### 卡箍连接工艺

本工程的室内消火栓系统、自动喷淋灭火系统（当公称直径DN≥100mm时用沟槽式卡箍连接）的管道用沟槽式卡箍连接。管道沟槽式卡箍连接工艺是近年来在国内消防系统管道安装中在推广的一种新工艺，和传统的焊接等工艺相比，具有施工快速简易、接口安全可靠、隔振、占用空间小、不易腐蚀、维护改造方便等优点。

管道沟槽式卡箍连接的工艺流程是：安装准备→管子滚槽→管道连接→水压试验。

##### 安装前准备

要机具：开孔机，滚槽机，钢管切割机，滚槽机尾架，扳手，游标卡尺，水平仪，木榔头，安装脚手架，润滑剂等。

###### 据图纸管道位置安装好管道的支架、吊架。

###### 对镀锌钢管进行外观检查，管子内外镀锌应均匀，无锈蚀，无飞刺。

###### 清除管内污垢和杂物，校直管子。

##### 管子滚槽

###### 切管机将钢管按所需长度切割，切口应平整。切口处若有毛刺，应用砂轮机打磨。

###### 需加工沟槽的钢管架设在滚槽机和滚槽机尾架上。

###### 用水平仪调整滚槽机尾架，使滚槽机和钢管处于水平位置。

###### 将钢管端面与滚槽机下滚轮挡板端面贴紧，即钢管与滚槽机下滚轮挡板端面成90°。

###### 动滚槽机电机，徐徐压下千斤顶，使上压轮均匀滚压钢管至预定的沟槽深度为止，停机。

###### 游标卡尺、深度尺检查沟槽的深度和宽度等尺寸，确认符合标准要求。

###### 千斤顶卸荷，取出钢管。

##### 管道安装

###### 装应遵循先装大口径、总管、立管，后装小口径、支管的原则。安装过程中应按连接顺序连续安装，以免出现段与段之间连接困难和影响管路整体性能。

###### 道接头两端应设支撑点，以保证接口牢固。

###### 准备好符合要求的沟槽管段、配件和附件。钢管端面不得有毛刺。

###### 检查橡胶密封圈是否损伤，将其套上一根钢管的端部。

###### 将另一根钢管靠近已套上橡胶密封圈的钢管端部，两端间应按标准要求留有一定间隙。

###### 将橡胶密封圈套上另一根钢管端部，使橡胶密封圈位于接口中间部位，并在其周边涂抹润滑剂（洗洁精或肥皂水）。润滑剂涂抹应均匀。

###### 检查两端管道中轴线，应使其尽量保持一致。

###### 在接口位置橡胶密封圈外侧将金属卡箍上、下接头凸边卡进沟槽内。

###### 压紧上、下接头的耳部，并用木榔头槌紧接头凸缘处，将上、下接头靠紧。

###### 在接头螺孔位置穿上螺拴，并均匀轮换拧紧螺母，以防止橡胶密封圈起皱。收紧力矩应适中，严禁用大扳手上紧小螺拴，以免收紧力过大，螺拴受损伤。

###### 检查确认卡箍接头凸边全圆周卡进沟槽内。

##### 管子开孔、安装机械三通

###### 安装机械三通、机械四通的钢管应在接出支管的部位用开孔机开孔。

###### 用链条将开孔机固定于钢管预定开孔位置处，用水平仪调整水平。

###### 启动电机使钻头转动。

###### 转动开孔机的手轮使钻头缓慢向下，并适量添加开孔钻头的润滑剂（以保护钻头），完成钻头在钢管上开孔。

###### 清理钻落金属块和开孔部位残渣。若孔洞有毛刺，须用砂轮机打磨光滑。

###### 将机械三通、接头置于钢管孔洞上下，使机械三通、橡胶密封圈与孔洞间隙均匀，并紧固螺栓到位。

#### 聚乙烯工艺

##### 连接方式及可靠性

熔焊(热熔或电熔)连接、可靠性能极高、可保证接头100%无漏水、接头处的强度最高，另熔焊过程由设备控制和完成，人为因素降至最低、质量稳定。

##### 抗冲击能力

材料有韧性，焊接部位完全熔为一体。

##### 安装性能

热熔和电熔管件的配合使用能有效的满足各种施工环境的要求，省工省时。

##### 安装方法

###### 热熔承插焊连接

用插入方法熔接时，将管子和管件搭接，不用任何添加剂而直接进行熔接。管子端头和管件借助于一个两端分别为插头和插孔型加热器加热到熔接温度，然后连接。

###### 法兰连接

使用O型密封圈或法兰连接，连接不需要很高的螺栓锁紧力。

###### 连接技术

            - 使用塑料管切割工具切割管子，用切管器等垂直切割管子。

            - 刮皮范围与刮皮刀的刀片长度相当。

            - 清洁管件和管端，必须无油腻。

            - 连接前，在管件和管材所要求的位置上作出标记。

            - 当管件和管子完全插入后开始计算加热时间。

            - 加热后迅速将管子与管件从加热器处移开，并严格按照保持时间和冷却时间操作。

            - 必须对外侧熔合缝进行检查，整个外圆应有均匀的熔瘤线。

            - 所有熔焊接头都必须完全冷却后才可以进行压力试验。按照规定，最后一个接头焊接完后，必须再过至少1小时才可以注水进行压力试验。

###### 托架间距和支撑

            - 取决于几个因素：材料、管壁平均温度、介质的密度、尺寸和管壁厚度。

            - 对于长的直线管道，管托架必须沿铅垂直线对齐。相邻的管托至少要有25mm重叠，并增设拉扣固定。

            - 确保管托没有间断，管托架必须设在缩节、阀门等后面的正确位置。

#### 聚丁烯工艺

##### 连接方式及可靠性

熔焊(热熔或电熔)连接、可靠性能极高、可保证接头100%无漏水、接头连接处的强度最高，另熔焊过程由设备控制和完成，人为因素降至最低、施工质量稳定。

##### 抗冲击能力

材料有韧性，焊接部位完全熔为一体。

##### 保温性能

热传导率为0.22W/mk

##### 安装性能

热熔和电熔管件的配合使用能有效的满足各种施工环境的要求，省工省时。

##### 安装方法

详聚乙烯工艺。

### 工艺流程和技术措施

#### 室内给排水系统

用于本工程的管材、管件、阀门等材料的成品、半成品或原材料，其规格、型号应符合设计和规范要求，产品的质量应符合国家标准；应有生产厂家的质量证明书、合格证和有关技术文件；使用前应作外观检查或理化试验；其入库、领用应按照我司ISO 9001:2000程序文件要求做好记录，使之有可靠的追朔性；不合格产品应存放在不合格区，一律不得使用。

#### 工艺流程

##### 给水系统

##### 排水系统

##### 热水系统

##### 消防、喷淋系统

##### 消防自动报警系统工艺流程

#### 技术措施

###### 施工现场坐标、标高、测量放线应准确无误，并有可靠记录。严格执行国家标准规范，加强对施工工序的控制。

###### 管道支架一般在加工厂（场）加工预制，支架上的孔眼宜用台钻加工，若钻孔有困难而采用气割时，必须控制好孔的尺寸，将孔洞上的氧化物清除干净，以保证支架的洁净、美观和安装质量。支架的切割宜采用砂轮切割机，如用气割则应保证美观和质量；支吊架制作完毕应及时刷两遍防腐漆。

###### 管道安装前，必须清除管内污垢和杂物。安装完毕或安装中断的敞口处，要作封闭或临时封闭，以防止杂物进入管腔内。

###### 安装完的管道不得有塌腰、拱起的波浪现象及左右扭曲的蛇弯现象。管道安装应横平竖直。明装管道成排安装时，直线部分应互相平行；曲线部分，当管道水平或垂直时，应与直线部分保持等距；管道水平上下并行时，曲率半径应相等。

###### 管道穿过地下室或地下构筑物外墙时，必须安装防水套管。

#### 给水管安装

###### 在管道安装前必须熟悉施工图纸和施工现场，与业主和监理做好协商与沟通工作。给水管道安装过程中注意做好以下事项：

            - 先装大管径干管、立管，后装小口径支管的原则分步施工；

            - 配合实际施工进度要求，分段进行施工、试压和接驳；

            - 阀门的型号、规格、耐压强度和严密性试验结果应保证符合设计要求和规范规定；阀门安装位置及进出方向应正确。阀门应连接牢固、紧密，启闭灵活，朝向合理，表面净；

            - 管道采用法兰连接阀门时，法兰应垂直于管子中心线，其表面应相互平行。法兰的衬垫不得突入管腔内；法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫；连接法兰的螺栓，螺杆突出螺母长度应一致，且不宜大于螺杆直径的1/2，螺母在同一侧；

            - 管道安装（尤其是支管安装）应位置准确，为后续的洁具安装、设备连接等工作提供方便；

            - 给水管道在使用前均应采用每升水中含20～30mg的游离氯的清水灌满管道进行消毒，含氯水在管中应静置24h以上；消毒后，再用饮用水冲洗管道，并经卫生部门取样检验符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后，方可使用；

            - 给水管的横管应有不小于3‰的坡度坡向泄水装置；

            - 冷热水管上下平行安装时，热水管应在冷水管上方；垂直安装时，热水管应在面向冷水管左侧。

##### 消防栓安装

###### 消火栓箱体要选用符合设计要求的产品，并应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。

###### 消火栓箱体安装在轻质隔墙上时，应有加固措施。

###### 消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位，找正稳固后再把栓阀安装好。

###### 消火栓配件安装应在交工前进行，消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内。

##### 消防喷头安装

###### 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。

###### 喷头的规格、类型、动作温度要符合设计要求。喷头安装的保护面积、喷头的间距以及溅水盘与楼板、墙、梁、柱、洞口、吊顶的距离均应符合设计和规范要求。

###### 喷头的两翼方向应成排统一安装。护口盘要贴紧吊顶，走廊单排的喷头两翼应横向安装。

###### 喷头安装时，不得对喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

###### 安装喷洒头应使用特制专用扳手（灯叉型），填料宜采用聚四氟乙烯带（生料带）。

###### 喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离

| 水平距离（mm） | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 | 750 | >900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小垂直距离（mm） | 75 | 100 | 150 | 200 | 236 | 313 | 336 | 450 |

###### 当喷头安装在不到顶的隔断附近时，喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合有关的规定。

###### 在吊顶、屋面板、楼板下安装边墙型喷头时，其两侧1m范围内和墙面垂直方向2m范围内，均不应设有障碍物。

###### 喷头距吊顶、屋面板、楼板的距离，不应小于10cm，并不应大于15cm，距边墙的距离不应小于5cm，并不应大于10cm。

##### 消防接合器安装

###### 消防水泵接合器的组装应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空阀、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向应使消防用水从消防水泵接合器进入系统。

###### 消防水泵接合器应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段。

###### 地上消防水泵接合器应设置与消火栓区别的固定标志。

###### 墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。其安装高度宜为1.1m；与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m，且不应安装在玻璃幕墙下方。

##### 报警阀组安装

###### 报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀，然后再进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接，应使水流方向一致。

###### 报警阀组安装的位置应符合设计要求，设在明显、易于操作的位置，距地高度宜为1米左右。报警阀处地面应有排水措施，环境温度不应低于＋5 ℃。并在安装报警阀组的室内地面安装排水设施。

###### 应使报警阀前后的管道中能顺利充满水，压力波动时，水力警铃不应发生误报警。

###### 报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前，而且是便于排渣操作的位置。

###### 报警阀配件安装应在交工前进行，延迟器安装在闭式喷头自动喷水灭火系统上，按说明书及组装图安装，应装在报警阀与水力警铃之间的信号管道上。

###### 水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上，且应安装检修、测试用的阀门。与报警阀连接的管道应用镀锌钢管，当镀锌钢管的公称直径为15mm时，其长度不应大于6m；当镀锌钢管的公称直径为20mm时，其长度不应大于20m；安装后的水力警铃启动压力不应小于0.05Mpa。

##### 其它组件安装

###### 水流指示器一般安装在每层的水平分支干管或某区域的分支干管上。应水平立装，倾斜度不宜过大，保证叶片活动灵敏。

###### 水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段。安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。水流指示器适用于直径为50～150mm的管值上安装。

###### 信号阀安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器之间的距离不应小于300mm。

###### 排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行，排气阀应安装配水干管顶部、配水管的末端，且应确保无渗漏。

###### 压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上，且不应在安装中拆装改动。

###### 末端试水装置安装在系统管网末端或分区管网末端。

##### 支架安装

###### 管道支架按设计和规范要求加工、安装。必须先安装支架后安装管道：首先根据图纸确定管道的位置，在墙壁或楼顶上标出管道中心线，然后按适当的支架间距定出支架位置，用膨胀螺丝固定支架，再将预制好的管段逐段安装，边安装边检查，如发现有歪斜曲扭，应马上调直。

###### 管道支架一般在加工场地预制，支架上的孔眼宜用台钻，若钻孔有困难而采用气割时，必须将孔洞上的氧化物清除干净，以保证支架的洁净，美观和安装质量。支架的切割宜采用锯断的方法，如用气割则应保证美观和质量。支架制作完毕后，应及时刷防锈漆二道（必要时先除轻锈），再刷面漆二道。

###### 喷洒管道的固定支架安装应符合设计要求。支吊架的位置以不妨碍喷头喷效果为原则。一般吊架距喷头应大于300mm ，与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。

###### 为防止喷头喷水时管道产生大幅度晃动，干管、立管均应加防晃固定支架。干管或分层干管可设在直管段中间。距立管及末端不宜超过12米，单杆吊架长度小于150mm时，可不加防晃固定支架。

###### 防晃固定支架应能承受管道、零件、阀门及管内水的总重量和50％水平方向推动力而不损坏或产生永久变形。立管要设两个方向的防晃固定支架。

#### 热水管安装

室内热水系统按设计要求采用PB管，其管道连接采用热熔，在管道安装前必须熟悉施工图纸和施工现场，与业主和监理做好协商与沟通工作。给水管道安装过程中注意做好以下事项：

###### 先装大管径干管、立管，后装小口径支管的原则分步施工；

###### 配合实际施工进度要求，分段进行施工、试压和接驳；

###### 阀门的型号、规格、耐压强度和严密性试验结果应保证符合设计要求和规范规定；阀门安装位置及进出方向应正确。阀门应连接牢固、紧密，启闭灵活，朝向合理，表面干净；

###### 管道采用法兰连接阀门时，法兰应垂直于管子中心线，其表面应相互平行。法兰的衬垫不得突入管腔内；法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫；连接法兰的螺栓，螺杆突出螺母长度应一致，且不宜大于螺杆直径的1/2，螺母在同一侧；

###### 管道安装（尤其是支管安装）应位置准确，为后续的洁具安装、设备连接等工作提供方便；

###### 给水管道在使用前均应采用每升水中含20～30mg的游离氯的清水灌满管道进行消毒，含氯水在管中应静置24h以上；消毒后，再用饮用水冲洗管道，并经卫生部门取样检验符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后，方可使用；

###### 室内热水水平管长度大于30米时，应安装波纹管，波纹管规格要求和安装位置根据设计要求或现场确定（如管道经过建筑的伸缩缝，波纹管宜安装在伸缩缝位置）；

###### 热水管穿墙和穿楼板时均应设置套管。套管内径应比管道外径大100mm，管径空隙用保温材料填塞。穿楼板套管下缘与楼板底平齐，上缘应比楼板面高50～100mm；穿墙套管则应与墙体平齐；

###### 给水管的横管应有不小于3‰的坡度坡向泄水装置；

###### 冷热水管上下平行安装时，热水管应在冷水管上方；垂直安装时，热水管应在面向冷水管左侧；

#### 给水设备房安装

##### 原有水泵就位前应作下列检查，并记录：

###### 设备不应有缺件、损坏和锈蚀等情况，管口保护物和堵盖应完好；

###### 根据水泵底座尺寸配合土建施工水泵基础，并在安装水泵前检查基础尺寸与水泵尺寸是否适合；

###### 盘车应灵活，无阻滞、卡住现象，无异常声音。

##### 水泵的找平应符合下列要求：

###### 水泵的纵、横向不水平度不应超过0.1%，测量时应以加工面为基准；

###### 连电机整体安装的泵，不应有明显的偏斜。

##### 水泵的找正应符合下列要求：

###### 动轴与从动轴以联轴节连接时，两轴的不同轴度、两半联轴节端面间的间隙应符合设备技术文件的规定；

###### 电机与泵连接前，应单独先试验原动机的转向，确认无误后再连接；

###### 与从动轴找平、找正连接后，应盘车检查是否灵活；

###### 与管路连接后，应复核找正情况，如由于管路连接而不正常时，应调整管路。

##### 管路安装应符合下列要求

###### 管端内部应清洗干净，清除杂物，密封面不应有损坏；

###### 相互连接的法兰端面或螺纹轴心线应平行、对中，不应靠法兰螺栓或管接头强行连接；

###### 与水泵连接后，在管路上不应再进行焊接和气割；如确需焊接或气割时，应拆下管路或采取必要的保护措施，防止焊渣进入泵内和损坏泵的零件。

#### 热水设备房安装

本工程热水设备主要是热水锅炉房供水设备，包括循环水泵、热水锅炉、分水器、集水器等。

##### 水泵就位前应作下列检查：

###### 设备不应有缺件、损坏和锈蚀等情况，管口保护物和堵盖应完好；

###### 根据水泵底座尺寸配合土建施工水泵基础，并在安装水泵前检查基础尺寸与水泵尺寸是否适合；

###### 盘车应灵活，无阻滞、卡住现象，无异常声音。

###### 水泵的纵、横向不水平度不应超过0.1%，测量时应以加工面为基准

###### 连电机整体安装的泵，不应有明显的偏斜。

##### 热水锅炉就位前应作下列检查：

###### 设备不应有缺件、损坏和锈蚀等情况，管口保护物和堵盖应完好；

###### 根据热水锅炉底座尺寸配合土建施工热水锅炉尺寸基础，并在安装；

###### 热水锅炉前检查尺寸与热水锅炉尺寸是否适合。

###### 热水锅炉安装、调试由设备供应商提供详细安装图纸、技术人员指导下进行。

#### 排水管道安装

本工程室内排水管道包括废水管（污粪合流）和潜污泵排水管等。敷设方式有埋地或藏墙暗装、明装、悬挂安装几种方式。排水管道安装应做好如下工作：

###### 熟悉图纸和施工现场，做好施工前的准备工作；

###### 排水管在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度（满水15分钟后,再灌满延续5分钟,液面不下降且管道及接口无渗漏为合格）；

###### 排水主立管及水平干管均应做通球试验，通球球径不小于排水管道管径的2/3，通球率必须达到100%；

###### 排水管连接的卫生器具、地漏及有隔绝臭气要求的器具，其排水管上均应设置存水弯，以隔绝臭气；

###### 由于潜污泵排水管是压力管，故在施工前,必须充分考虑管道内水流的静压力和动压力对管道所造成的影响，加强管道支架对管道的固定，以防止水流对管道造成冲击损害；

###### 废水管的拐弯处、分叉处及立管底端均应使用45°零件；

###### 废水管上注意按设计和规范要求合理设置检查口和清扫口；

###### 根据不同管材，按设计和规范要求严格控制排水管的坡度及支架间距，以保证安装质量。

#### 排水设备安装

排水系统设备主要是潜污泵，安装应注意以下事项：

###### 潜污泵安装前，应核对排水井尺寸与施工图是否一致，能否容纳设备和配管安装，检查潜污泵的基础尺寸、位置和标高是否符合设计要求。

###### 潜污泵的开箱检查应符合下列要求：

            - 应按设备技术文件的规定，清点泵的零件和部件，确认无缺件、损坏和锈蚀等，管口保护物和堵盖应完好；

            - 应核对泵的主要安装尺寸是否与施工图纸相符。

###### 出厂已装配、调整完善的部分无特殊情况不得拆卸。

###### 管路安装应符合下列要求：

            - 管子内部及管端应清洗干净，清除杂物，密封面不应有损坏现象；

            - 相互连接的法兰端面或螺纹轴心线应平行、对中，不应靠法兰螺栓或管接头强行连接；

###### 潜污泵安装完毕后，应注意产品保护。若暂不使用时，应在集水井四周地面筑起挡水栏，避免污水进入集水井，保持潜污泵干燥，减小锈蚀；若需投入试运行时，则应做好集水井的盖板（格栅），避免砂石、垃圾等进入井内，以防潜污泵出现意外的磨损，甚至烧毁。

#### 蒸汽管道

##### 施工工序

##### 施工工艺

###### 蒸汽管道敷设应有坡度，一般为0.003，坡向与介质流向相同。如因条件限制坡度与流向相反时，一定要坡向疏水装置。室内蒸汽管坡度应与介质流动方向一致，以减少燥声。

###### 选用无缝钢管焊接安装，焊接坡口技术要求如下表：

|  | a | s | 3～9 | 9～26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | 70°±5 | 605 |
| V型坡口 |  | c | 11 | 2±Combin |
|  | c p s | p | 1±1 | 2±Combin |

###### 膨胀节安装应符合下列要求：

            - 水平安装时，垂直臂应水平放置，平行臂应与管道坡度相同；

            - 垂直安装时，不得在弯管上开孔安装放风管和排水管；

            - 预偏移量应符合设计图纸的规定；

            - 在管段两端靠近固定支架处，应按设计规定的拉伸量留出空隙，冷拉应在两端同时、均匀、对称地进行，冷拉值的允许误差为10mm。

            - 竖直安装时，应在最低点安装疏水器或放水阀。

###### 水平管道的变径宜采用偏心异径管(大小头)。大小头的下侧应取平，以利排水。

###### 蒸汽支管从主管上接出时，支管应从主管的上方或两侧接出，以免冷凝水或介质流入支管。

###### 不同压力或不同介质的疏水管或排水管不能接入同一排水管，应分别排出。

###### 疏水装置的安装应根据设计要求施工，对一般装有旁通的疏水装置，如设计无详图时，则应安装活接头或法兰，并应安装在疏水器或旁通伐门的后方，以便于检修。蒸汽阀门的选用，符合设计要求。

###### 减压阀阀体应垂直安装在水平管上，进出口方向正确，前后两侧应装置截止阀，并应装设旁通管，减压阀前的高压管和减压阀后的低压管都应安装压力表，低压管上应安装安全阀。

###### 平衡管道安装时，为防止管道的冷收缩，则应按设计要求施工。

            - 在两个膨胀节之间都应设置固定支架，固定支架受力很大，必须牢固安装，保证使管道不能移动，而两个固定支架的中间应设导向支架(滑托支架)，滑托的中心应处于与管道热位移方向相反的一侧。其偏移量在ｘ、ｙ、ｚ三个轴线上均应为计算位移量的一半。

            - 为了使管道伸缩时不致破坏保温层，所以管道的底部应用焊接的形式装上托架，托架高度应大于保温层的厚度。安装托架两侧的导向支架时，要使滑槽与托架之间有3～5mm的间隙。

###### 蒸汽管道穿墙和穿过楼板时，应设套管，套管外径应比管道外径大100mm，楼板下面与楼板底齐平。楼面套管应比楼板高20～50mm。穿墙套管与墙体平，管径空隙用保温材料填塞。

## 动力照明、高低压变配电、防雷

### 施工策划

#### 工程概况

##### 动力照明系统

动力包括低压配电柜出线电缆、各级动力（消防）配电箱（柜），动力（消防）控制箱、配电线路、电缆（线）、金属线槽（桥架）、支（吊）架等，及至末端用电设备配电线路，以及消防中心、防火阀、防火送风口联动控制线路的改造、敷设、安装及调试工程。

照明包括楼内各级照明（含应急照明）配电（控制）箱、EPS应急电源装置、配电（含应急和事故）线路、电缆（线）、分线箱（盒）、标志灯箱、管线等改造、敷设、安装及调试工程。

##### 防雷接地系统

本工程电气设备的保护接地共用大厦统一接地极，接地电阻不大于1欧母，本工程采用总等电位联结。并在变配电室低压母线、二级配电箱、末端配电箱、弱电机房配电箱、屋顶风机、室外照明配电箱内加装电涌保护器。

##### 高低压变压配电系统

该部分包括二路高压进线、高压开关柜、低压配电柜（屏）、变压器、直流屏、母线（槽）、电缆、金属线槽（桥架）等，及应急发电机（包括附属配电、控制、排烟设备）的改造、安装及调试工程。

#### 施工部署

##### 施工方法

针对电气工程动力设备多，配电容量大，系统控制复杂，管线规格大，敷设线路长，工艺技术要求高，送电工期紧的特点，为确保本专业按期优质完成任务，在总的施工方法方面要遵循先复杂后简单，先大后小，总平面和竖井平行并进的施工原则。在施工班组电气施工系统衔接方面，坚持谁施工谁负责，组团间配合完成的原则；同时各个班组要坚持每周召开专业碰头会，加强内部协调。各系统具体的施工方法如下：

###### 动力照明、消防、防雷接地

            - 电气施工班组要求在拆除阶段就提前进场，熟识施工现场情况，熟识施工图纸和技术资料，主动与监理业主单位沟通，了解拆除进度计划，商定各专业施工的配合工序，为大面积进入施工做好充分准备。

            - 根据现场进度计划，施工班组的施工是同时铺开，因此，在紧密配合施工的同时，一定要根据现场实际进度，适时增配劳动力，必要时采取轮班制，24小时进行施工，按时交出楼面，决不延误装修进度。

            - 预埋工程越是紧，越是急，施工质量越要保证。在预埋过程中，要杜绝出现漏接、留小、留错、堵塞管路的情况，每个施工区、施工面完成后，都要进行班组自检、组团质安员检、公司质安组检的三级检查制度，发现质量问题，及时整改，在自检合格后，会请监理工程师、业主工程师进行隐蔽工程验收。另外，防雷工程还要通过业主会请市防雷所的工程师进行验收。

            - 地下室设备机房，特别是空调机房，以及中央监控室，是整个大楼机电的核心部位，而设备机房又通过设备沟，将管线延伸到地上楼层的设备房、电气房，电气和其它系统管线纵横交错，因此，在地下室和设备沟铺开施工前，电气专业一定要与管道、空调专业配合，绘制好综合管线布置图，提交监理工程师审核，从而确定电气及各专业管线的走向和位置，避免出现碰撞和布局不合理的情况。

            - 在拆除完成后，要求相关单位及时清理交出地下室场地及设备沟道，电气工程随即进入施工。第一阶段是安排电缆桥架、线槽、管线的安装；第二阶段是配电柜、配电箱安装；在地下室安装中，变压器、高低压配电房、空调机房配电施工是重点，施工质量和工艺要求高，计划安排技术素质高，特别在高压配电和二次控制回路施工方面，有着丰富经验的电工班精心施工，质安技术组进行重点监督和指挥安装。整个系统施工要在系统调试前完成，为系统调试开通，创造条件。

##### 高低压变配电系统

            - 变配电所安装，是整个机电工程的重中之重，如果不能按期永久送电，将影响到机电联合调试，影响到工程竣工验收，因此，工程安装过程中，要针对本系统施工的特点，运用统筹法，抓好变压器、成套高低压配电柜、发电机房以及设备沟高压电缆安装这些关键项目和部位的施工。

            - 在相关单位交出电房，并且要求电房不能有漏水、积水现象，变压器房基础捣制符合设计要求，电房均要预留设备入口，电缆沟要批荡好，为电房铺开施工提供先决条件。

            - 电气设备施工要提前进入，尽量开创工作面；同时要保证变配电设备准时进场，重要材料设备不能拖施工进度的后腿。在电缆安装的高峰阶段，施工班组要集中电工及其他劳动力，配备先进充足的机械机具，按已经审定的电缆敷设方案，全面铺开施工，要求整体安装按时全部完成，为系统开通送电提供条件。

### 施工进度计划

根据总体施工进度网络控制计划，机电安装工程要求在285天竣工验收。为配合总体工程，各系统安装要争取施工条件，争创施工面，总体安装必须确保按期完成。

### 施工重点

本电气专业工程在抓好关键路线上关键工序施工的同时，还要抓好施工重点，本专业的施工重点包括防雷接地系统、高低压电缆敷设、以及总平面电气的施工，具体如下：

#### 防雷接地系统

本工程防雷接地系统的安装采用联合接地系统，防直击雷接地和防雷电感应，施工可分为建筑物防雷、等电位连接、电气设备接地三个部分，接地电阻必须符合设计要求小于1欧姆。

##### 工艺流程

##### 建筑物防雷技术措施

###### 以变配电室至强电竖井内的桥架上敷设一条25×4mm热镀锌扁钢，将变配电室接地与强电竖井内接地相连，电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。弱电竖井内的接地线其下端应与接地网可靠连接。所有强弱电竖井均垂直敷设一条，水平敷设一圈40×4mm热镀锌扁钢，水平与垂直接地扁钢应可靠焊接。

###### 防雷接地带在焊接时，圆钢焊接的长度，在双面焊时，焊缝长度应不小于其直径的6倍，在无法进行双面焊时，可采取单面焊施工，但焊缝长度应不小于圆钢直径的12倍。焊接完毕后应涂红丹、灰油。

##### 等电位连结技术措施

每一层楼板结构内的等电位连结，其结构主筋与防雷引下线焊接连通已经完成，形成每一层的等电位带。在我司施工前进行一次测试，并将测试结果记录。并将用电设备外壳与装置外可导电体进行等电位连结，以减少它们之间可能出现的危险电位。

###### 在地下设备沟、各层强弱电气房、设备房、管道井、外墙等设等电位联结端子，所有配电线路的PE线、设备金属外壳、玻璃幕墙金属构件、金属构架、管道均需与等电位联结端子联结。接地线采用专用接地线，使用镀锌螺栓连接，连接处需有紧固件。

###### 应将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行总等电位联结。

###### 水泵房、水处理房的进出水总管，空调机房的冷冻水管、总冷却水管，冷却塔总管道等所有不带电的金属管道，变配电房、发电机房的金属门窗、沟金属盖板、平台、及建筑物其他金属构件采用电线或镀锌圆钢与配供电系统最近处的保护干线（PE）连通（可用螺栓或电焊连接）。

##### 电气设备接地

本工程采用TN-S系统作为电气接地保护方式，利用建筑物基础钢筋作接地装置。建筑物内的大型设备、电气设备、管道、电缆桥架、钢构架等主要金属物，都要求与接地装置或等电位带相连接。

###### 变电所内变压器的工作接地、变配电装置的保安接地、避雷器接地、共用接地装置，每个变电所敷设一条25×4镀锌扁钢作变配电设备工作及保护接地干线。扁钢与接地体用焊接的方法连接，扁钢应侧放而不可平放（侧放散流电阻较小），焊接时将应将扁钢拉直。

###### 开关柜、配电屏（箱）、电力变压器、柴油发电机组及各种用电设备，因绝缘破损而可能带电的金属外壳，电气用的独立安装的金属支架及传动机构，电缆的金属外皮，插座的接地孔，均应与专用接地（PE线）线可靠相连，PE线需与接地装置连通并作重复接地联接。

###### 为防止雷电流经引下线和接地装置时产生的高电位对附近金属物或电气线路的反击，各变配电房中低压侧各相上装设避雷器。在信息、计算机等弱电用电的低压配电箱出线回路加装浪涌过电压保护器。

###### 本工程的接地线，当保护线（PE线）所用材质与相线相同时，PE线最小截面应符合设计图纸和国家规范的规定，当PE线采用单芯绝缘导线时，按机械强度要求，截面不应小于以下规定：有机械保护时为2.5mm2，无机械保护时为4mm2。

#### 交联热缩型电缆头制作工艺（若总用电负荷超出原有大厦供电负荷，高压进线需要重新接驳时可考虑以下方案）

这是一项应用新技术，采用国产新材料──辐射交联热缩型电缆附件，加热收缩成型的一种新工艺。为了达到电缆头体积小、重量轻、工效高、成本低和质量可靠、保证供电安全运行的目的，本工程10kV高压系统中，线芯截面300mm2以下的交联聚电力电缆终端头的制作将按此新工艺进行施工。

##### 施工工艺流程图：

##### 施工材料

10kV交联电缆热缩型终端头（单个）主要附件材料表

| 附件名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接线端子（铜） | 只 |  |  |
| 应力控制管 | 根 |  |  |
| 绝缘套管（红色） | 根 |  |  |
| 绝缘三指套 | 个 |  | 分户内与户外 |
| 相色密封管 | 根 |  | （其中黄、绿、红色各一根） |
| 填充胶 | 条 |  |  |
| 接地铜编织带 | 条 |  |  |
| 单孔防雨裙 | 个 |  | 户外用 |
| 三孔防雨裙 | 个 |  | 户外用 |

##### 施工机具

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兆欧表 | 2500V/2500MΩ | 1 |
| 2 | 压接钳 | TQ—24（带模具） | 1 |
| 3 | 液化石油气 | 5kg/瓶 | 1 |
| 4 | 胶管 | 与石油气瓶及喷枪配套 | 其长度视施工现场的情况而定 |
| 5 | 专用喷枪 |  | 1支 |
| 6 | 钢锯 | 12″ | 1把 |
| 7 | 细平锉 | 8″ | 2把 |
| 8 | 电络铁 | 150W | 1把 |

##### 劳动组织

本工法的操作人员为两名持证电工，其中一人必须具有本工艺的常识和熟练的操作技能。

##### 技术措施

###### 严格按照电缆的型号、规格（截面尺寸）选择合格的热缩材料；

###### 物体表面在套入热缩材料之前，必须用清洁剂清洗干净。每道加热工序完成后，同样要以清洁剂清洗干净；

###### 加热均匀，温度适宜，沿轴向缓慢进行，热收缩管要求表面光滑无皱；

###### 泄漏电流要求稳定，泄漏电流的三相不平衡系数不大于1.5；

###### 切除收缩管时，必须切口平整，以免造成开裂现象；

###### 要求操作者技术熟练和责任心强。

##### 管理措施

###### 影响质量因素的人、机具、材料、方法、环境等，视为保证质量的有机整体，严格控制和管理；

###### 整个工艺程序，按照PDCA循环，贯彻于施工的全过程；

###### 已完成的电缆头，必须采取有效的保护措施；

###### 做好施工记录、各项测试记录，文字资料应妥善保存；

###### 操作者的手和机具应保持清洁。

##### 安全措施

###### 施工地点应通风良好和光线充足；

###### 施工范围内应保持清洁，不堆放易燃品和杂物；

###### 操作现场不得有漏水、漏雨现象，并有防止高空落下物体打击的设施。室外操作要有稳固的站脚点和防雷、防尘措施。

###### 施工范围应设护栏，无关人员不许进入；

###### 应做好防火措施，并配备灭火器材。

#### 总平面电气和新产品新技术施工

根据电气各系统施工，特别是总平面电缆、电线施工的连续性，以及各施工区之间的联系性特点，在施工方面作如下安排：

###### 可分割的桥架、线槽、母线槽先分区分楼层安装，各区的连接点统一派一个班组负责接驳，避免出现混乱、接错线和漏接的情况。

###### 有些新产品目前在我国的运用，还无设计和施工规范可依，要求在施工前对此产品进行考察，在施工中，除严格按照产品说明书的要求和设备厂家工程师指导下施工外，还应对这些新产品、新工艺进行总结，以提高自身公司的安装技术水平

### 产品保护

###### 室内沿桥架或托盘敷设电缆宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行，防止其他专业施工时损伤电缆。

###### 电缆两端头处的门窗应装好并加锁，防止电缆丢失或损坏。

###### 绝缘瓷件应妥善保护、保管，防止碰伤，已安装好的瓷件不应承受外加应力。

###### 母线安装处的门窗应装好并加锁，防止设备损坏。

###### 封闭插接母线安装完毕还应做好防水、防潮措施，暂不送电运行者，其现场要设置明显标志牌，插接开关房门应上锁并设栏水围基或门槛以防污水侵入。

###### 设备、电机安装完毕应保持机房干燥、清洁，变配电室、电机房门应上锁并设专人看守。

###### 高压电机安装调试过程应设专人值班。

###### 电线管敷设穿线时应先装套管或护口，在接、焊、包全部完成后，应将导线接头排于接线盒、箱内，并盖好盖板以防污染或进水。

###### 灯具、电气器具应在喷浆工序完成后安装，以防器具污染。

###### 开关、插座安装完毕后，不得再次进行喷浆（不得已时应采取妥善的防护措施）以保持面板清洁。

###### 其他专业施工时，不要碰坏和碰歪开关、插座。

###### 配电箱（盘）安装后应采取防护措施，避免碰坏弄脏电具、仪表。

### 工艺流程和技术措施

#### 动力照明系统

##### 工艺流程

##### 技术措施

###### 预留预埋配合

            - 为保证预留预埋的准确性，施工员应组织施工班组读懂图纸及技术要求，做好技术交底。对暗埋管的轴线、坐标及标高等一定要核实清楚，并在现场找出原有接点。

            - 在配合阶段为确保进度，应提前做好桥架管线的预制工作。桥架管线应沿最短路径敷设，尽量减少转弯次数，管子的弯曲半径及加转线盒的个数应严格按国家规范执行。

            - 转（接）线盒、灯头盒定位必须准确，盒体端面紧贴模板，盒内用废纸、泡沫板等物体填实。在模板内用红漆作上记号。

            - 镀锌金属电线管连接采用套丝连接方式，管口内壁必须打磨光滑用专用接地卡及不小于6mm2 的铜芯线作接地连接。

            - 墙上暗埋钢管采用竖向开槽埋设方式，墙体上暗埋的开关插座标高误差应控制在5mm以内。同一房间的高度定位后可用透明塑料管充水找平方法确定。钢管、线盒定位后应用高标号水泥稳固。

            - 钢管保护层不小于15mm，进入线盒处内外加螺纹锁扣锁紧。暗配钢管弯曲半径不小于10倍管径，弯曲处不应有折扁和裂缝现象。在穿越建筑物基础时应加防水套管。

            - 预留管的管口应用塞头堵牢，防止异物进入。

            - 由于楼面配管与其它专业作业属交叉施工，施工完成后，必须及时找建设单位和监理公司办理隐蔽验收。

            - 土建如果需要捣制混凝土时,必须派员进行监护,避免出现人为的拆离及错位，确保预埋、预留质量。

###### 配管施工

            - 电照、电力支线采用镀锌金属电线管敷设，所用钢管不得有穿孔、裂缝及锈蚀现象，材质符合GB/T3091—93标准，热镀锌层镀层厚度≥60μm。

            - 钢管敷设按照GB50258—96中的配管要求进行施工。支/吊架间距应符合规范要求。并根据实际尺寸制作，支吊架采用膨胀栓或焊接固定，尽量避开棚内其它专业的管路，与其它管路的距离应符合规范要求；管线分线盒口朝侧面，直接吊挂灯具时为朝下，并加盖，做好接地跨接。

            - 管子煨弯后不允许有凹陷和裂缝，煨弯后的椭圆度不得大于管外径的10%，管口应处理光滑无毛刺。

            - 明配管连接套丝长度不小于管接头长度的一半。管套接好后，在管接头两端用地线夹跨接连接地线。

            - 明配管进入配电箱、接线盒、开关盒、灯具盒，用锁紧螺母固定后，丝扣露出2～4扣。

            - 管子的弯曲角度一般不应大于90°，弯曲的半径不应小于管子直径的6倍。

            - 在下列情况下，须装设接线盒，否则应选用大一级的管径。

在无弯头时，管子全长在45ｍ处；

当有一个弯头时，管子全长在30ｍ处；

当有二个弯头时，管子全长在20ｍ处；

当有三个弯头时，管子全长在12ｍ处。

            - 钢管经过建筑物变形缝时应加补偿装置。钢管接地采用专用接地卡码连接，整个管路应可靠接地。

###### 桥架安装

            - 桥架/线槽施工流程图

            - 材料采用梯式、槽式、托盘式桥架和镀锌线槽，必须符合GB716—93《普通碳素结构钢冷轧钢》的冷轧板钢板厚度：>1.5mm。

            - 制造：符合CECS31：91《钢制电缆桥架工程设计规范》。

            - 表面处理：金属喷塑前必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理，镀锌层厚度≥60μm。

            - 耐火处理：线槽表面喷涂防火涂料，厚度满足防火60分钟、附力1级，外观光滑，不起泡，无裂纹。

            - 桥架/线槽的附件其规格、质量应满足规范要求，附件与整体强度一致。镀锌层镀件厚度≥10μm。线槽隔热板镀锌处理后喷涂防火涂料。

            - 桥架/线槽的安装在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装，支撑点（或吊点）间距不大于2m，接口及转角处均应有支撑点。沿同一路径敷设的桥架/线槽、插接母线宜共用支撑点或吊点。支吊架、托臂的安装全部采用成品件，安装应牢固可靠。

            - 桥架/线槽在每个支撑点上应固定牢靠，连接板用螺栓紧固，螺帽端位于桥架外侧，线槽上严禁使用电、气焊开孔。

            - 桥架/线槽在转弯处的转弯半径不能小于该桥架上电缆最小允许的弯曲半径；桥架/线槽的上面距梁底面不小于10mm；

            - 整个桥架/线槽应可靠接地。接地方式可采用软铜线在每段桥架/线槽两端连接或采用镀锌扁钢沿桥架/线槽全长敷设。

            - 桥架与各种管道平行成交叉，其最小净距应符合：

| 管道类别 |  | 平行净距 | 交叉净距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般工艺管道 |  | 0.40 | 0.30 |
| 热力管道 | 有保温层 | 0.50 | 0.50 |
|  | 无保温层 | 1.00 | 1.00 |

###### 插接式母线槽安装

            - 施工工艺流程图

            - 母线槽安装前按设计及规范要求进行开箱检查验收，与监理及业主代表共同进行，并作好检查验收记录。

            - 母线槽外观应无损伤变形，附件齐全，绝缘良好。

            - 支架安装，直线段母线支架的距离不应大于2m，支架上钻孔必须使用机械钻孔，严禁用电/气焊割孔。母线拐弯处及与箱/盘连接处必须加支架。

            - 母线槽应直接用螺栓固定在支架上，螺栓上宜加平垫和弹簧垫紧固。每段的连接应按规定进行。

            - 线插接箱安装位置及型号应符合设计要求，为保证插接母线箱和母线接触紧密，在插接处可涂抹导电膏，减少接触电阻。

            - 插接母线槽的安装允许偏差见下表：

| 项 目 | 允许偏差（mm） | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 2ｍ段垂直，水平 | 4 | 拉、吊线尺量检查 |
| 全长垂直 | 5 |  |
| 成排间距 | 5 |  |

            - 母线槽外壳两端应作接地连接，连接板或连接线应牢固可靠，整个母线外壳应保证可靠接地，且用兆欧表摇测的绝缘电阻不小于0.5MΩ。

###### 配电箱（盘）安装

            - 安装前首先进行开箱检查，核对箱/盘型号、规格是否符合设计要求，并作好开箱检查记录。开箱检查应与监理及业主代表共同进行。

            - 安装在走廊、楼梯间、及公共场所内的嵌墙式配电箱，在安装环境不具备条件时，宜先安装箱壳，在土建预留位置找好标高，将箱体用水泥沙浆固定好。待条件成熟后再安装箱内元件和盘面。盘面要求紧贴墙面，平正、不歪斜，底边距地高度为1.6m。

            - 落地式安装的配电箱、控制柜，应有不小于10cm高的混凝土或金属底座。以防地面水浸蚀，槽钢基础应做成框状，用电焊焊接在预埋件上或用膨胀螺栓固定在地面上，并可靠接地。柜体应垂直，垂直误差不超过2mm。

            - 装在配电间、设备机房、控制室内的配电箱采用明装挂墙式安装，底边距地高度为1.6m，箱体垂直，误差不超过2mm。

            - 配电箱（盘）内的接线完成后，应保证其内部接线无接头，排列整洁、美观，线号清晰、多股软线压接应搪锡，感观良好，配电箱门及外壳均应有明显可靠的PE线连接点。PE线不允许利用箱体和外壳串接，最小截面应符合规范要求。

###### 电线、缆敷设及电缆头制作

            - 线、缆敷设前均应进行外观检查及绝缘测试，合格后方可进行敷设。

            - 电缆敷设要求排列整齐，尽量避免交叉，敷设时应按图纸回路编号，敷设完毕后应在每根电缆的始、终端及中间每隔20m等部位挂好电缆标志牌，注明回路编号、用途、型号、规格等内容。

            - 电缆在敷设过程中要注意防止擦挂损伤，顺电缆盘放开，不能扭结，在桥架弯曲处或穿管处等易造成电缆损伤的部位均应安排有人员。电缆在转弯处及两端应留有相应裕量。电缆在穿完管后管口应作密封处理。

            - 电缆敷设宜先长后短，避免浪费和减少接头。

            - 导线在穿管前应将管内杂物及水清理干净后才能进行。

            - 不同系统、不同电压等级的导线禁止穿在同一根保护管内。导线在管内不得有接头和扭伤，接头应放在接线盒内。中间连接和分支连接采用熔接、压接和搪锡。

            - 线槽内放线应按回路编号，用塑料扎带绑扎成束，便于以后的检查、维护和更换。

            - 10mm2以上的电缆可采用干包后加电缆终端头套的做法或直接干包法。电缆头做好后，其绝缘电阻应符合要求。电缆终端头需固定牢固。

            - 电缆头在制作过程中应防止损伤芯线，芯线与线鼻必须配合，压接时模具规格与芯线规格必须一致，压接牢固后搪锡。

###### 设备连接及接线

            - 接线前一定要认真核实回路，对校对好的芯线两端同时做好标记，标记应清晰且易于辨认。

            - 接线要正确，应符合系统图及二次回路原理图。

            - 检查设备及电动机是否已正确安装完毕，达到接线条件要求，电动机接线后接线盒盖子要上好。

            - 压接要牢固、紧密，排线整齐、美观、绝缘良好，芯线无损伤且受力正确。

            - 股软线必须压线鼻并搪锡后才能连接。

###### 灯具安装

            - 办公室、商谈室、会议室、控制中心、客房等，安装嵌入式荧光灯；地下室和设备房安装光管支架，另外还包括有标准型出口/疏散指示灯等。

            - 室外广场照明以光亮、五彩夺目为特点，安装高杆路灯、草坪灯。

            - 对灯具安装的质量要求是安全、牢固可靠，排列整齐美观，当灯具的重量大于3kg时，应采用预埋件来安装。

            - 灯具在搬运时，必须采取防震、防破碎、防变形和漆面金属层受损的措施，灯具应预组装好后再到现场安装。

            - 吊顶装饰后分部位纵、横放线，确定每盏灯具的准确位置，保证灯具安装后纵、横排列整齐美观，中心线偏差不大于5mm。

            - 螺口灯头接线时应注意：相线应接在中心触点上，零线接在螺纹的端子上。

            - 安装嵌入式灯具时应注意：需先在龙骨上把固定灯具的支架装好。成排光带的灯具与龙骨的分块相协调。引入灯具的导线必须用金属软管保护，金属软管的长度不能超过0.8mm，不要靠在灯具外壳上。导线在灯盒内留有裕量。灯具边框应紧贴在顶棚面，最后调整灯具的边框与顶棚面的装饰直线平行。其纵向中心轴应在同一直线上。

            - 室外灯具的各种金属构件均应进行防腐处理，未做防腐处理的须涂红丹油及油漆；

            - 室外灯具的引入线路需做好防水层，以免水流入灯具内，灯具内有可能积水的，需打好泄水眼。

            - 变配器所高、低压盘及母线正上方不得安装灯具；事故照明灯应具有特殊标志。

            - 室外投光灯的底座应固定牢固，按需要的光轴方向将枢轴拧紧固定。

            - 对大堂等公共区域的照明灯具，可借用土建排栅架，或用自制高架进行安装，可并行作业，以提高工效；室外广场高杆灯和投光灯可用吊车配合施工。

###### 开关、插座等器具安装

            - 开关、插座的安装应在土建的墙、地面、门窗等工作结束后进行。施工时注意不要损坏和污染墙面。

            - 安装前需对盒内进行清理，将杂物清除干净，并再次核实校线后的标记是否正确，电线的绝缘部分不能切剥过多，要尽量减少盒内导线裸露的部分。压接螺丝一定要拧紧。

            - 面板固定应端正，紧贴墙面，并再次核实标高，保证同一房间内的标高误差不大于5mm。并排安装的开关、插座标高误差不大于0.5mm。

            - 地插座安装好后应保证与最终地面平齐，并符合防水防尘的要求。

#### 高低压变配电、发电机安装

##### 工艺流程

###### 高压设备工艺流程

###### 低压设备工艺流程

###### 高低压电缆工艺流程

###### 发电机安装工艺流程

##### 技术措施

###### 高低压配电（屏）柜（包括对原有设备检查）

各种屏、柜在安装前应认真查对所需的技术资料齐全。如设计院所提出的设备基础图、设备安装位置图，设备制造厂所提供的出厂合格证书、设备清单及装置图、使用说明书等，设备应有铭牌。

###### 认真做好设备的开箱检验工作，开箱应在干燥及不淋雨的场合，开箱检验工作应由负责设备安装的工程师，必要时会同建设和监理单位代表共同进行。对设备质量及其相配套备品、附件等进行认真检查，发现缺损应及时进行处理，并认真做好设备开箱检查记录。拆箱时，应注意保护产品避免箱体元件损伤。

###### 屏、柜等电气设备在搬运和安装时，应有防震、防潮、防止柜架变形和漆面受损等措施。由专业的搬重工人配合就位，必要时可将装置性设备和易损元件拆下单独包装运输。

###### 基础槽钢安装前先要平直，其允许偏差应符合下表：

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直度 | 每米 全长 | 1 5 |
| 2 | 水平度 | 每米 全长 | 1 5 |

###### 基础槽钢先在基础或地上用冲击钻按要求位置钻孔，用拉爆螺丝固定牢固且平、正、直，并接地良好，装有电器的可开启的屏、柜门，应该从软导线与接地的金属构架可靠地连接。

###### 屏柜本体及内部设备与各构件间连接牢固，屏柜不宜与基础槽钢焊死，屏柜安装后应符合下表：

| 屏柜安装检查项目 |  | 允许误差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 水平度 | 相邻两盘顶部 成列盘顶部 | 2 5 |
| 水平度 | 相邻两盘边 成列盘面 盘间连接 | 1 5 2 |
| 垂直度 |  | 1.5 |

###### 成列屏柜相互间应用M12和M10的镀锌螺栓连接，屏与屏、柜与柜之间的缝隙不得大于1mm。

###### 高压成套开关柜的型号、规格应符合设计要求，内部设备元件齐全完整。盘面模拟母线的标志颜色应正确、清晰，一次结线应标注回路名称。模拟母线的标志颜色应符合下表：

| 电压（KV） | 颜色 |
| --- | --- |
| 交流10 | 绛红 |
| 交流13.8～20 | 浅黄 |
| 电压（KV） | 颜色 |
| 交流35 | 浅黄 |
| 交流60 | 橙黄 |
| 交流110 | 朱红 |
| 交流154 | 天蓝 |
| 交流220 | 紫 |

###### 安装完毕后的低压屏柜其柜前和柜后的通道净距应不小于下表：

| 通 道 装 最 置 小 | 单排布置 |  |  | 双排对面布置 |  |  | 双排背面布置 |  |  | 多排同向布置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 柜 前 | 柜后 |  | 柜 前 | 柜后 |  | 柜 前 | 柜后 |  | 柜 间 | 前后排柜距离 |  |
|  |  | 维护 | 操作 |  | 维护 | 操作 |  | 维护 | 操作 |  | 前排 | 后排 |
| 固定式 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| 抽屉式 | 1.8 | 0.9 | — | 2.3 | 0.9 | — | 1.8 | 1.0 | — | 2.3 | 1.8 | 0.9 |

###### 引进柜内的控制电缆应排列整齐，避免交叉，电缆型号、规格应符合设计要求。电缆固定牢靠，不得使所接的端子排受到机械应力。

###### 低压屏、柜上1000V及以下的交、直流母线及分支线，其不同相或极的裸露截流部分之间及裸露截流部分与未经绝缘的金属之间的电气间隙不应小于12mm，漏电距离不应小于20mm；400V及以下的二次回路的带电体之间或带电体与接地间的电气间隙不应小于4mm，漏电距离不应小于6mm。

###### 低压抽屉式配电柜的安装还应符合下列要求：

            - 抽屉与柜体之间的接触及柜体、框架的接地应良好。

            - 抽屉推拦灵活轻便，无卡阻、碰撞现象，抽屉应能至换。

            - 抽屉的机械联锁或电气联锁装置应动作正确、可靠，断路器分闸后，隔离触头才能分开。

            - 抽屉与柜体的二次回路连接插件应接触良好。

###### 二次回路配线安装

            - 按图施工，接线正确，连接可靠，电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号，导线绝缘良好，且不应有接头。

            - 引进盘柜的控缆及芯线应牢固固定，不使所接的端子板受力，电缆头一般固定在最低端子排子150～200mm。

            - 铠装电缆的钢带不应进入盘柜内，铠装钢带的切断处的端部应扎紧，并做好接地线。

            - 盘柜内的电缆、芯线应垂直或水平有规律的配置，不得任意歪斜，交叉连接，备用芯线应留有适当的长度。电缆芯线连接时，其连接管和线耳子的规格应与线心规格相符

            - 所有二次回路应经耐压试验及模拟试验合格后方可正式投入使用。

            - 二次回路结线施工完毕测试绝缘时应有防止弱电设备损坏的安全技术措施。

##### 变压器（包括对原有设备检查）

###### 变压器安装前应检查其型号，规格同设计图纸是否相同，所有附件是否齐全，有无锈蚀，机械损伤现象，密封情况是否良好，绝缘套管有无损坏裂纹的现象。

###### 变压器出库时，用吊车装卸，钢丝绳必须挂在整体起吊的吊耳上，并保持水平防止变压器倾倒，在变压器运输过程中不应有冲击或严重振动等情况，运输时的倾斜角不得超过15度，否则应采取措施防止内部结构变形，整个运输过程都必须听从指挥人员指挥。

###### 干式变压器在运输途中，应有防雨及防潮措施运到现埸后，在御车前应确定高低后侧方向无误后方可御车。

###### 变压器基础轨道应水平，轨距与轮距应配合（装有气体继电器的变压器应使其顶盖给气体继电器电流方向有1～1.5%的升高的底）。变压器母线与封避母线连接其低压套管中心线应与封避母线安装中心线相符，装有滚轮的变压器应能转动灵活，在变压器就位时，应将滚轮用能拆御的制动装置加以固定。

###### 变压器到现埸后应先进行器身检查，当满足下列之一者不必进行检查。

            - 制造厂规定可不作器身检查者。

            - 容量为1000kVA及以下运输过程中无异常情况者。

            - 就地产品仅作短途运输的变压器，在运输过程中进行了有效监督，无紧急制动，剧烈振动，冲撞或严重颠簸等异常情况者。

###### 器身检查的主要要求：

            - 所有螺栓应紧固，并有防松措施，绝缘螺栓应无损坏。

            - 铁芯应无变形，铁轭与夹件间的绝缘应完好。

            - 打开夹件与铁轭接地片铁轭螺焊与铁芯，铁轭的绝缘是否良好铁芯应无多点接地现象，（如铁轭采用钢带绑扎时，应检查钢带对铁轭的绝缘是否良好）。

            - 线圈绝缘层应完整、无缺损、变位现象。

            - 各组线圈应排列整齐，间隙均匀。

            - 线圈的压钉应紧固，止回螺母应拧紧。

            - 线圈围屏绑扎牢固。围屏上所有线圈引出处的密封良好。

            - 引出线绝缘包扎牢固，无破损、拧紧现象、引出线牢固固定，其固定支架应坚固，引出线的裸露部份应无毛剌或尖角，其焊接应良好，引出线与套管的连接牢固紧靠，接线正确。

            - 电压切换装置各分接点线圈的连接应紧固，正确，各分分接头应清洁，且接触紧密，弹力良好，所有接触到的部分用0.05mm×10mm。塞尺检查，应塞不进去，转动触头应正确停留在各个位置上，且与指示器所指位置一致，切换装置拉杆，分接头轮，小轴，销子等应完整无损，转动盘应灵活，密封良好。

            - 导线连接与封端

A.接触紧密，接触电阻小，与同长度同截面导线的电阻比应大于1。

B.接头的机械强度应大小于导线机械强度的80%。

##### 高、低压电缆

###### 敷设方法主要是沿设备沟道和井道内敷设，一般技术要求如下：

            - 敷设前要检查所有敷设的电缆型号、规格与设计是否相同，外观是否有扭纹、压偏、保护层断等缺陷。

            - 高压电缆敷设前做耐压及泄漏试验并填写《电气设备绝缘检查记录》，以备查用。

            - 电缆敷设顺序一般是先动力、后控制；先截面大、后截面小的原则。

            - 高低压电缆，强电、弱电控制缆应按由上而下顺序分层配置；电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。

            - 交流单芯电力电缆，应布置在同侧支架上，当按紧贴的三角型排列时，每隔1米用绑带扎牢。

            - 电缆进入建筑物、沟道、穿过楼板和墙壁时，应加装保护管，保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。穿入管中的电缆数要符合设计要求，交流单芯电缆不能单独穿入钢管内，穿电缆时不要损坏保护层。

            - 在附设电缆过程中，严格防止电缆扭伤和弯曲，电缆转弯时的弯曲半径应不小于电缆外径的8倍。

            - 铠装电缆的金属外皮两端，金属电缆终端头及保护钢管必须可靠接地，接地电阻不应大于10欧母。

###### 电缆敷设

            - 高压开关柜引至变压器缆敷设使用人力和电缆放线架互相配合的办法，要求人员充足，拐弯处应多设人员。

            - 10kV电源进线电缆采用机械敷设，机械敷设应符合下列要求。

A.统一指挥、通讯设备良好、机械设施运行正常；

- B.用机械敷设电缆时的最大牵引强度应符合下表充油电缆总拉力不应超过

| 牵引方式 | 牵引头 |  | 钢丝网套 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受力部分 | 铜芯 | 铝芯 | 铅套 | 铝套 | 塑料护套 |
| 允许牵引强度 | 70 | 40 | 10 | 40 | 7 |

            - 机械敷设电缆的速度不宜超过15m/min，否则容易出现下列问题：

- 电缆容易脱出滑轮；

- .造成侧压力过大损伤电缆；

- .拉力过大超大允许牵引强度

            - 因此在施工前应计算电缆上各点所受的侧压力使其在敷设过程中，不超过规定的数值以保证电缆敷设的质量和安全。

侧压力和牵引力的常用计算公式

A.侧压力          P=T/R

P──侧压力

T──牵引力

R──弯曲半径

B.水平直线牵引    T=9.8μWL

μ——摩擦系数

W——电缆每米重量

L——电缆长度

C.水平弯曲牵引    T2=Teμθ

θ——弯曲部分的园心角

            - 机械穿管敷设时，为防止塑料电缆与钢管之间的摩擦，每根管子要加入润滑剂。

##### 发电机组

###### 对现有柴油发电机检查的准备工作

            - 现有柴油机现埸会同建设单位监理安装单位共同检查，用照相机照片，机体是否完整无损及有锈蚀现象。

            - 根据随机组的技术文件，检查控制屏，发电机、柴油机的型号规格是否与成套柴油发电机组符合。

            - 基础验收是符合设计提出的设备基础图，几何尺寸合符规范规定。

###### 检查整机式柴油发电机组应符合下列要求。

            - 机组及附属设备不得有损伤机件。

            - 机组与基础间应有垫铁衬垫，垫铁厚度宜为15～20mm。

            - 拧紧地脚螺栓时，应用专用力矩扳手。

###### 垫铁组的位置和数量，应符合下列要求。

            - 每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁。

            - 垫铁组在能放稳和不影响灌浆的情况下应放在靠近地脚螺栓和底座和底座主要受力部位下方。

            - 相邻两垫铁组间的距离宜为500～1000mm。

            - 底座有接缝处的两侧应各垫一组垫铁。

            - 检查柴油发电机组两轴不同心度及不水平度的允许偏差，应符合下表要求:

| 柴油发电机系列 | 不同心度允许偏差 | 不水平度允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1000 | 0.1mm | 0.1mm |

## 通风空调及设备

### 空调水系统施工顺序安排

#### 管道施工

#### 设备安装施工（冷水机组、水泵、冷却水塔、空调机组、风机盘管）

### 空调、通风系统施工顺序安排

#### 风管施工

#### 设备安装（离心风机、轴流风机）

### 工艺流程

#### 空调冷冻水系统

#### 空调冷却水、冷凝水系统

#### 空调、通风系统

#### 空调及通风设备

##### 冷水机组

##### 水泵

##### 冷却塔

##### 离心风机（落地）

##### 离心风机（吊装）、轴流风机

##### 风机盘管

##### 空调柜机（落地）

##### 空调风柜（吊装）

### 施工方案及主要施工方法

#### 空调冷冻水、冷却水管道

##### 施工方案

冷水管道选用碳素钢管，保温用BI发泡闭孔橡塑，管道的支、吊架固定在建筑结构上。

##### 施工方法（焊接）（丝扣连接方法见冷凝水施工方法）

###### 管道制作、支吊架制作安装

            - 根据图纸设计的要求，进行选材、切割、焊接连接，并编号或布置到相应的安装区域，支架安装前一定要先涂好防锈漆。所有金属构件在涂漆前一定要对构件进行除锈、清理、去油污等表面处理工作；管道支架的安装位置要适当。要避免在构筑物薄弱位置建立管道支架。

            - 管道的支吊架采用角钢或槽钢焊接而成，多管道共用支架，支架间距根据现场梁柱间距调整，并进行复核。

            - 由于本工程管径大，因此大口径管道支吊架的制作需作特别加工，如下图：

大管径水管吊架示意图

大管径水管地面支架示意图

###### 管道焊接

            - 管道和支架构件的焊接一定要由有经验的持上岗证焊工施焊，以保证焊接质量。

            - 管道焊接材料的品种、规格、性能应符合设计要求。管道对接焊口的组对和坡口形式等应符合规定；对口的平直度为1/100，全长不大于10mm。管道的焊接应远离设备，且不宜与设备接口中心线相重合。管道对接焊缝与支、吊架的距离应大于50mm。

            - 管道焊缝表面应清理干净，并进行外观质量的检查。焊缝外观质量不得低于现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236中的第11.3.3条的IV级规定。

            - 焊接前要对两管轴线对中，先将两管端部点焊牢，管径在100mm以下可点焊三点，管径在100mm以上以点焊四点为宜。

            - 管材壁厚在5mm以上者应对管端焊口部位铲坡口，常用气焊加工管道坡口，亦可采用专用坡口机开坡口，同时应除去坡口表面的氧化皮，并将影响焊接质量的凹凸不平处打磨平整。

###### 管道安装

            - 管道安装必须按图纸设计要求的轴线位置、标高、坡度进行定位放线。安装前，将管内异物清理干净。

            - 管道的支、吊架的型式、位置、间距、标高应符合设计和有关技术标准的要求。设计无规定时，应符合下列规定：支、吊架的安装应平整牢固，与管道接触紧密。管道与设备连接处，应设独立支、吊架；管道支、吊架的焊接应由合格持证焊工施焊，不得有漏焊、欠焊或焊接有裂缝等缺陷。支架与管道焊接时，管道侧的咬边量，应小于0.1管壁厚。

            - 立管安装，每隔2—3米应设导向支架。

            - 本工程空调主管和立管的安装由起重班组配合生产班组进行。水平管道可以使用手动葫芦，吊装时要注意两端平衡起吊，以防滑落伤人；立管采用卷扬机协助施工，运用倒装法，注意选择起挂点时其强度要有充分余量，管道安装在符合图纸设计的基础上，要与各有关专业协调，做好空间上的合理安排。实际施工前，结合施工环境特点，制定各部位的吊装方案，经有关部们审核批准后实施。

            - 阀门安装应紧固，严密，与管道中心线垂直，操作灵活可靠且使用方便。管道敷设在满足保温层要求的前提下尽高安装，尽量布置得合理、美观、符合工艺流程。一般情况下，若有管道交叉，则小管让大管，有压管让无压管。管道穿越楼板的孔洞，要安装套管，立管套管要高出结构地面2cm。穿越结构变形缝处的管道须加伸缩节.管道支吊架处应垫防腐木托。

###### 管道的试压与冲洗

            - 管道安装完毕后，可进行水压试验。试验过程中，关闭进出设备的水管阀门，冷冻水管的试验压力为工作压力的1.5倍。冷却水管的试压为满水压力的1.25倍（系统最低点）。试压合格后，管网放水冲洗。经若干次冲洗出水比较清洁，可并入水泵进行管路循环冲洗。冲洗前，将主机前端部管路短接，可开动水泵冲洗管道。管道冲洗中多次清理过滤器，直到水中杂质去除，再与主机相联。

            - 在试验压力下，稳压10分钟，压力不得下降，再将系统压力降至工作压力，在60分钟内压力不下降，外观检查无泄露为合格。在各分区管道与系统主、干管全部接通后，对整个系统的管道进行系统的试压。试验压力以最低点的压力为准，但是最低点的压力不得超过管道与组件的承受压力为准。压力试验升至试验压力后，稳压10分钟，压力降不得大于0.02Mpa，再将系统压力降至工作压力,外观检查无泄露为合格。

###### 管道油漆、保温

            - 冷冻、冷却水管道试压合格后，对管道先进行第二次油漆，全部管道与焊缝处都应该满漆，油漆应该平滑光整，油漆完成后可进行保温。冷却水管不保温。本工程冷冻水管的供回水温度分别为7℃、12℃。

            - 粘接剂的性能应符合使用温度和环境卫生的要求，并与绝热材料相匹配。

            - 粘接材料宜均匀地涂在风管、部件或设备的外表面上，绝热材料与风管、部件及设备表面应紧密贴合，无空隙。

            - 绝热层纵、横向的接缝，应错开。

            - 绝热层粘贴后，如进行包扎或捆扎，包扎的搭接处应均匀、贴紧；捆绑的应松紧适度，不得损坏绝热层。

            - 管道与管托和阀门的保温密封性比较关键，质量的好坏影响到日后的运行维护的难度，管道与管托要求用沥青膏进行掐缝处理，故要求用经验丰富的保温班组担当此项工作。保温后，管道外观圆滑、美观，保温层牢固。

#### 空调冷凝水管施工方案及方法

##### 施工方案

选用镀锌水管，丝扣连接。安装完成后进行灌水试压，合格后保温。

##### 施工方法

###### 施工前准备

            - 施工前管材应进行检查，管材不得有弯曲、锈蚀、重皮现象。

            - 管道安装所需要的基准线应测定并标明，如吊顶标高、地面标高等。

###### 支架安装

            - 管道支架安装应正确、牢固，钢管水平安装支架最大支承间距符合规范要求。

            - 对立管支架的要求：层高H≤5米时，每层设一个。层高H>5米时，每层设二个。

###### 管道安装

            - 冷凝水管道的横管与横管、横管与直管的连接应顺畅，并且应有不小于1％的坡度坡向排水方向。

            - 管道成排安装时，应相平行等距。

            - 丝扣连接螺纹应清洁、规整、无断丝，并连接牢固，管螺纹根部外露2～3个螺纹扣，清除外露油麻及生料带，并刷磁漆进行防腐处理。

###### 灌水试验

干管安装完毕后应做灌水试验，出口用充气橡胶堵封闭，封闭其余入口，进行灌水，达到不渗漏及水位不下降为合格。

###### 保温

在灌水试验合格后进行认真仔细的保温工作，并确保在保温过程中，不破坏排水坡度。

#### 空调、通风管道的施工方案及方法

##### 镀锌钢板风管

###### 采用“ENGEL”风管加工生产线风管制作

“ENGEL”风管加工生产线是从美国引进的先进风管加工生产线。生产线从放样、下料、剪切、压加强筋、咬口、折弯、到压法兰，全部工序由电脑控制，实现全自动操作，使风管加工、制作一次成型，且质量美观，提高工效。

            - 施工流程：

            - 风管加工

生产线主要特点是可以加工生产出风管自成法兰管件，因而连接方式主要有以下三种：

风管板边自成法兰（TDF）：主要用于直管，分风管机弯管等连接，制作风管时，在机械上把风管两头板成自成法兰，安装时在四个缺口处加上预制好的“转角机”（垫好密封胶），用手持虎钳夹紧成型；

插接式法兰（TDC）：主要用于变径管、夹圆地方等不规则管上，其管端不须折边，只在管端上插上用铁皮预制好的法兰条，四角处理与（TDF）相同。法兰条与管端接合见下图：

无法兰连接：用插骨带把两端风管连接起来，插骨带有C型、扁身S型、企身S骨三种。

##### 带高强度防火防潮FSC复合无机保温风管

###### 风管的特点：

            - 风管的每一点均能维持恒久的优异隔热性能；

            - 由铝箔层提供的保护能消除由气流引起的任何侵蚀的可能；

            - 能预先切割好风管在现场直接装配，节约运输成本；

            - 重量轻，减少了悬挂和支撑结构、人工和安装材料；

            - 专用的风管连接配件保证了空气密封性能，有效减少泄露；

            - 表面涂有一层坚固的透明漆，能有效防止大气层的腐蚀。

###### 风管的制作

            - 施工流程：

            - 风管加工

A、切割：根据风管设计尺寸合理切割板材开料，尽量减少边角料的损耗。并根据板材的开料及风管装配方式使用相应的专用刀具进行切割倒角，切边和倒角的边缘必须平直整齐。

B、粘接：板材开料后，通过粘接装配成单段风管。粘接前，所有需粘接的表面必须除尘去污；必须沿着所有坡口涂满粘合剂，必须覆盖所有的切口表面；第一块粘接开始后，建议将板的所有组成部分都涂胶，以便使胶合后完全封口；最后的粘接工作在粘合剂轻度干燥时进行。

C、装配成型：风管装配的基本原则是连接必须始于相同的尾端，在另一端切去多余的长度；封口时，注意使风管内侧两块接板的铝箔层连接完好，并在板角处施力压紧，达到良好的粘接效果。

D、封带：封带的目的是密封连接中切开或露出的铝箔开口，防止发泡保温材料的损坏，使风管外表美观统一。所有切口和被完全切开两面铝箔的两边均必须用封带完全密封；非直线表面的封带，铝箔胶带应切成与之相应的形状；贴封带时，用抹刀将封带下的空气挤出，并将所有与封带接触的表面除尘去油污，保证封带与风管牢固粘合。

E、风管加固：由于使用直接待站风管，受其自身材料强度的限制，当风管的边长及风管系统的风压过大时，应根据实际情况，参照风管生产厂家提供的安装手册，使用风管专用的加固配件进行加固。安装加固风管时，将加固的风管端与没有加固的风管端连接。

F、风管连接：由于风管间有不同的连接形式及风管上需安装阀门、风口、软接等配件，风管厂家有配套的专用法兰、专用固定卡等连接配件提供给风管的安装施工。这些连接配件已加工成型，在风管施工安装时减轻安装的施工强度，又保证了风管连接处的密封性能。由于专用的风管连接件有多种形式，所以在安装前必须详细阅读生产厂家的安装手册，熟悉各种连接件的使用条件及适用范围。

G、风管的修补措施：风管在搬运、安装、交叉施工或意外情况时，可能会造成破损。如果是管材最外层的铝箔受到损坏的凹痕和刮破（但不是功能上的损坏），可以通过重新粘贴新的铝箔胶带修复；管壁上的破损大孔，可用与管道相同厚度的材料将孔堵塞，表面再用铝箔胶带重新粘贴好。在施工现场根据管材受到的损坏具体情况，采取相应的修补措施。

##### 风管的组合与安装

###### 风管与法兰连接前，应检查风管的外径或外边长和法兰内边尺寸的偏差必须符合要求。连接时，必须使法兰平面与风管中心线保持垂直。

###### 风管系统安装前，应进一步核实风管及送回（排）风口等部件的标高是否与设计图纸相符，并检查土建预留的孔洞预埋件的位置是否符合要求，并将预制加工的支（吊）架、风管及部件运至施工现场，根据工程量大小分段进行安装。

###### 支、吊架安装是风管系统安装的第一道工序，支、吊架的形式应根据风管截面的大小及工程的具体情况选择，必须符合设计图纸或国家标准图的要求。风管的支、吊架间距如设计无要求时，对于不保温风管应符合下列要求：

            - 水平安装的风管直径或大边长小于400mm，其间距不超过4ｍ；大于或等于400mm，其间距不超过3ｍ，螺旋风管的支架间距可适当加大。

            - 垂直安装的风管支架间距为4ｍ，并在每根立管上设置不少于两个固定件。对于保温风管，视乎其保温材料的不同，风管的支、吊架应符合设计要求，矩形风管的支吊、托架设在保温层外部，不得损伤保温层。

###### 风管支架安装的数量可按下列规定确定

            - 不保温风管，设计无要求时，按下列要求进行：

水平安装：D（指园风管直径）或A（矩形风管大边长）＜400mm间距＜4ｍ；D或A≥400mm，间距＜3ｍ；

垂直安装：间距≤4ｍ，但屋高＞4ｍ时，每根立管不少于2个，支架安装高度宜在1.5～1.8ｍ的法兰处。

            - 风管转弯处两端加支架。

            - 穿楼板和穿屋面处。固竖风管支架只起导向作用，所以穿楼板应加固定支架，支架做法如设计无要求时，按《全国通用标准图集T616—3》中规定：

固定螺栓个数：D或A＜500mm       4个

D或A500～1000mm	6个

D或A＞1000mm   	8个

            - 风管始端与通风机、空调器及其他振动设备连接的风管与设备的接头处须加支架。

            - 干管上有较长的支管时，则支管上必须设置支、吊、托架，以免干管承受支管的重量而造成破坏现象。

###### 风管的安装，必须保持风管中心线的水平，而对于输送空气湿度大的风管，为排除管内凝结水，风管安装时须保持设计要求的0.01～0.015的坡度。安装在托架上的园形风管，须在托架上设置托座。

###### 风管安装时的支、吊、托架应等距离排列，但不能将其设置在风口，风阀、检视门及测定孔等部位处，应适当错开一定的距离。矩形保温风管不能直接与支、吊、托架接触，应垫上坚固的隔热材料，其厚度与保温层相同，防止产生“冷桥”造成冷（热）量的损失。

###### 支架埋入墙体或混凝土中应去除油污（不得喷涂油漆）以保证结合牢固，填塞水泥沙浆应稍低于墙面，以便土建修饰墙面补平。为防止园形风管安装后变形，应在风管与支、吊架接触处设置托座。

###### 风管支、吊架的吊杆若是单吊杆，应安装在风管的中心线上；若是双吊杆，应按托架角钢的螺孔中心间距和风管中心线对称安装，但不能直接吊在风管法兰上。

###### 安装立管卡环须用线锤吊正，保证风管的垂直度。

###### 用法兰连接的一般通风、空调系统，其法兰垫料厚度为3～5mm，垫料不能挤入风管内，否则会增大流动阻力，减少风管的有效面积，并形成涡流，增加风管内积尘。连接法兰的螺母应在同一侧。

##### 风管保温

###### 在本工程中，用于排烟的空调风管选用FSC复合无机保温风管系统，无须保温，但风管与设备的接口，消音器。风阀等设备的保温需符合以下要求：

保温的结构应结实，外表平整，无张裂和松驰现象。设备保温前，应把表面的铁锈等污物除净。

###### 进行保温工程时须注意的质量及安全问题

            - 要注意关键部位的保温。与空调设备相连接的风管,是容易出现质量通病的部位，如果处理不好，夏季便有凝结水渗出。

            - 保温层应平整密实，厚度应均匀，不得有裂缝空隙等缺陷。

            - 保温层表面的平整度。造成保温层表面不平整的因素有三个，一是矩形风管表面不平，应采取加固的办法使风管平整（本工程不存在、但必得风管内需有加固措施）；二是保温材料的厚度不一，可以选择厚度比较接近的放在同一平面上以减少偏差；三是施工质量差。应严格按照设计图纸和国家标准图集并认真按操作规程进行施工。必须注意克服以上三个问题。

            - 空调系统保温留尾，局部未保温。

            - 空调系统的消声器等部件应进行保温。

散流器或百叶通风口等隐藏在天花内的部分，特别是软吊顶，必须连同风阀等一起保温，这部分容易忽视，造成凝结水流淌至吊顶。

与风机盘管、诱导器连接的风管，以及其他产生凝结水的部位，要认真作好保温工作，以防止凝结水流至吊顶。

            - 保温层粘结剂的使用,应符合下列规定:

A、粘结剂应符合使用温度和环境卫生的要求,并与绝热材料相匹配;

B、粘结材料应均匀地涂在部件设备的外表面上，绝热材料与部件及设备的表面应紧密贴合；

C、绝热层的纵、横向接缝应错开。

#### 空调及通风设备的施工方法

##### 风机盘管安装

###### 风机盘管的安装力求水平，方便调整及拆卸，可采用膨胀螺栓吊架固定。

###### 空调水管与风机盘管的连接采用铜管，或软管（金属或橡胶），接管应顺畅，连接处应严密，严禁渗漏。

###### 凝结水管与风机盘管的连接，可采用透明胶管，以观察凝结水泄水情况，透明胶管不得折弯。

###### 凝结水水平管的坡度不小于0.01，泄水往指定地点，安装完毕后应试水，确保排水顺畅。

###### 风机盘管与风管，风口的连接必须严密。

###### 手动放气阀的出口应用接管接往凝结水盘

##### 柜式空调机组、通风风机安装

###### 空调柜机的座地安装应平整，牢固。就位尺寸正确，连接严密，四角垫橡胶减振垫，运行时不得移位。

###### 与机组连接的风管和水管的重量不得由机组承受。

###### 风机、风柜进出口与风管的连接处，应采用防腐、防霉的帆布或其他柔性接头，接缝要牢固严密。排烟风机的软接头应采用达到消防部门认可的耐高温材料。

###### 空调水管与机组的连接宜采用法兰式橡胶软接头，以便拆修，机组外水管应装有阀门和压力表，温度计，用以调节流量和机修时切断水源。

###### 凝结水管应有足够的坡度接至下水道排走。

###### 机组内热交换器的最低点应设放水阀门，最高点设排气阀。

##### 空调冷水机组的施工方法（已有设备按照施工工序逐项检验调整）

###### 技术准备

施工前的技术准备工作是施工过程中一个重要阶段和环节，包括：

A、熟悉施工图，熟悉全部的施工技术资料，理解设计意图和具体要求；

B、勘查、熟悉施工现场；

C、合理选择施工机具，除准备安装钳工用的一般工具外，还应根据设备的特点，选择安全可靠的吊装、运输机具和符合精度等级的量具，以及配套使用的焊接机具结合其他机具（如便携电源、电动工具等）。

###### 设备基础检查与处理

基础验收工作主要是在业主方与土建之间进行。但往往在设备安装前的基础放线之后才发现基础的几何尺寸存在着较大的误差。或在进行基础修凿时，又发现基础结构的强度不足，这些问题将会对设备安装工作造成极大的延误。现场的安装施工技术人员将针对这些问题，知会业主方及时地做好土建基础的检查验收工作，及时移交我方。

基础检验的允许偏差为：

A、基础中心线允许偏差：士20mm；

B、基础上平面水平度每米偏差：5mm，全长允许偏差：10mm。

###### 设备基础放线，主要管道定位

设备基础放线是设备准确定位的重要依据，将严格按照图纸的相关尺寸进行，在基础上用墨线画出纵横十字线，同时必须参照有关技术文件把设备进出口位置尺寸精确的标识在基础上。这样，设备的放线就可以作为管道的定位依据。

###### 主管支、托、吊架制作

机房内主管的布置多沿楼板底及柱边悬空敷设，多条平行排列。因此可以综合考虑制作联合支架。联合支架的制安，必须充分考虑承受自重（管重加上介质重量），而且管道支架所承受负荷必须经过受力计算复核。

###### 主管吊装、定位、焊接

主管安装有起重班组配合生产班组进行。管道安装可以采用手动葫芦，选择吊点时注意其强度要有充分裕量。吊装时要注意两端平衡起吊，以防滑落伤人。管道焊接按照现行国家标准的有关规定进行。

###### 设备起吊就位，找平固定

主机移动和就位采用卷扬机牵引与千斤顶相配合。通过调整垫铁对设备进行校正、精调。离心式制冷机组安装其纵横向水平度允许偏差均为0.1/1000，且应在压缩机的机加工平面上找正水平。

###### 配管、配电

与主机、水泵连接的管道，部件，电气线路等，其进、出口方向及位置应符合工艺流程和设计的要求。

###### 管道试压、冲洗，补漆，保温

###### 试车

##### 空调水泵安装方案及方法（已有设备按照施工工序逐项检验调整）

###### 施工准备

本工程冷冻、冷却水泵共  台，水泵安装为控制工期的关键工序，因此，必须精心布置，保证按时按质完成。开工前，准备两台潜污泵（或用临时泵Q＝85m3/h，H＝15m），必须安装好，能够随时投入使用，使排入地下室的污废水能抽出室外，避免水浸。

###### 水泵安装

            - 泵就位前应作下列检查：

A）、泵的基础尺寸、位置、标高应符合设计要求；

B）、设备不应有缺件、损坏和锈蚀等情况，管口保护物和填盖应完好；

C）、盘车应灵活，无阻滞、卡住现象，无异常声音。

            - 泵的找平应符合下列要求：

A）、卧式和立式泵的纵、横向不水平度不应超过0.1‰，测量时应以加工面为基准；

B）、小型整体安装的泵，不应有明显的偏斜。

###### 泵的找正应符合下列要求：

A）、主动轴与从动轴以联轴节连接时，两轴的不同轴度、两半联轴节端面间的间隙应符合设备技术文件的规定；

B）、主动轴与从动轴以皮带连接时，两轴的不平行度、两轮的偏移应符合《机械设备安装施工技术规范》第一册《通用规定》的规定；

C）、原动机与泵连接前，应单独先试验原动机的转向，确认无误后再连接；

D）、主动轴与从动轴找平、找正连接后，应盘车检查是否灵活；

E）、泵与管路连接后，应复核找正情况，如由于管路连接而不正常时，应调整管路。

            - 管路安装应符合下列要求：

A）、管子内部在管端应清洗干净，清除杂物，密封面和螺纹不应损坏；

B）、相互连接的法兰端面或螺纹轴心线应平行、对中，不应借法兰螺栓或管接头强行连接；

C）、管路与泵连接后，不应再在其上进行焊接和气割，如需焊接或气割时，应拆下管路或采取必要的保护措施，防止焊渣进入泵内和损坏泵的零件。

###### 水管安装注意事项

            - 水泵出水口在装设异径管之后，为缓解振动可安装可曲挠接头，然后装止回阀、闸阀或蝶阀。

            - 管道及阀件的重量不能由水泵承受，应单设承重支座或吊架。

            - 阀门安装：应牢固、严密，与管道中心线垂直，操作机构灵活。

            - 同类型的管道附件，除有特殊要求外，应分别安装在同一高度。

            - 明装管道成排安装时，直线部分应互相平行。曲线部分：当管道水平或垂直并行时，应与直线部分保持等距；管道水平上下平行时，曲率半径应相等。

            - 支架采用机械切割并倒边，安装孔用钻头钻孔，禁止使用气割设备进行切割。

##### 通风机的安装

###### 通风机按结构形式可分为离心式通风机和轴流式通风机；按使用要求可分为送（排）风风机、加压风机、消防排烟风机等。

###### 基础的验收。对基础进行全面检查，应符合以下要求：

            - 基础表面应无蜂窝，狗洞；

            - 基础标高和平面位置要符合设计要求；

            - 基础形状和各部主要尺寸、预留洞的位置和深度要符合设计要求；

            - 放置垫铁的位置的基础表面要平整；

            - 混凝土的强度要足够。

###### 开箱检查。应根据设计图纸按通风机的完全称呼，核对名称、型号、机号、传动方式、旋转方向和风口位置等六部分。

            - 核对叶轮、机壳和其他部位的主要尺寸，进风口、出风口的位置等与设计相符。

            - 叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定。

            - 进风口、出风口应有盖板严密遮盖。

            - 噪声要符合噪声限值的规定。

            - 全压偏差或流量偏差、全压效率应符合设计要求。

            - 进风口与叶轮盖进口间的经向间隙和轴向重叠长度应符合设计要求。前者为叶轮直径的0.15％～0.4％，后者为叶轮直径的0.8～1.2％。

            - 轴流风机机壳与叶轮的径向间隙均匀，其经向单侧间隙应在叶轮直径的0.15％～0.35％范围内。

            - 应及时填写设备开箱检查记录。

###### 通风机的搬运。首先应根据工程实际条件制订有关施工方案进行，另外还须注意以下几点：

            - 整体安装的通风机，搬运和吊装的绳索不能捆绑在机壳和轴承的吊环上。与机壳边接触的绳索，在棱角处应垫好柔软的材料，防止磨损机壳及绳索被切断；

            - 解体安装的风机，绳索捆绑不能损坏主轴、袖衬的表面和机壳、叶轮等部件；

            - 对输送特殊介质的通风机的叶轮和机壳内涂敷的保护层，在搬运过程中不得损坏；

            - 为了使风机在吊装时不与建筑物相碰，应当另绑牵引绳控制方向；

            - 搬运时不得将叶轮和齿轮轴直接放在地上滚动或移动。

###### 通风机底座若直接安置在基础上时，安装前核对基础合格后方可就位，就位后应用成对斜垫铁找平，使通风机达到要求的标高和水平度。垫铁一般放在地脚螺栓的两侧，垫铁间的距离为500～1000mm，为便于调整，垫铁要露出机座外边约25～30mm， 垫铁距离地脚螺栓1～2倍螺杆直径，垫铁高度一般为30～60mm，每组垫铁一般不超过3～4块，厚的放下面，薄的放上面，最薄的夹在中间，同一组的垫铁尺寸要一样，放置必须整齐，设备安好后，同一组垫铁要点焊在一起，以免受力时松动。预留孔灌浆前应清除杂物，用碎石混凝土灌浆。垫铁组与混凝土表面应平整，贴合良好，接触紧密。地脚螺栓应垂直，并应有防松装置。

###### 通风机若安装在减震装置上，除要求地面平整外，还应注意各组减震器受荷重的压缩量应均匀，不得偏心。安装后，应采取保护措施，防止损坏。

###### 离心式通风机安装时，要使叶轮旋转后，每次都不停留在原来位置上，并不得碰壳。电动机应水平安装在滑座上或固定在基础上，电动机的找平找正应以装好的通风机为准，当用三角传动皮带传动时，电动机可在滑轨上进行调整，滑轨的位置必须保证风机和电动机两轴中心线相互平行并水平。滑轨的方向不能装反，若通风机采用联轴节连接，联轴节与通风机的中心线应该在同一直线上，其轴向倾斜偏差为0.2‰，径向位移的允许偏差为0.05mm。

###### 大型离心式通风机一般按下列程序进行：

            - 把机壳和轴承吊装放在机座上，穿上地脚螺栓，把机壳摆正，暂时不固定；

            - 把叶轮搬进机壳套在主轴上并加以固定，装好机壳侧面圆孔的盖板；

            - 找平找正轴承座，轴承座的轴心，不能低于机壳的中心和电动机中心，轴承座找平找正后，最好先灌浆固定；

            - 机壳的找平找正应以叶轮为标准，做到机壳的壁面和叶轮后盘平面平行，机壳的轴孔中心与叶轮中心重合，机壳的支座法兰面保持水平。机壳的集流器喇叭口与叶轮不得摩擦相碰，间隙要符合要求；

            - 调整皮带轮，一般用吊线法，将线垂挂在皮带轮外侧，在轮的正上方选定一点a，用塞尺测量这个点与垂线之间的间隙，然后将皮带轮旋转180°，再用塞尺测量这个点与垂线之间的间隙，使a等于a1，然后将皮带轮紧固，如下图所示：

###### 轴流式通风机的安装

            - 轴流式通风机在墙上安装时，支架的位置和标高必须符合设计要求，或者按标准图集91T—117，支架应用水平尺找平，支架的螺栓孔应与通风机底座的螺孔一致，底座下应垫以3～5mm厚的橡胶板，以避免刚性接触，产生噪声。

            - 轴流式通风机在墙洞内安装时，墙的厚度应为240mm或240mm以上，土建施工时应及时配合留好孔洞，并预埋好挡板的固定件和轴流风机支座的预埋件。

            - 轴流通风机在钢窗上安装时，应首先用厚2mm的钢板封闭窗口，钢板应在安装前打好与通风机框架上相同的螺孔，并开好与通风机直径相同的洞，洞内安装通风机，洞外装铝质活络百叶格，通风机关闭时叶片向下挡住室外气流进入室内。通风机开启时，叶片被通风机吹起，排出气流。

##### 冷却塔的安装

###### 首先应对照设计及现场设备的实物进行基础的检查验收，并填写基础验收记录，基础高度按管道安装要求而定，宜越小越好。

###### 冷却塔进出水管在冷却塔的接口处应设支座，以防管道的重量过多地压在下塔体壁上，造成玻璃钢制品损坏。

###### 冷却塔的安装，应特别注意其中心线应垂直于地面，以免影响布水器及电动机风机的正常工作，还要特别注意风机叶片与风筒部份的间隙要一致，不允许相差过大。

###### 安装中央进水管时，一定要保证布水器位于冷却塔的中心，进水管要垂直。

###### 多个冷却塔安装时，其之间的平衡管口必须保持大致一致。

###### 冷却塔散件安装时，接缝间隙的密封补漏必须做到严密。

##### 风管部件的安装

###### 各类风口的安装

A、本工程中，各类风口种类多、数量多，包括散流器、单层百叶风口、双层百叶风口、门铰式风口等。百叶的安装一般放在工程的尾段，施工时间少、要求高，因此施工时必须严格把关。

B、对于矩形风口要控制两对角线之差不应大于3mm，以保证四角方正，对于园形风口则控制其直径，任意两互相垂直的直径，其偏差不应大于2mm。

C、风口表面应平整、美观，风口外表面不得有明显的划伤、压痕与花斑，颜色应一致。

D、可调节的风口安装前和安装后应扳动一下调节柄或杆，保证调节灵活。

E、安装风口时，应注意风口与所在房间线条协调一致，做到横平竖直，尤其当风管暗装时，风口应服从房间的线条，吸顶的散流器与平顶平齐，散流器的扩散圈应保持等距，散流器与总管的接口应牢固可靠。

###### 各类阀件的安装

A、阀门安装时，阀门调节装置要设于便于操作的位置，安装在高处的阀门要留日后检查维修的空间。

B、阀在安装完毕后，应在阀体外部明显地标出“开”和“关”方向及开启程度。对保温系统，应在保温层外面设法作标志，以便调试和管理。

C、止回阀阀轴必须灵活，阀板关闭应严密。

D、所有阀件无论安装前后，都必须保证其阀片转动灵活有效。

###### 消声器的安装

            - 消声器壳体的制作应采用咬接形式，不但增加强度，也可以减少漏风量。在制作过程中，要注意有些形式的消声器是有方向要求的，故在制作完成后应在外壳上标明气流方向，以免安装时装反。

            - 消声片单体安装。在有较高消声要求的大型空调系统中，消声器的规格尺寸较大，一般做成单片，安装时将单片有规则地排列，保持正确的片距，上下两端安装固定单片的框架时，不能松动，以免发生噪声。

            - 消声材料敷设。消声材料的填充应按设计规定的单位容重均匀地敷设，需粘贴的应按设计要求的厚度粘贴牢固，拼缝密实，表面平整。松散材料填充时，应按设计要求采用透气的覆面材料覆盖，防止吸声材料飞散、脱落，甚至污染空调房间，施工中注意覆面材料拼接应顺气流方向拼缝密实，表面平整，不应有凹凸不平。对于金属孔板，穿孔的孔径和穿孔率应符合设计要求，穿孔板孔口的毛刺应锉平，以免将覆面积布划破。

            - 消声器尽量安装于靠近使用房间的部位，如必须安装在机房内时，则必须对消声器外壳及消声器之后位于机房内的部份风管采取隔声处理，当系统为恒温系统时，则消声器外壳应与风管同样作保温处理。

            - 当多节消声器串联时，吸声片两端的三角形木条不必每节均做而只需在整个串联消声器组的两端吸声片上加做三角形导风木条即可。

            - 如果发现消声器送到安装现场时，覆面材料已破损，充填吸声材料外露，应根据不同情况进行修复或更换，使覆面材料完整后才能安装使用。

            - 应注意防止消声器内的消声材料松脱，主要措施：

A、粘接剂要选用得当，选用粘接强度高、固化时间短、稠度适宜的产品，为避免粘接的聚酯泡沫塑料表面不均匀，除刷粘接剂时应根据消声材料的尺寸外，可分段地均匀涂刷，待消声材料粘接后可用木板等负重均匀压实。

B、消声材料粘接前，必须将风管表面的水分、油污等杂物擦干净，增加粘接的强度。

C、松散材料的施工，必须选用符合要求的玻璃纤维布、细布、麻布等织物及金属丝网和塑料纱网等成型覆面材料，覆面层必须按设计要求或标准图的规定拉紧后装钉，保持其均匀分布，外表平整。

            - 消声器一般标明安装方向，安装时，施工人员务必引起重视，按气流方向正确安装，避免装反现象的出现。

            - 消声器、消声弯管一般较重，应单独设置支、吊架，不能利用风管来承受其重量，有利于单独检查、拆卸、维修和更换。

#### 设备的运输、吊装方案

##### 大型设备的运输、吊装方案

大型设备的运输、吊装顺利是工程的重点，因此特制定以下方案，供施工时选择：

###### 方案（一）滚杠水平移动就位

            - 选择在地下室车道沿制冷机房方向，采用槽钢或道轨铺设水平运输轨道，在轨道与设备底座间，设置无缝钢管作滚杠，利用地下室的建筑结构柱或设备基础作锚点，设置电动卷扬机及导向滑轮，通过启动卷扬机把设备水平牵引到设备基础上，然后采用千斤顶把设备抬升，撤除运输底座及滚杠，直接完成设备就位（此法要求地下室车道平坦，车道的空间必须满足设备通过的基本条件）。具体运输程序如下：

            - 准备水平运输到地下室车道入口；

            - 清理运输现场障碍物，设置地下室水平运输轨道及牵引机具；

            - 在设备底座与水平运输轨道间，设置运输底排及滚杠；

            - 启动牵引机具，牵引机具将设备水平运输到设备基础上；

            - 拆卸运输机具，完成设备就位。

###### 方案（二）吊车吊装就位

选择在建筑结构土建预留孔位置，相应于制冷机房顶部的首层楼面位置，预留一个4000×4000mm的设备吊装孔，在预留孔外侧自然地面上设置一台起重能力为30吨的汽车吊机，利用吊机将冷水机组吊至地下室机房地面，然后采用滚杠水平运输方法将冷水机组移动到设备基础上就位。具体吊运程序如下：

            - 清理吊运现场障碍物；

            - 设置制冷机房设备水平运输轨道及牵引机具；

            - 设备场外水平运输到吊装孔外侧，拆除设备外包装；

            - 在吊装孔外侧设置吊车及吊索具，拆卸设备运输底排（因原设备运输底排不宜在狭窄的机房内使用）；

            - 垂直吊运到制冷机房配置的运输轨道上，在设备底座与水平运输轨道间，设置运输底排及滚杠；

            - 将设备水平运输到设备基础上，拆卸运输机具，完成设备就位；

            - 设备校正。

###### 吊装、运输工艺要领

            - 运输前必须对施工条件进行检查并确认

对设备起吊位置的检查、确认。

对起吊卷扬机、导向滑轮、锚固点等进行可靠性检查，并核对安置位置的正确性，如不正确应及时修正。

对起重机的停置位置及作业半径的确认。

对设备吊耳及索具的可靠性检查。

对吊装机械的供电系统的检查。

对卷扬机的启动、制动性能进行检查，必须确保启动、制动性能良好，灵敏度可靠。

对吊装作业区的安全标志、安全围栏、安全装置、安全网等安全设施进行检查并清除安全隐患。

对通讯联络信号系统的正确性、可靠性进行校验。

对吊装操作人员吊装、操作的熟练程度进行考查。

            - 试吊设备时，应检查、调整起吊索具的受力状况和设备的水平度。

            - 在吊装过程中，监视人员应密切监视设备的受力状况，并随时报告吊装总指挥。

            - 当设备到达地下室时，应及时报告吊装总指挥。

            - 设备在地下室的水平拖运及就位工作由吊装副指挥负责。

            - 设备水平拖运时的要求

在拖线上，应全部用道木铺设，先放横木，在其上放纵木，最上是走管，横木应着力在梁上，横木中心间距约900mm，纵木间接头应交迭错开。

只有经过周密检查无误后，方可进行正式拖运。

设备上供拖运的系点，应选择在支座或牢固处，防止损伤设备。设备拖运线上，坡度不能过大。

设备拖运转弯时，应选择适当的锚固点，尽量减少转弯时间。

###### 安全技术措施

            - 参加吊装作业的全体人员，必须遵守各项安全法规和制度，认真执行本方案的吊装工艺要领和安全技术措施。

            - 应详细组织进行施工技术交底，使参加吊装的作业人员都能了解本方案，并

            - 掌握各自岗位的职责和操作要领。

            - 设置专职的安全监督人员，对施工现场的安全措施，施工机具以及在施工准备和吊装过程中的安全作业全面进行监督管理。

            - 设置吊装作业区域的警戒线，并装设醒目的安全标志，明确专职人员负责警戒保护工作。

            - 适当组织参加吊装作业人员进行模拟操作练习。

            - 非操作人员不得进入操作区，操作人员应站在操作区内的安全部位。

            - 设备到场后，应仔细检查、核对设备的实际外形尺寸，要做好产品保护。

##### 普通设备、材料的水平和垂直运输

###### 普通设备、材料的水平运输采用机车等工具运输。

###### 普通设备、材料的垂直运输采用土建升降笼运输。

###### 冷却塔由厂家散装进厂，通过升降笼运至楼顶后在设备基础上现场组装。

### 锅炉安装（需要重新安装时，可考虑以下方案）

#### 施工程序

#### 主要施工方法

##### 基础放线验收及放置垫铁

###### 锅炉房内清扫干净，将全部地脚螺栓孔内的杂物清出，并用皮风箱（皮老虎）吹扫。

###### 根据锅炉房平面图和基础图放安装基准线，并核查已有设备安装情况，

            - 锅炉纵向中心基准线或锅炉支架纵向基准线

            - 锅炉炉排前轴基准线或锅炉前面板基准线。

            - 炉排传动装置的纵横向中心基准线。

            - 锅炉基础标高基准点，在锅炉基础上或基础四周选有关的若干地点分别作标记，各标记间的相对位移不应超过3mm。

###### 当基础尺寸、位置不符合要求时，必须经过修正达到安装要求后再进行安装。锅炉及其辅助设备基础的允许偏差见表。

###### 基础放线验收应有记录，并作为竣工资料归档。

###### 在基础平面上，划出垫铁布置位置，放置时按设备技术文件规定摆放。垫铁放置的原则是：负荷集中处，靠近地脚螺栓两侧，或是机座的立筋处。相临两垫铁组间距离一般规定为300～500mm，若设备安装图上有要求，应按设备安装图施工。垫铁的布置和摆放要作好记录，并经监理代表签字认可。

###### 整个基础平面要修整铲麻面，预留地脚螺栓孔内的杂物清理干净，以保证灌浆的质量。垫铁组位置要铲平，宜用砂轮机打磨，保证水平度不大于2mm/m，接触面积大于75%以上。图纸有要求的基础，要按其要求施工。锅炉及其辅助设备基础的允许偏差详见下表：

| 序号 | 项 目 |  | 允 许 偏 差(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础纵横轴线的坐标位置 |  | ±20 |  |
| 2 | 不同平面的标高 (包括柱子基础面上的预埋钢板) |  | 0 -20 |  |
| 3 | 平面的水平度 (包括柱子基础面上的预埋钢板或地坪上需安装锅炉的部位) |  | 每米 | 5 |
|  |  |  | 全长 | 10 |
| 4 | 外形尺寸 | 平面外形尺寸 | ±20 |  |
|  |  | 凸台上平面外形尺寸 | 0 -20 |  |
|  |  | 凹穴尺寸 | +20 0 |  |
| 5 | 预埋地脚螺栓 | 顶端标高 | +20 0 |  |
|  |  | 中心距(在根部和顶部两处测量) | ±2 |  |
| 6 | 预留螺栓孔 | 中心位置 | ±10 |  |
|  |  | 深度 | +20 0 |  |
|  |  | 孔壁垂直度(每米) | 10 |  |

##### 锅炉本体安装（需要重新安装时，可考虑以下方案）

###### 锅炉水平运输

            - 运输前应先选好路线，确定锚点位置，稳好卷扬机，铺好道木。

            - 用千斤顶将锅炉前端（先进锅炉房的一端）顶起放进滚杠，用卷扬机牵引前进，在前进过程中，随时倒滚杠和道木。道木必须高于锅炉基础，保障基础不受损坏。

###### 当锅炉运到基础上以后，不撤滚杠先进行找正。应达到下列要求：

            - 锅炉炉排前轴中心线应与基础前轴中心基准线相吻合，允许偏差±2mm。

            - 锅炉纵向中心线与基础纵向中心基准线相吻合，或锅炉支架纵向中心线与条形基础纵向中心基准线相吻合，允许偏差 ±10mm。

###### 撤出滚杠使锅炉就位

            - 撤滚杠时用道木或木方将锅炉一端垫好。用两个千斤顶将锅炉的另一端顶起，撤出滚杠，落下千斤顶，使锅炉一端落在基础上。再用千斤顶将锅炉另一端顶起，撤出剩余的滚杠和木方， 落下千斤顶使锅炉全部落到基础上。如不能直接落到基础上，应再垫木方逐步使锅炉平稳地落到基础上。

            - 锅炉就位后应进行校正：因锅炉就位过程中可能产生位移，用千斤顶校正，达到找正的允许偏差以内。

###### 锅炉找平及找标高：

            - 锅炉纵向找平

用水平尺（水平尺长度不小于600mm）放在炉排的纵排面上，检查炉排面的纵向水平度。检查点最少为炉排前后两处。要求炉排面纵向应水平或炉排面略坡向炉膛后部。最大倾斜度不大于10mm。

当锅炉纵向不平时，可用千斤顶将过低的一端顶起，在锅炉的支架下垫以适当厚度的钢板，使锅炉的水平度达到要求。垫铁的间距一般为500～1000mm。

            - 锅炉横向找平：

用水平尺（长度不小于600mm）放在炉排的横排面上，检查炉排面的横向水平度， 检查点最少为炉排前后两处，炉排的横向倾斜度不得大于5mm（炉排的横向倾斜过大会导致炉排跑偏）。

当炉排横向不平时，用千斤顶将锅炉一侧支架同时顶起，在支架下垫以适当厚度的钢板。垫铁的间距一般为500～1000 mm。

            - 锅炉标高确定：在锅炉进行纵、横向找平时同时兼顾标高的确定，标高允许偏差为±5mm。

###### 炉底风室的密封要求

            - 锅炉由炉底送风的风室及锅炉底座与基础之间必须用水泥砂浆堵严，并在支架的内侧与基础之间用水泥浆抹后斜坡。

            - 锅炉支架的底座与基础之间的密封砖应砌筑严密，墙的两侧抹水泥砂浆。

            - 当锅炉安装完毕后，基础的预留孔洞，应砌好用水泥砂浆抹严。

###### 锅炉安装的坐标、标高、中心线和垂直度的允许偏差应符合表中的规定。

| 项 次 | 项 目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐 标 |  | 10 |
| 2 | 标 高 |  | ±5 |
| 3 | 中心线 垂直度 | 卧式锅炉炉体全高 | 3 |
|  |  | 立式锅炉炉体全高 | 4 |

###### 对于锅炉炉排的安装，应注意以下几点：

            - 链条炉排炉排片组装不可过紧或过松，装好后用手扳动，转动宜灵活。

            - 边部炉条与墙板之间，应有膨胀间隙。

            - 往复式推动炉排，应控制炉排片的间隙，纵向间隙为1～2mm，炉排两侧的间隙为3～5mm。

            - 链条炉排安装的允许偏差见上表。

| 项 次 | 项 目 |  | 允 许 偏 差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉排中心位置 |  | 2 |
| 2 | 墙板的标高 |  | ±5 |
| 3 | 墙板的垂直度，全高 |  | 3 |
| 4 | 墙板间两对角线的长度之差 |  | 5 |
| 5 | 墙板框的纵向位置 |  | 5 |
| 6 | 墙板顶面的纵向水平度 |  | 长度1/1000，且≯5 |
| 7 | 墙板间的距离 | 跨距≤2m | +3 0 |
|  |  | 跨距＞2m | +5 0 |
| 8 | 两墙板的顶面在同一水平面上相对高差 |  | 5 |
| 10 | 前轴、后轴的水平度 |  | 长度1/1000 |
| 11 | 前轴和后轴的轴心线相对标高差 |  | 5 |
| 11 | 各轨道在同一水平面上的相对高差 |  | 5 |
| 12 | 相邻两轨道间的距离 |  | ±2 |

            - 往复式炉排安装的允许偏差见下表。

| 项 次 | 项 目 |  | 允 许 偏 差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两侧板的相对标高 |  | 3 |
| 2 | 两侧板间距离 | 跨距≤2m | +3 0 |
|  |  | 跨距＞2m | +4 0 |
| 3 | 两侧板的垂直度，全高 |  | 3 |
| 4 | 两侧板间对角线的长度之差 |  | 5 |
| 5 | 炉排片的纵向间隙 |  | 1 |
| 6 | 炉排两侧的间隙 |  | 2 |

炉排安装完后，应进行冷态试运转，试运转要求见本工艺。

##### 炉排减速机安装

一般整装锅炉的炉排减速机由制造厂装配成整机运到现场进行安装。

###### 开箱点件检查设备，零部件是否齐全，根据图纸核对其规格、型号是否符合设计要求。

###### 检查机体外观和零、部件不得有损坏，输出轴及联轴器应光滑，无裂纹、无锈蚀。油杯、扳把等无丢失和损坏。

###### 根据需要配制符合实际尺寸的地脚螺栓、斜垫铁等零件。准备起重和安装所需的工具、量具及其它用品。

###### 减速机就位及找正找平

            - 将垫铁放在划好基准线和清理好预留孔的基础上，靠近地脚螺栓预留孔。

            - 将减速机上好地脚螺栓（螺栓露出螺母1-2扣），吊装在垫铁上，减速机纵、横中心线与基础纵、横中心基准线相吻合。

            - 根据炉排输入轴的位置和标高进行找正找平，用水平仪和更换垫铁厚度或打入楔形铁的方法加以调整。同时还应对联轴器进行找正，以保证减速机输出轴与炉排输入轴对正同心。用卡箍及塞尺的方法对联轴器找同心。减速机的水平度和联轴器的同心度，两联轴节端面之间的间隙以设备随机技术文件为准。无规定时应符合GB50231—98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的相应规定。

###### 设备找平找正后，即可进行地脚螺栓孔灌注混凝土。灌注时应捣实，防止地脚螺栓倾斜。待混凝土强度达到75%以上时，方可拧紧地脚螺栓，在紧螺栓时应进行水平的复核。无误后将机内加足机械油准备试车。

###### 减速机试运行：安装完成后，联轴器的连接螺栓暂不安装，先进行减速机单独试车，试车前先拧松离合器的弹簧压紧螺母，把扳把放到空档上接通电源试电机。检查电机运转方向是否正确和有无杂音，正常后将离合器由低速到高速进行试转，无问题后安装好联轴器的螺栓，配合炉排冷态试运行。在运行过程中调整好离合器的螺栓，配合炉排冷态试运行。在运行过程中调整好离合器的压紧弹簧能自动弹起。弹簧不能压得过紧，防止炉排断片或卡住，离合器不能离开，以免把炉排拉坏。

##### 平台扶梯安装

###### 长、短支撑的安装：先将支撑孔中杂物清理干净，然后安装长短支撑。支撑安装要正，螺栓应涂机油、石墨后拧紧。

###### 平台安装：平台应水平，平台与支撑连接螺栓要拧紧。

###### 平台扶手柱和栏杆安装：平台扶手柱要垂直于平台，螺栓连接要牢固，栏杆煨弯处应一致美观。

###### 安装爬梯、扶手柱及栏杆：先将爬梯上端与平台螺栓连接，找正后将下端焊在锅炉支架板上或焊接耳板，与耳板用螺栓连接。扶手栏杆有焊接接头时，焊后应光滑。

##### 锅炉本体管路安装

本体管路安装包括：主蒸汽管、给水管、疏水及排污管、取样管、放空管以及仪表导压管等，管道安装之前应对钢管的规格、外观、质量进行检查，管材应有质保书。管路安装前还要有符合要求的焊接工艺评定，并且要由取得焊工合格证的焊工在其考试合格项目范围内按照焊接工艺卡进行施焊。

对于DN50以下的本体管路焊接应采用氩弧焊，而对于DN50以上的本体管路宜采用氩弧焊打底，手工电弧焊盖面。管路焊接时，应先除锈，清除内部杂物，按图纸要求打磨管口，再初步就位在支架上，用管卡夹住，找正、找平点焊对接，测量检查后再开始满焊。安装时要注意以下几点：

###### 管道必须按图纸设计要求留设坡度，并在蒸汽管道的最低头设疏水阀，给水管的最高头设放气阀；

###### 管道上的阀门安装前必须进行强度及严密性试验，合格以后才可以使用，安装时应注意其型号及方向。安装炉本体及水泵上的止回阀、截止阀时，截止阀应靠设备侧；

###### 管道与法兰连接时，要保证管道与法兰垂直，为保证两片法兰安装平行，防止焊后变形，应先将一段管道与法兰焊接，再将两片法兰用螺栓紧固在一起，再与另一段管道焊接；

###### 管道支吊架制作安装，必须按设计规定进行，要求滑动的支架必须确保能够滑动灵活，固定支架必须牢固，穿墙的管子必须加套管。

##### 安全附件安装

###### 安全阀安装

安全阀安装前要先检查核对其型号、规格以及工作参数是否与设计要求相符合，然后以清水为介质，以1.25倍的工作压力进行严密性试验，以阀瓣密封针不漏水为合格。最后送到有资质进行安全阀检验的单位进行压力整定并应出具整定报告。蒸汽锅炉省煤器上的安全阀整定压力为装设地点工作压力的1.1倍，锅筒上的安全阀的整定压力见表4.2.7a；热水锅炉安全阀起座压力整定见表4.2.7b；如果只有一个安全阀则按较低的一个起座压力进行整定。

安全阀应铅直安装，应装有足够截面的排汽管或泄放管，管路应畅通，并直通至安全地点。排汽管底部应有疏水管；省煤器安全阀安装有排水管；泄放管应有防冻措施。

蒸汽锅炉安全阀整定压力

| 额定蒸汽压力(MPa) | 安全阀的整定压力 |
| --- | --- |
| ≤0.8 | 工作压力+0.03MPa |
|  | 工作压力+0.05MPa |
| 0.8＜ Ｐ≤ 5.9 | 1.04倍工作压力 |
|  | 1.06倍工作压力 |

##### 热水锅炉安全阀起座压力

| 序 号 | 安全阀起座压力 |
| --- | --- |
| 1 | 工作压力的1.12倍 且不小于工作压力+0.07MPa |
| 2 | 工作压力的1.14倍 且不小于工作压力+0.1MPa |

###### 压力表安装

整装锅炉选用的压力表的精度等级不应低于2.5级，表盘刻度极限值应为工作压力的1.5～3.0倍，最好选用2倍，表盘直径应不小于100mm。

压力表在安装之前，应先进行校验并出具校验报告，压力表的安装应符合下列要求：

            - 应装设在便于观察和吹洗的位置，并应防止受到高温、冰冻和震动的影响；

            - 应装有存水弯管，存水弯管用钢管时，其内径不应小于10mm；

            - 压力表与筒体之间的连接管应装有三通阀门，以便于吹洗管路、卸换、校验压力表。

###### 水位表安装

安装水位表前要首先对其进行清洗，清除内部的杂物及油脂，清洗之后水位表应畅通，两片玻璃板应清洁，水位表安装时应注意以下几点：

            - 水位表应安装在便于观察的地方；

            - 玻璃管（板）式水位表的标高与锅筒正常水位线允许偏差为±2mm，表上应注明“最高水位”、“最低水位”、“正常水位”标记，水位表的下部可见边缘应比最高火界至少高50mm，且应比最低安全水位至少低25mm，水位表的上部可见边缘应比最高安全水位至少高25mm；

            - 电接点水位表应垂直安装，其设计零点应与锅筒正常水位相重合；

            - 水位表应有放水阀门并接到安全地点的放水管；

            - 水位表和锅筒之间的汽水连接管上，应装有阀门，锅炉运行时阀门必须处于全开状态；

            - 水位表或水表柱和锅筒之间的汽水连接管内径不得小于18mm，连接管长度大于500mm或有弯曲时，内径应适当放宽，以保证水位表灵敏准确；

            - 连接管应尽可能地短。如连接管不是水平布置时，汽连管中的凝结水应能自行流向水位表，水连管中的水应能自行流向锅筒，以防止形成假水位；

            - 阀门的流道直径及玻璃管的内径都不得小于8mm。

###### 测温仪表安装

测温仪表在安装前应先对其规格、型号进行检查，然后应送到计量部门校验合格并出具校验报告后方可安装，安装时应注意以下几点：

            - 测温元件应在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方，不应装在管道和设备的死角处，一次性仪表还应装在便于观察的地方；

            - 温度计插座的材质应与主管道相同；

            - 温度仪表的外接线路的补偿电阻，应符合仪表的规定值，线路电阻的允许偏差：热电偶为±0.2Ω，热电阻为±0.1Ω。

###### 排污装置安装

锅筒、立式锅炉的下脚圈、每组水冷壁下集箱的最低处，都应装设排污阀，排污阀宜采用闸阀、扇形阀或斜截止阀。排污阀的公称通径为20-65mm。

每台锅炉应安装独立的排污管，排污管应尽量减少弯头，保证排污畅通并接到室外安全的地点或排污膨胀箱。采用有压力的排污膨胀箱时，排污箱上应安装安全阀。

几台锅炉排污合用一根总排污管时，不应有两台和两台以上的锅炉同时排污。

锅炉的排污阀、排污管不应采用螺纹连接。

##### 锅炉本体水压试验

###### 水压试验前的准备工作

            - 将锅筒、集箱清理干净后封闭人孔和手孔；

            - 检查锅炉本体管道、阀门的法兰连接处是否装了密封垫，有无漏装螺栓，螺栓是否紧固，检查锅炉受压元件是否齐全；

            - 关闭排汽阀及主汽阀（安全阀不参加试压，用盲板隔离）准备好必要的安全照明灯具；

            - 将试压进水管道与附汽阀相连；

            - 将锅炉的前后烟箱和烟道检查门打开，以便水压试验时检查，打开附汽阀和放汽阀，准备足量的水，水温度宜为20℃～70℃，水质应为合格的软化水，并向锅炉进水；

            - 应有建设单位代表和当地技术监督局以及当地锅炉检验所参加监检。

###### 试压

锅炉水压试 验应在周围环境5℃以上进行，低于5℃时必须有防冻措施。

当水从 锅筒放空管溢出时，停止进水，关闭进水阀门，启动试压泵，使压力缓缓上升，当压力升至0.3～0.4MPa时，停泵，对锅炉上的人孔、手孔、法兰密封面等连接件进行检查，如有泄漏进行紧固，然后继续升至工作压力，停泵检查各处有无泄漏及异常现象，无泄漏及异常现象后升至试验压力，并保持20分钟，然后缓缓降至工作压力进行检查，检查期间压力应保持不变。符合下列情况时为合格：

            - 在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾；

            - 当降到工作压力后胀口处不滴水珠；

            - 水压试验后，没有发现残余变形；

            - 试压完毕后，缓缓卸压，然后将水排尽，填写水压试验记录，有关各方签证。

## 联合调试方案

### 联合调试概述

为了确保工程质量，必须对每一分项工程进行检测试验。当安装工作完成后，各类管道的试压、防雷及电气每一回路的绝缘测试等均由负责该项安装工作的施工班组进行检测，而大量的检测试验手段，则由公司调试维修中心实施。

#### 调试工作的实施

###### 项目现场负责做好系统调试前的准备工作，包括环境清理、设备加油、管道试压、设备与线路绝缘等，并提供正式或临时试机用水、电源。调试中心应负责系统的检查、设备的点动、管网冲洗及系统开通调试等工作。

###### 调试人员有责任在技术、质量上进行把关。如在调试过程中发现设计不周，应发出书面通知，建议项目部及时处理。如发现设备质量、安装质量有问题及工程遗留手尾时，应发出整改通知，由项目部负责派人在限期内整改完善。

###### 在调试过程中，发现班组安装质量有问题或遗留手尾工作，项目部应向班组发出限期整改通知，再检查发现仍无整改或整改不彻底，应通知劳资部进行扣罚。

###### 调试应按调试方案进度完成系统调试工作，对发生的问题要与项目部一同采取各种有效措施，确保调试开通工作按期完成。

#### 调试后的完善

每一系统调试完毕，调试维修中心要及时整理好各种调试资料数据。无特殊原因，应在七天内将调试报告送交项目部。

#### 调试方案的编制

工程调试工作必须事先根据工程的具体情况编制单体设备的试运转内容、方法及达到有关的施工及验收规范的标准等，并且确定系统联合试运转的程序及系统试验调整的内容及方法，制订出综合的时间安排，使之形成一个完整的方案，来指导运转、调试工作能够顺利地进行。调试人员在调试施工前必须熟悉、理解调试方案；在调试过程中，必须严格按照调试方案的有关程序、方法进行。

调试方案主要内容包括：

###### 工程概况

###### 调试依据

###### 调试程序

###### 调试的主要内容及方法

###### 调试资料的收集、整理

###### 调试使用仪器、仪表

###### 质量安全技术保证措施

###### 调试施工组织

###### 调试进度计划

#### 调试检测人员质量职责

###### 调试检测人员必须经考核合格，才能上岗；并对各自专业的调试检测工作的质量负责。

###### 严格按照国家及有关规程、规范、检测细则进行各项调试检测工作，确保调试检测数据的准确可靠。

###### 调试检测人员必须熟悉本专业知识，掌握本专业的规范及标准。

###### 有权拒绝行政或其它方面对违反国家及有关规范、规程的干预。

###### 有权越级向上级领导反映各级领导违反调试规程或对调试检测数据弄虚作假的现象。

###### 发现仪器设备损坏应及时报告，停止使用。

###### 严格执行检测人员纪律，遵守管理制度。

###### 正确填写原始记录及调试资料，字体工整、内容齐全、签名正确。

#### 调试检测工作的质量控制

###### 调试检测前，应检查设备是否完好，仪器的功能和准确度是否符合要求；环境技术条件是否满足检测的技术要求。检查结果应记录。

###### 检测人员按照规定的检测程序和检测规程进行检测操作。

###### 做好检测记录。当检测由一人读数一人记录时，记录人员要复念一遍所记的数字，以避免数字传递发生差错。

###### 在检测中，出现靠近合格界限的边缘数据时，可进行必要的重复检测，以验证检测的准确性。

###### 检测结束，应对仪器设备的技术状态和环境技术条件进行检查，看其是否处于正常状态。如出现异常，应查明原因，并对检测结果的可靠性进行验证。

###### 检测过程中，出现异常情况的处理：

            - 检测数据发生异常时，应查明原因，纠正后，方可继续检测。

            - 因外界干扰（如停电、停水等）影响检测结果时，检测人员应中止检测，待排出干扰后，重新检测，原检测数据作废，并记录干扰原因。

            - 因仪器设备出现故障而中断检测时，原检测数据作废。故障排除后，经校准合格，方可重新检测。

#### 调试数据记录的基本要求

调试数据记录是填写各项试验调整资料的重要依据。

###### 调试数据记录应做到：如实、准确、完整、清晰。记录的项目应完整。

###### 调试数据记录的格式和内容，应根据不同的调试对象不同的要求，合理编制。一般包括：

            - 设备的名称、型号、规格、编号；

            - 试验检测的时间、环境技术条件（如温度、湿度值）；

            - 调试检测使用的仪器、仪表记录；

            - 调试检测项目、规定的技术要求值，实测结果的数值；

            - 调试检测中发生的异常情况和处理记录；

            - 调试检测人员签名。

###### 仪器、仪表的校准、使用和维护

            - 仪器、仪表定期进行检定和校准，并在仪器、仪表上附有合格证、使用有效日期。

            - 仪器、仪表的使用

A、为指导检测人员正确操作，编制仪器设备操作规程。检测人员应熟悉仪器、仪表的性能和操作方法。

B、仪器、仪表不得超负荷使用。

C、不准使用贴有停用证的仪器、仪表，对已超过核准周期或没有核准状态标记的仪器、仪表也不准使用。

D、不准使用仪器、仪表从事与检测无关的其他工作。

E、按有关规定如实填好使用记录。

            - 仪器、仪表保养和维修

A、仪器、仪表的日常保养通常是由仪器、仪表的操作人员负责。

B、对仪器、仪表的易损部位，应有计划地进行定期检查，以预防仪器、仪表故障的发生。如发现问题，可及早排除。

C、仪器、仪表发行故障，应及时修理排除。修理后的应进行校准，并进行试用、验收。做好维修记录，归档保存。

D、仪器、仪表经修理后，如不能恢复原性能指标者，可降低使用，限制使用范围。但需履行审批手续。对于仪器设备损坏、功能失效不能修复或已无修复价值者，经批准后，按规定进行报废处理。

### 各系统调试内容

#### 电气调试

###### 高低压电房调试

包括高压系统调试、低压系统调试、发电系统调试。

###### 动力、照明系统调试

包括低压配电柜（箱）调试、应急照明调试、一般照明调试、电动机调试、配合BA系统调试。

###### 防雷、接地系统测试

#### 消防系统调试

包括消火栓系统调试、自动喷水灭火系统（包括闭式、开式）调试、气体灭火（CO2）系统调试。

#### 环控系统调试

包括中央空调系统调试、通风系统调试、防排烟系统调试。

#### 烘炉、煮炉及试运行

### 调试重点

从施工平面分布情况看，施工集中主电房、水泵房、冷机房、消防中心等关键设备房，这些设备房的安装施工工期将直接影响工程的总工期，对系统的运行质量有十分重要的影响。因此，系统调试的重点就在于这些关键设备房的调试，为系统调试关键路径所在。

针对以上特点，拟在组织系统调试时采取以下对策：

###### 成立以调试检测中心人员为主的主体调试组，负责系统调试的总体统筹；

###### 严格控制调试人员在各系统的安装及调试工期，做到边施工，边调试，尽量缩短调试工期。

###### 尽早调试开通柴油发电系统，为主要设备房的设备调试提供电力。

### 调试组织机构

#### 架构图

#### 说 明

###### 由项目经理担任调试总指挥，下设调试领导小组，负责本工程机电设备调试的总体领导。根据不同施工专业成立三个联合调试组，各联合调试组负责本专业范围的系统调试。调试组由项目部专业施工员和生产班组及调试中心的专业调试人员组成。

###### 各联合调试组组长系各专业调试工作的技术负责人，对调试工作的技术措施、调试进度、调试工作质量负责，对调试人员进行技术交底，负责与其他调试组及监理工程师的进行协调，编制调试方案，审核调试资料，对重要的系统调试进行指导。质安员协助组长的工作，负责本专业调试的实施及日常调试工作的安排，在调试过程中提供技术安全指导等。

### 调试统筹措施

#### 调试计划统筹

各联合调试组以总控计划为依据，编制各自的调试进度计划，报项目总工程师，总工程师进行汇总协调后提交给各联合调试组。进行联动调试时，由主体调试组提出联调计划，经项目总工程师审批，调试领导小组牵头组织，各调试组配合实施。

#### 人员统筹

各联合调试组负责本组内的人员调配，遇到与其它调试组人员配合问题时，由各组之间进行协调，协调有困难的，由项目总工程师决定。

#### 调试仪器、设备

调试仪器、设备由调试中心统一供给，由各联合调试组向调试中心提出仪器、设备需求计划。需临时采购的，经项目经理批准后向调试中心备案。（详见检验、测量仪器配备）

#### 施工配合

各施工班组应指定专人负责与调试领导小组的协调工作，建立有效的质量信息反馈渠道。各专业施工员亦应积极配合调试组的工作，并派出熟悉现场安装的施工班组协助调试。

#### 施工与技术协调

###### 每周定期由项目经理召开协调会，汇报各自的调试进度及质量情况，及时解决调试过程中发生的技术问题和存在困难。

###### 在进行重要系统（如消防系统、发电系统、环控系统、锅炉）的联动调试前，项目总部将向监理单位发出工作函，提出具体的配合条件和要求。

### 调试计划安排

#### 编制说明

###### 根据工程总控计划的安排，本工程的竣工日期按照进度计划要求。

###### 该工程的调试分为单机单系统调试及系统联合调试两个阶段，其中单机单系统调试工作应基本在市政电送出前完成。冷机房中的高压电机设备需市政电供出后才进行调试。

###### 为保证设备单机调试时的供电容量，决定将低压配电系统和发电系统的调试提前，利用柴油发电机组发出的电力供应系统主要设备房的单机调试。

###### 其他设备的调试电源、水源由调试人员根据临时电、临时水分布平面综合考虑。

### 调试内容

#### 电气调试

###### 接地系统测试

###### 高压（10kV）开关柜测试

###### 电力变压器试验

###### 低压开关柜调试

###### 动力和照明配电线路及远程、就地控制线路检查和测试

###### 送电操作

###### 设备通电试验

###### 交流电动机试验

###### 工频柴油发电机组调试

#### 消防调试

###### 消火栓系统调试

###### 自动喷水灭火系统调试

###### 消防防排烟系统调试

###### 消防联动控制设备和消防电气控制设备调试

###### 消防系统联动调试

#### 通风与空调系统调试

###### 系统调试程序

###### 准备工作

###### 通风机性能测定

###### 单系统风量测定与调整

###### 空调自动调节系统的试验调整

###### 空调管道系统冲洗

###### 系统无负荷联动试运转

###### 空调综合效果测定

###### 调试报告的编制

### 电气调试

#### 接地系统测试

##### 试验项目和标准

电气设备、电力线路及防雷设施接地装置的试验项目和标准应符合各自的设计规定。

##### 测量接地电阻的方法

现场测量接地装置的接地电阻时，宜采用专用的接地电阻测试仪。其测量方法可按各类仪表的说明和要求方法进行操作。

##### 电极的布置

测量接地电阻时，对测量电极布置方法的要求如下：

###### 测量配电所接地体的接地电阻时，各测量电极间可成直线布置；

###### 测量大型接地体的接地电阻时，或要求消除引线互感对测量的干扰时，各测量电极间作三角形布置。

##### 测量接地电阻的注意事项

测量接地装置的接地电阻时，应注意以下几点：

###### 雨后土壤潮湿时，不宜测量接地电阻；

###### 测量配电所接地体的接地电阻时，应将接地线直接引入构架的架空部分断开；

###### 测量时，电压极与电流极插入土壤的位置，应远离地下金属管道、电缆线路以及铁路轨道等较大的金属体。

#### 高压（10kV）开关柜试验

高压开关柜为成套设备，出厂时已经过检验，现场为复检，高压开关柜的试验项目如下：

###### 测量主回路的导电电阻；

###### 主回路的交流耐压试验；

###### 开关柜内各元件试验；

#### 电力变压器试验

###### 测量绕组的直流电阻；

###### 测量绕组的变比和联接组别；

###### 测量高压、低压绕组对地和高低压绕组之间的绝缘电阻；

###### 交流耐压试验；

###### 额定电压下的冲击合闸试验；

###### 检查相位。

#### 低压开关柜调试

##### 外观检查

配电柜的表面是否清洁，有否碰伤、划伤、剥落，铭牌是否符合要求。

##### 接地装置检查

###### 各配电柜之间应有专用的公共接地母线；

###### 配电柜的柜门、底座均应设有接地线路，且用镀锌螺栓连接。

##### 电流互感器的检测

            - 测量绝缘电阻

互感器的绕组及其外露的表面或作器身检查时，可接触到的铁芯应测绝缘电阻；

            - 检查互感器变比

检查互感器变比，应与制造厂铭牌值相符；

##### 低压开关柜公共母线检查和测试

###### 母线涂漆应均匀，无起层、皱皮等缺陷；

###### 母线的相序应按以下标准排列：

            - 水平布置的交流母线，由盘后至盘面排列为A、B、C相；

            - 引下线的交流母线，由左至右排列为A、B、C相。

###### 母线颜色：A相为黄色；B相为绿色；C相为红色；中性线（不接地）为紫色；

###### 测量绝缘电阻：

            - 试验电压标准为1000V；

            - 公共母线的相间及相地绝缘电阻值应不低0.5兆欧。

##### 二次回路的检查和试验

二次回路的试验项目如下：

###### 测量绝缘电阻；

二次回路的每一支路和断路、操动机构的电源回路的绝缘电阻值，均应不小于１ＭΩ；在比较潮湿处，可不小于０.５ＭΩ。

###### 工频交流耐压试验：

二次回路进行工频交流耐压试验时的要求如下：

            - 试验电压标准为１０００Ｖ；

            - 当回路的绝缘电阻在１０ＭΩ以上时，可用２５００Ｖ兆欧表代替工频交流耐压试验，试验时间为１分钟；

###### 检查回路结线的正确性。

对二次回路结线应进行检查，其具体要求如下：

            - 所有回路结线应按图施工，接线正确，连接可靠，标志齐全清晰。

            - 二次回路接地应设专用螺栓。

            - 引入盘、柜的电缆应排列整齐，编号清晰，避免交叉，并应固定牢固，不得使所接的端子排受到机械应力。

            - 使用于静态保护、控制等逻辑回路的控制电缆，应采用屏蔽电缆，其屏蔽层应按设计要求的接地方式予以接地。

            - 强、弱电回路不应使用同一根电缆，并应分别成束排列。

##### 馈电单元检查和测试

###### 交流接触器的试验

            - 测量绝缘电阻；

            - 检查触头的同时性；

            - 检查操动机构；

            - 操动试验。

###### 机械和电气联锁试验

###### 模拟动作试验（分合各5次）

##### 市电与发电机切换联络柜机械和电气联锁模拟试验

（正常切换5次）

##### 低压双电源切换箱试验

###### 向双电源切换箱供电，电源指示灯应亮。

###### 合上主备用电源空气开关——合上1SF，1KM吸合，指示灯亮——合上2SF，2KM不吸合（1号电源供电，2号电源备用）。

###### 断开1SF，2KM自动吸合（备用电源投入），指示灯亮——重新合上1SF，1KM吸合，2KM断开。

#### 动力和照明配电线路及远程、就地控制线路检查和测试

##### 测量绝缘电阻

###### 测量线路绝缘电阻时的要求如下：

            - 100V以下的控制回路，应采用250V兆欧表进行测量；

            - 500V以下100V以上的电力线路，应采用500V兆欧表进行测量；

            - 3000V以下500V以上的电力线路，应采用1000V兆欧表进行测量；

            - 10000V以下3000V以上的电力线路，应采用2500V兆欧表进行测量，其绝缘电阻值可参照下表：

| 额定电压（kV） | 1 | 3 | 6~10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝缘电阻值（MΩ） | 40 | 200 | 400 |

###### 电力电缆直流耐压试验和直流泄漏试验：塑料电缆0.6KV额定电压,直流试验电压2.4kV，试验时间15分钟；

###### 测量线路的绝缘电阻时，应将与线路相连接的断路器、用电设备、用电器具及仪表等断开。

##### 检查相位

采用万用表对装置各相两侧和线路各相的相位进行校对均应正确。

##### 线路校对

对多芯控制电缆在接线前应进行线路校对，并对各控制线编号。

#### 送电操作

执行《电气安装工程送电操作规程》

#### 设备通电试验

##### 通电试验条件

###### 系统各设备及元件，已经单体试验合格；

###### 一次回路和二次回路已经检查接线正确，连接可靠；

###### 设备元件及回路的绝缘性良好；

###### 现场障碍物清理好，临时接线均已拆除，临时断开的接头已经复原；

###### 二次回路、信号回路、控制回路的保护回路的系统调试已经完毕，相应的开关设备、元件的动作正确、可靠；

###### 已根据工程情况，配备有必要的安全设施和安全用具及灭火设备；

##### 送电操作

###### 当受令人接到送电命令，并复诵无误后方可执行；

###### 送电操作必须由两人执行，其中由对设备较熟悉者作看护；

###### 送电操作时，应先检查送电单元的愿来拉合位置，防止误操作；

###### 操作中，应严格执行监护制、复诵制，要求每操作一步都作复诵；

###### 送电操作时，应有专人在设备端负责验电；

###### 送电操作结束后，应在已送电单元的操作开关上挂上标示牌。

###### 设备运行时应有专人负责监视，发现异常应及时断电，未查清问题原因时不得送电运行。

#### 交流电动机试验

##### 测量绕组的绝缘电阻和吸收比应符合下列规定：

###### 额定电压为1000V以下，常温绝缘电阻值不应低于0.5MΩ；额定电压为1000V及以上，在运行温度时的绝缘电阻值、定子绕组不应低于每千伏1MΩ，转子绕子不应低于每千伏0.5MΩ；

###### 1000V及以上的电动机应测量其吸收比 ，吸收比不应低于1.2，中性点可拆开的应分相测量。

##### 检查定子绕组极性及其连接的正确性

检查方法可采用直流感应法，万用表法或交流电压法，定子绕组的极性与连接应正确，中性点无引出者可不检查极性。

##### 空载试验

电动机初步起动后应作空载运行试验，试验时间应不少于2小时，测量并记录其空载电流及测量定子和轴承的温升。

##### 电动机转速测量

电动机空载试运转时，应测量其转速是否符合其铭牌标定的额定转速。

#### 柴油发电机组调试

##### 适用范围及一般规定：

###### 适用于单机400/230V国产柴油发电机组和进口设备，类似的可参照使用。

###### 成套性

            - （机组的成套性按供需双方的协议

            - 机组应随附下列文件

合格证；

使用说明书至少包括技术数据，结构和用途说明，安装保养和维修规程，电路图和电气图；

备品清单，备件和附件清单，专用工具和通用工具清单；

产品履历书。

###### 成套柴油机组安装完毕，在投入使用前应进行调整，启动试运行，未经调整试运行，不应投入使用。

###### 柴油发电机机组设备调整启动试运行工作的基本要求。如制造厂对此有明确规定时则应以制造厂规定为准。常规试运行操作可参照国标GB2820-97有关规定执行。

##### 机组启动试运行前应进行下列工作

###### 清除机组的灰尘，水迹和铁锈等异物。

###### 检查各紧固螺丝栓有无松动，各操作器件应灵活轻便。

###### 检查柴油机底壳，喷油泵和调速器是否已有足够的机油。

###### 检查燃油储存量能否满足此阶段工作需要。

###### 检查风冷却系统是否运行正常。

###### 检查测机组各电气仪表及回路对地，相互间的冷态绝缘电阻在常温下应不低于2MΩ，测量时应断开整流器与电机各部分的连接。测量开关二次回路对地时接地部分应切除，半导体器件应短接。

###### 检查接地线，机组的接地螺栓应有效接地，接地线应有足够截面，确保接地良好。

###### 按制造厂柴油机使用说明书的规定，对柴油机进行检查，如无问题，即按开机步骤进行启动。

            - 排除燃油系统内的空气，并将燃油控制手柄置于怠速的油门位置上（一般转速约为数百分转）。

            - 打开启动电路的钥匙。

            - 按下启动按钮，使柴油机启动，如果按下10秒钟，柴油机仍然不能着火运转，应立即松开按钮待1～2分钟后再作第二次启动，如果连续三次失败，应检查并找出故障原因。

            - 柴油机启动后将钥匙立即拔回中间位置。

            - 控制转速在怠速时高些，可按产品使用说明书执行。

            - 检查机油压力表读数，如无指示压力，应立即停机检查。

##### 试运行

###### 如机组低速运转正常即可逐渐增加转速至产品额定要求全速2／3左右。对柴油机进行预热，必须注意低速运转时间不宜过长，以免自动电压调节器和各励磁绕组长时间过载而损坏。

###### 观察整个机组运转情况是否正常，如果有不正常的噪杂声或其它不正常现象，应立即停机检查，消除故障后再行开车。

###### 将机组转速调至额定转速，如空载运转正常，转动控制屏上的电压整定电位器，整定机组的电压为额定值。

###### 当机组机油温度达45℃后方可向负载供电，合上空气断路开关即向外供电。

###### 机组加载时，负荷应逐渐增加，由空载逐级加至25%，50%

###### 75%，100% 再将负载按此等级由100%逐级减至空载 ，尽量避免突然增加重负荷或卸去重负荷。

###### 机组正常工作时冷却温度与油温、机油压力应符合产品使用说明要求。

###### 整个机组试运行按GB1105的标准规定条件下能以额定工况正常连续运行12小时（其中过载10%运行1小时）如当实际工作条件或试验条件要求超出12小时运行时，其输出功率应为按GB1105规定方法修正柴油机功率后折算的发电机功率，但此功率最大不得超过发电机的额定功率。

##### 机组在运行中的检查

###### 注意冷却温度，油温，油压变化，如不正常停机检查。

###### 注意柴油机各管道发现泄漏应及时修复。

###### 观察柴油机的排气烟色，在柴油机满载正常运转情况下，排气烟色一般允许略带青灰色或可由产品技术条件规定。

###### 运行全过程中应有记录如转速，油温度，冷却温度，油压，电压，电流，周波，功率，功率因数，噪声，振动等有关数据，以便资料整理。

##### 停机

###### 逐渐卸去负荷，断开空气断路器，将磁场开关拨到断的位置。

###### 在空载状况下，将机组转速至低速运行3分钟左右。方可允许停机。

##### 附注

如机组采用全自动化柴油发电机组而且有二台以上并联运行的，其试运行顺序先进行单机试运行，然后再试自动运行，具体应依照生产厂随机技术文件执行。

### 消防调试

#### 消防系统调试程序

#### 消火栓系统调试

##### 调试使用仪表、工具

DM6056数字钳表、万用电表、压力表校验器、MOTOLORA对讲机。

##### 准备工作

            - 系统检查

调试前，应先对自动喷水灭火系统进行详细检查：

            - 检查系统各设备、管道、阀门的安装位置、方向及数量是否与图纸相符，设备、阀门的操作维修空间是否足够。

            - 按设计要求检查设备、系统组件的规格、型号是否相符。

            - 系统是否施工完成并通过强度、严密性试验。

            - 按设计图纸编制标志牌，在需要标识的设备、阀门适当位置挂牌，方便调试工作进行。

            - 对不符合的地方和发现的安装质量问题及工程遗留手尾等做好记录并通知项目经理部整改。

##### 管网冲洗

###### 管网冲洗用清洁水进行。冲洗前，应对系统的仪表采取保护措施。及对管道支架、吊架进行检查，必要时应采取加固措施。

###### 管网冲洗所采用的排水管道，应与排水系统可靠连接，其排放应畅通和安全、排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60％。

###### 冲洗顺序应先室外、后室内；先地下、后地上；室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。

###### 管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。

###### 对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段，应进行清理。冲洗直径大于100mm的管道时，应对其焊缝、死角和底部进行敲打，但不得损伤管道。

###### 管网冲洗应连续进行，当出口处水的颜色、透明度与入口处水和颜色基本一致时，冲洗方可结束。

##### 系统调试

###### 系统调试内容

            - 水源测试；

            - 消防水泵调试；

            - 安全阀动作调试；

            - 系统联动试验。

###### 水源测试

            - 按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作它用的技术措施；

            - 按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力。

##### 消防水泵调试

###### 以自动或手动方式启动消防水泵时，达到设计流量和压力时，其压力表应稳；运转中应无异常响声和振动；各密封部位不得泄漏；电动机的电流不应超过额定值。

###### 以备用电源切换时，消防水泵应在1.5min内投入正常运行。

##### 安全阀动作调试

开启消防水泵向管网供水，观察管网压力上升至设计允许工作压力时，安全阀是否立即开启泄水，若不符则用扳手适当调整安全阀，使安全阀的开启压力、回座压力与设计要求相符。

##### 系统联动试验

###### 模拟火灾，手动破碎玻璃按钮开关，应接通报警信号，并应启动消防水泵；

###### 在系统中最不利点的地方启动一个灭火栓，水枪充实水柱应不小于10m。

#### 自动喷水灭火系统调试

##### 调试仪表、工具

DM6056数字钳表、万用电表、压力表校验器、声级计、SA2090火灾探测器试验器、电热风筒、MOTOLORA对讲机、ST-20红外线测温仪。

##### 准备工作

###### 系统检查

            - 调试前，应先对自动喷水灭火系统进行详细检查：

            - 检查系统各设备、管道、阀门的安装位置、方向及数量是否与图纸相符，设备、阀门的操作维修空间是否足够。

            - 按设计要求检查设备、系统组件的规格、型号是否相符。

            - 系统是否施工完成并通过强度、严密性试验。

            - 按设计图纸编制标志牌，在需要标识的设备、阀门适当位置挂牌，方便调试工作进行。

###### 对不符合的地方和发现的安装质量问题及工程遗留手尾等做好记录并通知项目经理部整改。

##### 管网冲洗

###### 管网冲洗用清洁水进行。冲洗前，应对系统的仪表采取保护措施。及对管道支架、吊架进行检查，必要时应采取加固措施。

###### 管网冲洗所采用的排水管道，应与排水系统可靠连接，其排放应畅通和安全、排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60％。

###### 冲洗顺序应先室外、后室内；先地下、后地上；室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。

###### 管网的地上管道与地下管道连接前，应在配水干管底部加设堵头后，对地下管道进行冲洗。

###### 管网冲洗的水流速度不宜小于3ｍ／ｓ；管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。

###### 对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段，应进行清理。冲洗直径大于100mm的管道时，应对其焊缝、死角和底部进行敲打，但不得损伤管道。

###### 管网冲洗应连续进行，当出口处水的颜色、透明度与入口处水和颜色基本一致时，冲洗方可结束。

##### 系统调试

###### 系统调试内容

            - 水源测试；

            - 消防水泵调试；

            - 安全阀动作调试；

            - 水流指示器动作试验；

            - 报警装置调试；

            - 排水装置调试；

            - 系统联动试验。

###### 水源测试

            - 按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作它用的技术措施；

            - 按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力。

##### 消防水泵调试

###### 以自动或手动方式启动消防水泵时，达到设计流量和压力时，其压力表应稳；运转中应无异常响声和振动；各密封部位不得泄漏；电动机的电流不应超过额定值。

###### 以备用电源切换时，消防水泵应在1.5min内投入正常运行。

##### 安全阀动作调试

开启消防水泵向管网供水，观察管网压力上升至设计允许工作压力时，安全阀是否立即开启泄水，若不符则用扳手适当调整安全阀，使安全阀的开启压力、回座压力与设计要求相符。

##### 水流指示器动作试验

###### 用末端试水装置放水对每个水流指示器进行动作试验，并用万用电表和螺丝刀调节其动作时间在5～20秒内。

###### 水流指示器动作，消防中心有信号显示。

##### 报警装置调试

湿式报警阀调试时，在其试水装置处放水，报警阀应及时动作；水力警铃应发出报警信号（距水力警铃3米远处警铃声声强不少于70dB），压力开关应接通电路报警，并应启动消防水泵；

##### 排水装置调试

开启排水装置的主排水阀，按系统最大设计灭火水量做排水试验，并使压力达到稳定。若试验过程中从系统排出的水全部从室内排水系统排走，未出现任何水害，试验为合格。

##### 系统联动试验

###### 用感烟探测器专用测试仪表和电热风筒，对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号，火灾自动报警器应发出声光报警信号并开启自动喷水灭火系统；

###### 启动一只喷头或以0.94～1.5L/s的流量从末端试水装置处放水，水流指示器、压力开关、水力警铃等应及时动作并发出相应的信号。

#### 气体灭火系统（发电机房原有）

##### 调试使用仪表、工具

SA2090火灾探测器试验器、电热风筒、万用表、MOTOLORA对讲机。

##### 准备工作

###### 外观检查

气体灭火系统调试前应对灭火剂贮存容器、容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件进行外观检查，并应符合下列规定：

            - 系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤；

            - 组件外露非机械加工表面保护涂层完好；

            - 组件所有外露接口均设有防护堵、盖，且封闭良好，接口螺纹和法兰密封面无损伤；

            - 铭牌清晰，其内容符合相应的现行国家标准《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193的规定。

            - 保护同一防护区的灭火剂贮存容器规格应一致，其高度差不超过20mm。

            - 气动驱动装置的气体贮存容器规格应一致，其高度差不超过10mm。

##### 水压强度试验和气压严密性试验

###### 水压强度试验的试验压力应为系统组件设计工作压力的1.5倍，气压严密性试验的试验压力应为系统组件的设计工作压力。

###### 进行水压强度试验时，水温不应低于5℃，达到试验压力后，稳压时间不应少于1min，在稳压期间目测试件无变形。

###### 气压严密性试验应在水压强度试验后进行。加压介质可为空气或氮气。试验时宜将系统组件浸入水中，达到试验压力后，稳压时间不应少于5min，在稳压期间应无气泡自试件内溢出。

###### 系统组件试验合格后，应及时烘干，并封闭所有外露接口。

###### 阀驱动装置检查

            - 电磁阀驱动装置的电源电压应符合系统设计要求。通电检查电磁铁芯，其行程能满足系统启动要求，且动作灵活无卡阻现象。

            - 气动驱动装置中的单向阀芯应启闭灵活，无卡阻现象。

##### 系统调试

###### 模拟启动试验

            - 自动：用加烟试验器和电热风筒分别使感烟感温探头动作，产生第一、二次报警：

检验控制机功能和输出的声光讯号；

检验输出电压DC24V；

短路压力传感器查放气压力讯号。

            - 手动：人工使紧急按钮动作，查本机执行自动程序。

###### 模拟喷气试验

用氮气作气动动力源和灭火气源，采用自动方式进行模拟喷气试验，查需要的压力和气量，试验方法如下：

            - 任选某一防护区，选择相应数量充有氮气的贮瓶取代气体灭火贮瓶。

            - 打开控制台电源，将控制台的开关扳向自动的位置。

            - 用火灾探测器试验器和电热风筒分别对火灾探测器送烟、加温使其报警，直至启动灭火系统。

            - 观察氮气喷射是否畅通。

            - 测定系统延时时间是否在规定的30秒范围内；观察控制台烟、温两种报警信号是否正常；药剂释放显示灯是否正确。

            - 观察防护区外声光报警器是否正常工作。

            - 观察启动或关闭风机、防排烟阀、通风空调口、切断火场电源的动作是否正常。

#### 消防防排烟系统的调试

##### 调试使用仪表、工具

万用表、DF-266数字钳表、EY3-2A热球式风速仪、AVM-03叶轮式风速表、MOTOLORA对讲机、ST-20红外线测温仪。

##### 防排烟系统调试程序

##### 系统调试

###### 防排烟系统调试内容：

            - 设备单机试运转及调试；

            - 系统联动试运转及调试。

###### 设备单机试运转及调试

            - 消防风机单机试运转

风机型号、规格、风量、风压符合设计要求。

风机应采用消防电源。

手动开启送风机（排烟风机），风机应正常运转30min，叶轮旋转方向正确且无异常声响。

风机风量测试结果与设计风量的偏差不应大于10%。

            - 电动防火阀（70℃）、排烟阀（280℃）单体调试

逐个对电控防排烟阀做动作试验，手动、电动操作应灵敏、可靠，信号输出正确，阀板关闭时应严密，脱扣钢丝的连接应不松弛，不脱落。

逐个检查送风口（排烟口）与风道连接处，不应有风量泄漏。

逐个检查送风口（排烟口），应牢固安装在指定位置上。

###### 系统联动试运转及调试

            - 正压送风系统技术性能测试

将楼梯间的门窗及前室或合用前室的门（包括电梯门）全部关闭。

启动送风系统加压风机。

在大楼选一层为模拟火灾层。

同时打开火灾层及上下一层的防火门，测试三层门同时开启时各门处的平均风速。

            - 机械排烟系统技术性能测试

地下设备用房、首层的卡车通道排烟系统：启动机械排烟系统，使之投入正常运行，若排烟机单独担负一个防烟分区的排烟时，应把该排烟机所担负的防排烟分区中的排烟口全部打开，如一台排烟机担负两个以上的防排烟分区时，则应把最大防排烟分区及次大的防排烟分区中的排烟口全开，测定通过每个排烟口的排气量。

排烟口处风速不宜大于10m/s。

            - 与火灾自动报警系统联动调试：

消防控制中心能远程启、停各消防防防排烟风机并有信号返回。

消防控制中心能远程开启各电控防排烟阀并有信号返回。

报警联动启动联动防防排烟风机1～3次；

报警联动开启防防排烟阀1～3次；

上述控制功能、信号均应正常。

#### 消防联动控制设备和消防电气控制设备的调试

###### 消防联动控制设备和消防电气控制设备包括：

            - 消火栓泵；

            - 消喷泵；

            - 通风、空调、防排烟设备及防火阀；

            - 防火卷帘；

            - 火灾事故广播设备、消防对讲系统；

            - 消防电源、电梯、火灾事故照明及疏散指示标志。

###### 将消防联动控制设备现火灾报警控制器、一个回路的输入/输出模块及该回路模块控制的消防电气控制设备相连接，切断所有受控现场设备的控制连线，接通电源。

###### 使消防联动控制设备的工作状态分别处一起自动和手动状态，检查其状态显示，进行下列功能检查并记录。

            - 自检功能和操作级别。

            - 消防联动控制设备与各模块之间的连接线断路和短路时，消防联动控制设备能在100s内发出故障信号。

            - 检查消音、复位功能。

            - 检查隔离（屏蔽）功能。

            - 使总线隔离保护范围内的任一点短路，检查总线隔离器的隔离保护功能。

            - 主、备电转换功能。

###### 使消防联动控制设备的工作状态处于自动状态，按设计的联动逻辑关系进行下列功能检查并记录：

            - 按设计的联动逻辑关系，分区使相应的火灾探测器发出火灾报警信号，检查消防联动控制设备接收火灾报警信号情况、发出联动信号情况、模块动作情况、消防电气控制设备的动作情况、接收反馈信号（可模拟现场设备启动反馈信号）及各种显示情况。

            - 检查手动插入优先功能

###### 使消防联动控制设备的工作状态处于手动状态，按设计的联动逻辑关系依次启动相应的受控设备，检查消防联动控制设备发出联动信号情况、模块动作情况、消防电气控制设备的动作情况、接收反馈信号（可模拟现场设备启动）及各种显示情况。

###### 依次将其他回路的模块及其控制的消防电气设备连接至消防联动控制设备，切断所有受控设备的控制连线，接通电源，重复上述3、4、5项检查。

#### 消防系统联动调试

将所有经调试合格的各项设备、系统按设计联动接组成完整的火灾自动报警系统，全面调试系统的各项功能。试验时各工种参加人员按分工到达指定岗位，试验时分层、分区进行。

#### 联动试验时各联动设备的动作情况见下列程序

### 通风与空调系统调试

#### 系统调试程序

#### 系统调试方法

##### 准备工作

###### 熟悉资料

熟悉通风空调系统的全部设计资料，包括图纸和设计说明，充分领会设计意图，了解各种设计参数、系统的全貌及通风空调设备的性能及使用方法等。搞清送（回）风系统、管井、供冷和供热系统、自动调节系统的特点，注意调节装置和检验仪表所在位置。

###### 设备及风管系统的准备

            - 检查通风空调设备的外观和构造有无尚未修整过的缺陷。

            - 运转的轴承部分及需要润滑的部位，添加适量的润滑剂。

            - 空调器和通风管道内打扫干净，检查和调节好风量调节阀、防火阀及排烟阀动作状态。

            - 检查和调整送风口和回风口（或排风口）内的风阀、叶片的开度和角度。

            - 检查空调器内其它部件的安装状态，使其达到正常使用条件。

###### 电气控制系统的准备

            - 电动机及电气箱盘内的接线应正确。

            - 电气设备与元件的性能应符合技术规定要求。

            - 继电保护装置应整定正确。

            - 电气控制系统进行模拟动作试验。

###### 管道系统的准备

            - 管道试压合格。

            - （管道上的阀门经检查确认安装的方向和位置均正确，阀门启闭灵活。

            - 排水管道畅通无阻。

##### 通风机性能的测定

###### 通风机风压和风量的测定

通风机的风压为风机进出口处的全压差。测定风机的全压，必须分别测出压出端和吸入端测定截面的全压平均值。

通风机的风量为风机吸入端风量和压出端风量的平均值，且风机前后的风量之差不应大于5%，否则须重测或考虑测量截面选择不正确。

在确定通风机风量、风压测量截面位置时，原则上应选择在靠近通风机出口而气流均匀直管段上，即按气流方向，应选择在局部阻力之后，大于或等于4倍及局部阻力之前，大于或等于1.5倍圆形风管直径或矩形风管长边尺寸的直管段上。当测量截面的气流不均匀时，须增加测量截面上测点数量。

###### 风机转速（数）的测定

通风机转速的测量可采用转速表直接测量风机主轴转速，重复测量三次，取其平均值的方法。但在现场有时还会遇到场地狭窄或其它原因，以致无法用转速表直接测风机转速的情况。此时可用实测出的电动机转速按下式换算出风机的转速：

n1= n2·D2/D1      [rpm]

式中：

n1---通风机的转速[rpm]；

n2---电动机的转速[rpm]；

D1---风机皮带轮直径[mm]；

D2---电动机皮带直径[mm]。

###### 噪音的测定

对于通风机的噪音测量，主要是测量“Ａ”档声级，必要时测量倍频程频谱进行噪声的评价。测点选择在距离风机１m，高1.5m处。 读数方法：当噪声级很稳定，声级计头上的指针摆动较小时，可使用“慢档”，读出电表指针的平均偏转刻度。当噪声不稳定时，声级计的表头上的指针 有较大的摆动时，可使用“快档”，读出表头指针的平均偏转刻度。

##### 单系统风量的测定与调整

###### 单系统风量的测定和调整按下列步骤进行：

第一步：按设计要求调整送风和回风各干、支管道，各送（回）风口的风量；

第二步：在风量达到平衡后，进一步调整通风机的风量，使其满足单系统的要求；

第三步：经调整后各部分调节阀不变动的情况下，重新测定各处的风量作为最后的实测风量。此时应使用红油漆在所有风阀的把柄处作标记，并将风阀位置固定。

###### 送（回）风口风量的测定

            - 风口风量的测定方法有风口系数法、辅助风管法和风管法。

            - 对于一般舒适性空调系统，对风口风量精度要求不高，为方便测量操作，采用风口系数法。风口风量测定计算公式为：

Q=3600·A·V·K       [m³/h]

式中:

Q---风口风量，[m³/h]

A---风口面积，[m²]

（对于散流器风口，指喉部面积；

对于单层百叶风口，指内框面积；）

V---风口平均风速，[m/s]

测量时，用数字式叶轮风速仪紧靠风口平面。为确保测量的准确性，相同风口的测点数目、测点位置必须相同。

K---考虑测定条件的风口系数，该系数值可通过对系统的典型风口作测定方法的对比实验求得。即根据现场实际安装情况，选用测量精度较高的风管法或辅助风管法准确测量典型风口风量Q1，同时用风口法在风口平面测出该风口风量Q2（=3600×A×V），则Q1与Q2的比值为所求k值。为使k值比较准确，实验时可选3～5个同型号风口同时进行测定，取其试验结果值的平均数作为该型号风口的k值。

如果风口风量需较高精度的测量数据，可采用辅助风管法求取风口断面的平均风速，再乘以风口净面积得到风口风量值。

###### 系统风量的调整方法

系统风量的调整，即风量平衡。一般靠改变阀门或风口人字阀的叶片开启度，使阻力发生变化，从而风量也发生变化，达到调节的目的。

风量调整方法目前归纳起来有流量等比分配法、基准风口调整法和逐段分支调整法。由于每种方法都有各自的适应性，在风量调整过程中，可根据管网系统的具体情况，选用相应的方法。

            - 流量等比分配法：这种调整方法，一般要以系统的最远管段，即最不利的风口开始，逐步调到风机。该方法适用于风口数量较少的系统。

            - 基准风口调整法：这种方法就是在系统风量调整前，先对全部风口的风量初测一遍，并计算出各个风口的初测风量与设计风量的比值，将其进行比较后找出比值最少的风口。将这个比值最小的风口作为基准风口， 由此风口开始进行调整。基准风口法可以满足大系统的风量平衡调整之用。

##### 空调自动调节系统的试验调整

###### 自动调节系统的线路检查

            - 核实敏感元件，调节仪表或检测仪表，调节机构型号、规格及安装的部位是否与设计图纸相符。

            - 根据接线图对控制盘内下端子的接线进行核对。

            - 根据控制原理图的盘内接线图，对控制盘内端子以上盘内接线进行核对。

###### 自动调节装置的性能检验

            - 敏感元件的性能试验；

            - 调节仪表和检测仪表的刻度校验不动作试验调整；

            - 调节阀和其它执行机构的调节性能、全行程距离、全行程时间试验与调整。

##### 空调管道系统的冲洗

为确保中央空调设备能达到最佳的运行状态，应对安装好的空调管道进行冲洗。

为确保工期及有充足时间进行环控系统联合大调试，在市政正式供水、供电及排水前，必须主动利用施工现场提供的临时电、临时水及排水措施，对中央空调冷冻、冷却水系统管网进行粗冲洗。当有永久电送至冷机房，再对冷却水系统、冷冻水系统进行联合加压循环精冲洗。

###### 准备工作

            - 冲洗水源

在施工用水预留口敷设临时管道连接冷机房集水缸与分水缸和冷却水管网，并安装闸阀以分开系统进行控制。

            - 排水措施

直接利用各集水井收集冲洗排放的污水，再经潜水泵抽排出室外。

            - 临时旁通措施

为防止在冲洗时有杂物进入设备，先拆除冷水机组出入水口的软接头，敷设临时旁通管将制冷设备前供回水管道连通，用铁皮将制冷设备的出入水口暂时封闭，使冷水机组与冲洗管道系统隔离。

冲洗前，关闭每台风机盘管、组合式冷风柜、新风处理机组出入水口的阀门，开启旁通管道闸阀，使空调末端设备前的供回水管道旁通。

            - 电源

从施工总电源开关箱敷设临时电源到地下一层冷机房水泵控制电柜，作为空调水系统管道粗冲洗专用电源，由环控调试人员负责看管。

            - 防水措施

为防止冲洗时，污水溅湿能源中心冷机房电柜及门外通道，在机房门口及电柜前应砌防洪堤。

###### 管道冲洗

准备工作就绪后，空调管道按下列步骤进行：

第一步：对空调管道分别用自然压进行粗冲洗，以使集水缸和分水缸至水泵的管道干净无杂物。

第二步：用临电启动小功率空调水泵分别对冷却水系统、冷冻水系统进行粗冲洗。

第三步：当有永久电送至冷机房，立即对大功率空调水泵进行试运转，再对冷却水系统、冷冻水系统进行联合加压循环精冲洗。

在冲洗过程中，每次排水时同时拆除Y型过滤器的滤网，清除网内的杂质。如此反复多次，直至滤网中再无杂物，水质干净为止。并请监理工程师检验水质。

###### 系统恢复

管道冲洗完毕后，应将系统原状恢复：

            - 拆除临时旁通管和冷水机组出入水口的封闭铁皮，重新安装好设备出入水口的软接头。

            - 关闭旁通管道闸阀，并开启各台组合式冷风柜、新风处理机组 、风机盘管出入水口阀门。

##### 环控系统无负荷联合试运转

###### 配合冷水机组厂商进行试运转

            - 协助厂商对冷水机组充灌氮气试压;

            - 协助厂商用真空泵对冷水机组抽真空;

            - 运行冷却泵、冷却塔，协助厂商对冷水机组充灌雪种；

            - 冷机房的电气设备及主回路已通过检查与测试;

            - 协助厂商对流水开关线路进行调试;

            - 运行各冷却泵、冷却塔、冷冻泵、空调未端设备，适应冷水机组满负荷试运转。

###### 在各通风空调设备及其附属设备单机试运转合格，单系统风量的测定与调整完成，管道系统冲洗干净，系统联动试运转正常后，即可进行系统的无负荷联合试运转，其步骤为：

            - 启动空调系统各风机、风阀；

            - 运转冷却、冷冻水系统；

            - 运行冷水机组。

在空调系统带冷源试运转正常后，将自动调节和检测系统投入，进行检验和调整，使其达到设计上的要求，系统连续、稳定运转达８小时以上。

说明：冷水机组试运转调试由供货商负责，我方给予必要的配合。

##### 环控系统空调综合效果测定

综合效果测定是在各项目试验调整后，检验系统联动运行的综合指标是否满足设计要求的全面考核。

测试项目包括：送、回风口空气状态参数的测定；空调房间的干、湿球温度的测定；室内噪声的测定。

###### 空调房间温、湿度测定

空调房间温、湿度测定的测定，系统必须连续稳定运行相当一段时间，室内各空气参数相对稳定才能进行。 测定应布置在按设计要求布置的工作区。对于空调房间的测点选择在工作区和工作面及人员经常活动的范围。

###### 室内噪声测定

室内噪声的测定，主要是测量“Ａ”档声级，必要时测量倍频程频谱进行噪声的评价。测量时一般在夜间进行，排除其它声源的影响。

            - 测点的选择： 测点的选择应注意传声器放置在正确地点上，提高测量的准确性。对于空调房间的测点，一般选择在房间中心距地面约1.2米处。

            - 测量时应注意事项

测量记录要标明测点位置，注明使用仪器型号及被测设备的工作状态；

避免本底噪声对测量的干扰 ，如声源噪声与本底噪声相差不到１０ｄＢ则应扣除因本底噪声干扰的修正量。其扣除量为：二者差６～９ｄＢ时，从测量中减去 １ｄＢ； 当二者差 ４～５ｄＢ时，从测量值中减去 ２ｄＢ；当二者相差 ３dＢ，从测量值中减去３ｄＢ。

注意反射声的影响，传声器应尽量离开反射面（２～３米）；

注意风、电磁及振动等影响，以免带来测量误差。

##### 调试报告的编制

环控系统经过试验调整后，需要将各项试验调整的资料编制成完整的调试报告，以作为交工验收的依据。

调试报告的内容包括：

###### 调试总说明（含系统概况、调试结果汇总、存在问题及已取的措施等）。

###### 各项测试调整记录表。

            - 《电动机检查试运转记录》                    电施8表

            - 《设备机组试车试运转记录》                  水施4表

            - 《通风机试运转与通风系统风量测量记录》      风施3表

            - 《空调器性能测定与室内空气参数测定调整记录》风施4表

            - 《空调水系统冲洗干净报告》

            - 《系统调试、运转记录》]

### 烘炉、煮炉及试运行

#### 烘炉、煮炉前的准备工作

###### 将炉膛内清理干净，尤其是容易卡住炉排的铁块、焊渣、焊条头、砖头等必须清理干净，并将炉排的各部位的油杯加满黄油，传动变速箱加适量的机油。

###### 启动炉排进行冷态试运转（如锅炉维修，则应在炉墙砌筑之前进行），连续运转时间不应少于8h；往复炉排不应少于4h。试运转速度不应少于两级，在由低速到高速的调整阶段，应检查传动装置的保安机构动作；炉排转动应平稳，无异常声响、卡住、抖动和跑偏等现象；炉排片应能翻转自如，无突起现象；滚柱转动应灵活，与链轮啮合应平稳，无卡住现象；润滑油和轴承的温升均应正常；炉排拉紧装置应留适当的调节余量。

###### 与锅炉连接的所有管道安装完毕并经试压合格，需保温的管道已保温完毕。

###### 所有附机包括水处理设备，安装完毕且单机试运转合格；一次仪表、二次仪表及自控系统装置安装调试合格；水质化验仪器设备齐全且能正常运作。

###### 炉墙上的测温点设置完毕。

###### 锅炉房照明良好。

###### 准备足够的木柴，引火的破布及废油。

###### 准备煮炉所需的药品和加药用具。

#### 烘炉、煮炉

整装锅炉烘炉、煮炉较为简单，可一次完成，具体步骤为：

###### 关闭主汽阀、附汽阀、排污阀，打开放空阀，没有放空阀可打开一个安全阀，启动给水泵向锅炉进软水达到正常水位后停泵；热水锅炉则需注满水。

###### 打开锅筒上部人孔，将煮炉药品溶液一次加入炉内。药品用量见表。

###### 煮炉时的加药量

| 药 品 名 称 | 加药量（kg/m3 水） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 铁锈较薄 | 铁锈较厚 |
| Na OH | 2～3 | 3～4 |
| Na3 PO4 .12H2 O（或Na2 CO3 ） | 2～3 (3～4.5) | 2～3 (3～4.5) |
| Na2 CO3 （单独使用） | 6 | 6 |

###### 打开炉前的点火门，在炉排前部1.5m范围铺上50mm厚的煤渣，在煤渣上加上干柴，打开下部炉门及引风机风门，点燃木柴，通过自然通风让木柴慢慢燃烧，温度缓慢上升，烧木柴烘炉12～24小时（较湿的炉墙可适当延长）之后，关闭放空阀或安全阀，加煤燃烧，可适当开鼓、 引风机使炉膛温度和蒸汽压力缓慢上升， 每天温升不高于80℃，后期烟温不应大于160℃。当在煮炉的最后24小时宜使压力保持在额定工作压力的75％左右。

###### 煮炉结束后，应交替进行持续上水和排污，直到水质达到运行标准，然后停炉排水，冲洗锅炉内部和曾与药液接触过的阀门，并清除锅筒、集箱内的沉积物，检查排污阀，无堵塞现象。

###### 煮炉后检查锅筒和集箱内壁，其内壁应无油垢，擦去附着物后，金属表面应无锈斑。煮炉合格后封闭人孔、手孔，关闭排污将锅炉上至正常水位，准备带负荷试运行。

#### 试运行

###### 气密性检查

            - 关闭主、附汽阀，上水至正常水位点火温炉，调整燃烧工况，使汽压逐渐上升，当压力升至0.3～0.4MPa时，对人孔、手孔、法兰及其连接螺栓进行一次热状态下的固紧。

            - 继续升至额定工作压力，检查各人孔、手孔、阀门、法兰等处的严密性，同时观察锅筒、集箱、管路和支架等的热膨胀情况。如有泄漏应或异常情况进行相应的处理。

###### 安全阀调整

严密性试验合格后，应由安全阀校定单位进行现场安全阀定压调整，安全阀调整压力符合有关的规定。调整后的安全阀应立即加锁或铅封，并作好记录，有关单位签证。

###### 试运行

在检查定压完毕后，锅炉应带负荷连续试运行24小时，组织专人进行检查与修理，并作好运行记录，以运行正常为合格，并请有关单位办理验收签证手续。

#### 安装技术文件资料

开工报告

锅炉安装施工、管理人员名单

焊工一览表

锅炉技术文件清查记录（包括设计修改的有关文件）

锅炉设备验收记录

锅炉基础复查记录

锅炉本体安装记录

安全附件安装记录

锅炉本体水压试验检查记录

炉墙砌筑施工记录（维修）

砌筑部位检查记录

保温质量检查记录

锅炉房转动设备安装检查记录

炉排冷态试运行记录

锅炉房静止设备安装检查记录

锅炉房汽水管道安装记录

阀门试压记录

锅炉房汽水管道焊接检验记录

烟风道安装检查记录

烘炉记录

煮炉记录

安全阀调整试验记录

带负荷连续24小时试运行记录

锅炉总体验收记录

说明：对于原有设备在调试过程中发现问题需要修复更换的，不在工期考虑之内。

# 智能（弱电）系统安装工程施工方法及技术措施

四川省成都市海外××屋宇设备系统供应、安装及改装工程弱电系统工程的施工方案设计是工程的关键环节之一，通过设计把业主要求转化为设计技术文件。系统工程的施工方案设计依据是业主列明的技术要求及有关标准、规定，经认真分析，加以完善。完善后的设计方案，经评审征得业主确认后，即可据此开展工作。做好施工准备，可确保安装工作有计划，有步骤的进行，减少施工混乱，对实现均衡施工，缩短工期，确保工程质量和安全生产将起到至关重要的作用。

## 线管、线槽、线缆施工

### 施工工序

科学合理的施工工序是保证工程质量，提高工效、避免浪费，确保工期的有效手段。

制定科学合理的施工程序：编报材料、设备计划→材料、设备进场检验→支吊架加工、桥架、配管施工→管路清扫、线缆敷设→绞线、对线、线缆编号→设备安装、接线→单体静态调试→系统静态调试→系统动态调试→试运行→工程验收。

施工配合顺序：智能化系统工程与土建、机电等专业交叉很多，要积极主动与之协调、配合，并进行技术支持。进场后必须对原预留孔洞，预埋件配合土建进行清查，位置是否正确，尺寸是否准确，是否有遗漏，如有问题，应协商解决。在吊顶封前要完成线路敷设。配合精装修、机电专业做好吊顶和管线上设备安装预留孔等。机房装修完成后，才能安装各系统设备。

首先组织有关人员熟悉有关楼层的施工图纸（经过批准施工的图纸），以便人力安排和解决有关施工技术。每次施工前，各领工员和班长必须抽所有工人交代每天必须完成的工作内容和进行人力调配；各技术工程师必须在工地巡查以解决有关施工中的问题；安检工程师在工地巡查有关安全隐患并及时解决；技术主管工程师还必须协调有关专业之间的矛盾和下达每周工作计划书等。

### 管线室内敷设

室内线路的布线设计和施工短捷、安全可靠，尽量减少与管线的交叉跨越，避开环境条件恶劣的场所，便于施工维护。对安全防范系统的传输线路要注意隐蔽保密。施工时需要遵守下列规定：

###### 传输线路采用绝缘导线时，应采取穿金属管或封闭式线槽保护方式布线，优选穿钢管。传输线路采用耐压不低于500V铜芯绝缘电线。

###### 布线使用的非金属管材、线槽及其附件采用不燃或阻燃性材料制成。

###### 报警线路应采取穿金属管保护，并暗敷在非燃烧或吊顶里，其保护层厚度不小于3cm ；当必须明敷时，可在金属管上采取防火保护措施。

###### 穿管绝缘导线或电缆的总截面积不应超过管内截面积的40%。敷设于封闭或线槽内的绝缘导线或电缆的总截面积不应大于线槽的净截面积的50%。

###### 不同系统、不同电压等级、 不同电流类别的线路，不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。

###### 弱电线路的电缆竖井宜与强电电缆的坚井分别设置，如受条件限制必须合用时，弱电和强电线路应分别布置在竖井两侧。

###### 管内或线槽的穿线，在建筑抹灰及地面工程结束后进行，在穿线前，将管内或线槽内的积水及杂物清除干净，管内无铁屑及毛刺，切断口应锉平，管口刮光。

###### 导线在管内或线槽内，不能有接头或扭结，导线的接头，应在接线盒内焊接或用端子连接。（小截面导线连接时可以绞接，绞接匝数应在五匝以上，然后搪锡，用绝缘胶带包扎。）

###### 敷设在多尘或潮湿所管路的管口和管子连接处，均作密封处理（加橡胶垫等）。

###### 管路超过下列长度时，在便于接线处装设接线盒：

管子长度每超过45m，无弯曲时；

管子长度每超过30m，有一个弯曲时；

管子长度每超过20m，有二个弯曲时；

管子长度每超过12m，有三个弯曲时。

###### 管子入盒时，盒外侧套锁母，内侧装护口。在吊顶内敷设时，盒内外侧均套锁母。

###### 在吊顶敷设各类管路和线槽时，采用单独的卡具吊装或用支撑物固定。

###### 线槽的直线段每隔1.0∽1.5m设置吊点或支点。

###### 在下列部位也设置吊点或支点：

线槽接头处；

距接线盒0.2m 处；

线槽走向改变或转角处；

吊装线槽的吊杆直径，不应小于6mm。

###### 管线经过建筑物变形缝（包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等）处，采取补偿措施；导线跨越变形缝的两侧固定，并留有适当余量。

###### 导线敷设后，对每个回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻值不小于20MΩ。防盗探测器传输线路宜选用不同颜色的绝缘导线，同一工程中相同线路的绝缘导线颜色一致，接线端子有标号。

###### 分线箱（盒）暗设时，一般预留墙洞。墙洞大小应按分线箱尺寸留有一定余量，即墙洞上、上边尺寸增加20∽30mm,左、右边尺寸增加10∽20mm。分线箱（盒）安装高度满足底边距地0.5∽1m。

###### 过路箱一般作暗配线是电缆管线的转接或接续用，箱内不应有其他管线穿过。

###### 为了确保用电安全，室内管线与其它管道最小距离为：

            - 平行敷设

| 管道名称 | 管内穿线 | 明敷导线 |
| --- | --- | --- |
| 煤气管 | 0.1m | 1m |
| 乙炔管 | 0.1m | 1m |
| 氧气管 | 0.1m | 0.5m |
| 蒸汽管 | 1m/0.5m | 1m/0.5m(电线管在上面/电线管在下面) |
| 暖水管 | 0.3/0.2m | 0.3/0.2m |

            - 交叉敷设

| 管道名称 | 管内穿线 | 明敷导线 |
| --- | --- | --- |
| 煤气管 | 0.1m | 0.3m |
| 乙炔管 | 0.1m | 0.5m |
| 氧气管 | 0.1m | 0.3m |
| 蒸汽管 | 0.3m | 0.3m |
| 暖水管 | 0.1m | 0.1m |

###### 系统中探测信号传输线，图像、声音复核传输线，不得与照明线电力线同线槽、同出线盒、同连接箱安装。

###### 安全防范工程中视频信号的传输，如果传输距离较短，宜用同轴电缆传输视频基带信号的视频传输方法。黑白电视基带信号在5MHz时的不平坦度、彩色电视基带信号在5.5MHz时的不平坦度大于3dB时，采用电缆均衡器；在大于6dB时，加电缆均衡放大器。

###### 系统的功能遥控信号采用多芯直接传输的方法。微机控制的大系统，可将遥控信号进行数据编码，以一线多传的总线方式传输。而同轴电缆暗敷时，一般穿钢管；路径安排尽可能短些，配管不能急弯；弯管半径宜大点，通常为管径的10倍。

###### 建筑物内横向布放的暗管管径不宜大于Ф25，天棚里或墙骨水平、垂直敷设管路的管径不宜大于Ф40。

### 室外敷设

室处电缆线路的路径选择以现有地形、地貌、建筑设施为依据，并按以下原则确定：

###### 线路宜短直，安全稳定，施工、维修方便。

###### 线路宜避开易使电缆受机械或化学损伤的路段，减少与其它管线等障碍物的交叉。

###### 视频与射频信号的传输宜用特性阻抗为75Ω的同轴电缆，必要时也可选用光缆。

###### 具有可供利用的架空线路时，可同杆架空敷设，但同电力线（1kV以下）的间距不应小于1.5m，同广播线间距不应小于1m，同通讯线的间距不应小于0.6m。

###### 架空电缆时，同轴电缆不能承受大的拉力，要用钢丝绳把同轴电缆吊起来，方法与电话电缆的施工方法相似。室外电线杆的埋设一般按间距40m考虑，杆长6m，杆埋深1m。室外电缆的施工方法相似。室外电线杆的埋设一般按间距40m考虑，杆长6m，杆埋深1m 。室外电缆进入室内时，预埋钢管要作防雨水处理。

###### 需钢索布线时，钢索布线最大跨度不超过30m ，如超过30m在中间加支持点或采用地下敷设的方式。跨距大于20m，用直径4.6∽6mm的钢绞线，跨距20m以下时，可用三条直径4 mm的镀锌铁丝绞合。

### 光纤敷设

敷设光缆前，应对光纤进行检查；光纤应无断点，其衰耗值应符合设计要求。

###### 核对光缆的长度，并应根据施工图的敷设长度来选配光缆。配盘时应使接头避开河沟、交通要道和其它障碍物；架空光缆的接头应设在旁1m以内。

###### 敷设光缆时，其弯曲半径不应小于光缆外径的20倍。光缆的牵引端头应作好技术处理；可采用牵引力自动控制性能的牵引机进行牵引。牵引力应加强芯上，其牵引力不应超过150kg ；牵引速度宜为10m/min ；一次牵引的直线长度不宜超过1km 。

###### 光缆接头的预留长度不应小于8m 。

###### 光缆敷设完毕，应检查光纤有无损伤，并对光缆敷设损耗进行抽测。确认没有损伤时，再进行接续。

###### 架空光缆应在杆上设置伸缩余兜，其数量应根据所在冰凌负荷区级别确定，对重负荷区宜每杆设一个；中负荷区2∽3根杆宜设一个；轻负荷区可不设，但中间不得绷紧，光缆余兜的宽度为1.52∽2m。

###### 光缆架设完毕，应将余缆端头用塑料胶带包扎，盘成圈置于光缆预留盒中；预留盒应固定在杆上。地下光缆引上电杆，必须采用钢管保护。

###### 在桥上敷设光缆时，宜采用牵引机终点牵引和中间人工辅助牵引。光缆在电缆槽内敷设不应过紧；当遇桥身伸缩接口处时应作3∽5个“S”弯，并每处宜预留 0.5m。光缆经垂直走道 时，应固定在支持物上。

###### 管道光缆敷设进，无接头的光缆在直道上敷设应由人工逐个人孔同步牵引。预先作好接头的光缆，其接头部分不得在管道内穿行；光缆端头应用塑料胶带包好，并盘成圈放置在托架高处。

###### 光缆的接续应由受过专门训练的人员操作，接续时应采用光功率计或其它仪器进行监视，使接续损耗达到最小；接续后应做好接续保护，并安装好光缆接头护套。

###### 光缆敷设后，宜测量通道的总损耗，并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线 。

###### 在光缆的接续点和终端应作永久性标志。

## 设备安装调试

### 基本设备安装、电气线路敷设及接地系统

#### 系统描述

###### 本节主要描述建筑智能化系统电气线路敷设与接地系统在工程实施过程中必须引起注意的问题。

###### 在本系统工程施工前，应具备施工平面图、接线图、安装图、系统原理图以及其他必要的技术文件。

###### 本系统的施工及验收应按工程建设规范《智能建筑施工及验收规范》及应符合国家现行的有关标准、规范的规定。

###### 本系统在施工竣工时，提交有关技术文件，包括隐蔽工程验收报告、质量检测和评定报告、线路测试报告等竣工文件。

#### 电气线路的敷设

##### 线槽敷设及支架安装

###### 线槽敷设

            - 强、弱电线槽宜分槽敷设，如需要敷设在同一线槽内，应用金属板隔开。

            - 弱电系统中不同信号、不同电压等级的电缆应分槽敷设。

            - 广播、电话等电压等级较高的线宜用金属隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设或以单独的线槽、管敷，200V交流电源线路和连锁线路不应与弱电的信号电缆（电线）同槽、同管敷设。

            - 火灾报警系统的线路应按设计的要求单独使用专用线槽，其线槽的要求应满足设计的规定。

            - 火灾报警系统的线路应按设计的要求单独使用专用线槽，其线槽的要求应满足设计的规定。

            - 线槽直角时，其最小弯曲半径不应小于槽内最粗电缆外径10倍。

            - 电缆或电线的总截面（包括外护层）不应超过线槽截面积的40%，载流导线不宜超过30根。

            - 线槽的直线长度超过50m时，宜采用热膨胀补偿措施。

            - 线槽应接地，接缝处应有连接线或跨接线。

            - 地面暗敷线槽制造长度一般为3m，超过6m宜加装分线盒。线槽出线口和分线盒必须与地面平齐。

            - 竖井内金属线槽与弱电箱安装。

            - 地面内装金属线槽的安装。

###### 支架的安装

            - 支架安装应根据建筑结构不同形式选用不同支架型工及固定方式，对于钢结构的建筑其支架安装宜按支架安装节点样图进行安装。

            - 支架不应安装在具有较大振动、热源、腐蚀性液滴及排污沟道的位置；也不宜安装在具有高温、高压、腐蚀性及易燃易爆等介质的工艺设备、管道以及能移动的构筑物上。

            - 电缆支架间距离宜为：当电缆水平敷设时为0.8－1.5m，垂直敷设时为1.0m。

            - 水平安装的线槽及保护管用的金属支架间距应满足设计图纸要求，如无明确规定，支架间距宜为1.5－2m；并在距下列部位0.2m处也应设置支架：

拐弯处；

终端处；

接线盒。

            - 垂直安装时可适当增大间距。

##### 电线管敷设

###### 弯制保护管时，应符合下列规定

            - 保护管的弯成角度不应小于90°；

            - 保护管的弯曲半径：当穿无铠装的电缆且明敷设时，不应小于保护管的6倍；当穿铠装电缆以及埋设于地下与混凝土内时，不应小于保护管外径的10倍；

            - 保护管弯曲处不应有凹陷、裂缝和明显的弯扁；

            - 单根保护管的直角弯不宜超过两个。

###### 护管在遇下列情况之一时，中间应增设接线盒，接线盒的位置应便于穿线

            - 管长度每超过30m，无弯曲；

            - 管长度每超过20m，有一个弯曲；

            - 管长度每超过15m，有两个弯曲；

            - 管长度每超过8m，有三个弯曲。

###### 金属保护管跨接应符合的规定：

            - 当配管采用镀锌管时，除设计明确规定外，管与管、管与金属盒连接后不必跨接。

            - 当配管采用镀锌管时，除设计明确要跨接时，明配管不应采用熔焊跨接，应采用设计指定的专用接地线卡跨接。

            - 焊接钢管可采用直径6mm圆钢跨接，搭接长度为圆钢直径6倍。

            - 保护管内穿有大于或等于100V载流导体时，则保护管的连接应保证电气连接的连续性。

##### 电线电缆的敷设

###### 敷设电缆应合理安排，不宜交叉；敷设时应防止电缆之间及电缆与其他硬件体之间的磨擦；固定时，松紧应适度。

###### 多芯电缆的弯曲半径，不应小于其直径的6倍。同轴电缆的弯曲半径，不小于其外径的10倍。

###### 线缆槽敷设截面利用率≤60%，线缆穿管敷设利用率≤40%。

###### 信号电缆（线）与电力电缆（线）交叉敷设时，宜成直角；当平行敷设时，其相间的距离应符合设计规定。

###### 电缆沿支架在线槽内敷设时应在下列各处固定牢固：

            - 当电缆倾斜坡度超过45°或垂直排列时，在每一个支架上；

            - 当电缆倾斜坡度不超过45°且水平排列时，在每隔1－2个支架上；

            - 在线路拐弯处和补偿余度两侧以及保护管两端的第一、二两个支架上；

            - 在引入仪表盘（箱）前300－400mm处；

            - 在引入接线盒及分线箱前150－300mm处；

###### 明敷设的信号线路与具有强磁场和强电场的电气设备之间的净距离，宜大于1.5m；当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在线槽内敷设时，宜大于0.8m。

###### 沟道内敷设时，应敷设在支架上或线槽内。当电缆进入建筑物后，电缆沟道应作密封处理。

###### 弱电电缆与电力线平行或交叉敷设时，其间距不得小于0.3m。

##### 光缆的敷设

###### 敷设光缆前，应对光纤进行检查，光纤应无断点，其衰耗值应符合设计要求，核对光缆的长度，并应根据施工图的敷设长度来选配光缆。配盘时应使接头避开河、交通要道和其他障碍物；架空光缆的接头应设在杆旁1m以内。

###### 敷设光缆时，其弯曲半径不应小于光缆外径20倍。光缆的牵引端头应作好技术处理；可采用牵引力自动控制性能的牵引机进行牵引。牵引力应加于加强芯上，其牵引力不应超过150kg；牵引速度宜为10m/min；一次牵引的直线长度不宜超过1km；光缆接头的预留长度不应小于8m。

###### 光缆敷设完毕，应检查光纤有无损伤，并对光缆敷设损耗进行抽测。确认没有损伤时，再进行接续。

###### 管道敷设光缆时，无接头的光缆在直道上敷设应由人逐个经人孔同步牵引。预先作好接头的光缆，其接头部分不得在管道内穿行；光缆端头应用塑料胶带包扎好，并盘成圈放置在托架高处。

###### 光缆的接续应由受过专门训的人员操作，接续时应采用光功率计或其他仪器进行监视，使接续损耗达到最小；接续后应做好接续保护，并安装好光缆接头护套。

###### 光缆敷设后，宜测量通道的总损耗，并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线。

###### 在光缆的接续点和终端应作永久性标志。

###### 典型的开启式Ⅰ型光缆接头盒的埋式光缆和管道光缆开剥尺寸。

###### 半开启接头盒的光缆开剥尺寸。

##### 线路测试与工程验收

###### 电缆（电线）绝缘电阻的测试两端设备连接时，必须进行电缆（电线）绝缘电阻的测试，其测试结果必须符合规范要求。

###### 电缆的接续

应由受过专门训的人员操作，接续时应采用光功率计或其他仪器进行监视，使接续损耗达到最小；接续后应做好接续保护，并安装好光缆接头护套。

###### 光缆敷设后，现场检验应测试光纤衰减常数和光纤长度

            - 衰减测试：宜采用光时域反射仪（OTDR）进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大，应用光功率计测试，并加以比较，断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。

            - 长度测试：要求对每根光纤进行测试，测试结果应一致。如果在同一盘光缆中，光纤长度差异较大，则应从另一端进行测试或做通光检查，以判定是否有断纤现象存在。

###### 综合布线的线缆测试

按GB/T50312—2000规范进行。

###### 工程验收

            - 电缆、电线、光缆、综合布线的敷设必须符合施工图的要求。

            - 工程验收必须具备如下资料：

A）隐蔽工程验收报告；

B）质量检测和评定报告（线槽、保护管、线路敷设等）；

C）电缆、电线的绝缘电阻测试记录；

D）电缆、电线、光缆、综合布线的测试记录或报告。

#### 接地系统

##### 系统概述

###### 弱电系统的接地除了特殊要求外，一般采用共同接地体的接地方式，其接地体以采用接地体为主，即利用基础钢筋、承台钢筋相连接作为自然接地体，框架柱钢筋与基础台钢筋焊接作引下线，再将楼板梁内钢筋与柱盘焊接，形成了具有极小电阻、极小引下阻抗、主体的和平面的等电位自然防雷网络框架。

###### 智能建筑的接地要求

智能建筑的接地要求有防雷接地，工作接地、保护接地、屏蔽与防静电接地。

###### 智能建筑的接地系统

智能建筑的接地系统通常采用TN—S系统。

###### 智能建筑弱电接地系统应在弱电竖井内设有单独接地干线PE2，将每层弱电设备的保护接地和工作接地线与该接地系统相连。

###### 建筑弱电系统防雷接地系统的设计。

##### 接地干线的施工

应避免弱电系统的接地干线与强电的接地干线、中性线N接地混接，更不允许将TN—S系统中将N线与PE线接在一起再连接到接地极，即将N线、PE线、SE线混接，这不仅使接在N线上的弱电设备受到三相不平衡电流引起的电击或火灾，而且将会受到干扰而使弱电设备无法工作。

##### 接地系统的测试

###### 在接地装置安装完毕后，应测定接电阻的数值，以确定是否满足设计或有关规程的要求。接地电阻的测量主要是流散电阻（也称冲击接地电阻）测量。冲击接地电阻总是小于工频接地电阻。

###### 测量接地电阻的方法有电流表—电压表法、电桥法、接地电阻测量仪等，目前都采用接地电阻测量仪，操作简单又方便。

###### 使用接地电阻测量仪时，要先拧开接地线或防雷接地引下线断接卡子的紧固螺栓。测量时首先将两根探针分别插入地中。使两接地极的距离为46m；然后用专用导线分别接至仪表相应的端钮上。

###### 将仪表水平放置，查检检流计的指针是否指于中心线上，否则可用零位调整器将其调到指针指于中心线。

###### 将“倍率标度”置于最大倍数，慢慢在转动发动机的摇把，同时旋动“测量标度盘”使检流计指针指于中心线。当检流计的指针接近平衡时，加快发电机摇把的转速，使其达到120r/min以上，调整“测量标度盘”，使指针指于中心线上。

###### 若“测量标度盘”的读数小于1时，应将倍率标度置于较小的倍数，再重新调整“测量标度盘”，以得到正确读数。用“测量标度盘”的读数乘以倍率标度的倍数，即为所测的接地电阻值。

###### 防雷装置的接地电阻应考虑在非雷雨季中的土壤干燥状态的影响，各地都规定有不同的季节系数。用所测的接地电阻乘以倍率标度的倍数，所得结果即为实测接地电阻值。

### 楼宇设备监控系统

#### 系统概述

##### 系统功能

楼宇设备自控系统主要是对海外××大楼的变配电设备、应急备用电源设备、蓄电池、不间断电源设备等的监视、测量和照明设备的监控，给排水系统的给排水设备、饮水设备及污水处理设备等运行、工况的监视、测量与控制，空调系统的冷热源设备、空调设备、通风设备及环境监测设备等运行工况的监视、测量与控制，热力系统的热源设备等运行工况的监视，以及对电梯、自动扶梯设备运行工况的监视。通过BA系统实现在建筑物内对上述机电设备的监控与管理，可以节约能源和人力资源，提高物业管理水平，为用户创造更舒适、安全的环境。

##### 系统的组成

海外××大楼BA系统采用分布式计算机监控技术，计算机网络通信技术完成。遵循分散控制、集中监视、资源共享的基本思想。监控管理功能集中于中央站和有相当操作级别的终端，实时性强的控制和调节功能由分站完成。中央站停止工作不影响分站功能和设备运行，局域网络通信控制也不应因此而中断。目前楼宇设备管理系统采用分层分布结构，由第一层中央计算机系统(中央站)、第二层区域智能分站（DDC控制器）和第三层数据采样与控制终端组成。

第一层中央计算机系统，是由多台分散的微型计算机和区域智能分站经互连连接而成的计算机系统。系统中各智能单元既相互协同又高速自治，能在全系统范围内实现资源管理，动态地进行任务或功能分配，同时可以执行分布式程序。

第二层智能分站（DDC）的主要任务是：

###### 现场监测点数据的周期性采集；

###### 采集数据的处理（滤波、放大、转换）；

###### 现场数据和现场设备运行状态的检查和报警处理；

###### 控制算法（连续调节和顺序逻辑控制的运算）；

###### 控制与数据网的转换与各上位管理计算机下达的实时指令或参数设定、修改。

第三层数据采样，通常由两类端构成，一类称为监测输入点（IP），监测对象是温度、湿度、有害气体、火灾检测、流量、压力等。另一类称为受控输入点（OP），受控对象是水泵、阀门、控制器、执行开关等。各类探测、传感器将监测对象的实时状态转变成区域智能分站可以接受的电流（4-20mA）或电压（0-10V）量，同时区域智能输出4-20mA或0-10V的控制信号调节受控设备（例如调节阀门的大小或调整风门的开度）。

智能分站与楼宇设备自控系统（BAS）以现场总线方式进行通信，BAS中分散的智能分站的操作运行是高度自治的，并不依赖BAS监控软件。当系统通信故障时，智能分站仍然具有正常完成监测和控制的能力。同时也应采用分布式系统结构的原则，使智能分站在大厦地理位置上更有分布性，也可减少各监控工作站与智能分站之间的通信量。

##### 工程范围

工程范围适用于《智能建筑设计标准》（GB/T 50314—2000）所规定的建筑物内楼宇设备监控系统或楼宇设备自动系统工程。

##### BA系统工程界面的划分

BA系统工程界面的概念

BA系统工程本身不仅涉及空调系统、给排水、供配电和照明系统、电梯设备，而且还与火灾自动报警系统、安全防范管理系统、物业管理系统有着密切的关系。所谓BMS就是这三个子系统为主的系统集成，其中往往以BA系统为核心，甚至还可能根据用户不同需求与CA、OA等系统关联构筑智能化集成（IBMS），以期实现资源共享和满足管理的需要，从而提高系统的共享性、可靠性、安全性和可扩性。

所谓工程界面是明确各子系统的功能及相应之间接口界面，供应商（或工程承包商）的职责，以确保系统集成，否则将会导致系统集成的失败。实质上工程界面的确定是各系统的纽带，集成系统如果没有纽带将变为独立分散的子系统。

工程接口界面应该标准、规范化、模块化，这样有助于系统的集成

（1）系统设计界面的确定；

（2）各子系统设备、材料、软件供应界面的确定；

（3）系统的技术接口界面的确认；

（4）系统施工界面的确定。

###### 设计界面的确定

BA系统设计界面的确定主要是包括BA系统技术设计与机电设备电气控制系统之间设计界面、通信方式、联动控制设计的界面、BA系统与其他子系统之间系统操作平台接口与界面及其软件设计界面划分等。

###### 设备材料供应界面的划分

主要是确认BA系统与机电设备和各弱电系统之间的设备、接口板、电线、电缆之间管、线槽、支架等安装材料接插件的供应范围。

###### 系统的技术接口界面的确定

各子系统硬件接口、信息传输、通信方式的确定，必须与子系统硬件接口相匹配。包含如下内容：

            - 数据信息、各计算机网络系统之间、设备之间、数据传输协议速率及其格式；

            - 视频信号包括电视和监视用摄像机信号；

            - 音频信号包括电话与广播信号；

            - 控制及监视信号，即脉冲、逻辑信号等的量程、接点容量方面的匹配；

            - 其他专业的受IBMS控制的各类设备的主要技术参数与IBMS提供设备的主要技术参数之间的匹配；

            - BA系统与FA、SA、电梯、空调系统设计尤其是冷水机组、AHU、VAV、FCU等设备，锅炉、供配电、照明控制设备、给排水系统设备之间的通信接口或硬接点连接联动控制的技术接口界面。

###### 施工界面的确定

施工界面的确定主要是确定BA系统涉及机电设备和各子系统之间的设备安装，管槽敷设及穿线、接线，设备单体调试和相互配合的确定。

BA系统与机电系统的主要设备和BA系统与其他弱电系统之间两个层面的工程界面

有关涉及上述四个界面的划分主要是确定BA系统与机电系统的主要设备和BA系统与其他弱电系统之间两个层面的工程界面。

BA系统或BMS集成系统设计界面的确定，主要是包括各子系统界面划分、系统操作平台接口与界面、系统应用软件的界面和各子系统通信接口与协议的界面。

系统功能界面

根据上述系统集成的要领分为BA系统和BMS、OA、CA子系统的集成（IBMS），主要是确定各子系统的功能界面，尤其是联动和信息数据库共享功能的划分。例如：确定BA系统是否具备对FA和SA的两次监控功能和联动控制功能，确定IBMS与BMS、OA、CA之间信息流和通信的功能等等。

系统操作平台接口与界面

由于各子系统运行的操作系统、传输速率和设备不同，故主干网管理系统应同时支持网络监视和控制、管理所有的网络协议，支持不同厂家的联网设备，容纳不同的网络管理系统，其主干网互连协议可采用OSI协议标准和TCP/IP协议标准。

OSI是实现异种机、异种网络互连的最好方法，但OSI尚需有一个发展完善过程，故目前可采用TCP/IP协议。

###### 系统应用软件的界面

系统应用软件的界面，包括各子系统之间应用于软件的接口界面和本子系统设备和子系统应用软件的界面，新开发应用软件与已运行应用软件的界面等。

A）各子系统之间应用软件的界面

例如BMS中BA系统可以具备FA、SA的两次监控功能。则除了BA系统、FA、SA之间具备硬件接口外，BA系统还具备两次监控的软件。

B)系统设备和子系统的应用软件的接口界面软件

近几年来设备供应商，如冷冻机、锅炉、供电设备将其设备的遥控、遥测和运行信号通过硬件和标准接口的数据通信方式向外传输，则子系统应用软件必须有一套与此相适应的接口界面软件。

###### 设备与材料界面的划分

冷热源及空调系统与BA系统设备与材料界面的划分

A）BA系统供应商提供的设备如下 ：

·空调系统的管路系统中受BA系统监测控制与调节的有各类阀门、水管温度传感器、压差与压力传感器、压差开头等设备；

·空气处理机、新风机中各种传感器、电动调节阀、驱动器、风门驱动器（其尺寸和技术参数必须与选用风门相匹配）；

·VAV末端装置的VAV驱动器和各种传感器；

·风机盘管的温控器、三速开关、电动阀原则上由BA系统供应，如果风机盘管不受BA系统控制，则也可以由空调系统供应商提供；

·BA系统至受控设备之间的线槽、电管、电缆、电线材料与空调系统相连的应用软件。

B）空调系统供应商提供的设备如下：

·空气处理机、新风机及其各种风门；

·VAV末端装置及其电加热和加湿设备；

·变风量空气处理机、新风机的变频、变速设备及其控制系统；

·如果冷水机组、热泵机组、锅炉设备等以通信方式与BA系统相连，则提供上述设备的通信接口卡、通信协议和接口软件。

C）空调系统的供电及控制设备和两次线路设计必须满足BA系统提出的监控、状态、报警、参数等要求。

###### 供配电及照明系统

A）BA系统供应商提供的设备和材料

·各种电量与非电量传感器；

·脉冲式电度计量表亦可以由供配电供应商提供；

·BAS至各供电柜的的线槽、电缆等材料

·与供配电、照明相连的应用软件包括计量统计。

B）供应商提供的设备与材料；

·与各种电量传感器相匹配的PT、CT端子；

·以通信方式与BA系统相连，则供电柜设备应提供通信卡、通信卡、通信协议和接口软件；

·高压供电柜、配电箱等到设备的两次线路设计必须满足BA系统提出的监测和运行状态与报警的要求。

###### 热水系统设备与材料的划分

A）BA系统供应商提供设备和材料

·各种蒸气、热水、压力、温度、油压、气压、有害物质浓度等传感器；

·BA系统至热水系统设备之间线槽、电管、电缆等材料；

·与热水系统相连的应用软件开发。

B）热水系统供应商提供的设备

·以通信方式与BA系统相连，则热水系统供应商必须满足BA系统监测与控制要求的通信卡、通信协议和接口软件；

·提供BA系统监测要求的信号。

C）热水系统的供电及两次线路的设计必须满足BA系统监测、控制的要求。

###### 给排水系统

A）BA系统供应商提供的设备和材料

·各种水箱水池的液位开关或者传感器；

·BA系统至给排水系统的线槽、电管、电缆等材料；

·与给排水系统相连的应用软件。

B）给排水系统供应商提供设备

·如果给排水系统与BA系统以通信方式相连，则应提供满足监测和控制要求的通信卡、通信协议和接口软件。

C）给排水系统的供电设备及两次线路设计必须满足BA系统的监测和控制要求。

各子系统的接口软件界面如上面软件接口界面所述。

###### 系统的技术接口界面确定

各子系统硬件接口、信息传输、通信方式的确定，必须与子系统硬件接口相匹配。

            - 数据信息、各计算机设备之间数据传输速率及其格式。

            - 视频信号包括电视和监视用摄像机信号。

            - 音频信号包括电话与广播信号。

            - 控制及监视信号，即AO、AI、DO、DI及脉冲、逻辑信号等的量程、接点容量方面的匹配。

            - 其他专业的受IBMS控制各类设计的主要技术，参加与IBMS提供设备的主要技术参数之间的匹配。

###### 供配电、照明设备的接口界面

高低压柜接口界面

·高低开关的启停状态、开关量输入（DI）1点（ON/OFF）；

·高低压开关的故障信号、开关量输入（DI）1点（ON/OFF）；

·高低进线、出线柜：

三相电压测量        模拟量输入（AI）

三相电流测量        模拟量输入（AI）

三相功率测量        模拟量输入（AI）

功率因数测量        模拟量输入（AI）

电网频率测量        模拟量输入（AI）

三相电度测量        模拟量输入（AI）

低压动力照明配电箱

·低压开关控制信号：开关量输出（DO）；

继电器输出（ON/OFF），电压或电流输出，如24V/AC，0.5A/AC；

·低压开关手自动状态，开关量输入（DI）ON/OFF；

·低压开关运行状态和故障报警开关量（DI）；

·电度计量：①功率变送器方式（见电量变送器）；②脉冲式电度表，开关量输入（DI）脉冲累加。

变压器

·变压器温度测量    模拟量输入（AI）4-20mA；

·变压器温度报警    开关量输入（DI）ON/OFF。

###### 冷热源设备与空调系统设备接口界面

            - 冷热水进出口温度测量，模似量输入（AI）0-5V/DC，0-10V/DC或4-20mA。

            - 水流量测量    模似量输入（AI）0-5V/DC，0-10V/DC或4-20mA。

            - 运行状态和故障报警    数字量输入（DI）ON/OFF。

            - 冷冻水压通阀控制    模似量输入（AO）24V/AC，DC；12V/DC等。

            - 冷冻水压差控制模似量输入（AI）（压力、压差）0-5V，0-10V/DC 或4-20mA/DC；模拟量输出（AO）24V/AC，DC；12V/DC。

            - 冷水机组通信接口界面。

A）硬件要求：BMS将增设一台界面接口设备（IE）。IE与BMS连成一体，并通过RS—232C与冷冻机组通信接口连接。

B）软件要求：双方以约定的协议的交换数据。

C）数据读写内容：BMS与冷冻机通信交换数据建议如下：

·读由冷冻机通信接口读入BMS界面接口设备（IE）；

·写由BMS界面接口设备（IE）通过通信接口写入冷冻设备通信接口；

·读变量参数，蒸发器出口温度、蒸发器入口温度、冷凝器出水温度、冷冻机电力负荷百分数等；

·读运行状态信息，冷冻机组运行正常、冷冻机故障报警、冷冻水水流开关动作等；

·参数设定，蒸发器出口温度冷凝器输出温度；

·开关量设定，冷冻机组以时间/事件启停设定、压缩机运行时间设定。

            - 空调设备接口界面（空调处理机和新风机）。

温、湿度、压力传感器：模拟量输入（AI）0-5V/DC，0-10V/DC或4-20mA/DC。

压差，防冻开关：数字量输入（DI），ON/OFF。

风门驱动器：模拟量输出（AO）0-10V/DC或4-20mA比例输出：8-24NM。

风机控制：

a)起/停：开关量输出（继电器）ON/OFF。

b)变风量多档速度控制：开关量输出（继电器）ON/OFF。

c)变风量变频控制：模拟量输出：（AO）0-10V/DC或4-20mA/DC；

d)运行状态与故障报警：开关量输入 （DI）ON/OFF。

e)电动阀门的控制与开度显示：模拟量输入0-10V/DC，4-20 mA，模拟量输出0-24V/DC或0-24V/AC。

            - 冷冻、冷却水泵，冷却塔的接口界面

启停控制：开关量输出（继电器DO）ON/OFF；

运行状态和故障报警开关量输入（DI）ON/OFF；

进出口水温和水流量测量：模拟量输入：（AI）0-5V，0-10V/DC，4-20 mA。

            - VAV末端驱动器的接口界面

VAV启停信号；

1k铂、1k巴氏合金电阻、10k热敏电阻输入；

C）0-5V/DC，0-20mA电压或电流输入；

D）开关量干触点输入；

E）开关量干触点输出；

F）电压、电流输出：0-20mA,0-10V/DC。

###### 给排水系统设备的接口界面

给排水泵的控制，开关量输出（DO）ON/OFF。

给排水泵运行状态和故障报警，开关量输入（DI）ON/OFF。

水箱水池液位状态。

高低液位状态报警，开关量输入（DI）ON/OFF。

高低液位指示，模拟量输入（AI）0-10V或4-20mA。

###### 电梯运行监测接口界面。

·控制停靠楼层采用硬线连接方式，故在电梯机房的电梯箱按键接口控制板前增加一排接线子排，以便BMS的CAU控制板的接线串入其接线中；

·提供所有大厦电梯的警铃报警信号N+1点（开关量信号，信号在电梯机房内取得）；

·提供电梯内摄像机联动信号N+1点（开关量信号，在电梯机房内取得）；

·按BMS系统承包商提供的读卡机和摄像机的安装尺寸和安装示意图，并设计所需控制电梯中的具体安装方式，负责将相应控制器、摄像机、电缆引到接线端子板上；

·在需安装卡机设备的电梯箱到电梯机房之间增加RS—485通信线，线径≥0.5mm/8芯线；

·在与BMS系统设备进行接线和测试工作时提供必要的配合；

·为在遇到突发事件时，可由中控室直接控制电梯的运行，夜间由读机控制的电梯的电梯机房的按键控制板上，所有的按键接线均预留并接端子排，以供BA系统连接。

###### 火灾报警系统的接口界面

消防报警系统（FAS）与BMS接口界面采用软接口的通信方式，具体通信协议如下：

            - 火灾报警系统承包商提供火灾报警系统与综合保安管理系统（SAS）的通信接口，接口采用RS—232C串行异步半双工通信方式，即参照DIN6003，为一个起始位，七个数据位，一个奇数校验，两个停止位，波特率为2400，并遵守以下标准要求：

·传输程序按照DIN660019/IOS1745；

·信息处理程序按照DIN44300；

·显示数据长度为（7位数）DIN66022/IOS1155；

·块检查编码数据传送技术参照DIN66219/IOS1155；

·7位数据传送技术参照DIN66003/IOS646。

通信接口通信接口电气特性、机械特性、功能特性由火灾报警系统承包商与BMS承包商协商确定。

            - 火灾报警系统将提供详细的开放型通信协议，包括信息字符编码、数据格式、数据位、字符或数据块同步分离法。

            - 递交MK7022/CK100—22通信协议文本并为火灾报警系统承包商提供测试软件。

            - 递具体内容有火灾报警系统的各种状态和报警信息，包括烟感、温度探测器和手动报警器的位置、状态以及消防喷淋、水泵运行状态及过载报警。

            - BMS提供接口软件和数据转换设备，各端接线由火灾报警系统承包商和BMS供应商分别负责。

通常可以从FAS中获取如下信息：

·烟、温感探测器和手动报警器的位置、模拟值及状态。

·可以调整烟、温感探测的灵敏度。

·可以获得消防喷淋泵的运行状态和过载报警。

·可以在BMS与FA同步显示FA运行的状态报警信息的位置。

·可以获得防火卷帘门的位置和开关状态。

·当火灾发生时，可以进行相应的联动操作。

·如BA系统与FA硬件方式实现联动控制，则按联动控制要求均为开关量输入和输出。

#### 系统设备安装

##### 中央控制设备及其安装

###### BA系统的中央控制的组成

            - 以PC机为核心，中央管理界面和图形显示为目标的设备。目前大多选用32位微处理器，配以高速缓冲存贮器、硬盘驱动器、软盘或光盘驱动器、高分辩率的图形显示器，具有R232或R485的串并口的高档微机或工业控制机。

            - 实现PC机与DDC通信并符合于多种网络结构的通信控制器，如网关、网络控制器、HUB选器等设备。

            - 外围设备，如UPS、打印机、主控台、系统模拟显示屏等。

###### 安装

中央控制及网络通信设备应在中央控制室的土建和装饰工程完工后安装。

            - 设备及设备各构件间应连接紧密、牢固，安装用的紧固件应有防锈层。

            - 设备在安装前应作检查，并应符合下列规定：

A）备外形完整，内外表面漆层完好。

B）设备外形尺寸、设备内主板及接线端口的型号及规格符合设计规定。

            - 有底座设备的底座尺寸，应与设备相符，其直线允许偏差为每米1mm，当底座的总长超过5m时，全长允许偏差为5mm。

            - 设备底座安装时，其上表面应保持水平，水平方向的倾斜度允许偏差为每米1mm，当底座的总长超过5m时，全长允许偏差为5mm。

            - 中央控制及网络通信设备的安装符合下列规定：

应垂直、平正、牢固；

垂直度允许偏差为5mm。

水平方向的倾斜度允许偏差为每米1mm；

            - 相邻设备顶部高度允许偏差为2mm；相邻设备接缝处平面度允许偏差为1mm；相邻设备接缝的间隙，不大于2mm；相邻设备连接超过五处时，平面度的最大允许偏差为5mm。

            - 按系统设计图检查主机、网络控制设备、UPS、打印机、HUB集选器等设备之间的连接电缆型号，连接方式是否正确。尤其要检查其主机与DDC之间的通信线，要有备用线。

            - 系统模拟显示屏，在大中型BA系统中通常选用LED元件组成BAS模拟显示屏，对主要受控设备的控制、运行、报警状态进行监视，以有利于系统的运行管理。

#### 主要输入设备安装

##### 温、湿度感器

###### 温度传感器

            - 温度传度感器用于测量室内、室外、水管以及风管的平均温度，故温度传感器包括室内外温度传感器和风管、水管温度传感器。它们通常是以铂、镍、热电阻或热电偶作为传感元件，有1KΩ镍薄膜、1kΩ 镍平均值、1kΩ铂薄膜、1kΩ和100Ω铂等效平均值以及2.2k Ω热敏电阻等类型。将其阻值变化信号经线性化处理，再由放大单元转换成与温度变化成比例的0－10V/DC或4－20 mA的输出信号，或者按其阻值变化作出相应温度变化的校正曲线进行阻值与实际温度值的变换。

            - 在一些应用中，通过传感器获得大空间的精确温度时，往往需要将4个、9个、16个或更多的传感器以串联并联的方法连接起来，获取整个网络的平均温度。

            - 在串联或并联的连接方法中，回路的数量应和每条回路上的传感器的数量相等。例如：使用四个传感器，就必须要有两条回路，每一条回路连接两个传感器。而使用九个传感器，就必须要有三条回路，每一条回路连接三个传感器。

            - 传感器的电阻与其温度相对应，测量其电阻即可计算机对应温度。镍薄膜传感器在70℉（21℃）时的参考电阻为1kΩ。电阻变化率为3Ω/ ℉（5Ω/℃）。它的头部为白色。铂温度传感器及平均温度传感器在32℉（0℃）时参考电阻为100Ω或 1kΩ，并符合DIN43760标准。相应的电阻变化率约为0.2或2Ω/℉（0.4或4Ω/℃）。1000Ω铂温度传感器的头部为白色带蓝色环。1kΩ铂平均温度传感器的头部为蓝色。1000Ω热敏电阻传感的头部为红色。

###### 湿度传感器

湿度传感器用于测量室内和管道的相对湿度。

通常采用阻性疏松聚合物技术为测量相对湿度，保证了良好的线性度和传感器的长期稳定性，即使在相对湿度（RH）较高的情况下也具备了线性度和稳定性。同时匹配二极管温度补偿，保证了相对湿度测量范围内的精度，其输出信号通常为4－20mA，在0%－100%量程范围内，精度一般在2%－5%之间。

因此，可根据被测介质的湿度范围、湿度传感器的安装场所、湿度传感器的精度和价格进行选择，以满足BA系统监控的要求。

###### 温、湿度传感器的安装

            - 湿度传感器的安装位置

A）不应安装在阳光直射的位置，远离有较强振动、电磁干扰的区域、其位置不能破坏建筑物外观的美观与完整性，室外型温、湿度传感器应有防风防护罩；

B）应尽可能远离窗、门和出风口的位置，如无法避开，则与之距离不应小于2m；

C）并列安装的传感器，距地高度应一致，高度差不应大于1mm，同一区域内高度不应大于5mm。

            - 温度传感器至DDC之间的连接应符合设计要求，应尽量减少因接线引起的误差，对于镍温度传感器的接线电阻应小于3，铂温度传感器的接线总电阻应小于1。

###### 风管式温、湿度传感器的安装

            - 传感器应安装在风速平稳，能反映风温的位置。

            - 传感器的安装应在风管保温层完成后，安装在风管直管段或应避开风管死角的位置和蒸汽放空口位置。

            - 风管型温、湿度传感器应安装在便于调试、维修的地方。

###### 水管温度传感器的安装

            - 水管温度传感器应在工艺管道预制与安装同时进行。

            - 水管温度传感器的开孔与焊接工作，必须在工艺管的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。

            - 水管温度传感器的安装位置应在水流温度变化灵敏和具有代表性的地方，不宜选择在阀门等阻力附近和水流死角和振动较大的位置。

            - 水管型温度传感器的感温段大于管道口径的1/2时，可安装在管道顶部，如感温段小于管道口径1/2时，应安装在管道的侧面或底部。

            - 水管型温度传感器不宜在焊缝及边缘上开孔和焊接。

##### 压力、压差传感器，压差开关及其安装

###### 压力、压差传感器，压差开关

            - 压力、压差传感器是将空气压力或液体压力信号转换为4-20mA或0-10V的电气变换装置，压差开关是随着空气或液体的流量、压力或压差引起开关动作的装置。

            - 它们主要用于空气压力、流量和液体压力、流量的监测。电容式压差传感受器可以测量0-5000Pa的空气压力，其精度达1%，具有良好的稳定性，并且在非常低的压力下仍具有良好的分辨力。空气压差开关是利用在两个传感孔检测到的压差，作用于控制器薄膜的两侧，使弹簧承托的薄膜移动并启动的开关，用于监视风机运行状态和过滤器阻力状态的监测，检定暖能或通风管内的空气质量，变风量系统最大空气流量控制等。

            - 液体压差传感器，通常采用由霍耳元件作为磁电转换的元件组成的霍尔压力变送器，静态承受压差额定值为160bar，其精度可达±1.5%。薄膜型液体压力传感器其精度可达±0.25%-1%。

###### 压力、压差传感器，压差开关的安装

            - 传感器应安在便于调试、维修的位置。

            - 传感器应安装在温、湿度传感器的上游侧。

            - 风管型压力、压差传感器应在风管保温层完成之前安装。

            - 风管型压力、压差传感器应在风管的直管段，如不能安装在直管段，则应避开风管内通风死角和蒸汽放空口的位置。

            - 水管型蒸汽型压力与压差传感器的安装应在工艺管道预制和安装的同时进行，其开孔与焊接工作必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。

            - 水管型蒸汽型压力与压差传感器不宜安装在管道焊缝及其边缘处上开孔及焊接。

            - 水管型、蒸汽型压力与压差传感器的直压段大于管道口径的2/3时，可安装在管道顶部，小于管道径2/3时，可安装在侧面或底部和水流流速稳定的位置，不宜选在阀门等阻力部件的附近和水流流速死角及振动较大的位置。

###### 安装压差开关时，宜将薄膜处于垂直于平面的位置。

            - 风压压差开关安装离地高度不应小于0.5m。

            - 风压压差开关的安装应在风管保温层完成之后。

            - 风压压差开关应安装在便于调试、维修的地方。

            - 风压压差开关不应影响空调器本体的密封性。

            - 风压压差开关线路应通过软管与压差开关连接。

            - 风压压差开关应避开蒸汽放空口。

###### 水流开关的安装

            - 水流开关的安装，应在工艺管道预制、安装的同时进行。

            - 水流开关的开孔与焊接工作，必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。

            - 水流开关不宜安装在焊缝处，或在焊缝边缘上开孔及焊接处安装。

            - 水流开关应安装在水平管段上，不应安装在垂直管段上。

            - 水流开关应安装在便于调试、维修的地方。

##### 流量传感器及其安装

###### 电磁流量计的安装

电磁流量计地基于电磁感应定律而工作的流量测量仪表，它由检测和转换两个单元组成，被测介质的流量经检测单元变换成感应电势，然后经放大转换成4-20mA直流信号输出。

###### 电磁流量计应安装在避免有较强的交直流磁场或有剧烈振动的场所。

###### 流量计、被测介质及工艺管道三者之间应该连成等电位，并应接地。

###### 电磁流量计应设置在流量调节阀的上游，流量计的上游应有一定的直管段，长度为L=10D（D为管径），下游段应有L=4-5D的直管段。

###### 在垂直的工艺管道安装时，液体流向自下而上，以保证导管内充满被测液体或不致产生气泡，水平安装时必须使电极处在水平方向，以保证测量精度。

###### 涡轮式流量传感器

            - 涡轮式流量传感器是一种速度式流量计，当流体过涡轮叶片时，叶片前后的差压产生的力推动涡轮叶子转动。在一定的流量范围内，管道中流体的容积流量与涡轮速成正比，涡轮的转速通过检测线圈和磁电转换成对应频率的电脉冲信号。

            - 涡轮式流量传感器的安装

涡轮式流量传感器应安装在便于维修并避免管道振动，避免强磁场及热辐射的场所。

涡轮式流量传感器安装时要水平，流体的流动方向必须与传感器壳体上所示的流向标志一致。

如果没有标志，可按下列方向判断流向。

A）流体的进口端导流器比较尖，中间有圆孔。

B）流体的出口端导流器不尖，中间没有圆孔。

当可能产生逆流时，流量变送器后面装设止逆阀，流量变送器应装在测压点上游，距测压点3.5-5.5D的位置，测温应设置在下游侧，距流量传感器6-8D的位置流量传感器需要装在一定长度的直管上，以确保管道内流速平稳。流量传感器上游应留有10倍管径的直管，下游有5倍管径长度的直管。若传感器前后的管道中安装有阀门、管道缩径、弯管等影响流量平稳的设备，则直管段的长度还需相应增加。

信号的传输线宜采用屏蔽和有绝缘保护层的电缆，宜在DDC侧一点接地。

#### 电量变送器及其安装

##### 电量变送器

常用的电量变送器有电压、电流、频率、有功功率、功率因数和有功电度变送器等。

###### 电压变送器

电压变送器通常将其相或者三相交流电压110V、220V、380V变换为0-5V、0-10V或者0-20 mA、4- 20mA输出。

###### 电流变送器

电流变送器通常将单相或者三相的电流0-5A变换为0-5V或者0-20 mA、4- 20mA的输出。

##### 其他变送器

频率、功率因数、有功功率、无功功率等变送器均以将上述的参数变换为上述相同的输出。

##### 电量变送器的安装

###### 电量变送器通常安装在监测设备（高低压开关柜）内或者在供配电设备附近装设一单独的电量变送器柜，将全部的变送器放在该柜内。然后将相应监测设备的CT、PT输出端通过电缆接入电量变送器柜，并按设计和产品说明书提供的接线图接线，再将其对应的输出端接入DDC相应的监测端。

###### 变送器接线时，严防其电压输入端短路和电流输入端开路。

###### 必须注意变送器的输入、输出端的范围与设计和DDC所要求的信号相符。

##### 其他输入设备及其安装

###### 空气质量传感器及安装

            - 空气质量传感器是根据不同气体具有不同热导能力的特性来反映不同气体成分的程度和测量总不纯度，其输出可以是0-10V直流输出信号或者继电器输出报警信号。空气质量传感器可监测各种烟雾、CO、CO2、、丙烷等多种气体。

            - 空气质量传感器常用挂壁式和管道两种，其安装要求参见室内和管道温度传感器。

            - 空气质量传感器应选择安装在能反映监测空间的空气质量善的区域或位置。

###### 空气质量传感器的安装

            - 空气质量传感器应安装在便于便于调试、维修的地方。

            - 空气质量传感器应避开蒸汽放空口。

            - 探测气体比重轻的空气质量传感器应安装在风管或房间的上部，探测气体比重重的空气质量传感器应安装在风管或房间的下部。

###### 空气速度传感器及其安装

            - 空气速度传感器应安装在便于调试、维修的地方。

            - 空气速度传感器的安装应在风管保温层完成之后。

            - 空气速度传感器应安装在风管的直管段，如不能安装在直管段，则应避开风管内通风死角的位置安装。

            - 空气速度传感器应避开蒸汽放空口。

###### 风机盘管温控器、电动阀及其安装

风机盘管理系统通常有二管制单冷、二管制冷热水两用和四管制冷热水独立几种形式，下面介绍二管制冷热水两用的温控系统及其安装方法。四管制也可参照。

##### 风机盘管温控系统的工作原理

###### 风机盘管温控系统

选择开关切换至“冷”状态，即夏季运作时，当室内温度超过设定值时，则电动阀被打开，系统对室内提供冷气。冬季运行时，将选择开关切换至“热”状态，当室内温度低于设定温度时，则电动阀被打开，系统向室内提供热气，使室内温度保持在所需的范围内（通常10-30℃），也可以通过三速开关来调节风速和调节温度。

###### 风机盘管温控器、电动阀的安装

            - 温控开关与其他开关并列安装时，距地面高度应一致，高度差不应大于1mm，与其他开关安装于同一室内时，高度差不应大于5mm，温控开关外形尺寸与其他开关不一样时，以底边高度为准。

            - 电动阀阀体上箭头的指向应与水流方向一致。

            - 风机盘管电动阀应安装于风机盘管的回水管上。

            - 四管制风机盘管的冷热水管电动阀共用线为零线。

            - 客房节能系统中风机盘管温控系统应与节能系统连接。

#### 主要输出设备安装

在楼宇设备自控系统中，其执行机构是调节系统的重要组成部分，按使用的能源分类有气动、电动、液动等。目前在BA系统中常用的执行机构以电动和液动为多，控制或调节的对象为装于水管的阀门和装于风管的风门，因此常用的有驱动与控制阀门的电磁、电动调节阀，液和驱动与控制风管风阀的风阀执行器（或称控制器）。

##### 电磁、电动调节阀和开关阀及其安装

###### 电磁阀及其安装

            - 电磁阀

它是利用线圈能电后，产生电磁吸电提升活动铁芯，带动阀塞运动控制空调或制冷中的气体或液体流量通断。电磁阀有直动式和先导式两种，直动式电磁阀结构中，电磁阀的活动铁芯本身就是阀塞，通过电磁吸力开阀，失电后，由恢复弹簧闭阀。先导式结构由导阀和主阀组成，通过导阀的先导作用促使主阀开闭。线圈上电后，电磁力吸引活铁芯上升，使排出孔开启，由于排出孔远大于平衡孔，导致主阀上腔中压力降低，但主阀下方压力仍怀进口侧压力相等，则主阀因差压力上升，阀呈开启状态。断电后，活动铁芯下落，将出孔封闭，主阀上腔因从平衡孔冲入介质压力上升，当约等于进口压力时，主阀因本身弹簧力及复位弹簧作用力，使阀呈关闭状态。

该阀最大特点：传动部分无转动机械部件，可靠性高，可控范围大，在流量很小的时候，其仍具有很好的控制特性，采用压力平衡式后，由于定位时间短，可用于响应速度要求高的系统，它能手动调节，便于维修和调试。

            - 电磁阀的安装

电梯阀阀体上箭头的指向应与水流方向一致。

空调器的电磁阀旁一般应装有旁通管路。

电磁阀的口径与管道通径不一致时，应采用渐缩管件，同时电磁阀口径一般不应低于管道口径二等级。

执行机构应牢固，操作手轮应处于便于操作的位置。

执行机构的机械传动应灵活，无松动或卡涩现象。

有阀位指示装置的电动阀，阀位指示装置应面向便于观察的位置。

电磁阀安装前应按安装使用说明书的规定检查线圈与阀体间的电阻

如条件许可，电磁阀在安装前宜进行模拟动作和试压试验。

电磁阀一般安装在回水管口。

电磁阀在管道冲洗前，应完全打开。

###### 电动阀及其安装、选用

            - 电动调节阀

电动调节阀是以电动机为动力元件，将调节器输出信号转换为阀门的开度，它是一种连续动作的执行器。

电动执行机构不同，输出方式有直行程、角行程和多转式三种类型，分别同直线移动的调动阀、旋转的蝶阀、多转的感应调节器等配合工作。在结构上电动执行机构除可与调节阀组装成整体的执行器外，常单独分装以适应各方面需要，使用比较灵活。

电动执行机构一般采用随动系统方案组成。电动机通过减速器变为转角，控制阀杆行程来改变阀门的开度，阀行程直接能反映阀门的开度。因此将阀门行程再经位置信号转换器反馈到伺服放大器的输入端与给定输入信号相比较以确定对电动机的控制。在实际运用中，为了使系统简单，常使用两位式放大器和交流感应电动机。因为电机在运行中，多处于频繁起动和制动过程中，为使电机不致过热，常使用专门的异步电动机，用增大转子电阻的办法，以减小起动电流，增加起动力矩。

电动调节阀通常由阀体和阀门驱动器组成。

###### 电动调节阀的安装

            - 电动阀阀体上箭头的指向应与流水方向一致。

            - 空调器的电动阀旁一般应装有旁通管路。

            - 电动阀的口径与管道通径不一致时，应采用渐缩管件，同时电动阀口径一般不应低于管道口径两个等级满足设计要求。

            - 电动阀执行机构应固定牢固，手动操作机构应处于便于操作的位置。

            - 电动阀位应垂直安装于水平管道上，尤其对大口径电动阀不能有倾斜。

            - 有阀位指示装置的电动阀，阀位指示装置应面向便于观察的位置。

            - 安装于室外的电动阀应加适当防晒、防雨措施。

            - 电动阀在安装前宜进行模拟动作和试压试验。

            - 电动阀一般安装在回水管上。

            - 电动阀在管道冲洗前，应完全打开，清除污物。

            - 检查电动阀门的驱动器，其行程、压力和最大关紧力（关阀的压力）必须满足设计和产品说明书的要求。

            - 检查电动调节阀的型号，材质必须符合设计要求，其阀体强度、阀芯泄漏试验必须满足产品说明书有关规定。

            - 电动调节阀安装时，应避免给调节阀带来附加压力，当调节阀安装在管道较长的地方时，应安装支架和采取避振措施。

            - 检查电动调节阀的输入电压、输出信号和接线方式，应符合产品说明书的要求。

###### 电动调节阀的选择

            - 调节阀流量特性的选择

调节阀的流量特性直接影响自动控制系统质量和稳定性，常用调节阀的特性有直线、等百分比和快开等到类型，在楼宇自控系统，调节阀流量特性的选择，主要是指合理选择直线和等百分比的流量特性。

调节阀流量特性的选择方法，一般有数字分析和经验法两种。在楼宇自控系统中的空调系统主要是适应性空调系统，故在工程上多采用数字分析法，通常先用百分比流量特性居多。

            - 阀门流量系数Cυ值的确定

从给水工艺角度来看，阀前后压降越小越好，这样可以减少阻力损失，减小给水泵负荷，而从控制工艺来看，阀前后压降越大可控性越好。两者权衡下，通常选用△P（约为4m水柱）。在确定Cυ值后，再查阅电动调节阀的产品规格，以确定调节阀的口径。

            - 电动调动阀的选用

如何合理选择电动调节阀的型号、规格对于自控系统来讲是至关重要的，它决定着系统能否正常工作和确保系统的各种设定参数控制在设计范围内。

            - 电动调节阀执行推力的选择

标准组配的电动调节阀推力（关阀压力）是一定的，为得到理想的调节和关闭特性，必须要求执行机构的输出轴推力能克服阀的前后压差产生的不平衡力和提供阀闭时足够的压紧力。根据我们实际工程的经验，电动调节阀执行机构的推力（或称关闭压力）选择在0.8-1Mpa(即为8-10kg/c㎡)之间，同时考虑到暖通设计数值与实际工作状态数值的差别，以及流体对阀芯和阀体的冲蚀，其实际工作状态的压差数值不应超过0.3Mpa，如压差较高时，应采取相应的减压或平衡压力的工艺措施。

            - 电动调节阀使用条件的确定

为了准确的选择和计算电动调节阀的参数，通常由建筑设计院负责空调系统工种的项目工程师提供空调机及水泵系统流量和各类调节阀的使用条件。

            - 电动调节阀口径确定

A）目前电动调节阀的口径的选择涉及空调水系统的工艺参数和选用电动调节阀的类型和调节阀产品的技术性能。一般可以请空调工艺设计单位提供水系统的工艺参数，由BAS供应商确定电动调节阀的口径或者由BAS供应商提供电动调节阀的技术参数，由空调设计单位确定电动调节阀的大径。

B）电动调节阀的口径一般比管路管径小一个档次，如BAS供应商选用的电动调节阀口径小于其管路管径二档，应需由工艺设计单位确认。

C）由于目前BAS供应商提供的电动调节阀均是从国外进口，因此电动阀的口径应为公制，如果是英制，则与国内水管管径公制不相匹配，需在现场变为同一制式才能连接。

##### 电动风门挡板驱动器及其安装

###### 电动风门驱动器

电动风门挡板驱动器是用来调节控制风门，以达到调节风管的风量和风压的目的。

###### 电动风门驱动器的安装

            - 风阀控制器上的开闭箭头的指向应与风门开闭方向一致。

            - 风阀控制器与风阀门轴的连接应固定牢固。

            - 风阀的机械机构开闭应灵活，无松动或卡阻现象。

            - 风阀控制器安装后，风阀控制器的开闭指示位应与风阀实际状况一致，风阀控制器宜面向便于观察的位置。

            - 风阀控制器应与风阀门轴垂直安装，垂直角度不小于85°。

            - 风阀控制器安装前应按安装使用说明书的规定检查线圈、阀体间的电阻、供电电压、控制输入等符合设计和产品说明书的要求。

            - 风阀控制器在安装前宜进行模拟动作。

            - 风阀控制器的输出力矩与风阀所需的相配，符合设计要求。

            - 风阀控制器不能直接与风门挡板轴相连接时，可通过附件与挡板轴相连，其附件装置必须保证风阀控制器旋转角度的调整范围。

#### 系统调试

##### 系统调试概述

###### BA系统调试

            - BA系统的全部设备包括现场的各种阀门、执行器、传感器等全部安装完毕，线路敷设和接线全部符合设计图纸的要求。

            - BA系统的受控设备及其自身的系统不仅设备安装完毕，而且单体或自身系统的调试结束。同时其设备或系统的测试数据必须满足自身系统的工艺要求，如空调系统中的冷水机组其单机运行必须正常，而且其冷量和冷冻水的进出口压力、进出口水温等必须满足空调系统的工艺要求。

            - 检查BA系统与各系统的联动和住处舆及线路敷设等必须满足设计要求。

###### BA系统调试程序

            - BA系统高度前的准备

图纸检查：调试前必须提供下列图纸和资料，作为BA系统调试的依据。

基本软件编程、组态、系统各个单元的逻辑与地址的的设定基本完成，包括图形制作、网张各结点的名称、地址与代号等

##### 系统调试

设备与受控设备的单体调试

###### DDC单体设备和点对点调试

            - 设备外观和安装状况的检查。

            - DDC、I/O板、监控点元件（阀门、传感器、执行机构等）的硬件、接线的位置与该软件的软件地址名称、型号、状态图形符号组别、平面图形位置、端接点方式和标记，完全一致，检查主机或局域网之间的各设备之间通信是否正常。

            - 使用笔记本电脑或现场检测器，在DDC与现场被监控设备之间以手控制方式，按本系统监控点设计要求，对数字量输入、输出和模拟量输入、输出进行测试，并将测试数据记录在表2-5中。

###### 数字量输入测试

            - 信号电平的检查

A）按设备说明书和设计要求确认逻辑值；

B）脉冲或累加信号：按设备说明书和设计要求确认其发生脉冲数一致，并符合设备说明书规定的最小频率、最小峰值电压、最小脉冲宽度；最大频率、最大峰值电压、最大脉冲宽度；

C）电压或电流信号（有源与无源）：按设备说明书和设计要求进行确认。

            - 动作试验：按上述不同信号的要求，用程序方式或手动方式对全部测点进行测试，并将测点之值填入表2-5。

            - 特殊功能检查：按工程规定的功能进行检查，如数字量信号输入，正常、报警、线路、开路、线路短路的检测等。

###### 数字量输出测试

            - 信号电平的检查

A）继电器开关量的输出ON/OFF，按设备说明书和设计要求确认其输出的规定的电压、电流范围和允许工作容量；

B）输出电压或电流开关特性检查，其电压或电流输出，必须符合设备使用书和设计要求。

            - 动作试验

用程序方式或手动方式测试全部数字量输出，并记录其数值；观察受控设备的电气控制开关工作状态是否正常，如果受控单体受电试运行正常，则可以在受控设备正常受电情况下观察其受控设备运行是否正常。

特殊功能检查

按工程规定的功能进行检查，如按设计要求进行三态（快、慢、停）和间歇控制（1s、5s、10s）等的检查。

###### 模拟量输入测试

            - 输入信号的检查

按设备说明书和设计要求确认其有源或无源的模拟量输入的类型、量和（容量）与设定值（设计值）是否符合，通常的传感器可按如下顺序进行检查和测试。

A）温、湿度，压力、压差、传感器的检查与测试

a) 产品说明的要求确认设备的电源电压、频率、温度、湿度、是否与实际相符；

b) 产品说明书的要求确认传感器的内外部连接线正确；

c) 据现场实际情况，按产品说明书的输入量程范围，接入模拟输入信号后在传感器端或DDC侧检查其输出信号，并经计算机确认是否与实际值相符。

B）电量传感受器（电压、电流、频率、功率因数的检查与测试）

a) 本节上述A）中a)进行检查；

b) 说明书的要求确认传感器的内外部连接线正确，严防电压型传感器的电压输入端短路和电流型传感器的输入端开路；

根据实际情况，按产品说明书的输入量程范围分别在传感器的输出端或DDC侧检查其输出信号，并经计算确认是否与实际值相符。

C）电磁流量传感器的检查与测试

a) 按本节上述A）中a)进行检查；

按产品说明书的要求，确认其内外部连接线正确；

静态调整，将流量传感器安装于现场后（探头部分必须完全浸没于静止的水中），

在DDC侧测试其输出信号，如果信号值与零偏差较大，则按产品和系统要求进行自动校零；

动态检查：模拟管道中的介质流量，然后在DDC侧测试其传感器的输出信号，经计算确认其是否与实际相符。

            - 动作试验

用程序方式或手控方式对全部的AI测试点逐点进行扫描测试，并记录各测点的数值，确认其值是否与实际情况一致，将该值填入表2-5。

            - 拟量输入精度测试

使用程序和手动方式测试其每一测试点，在其量程范围内读取三个测点（全量程的10%，50%，90%），其测试精度要达到该设备使用说明书规定的要求。

            - 特殊功能检查

按设计要求进行检查

###### 模拟量输出测试

            - 按设备使用说明书和设计要求确定其模拟量输出的类型、量程（容量）与设定值（设计值）是否符合，常用的各种驱动器可按如下顺序进行检查与测试。

各种风门、电动阀门驱动器的检查与测试；

A）接产品说明书的要求确认设备的电源、电压、频率、温度、湿度、是否与实际相符；

B）确认各种驱动器的内外部连接线是否正确；

C）手动检查：首先将驱动器切换至手动档，然后转动手动摇柄，检查驱动器的行程是否在0%-100%范围内；

D）在确认手动检查正确后，在现场按产品说明书要求，模拟其输入信号或者从DDC输出AO信号，确认其驱动器动作正常。

            - 动作试验

用程序方式或手控方式对全部的AO测试点逐点进行扫描测试，并记录各测点的数值，并将该值填入表2-5中，同时观察受控设备的工作状态和运行是否正常。

            - 模拟量输出精度的测试：按“4．3）模拟量输入精度测试”规定进行。

            - 特殊功能检查：按工程规定的功能进行检查，如保持输出功能、事故安全功能等。

            - 工程全部DO、DI、AO、AI点应根据监控点表或调试方案规定的监控点数量和要求，按本规定的上述要求进行。

###### DDC功能测试

按产品设备说明书和本工程设计要求进行测试。

通常进行如下功能测试：

            - 运行可靠性测试

抽检某一受控设备设定的监控程序，测试其受控设备的运行记录和状态。

A）关闭中央监控主机、数据网关（包括 主机至DDC之间的通信设备），确认系统全部DDC及受控设备运行正常，重新开始后抽检部分DDC设备中受控设备的运行记录和状态，同时确认系统框图及其他图形均能自动恢复；

B）关闭DDC电源后，确认DDC及受控设备运行正常，重新受电后确认DDC能自动检测受控设备的运行记录和状态并予以恢复；

C）DDC抗干扰测试：将一台干扰源设备（例如冲击电钻）接于DDC同一电源，干扰设备开机后观察DDC设备及其受控设备运行参数和状态运行是否正常。

            - DDC软件主要功能及其实时性测试

A）DDC点对点控制

在DDC侧用笔记本电脑或现场检测器，或者在中央控制机侧手控一台控制设备，测定其被控设备运行状态返回信号的时间是否满足系统的设计要求。

B）在现场模拟一个报警信号，测定在CRT图面和触发蜂鸣器发出报警信号的时间必须满足系统设计要求。

C）在中央控制机画面开启一台空调机，测定电动阀门的开度数从0%-50%的时间。

##### 空调系统单体设备的调试

###### 新风机（二管制）单体设备调试

通常新风机组控制其基本功能。

            - 检查新风机控制柜的全部电气元器件有无损坏，内部与外部接线是否正确无误，严防强电电源串入DDC，如需24V/AC应确认接线正确，无短路故障。

            - 按监控点表要求，检查装新风机上的温、湿度传感器，电动阀、风阀、压差开关等设备的位置，接线是否正确和输入、输出信号类型、量程是否和设置相一致。

            - 在手动位置，确认风机在非BA系统受控状态下已运行正常。

            - 确认DDC控制器和I/O模块的地址码设置是否正确。

            - 确认DDC送电并接通主电源开关，观察DDC控制器和各元件状态是否正常。

            - 用笔记本电脑或手提检测器按表2-5记录所有模拟量输入点送风温度和风压的量值，并核对其数值是否正确。记录所有开关量输入点（风压开关和防冻开关等）工作状态是否正常。强置所有开关量输出点开与关，确认相关的风机、风门、阀门等工作是否正常，强置所有模拟量输出点、输出信号，确认相关的电动阀（冷热水调节阀）的工作是否正常与位置调节是否跟随变化。

            - 启动新风机，新风阀门应联锁打开，送风温度调节控制应投入运行。

            - 模拟送风温度大于送风温度设定值（一般为3℃左右），热水调节阀应逐渐减少，开度直至全部关闭（冬天工况）或者冷水阀逐渐加大开度直至全部打开（夏天工况）。模拟送风温度小于送风温度设定值（一般为3℃左右），确认其冷热水阀运行工况与上述完全相反。

            - 需进行湿度调节，则模拟送风湿度小于送风设定值，加湿器应按预定要求投入工作，并且到使送风湿度趋于设定值。

            - 如新风机是变频调整或高、中、低三速控制时，应模拟变化风压测量值或其他工艺要求，确认风机转速能相应改变或切换到测量值稳定在设计值时，风机转速应稳定在某一点上，并按设计和产品说明书的要求记录30%、50%、90%风机速度相对应高、中、低三速相对应的风压或风量。

            - 停止新风机运转，则新风门、冷、热水调节阀门，加湿器等应回到全关闭位置。

            - 当新风机停止运转，应确认新风门、冷、热水调节、加湿器等应回到全关闭位置。

            - 确认按设计图纸产品供应商的技术资料、软件功能和调试大纲规定的其他功能和联锁、联动的要求。

            - 单体调试完成时，应按工艺和设计要求在系统中设定其送风温度、湿度和风压的初始状态。

            - 对于四管制新风机，可参照上述规定进行，但冷热水管的电动阀门的调节按设计工艺、调试大纲和产品供应商的技术要求进行确认。

###### 空气处理机（二管制）单体设备调试

通常空气处理机其基本功能控制。

            - 按“新风机（二管制）单体设备调试”中1）、6）子项的要求完成测试检查与确认。

            - 启动空调机时，新风门、回风风门、排风风门等应联锁打开，各种调节控制应投入工作。

            - 按“新风机（二管制）单体设备调试”中8）、10）的要求完成测试、检查与确认。

            - 空调机启动后，回风温度应跟回风温度设定的改变而变化，在经过一定时间后应能稳定在回风温度设定值的附近。如果回风温度跟踪设定值的速度太慢，可以适当提高PID调节的比例放大作用，如果系统稳定后，回风温度和设定值的偏差较大可以适当提高PID调节和积分作用。如果回风温度在设定值上下明显地作周期性波动，其偏差超过范围，则应先降低或取消微分作用，再降低比例放大作用，直到系统稳定为止。PID参数设置的原则是：道德保证系统稳定，其次满足其基本的精度要求，各项参数设置不宜过分，应避免系统振荡，并有一定余量。当系统经调试不能稳定时，应考虑有关的机械或电气装置中是否存在妨碍系统稳定的因素，应作仔细检查，排除这样的干扰。

            - 如果空调机是双环控制，内环以送风温度作为反馈值，外环以回风温度作为反馈值，以外环的调节控制输出作为内环的送风温度设定值。一般为内环为PI调节，不设置微分参数。

            - 空调机停止运转，新风机风门、排风门、回风门、冷热水调节阀、加湿器等应回到全关闭位置。

            - 确认按设计图纸、产品供应商的技术资料、软件和调试大纲规定的其他功能和联锁、联动程序控制的要求。

            - 变风量空调机的应按控制功能变频或分档变速的要求,确认空气处理机的风量、风压能随风机的速度而变化。当风压或风量稳定在设计值时，则风机速度应稳定在某一点上，并按设计和产品说明书要求记录30%、50%、90%风机速度进相对应的风压或风量（变频、调速），分档变速时测量其相应的风压与风量。

            - 按“新风机（二管制）单体设备调试”中13）、14）子项的要求，完成测试检查和确认。

            - 如果需要应将模拟控制新风风门、排风风门、回风风门的开度限位设置满足空间工艺要求所提出的百分比。

###### 送排风机单体设备调试

            - 按“新风机（二管制）单体设备调试”1）、6）子项要求完成测试检查与确认。

            - 检查所有送排风机和相关空调设备，按系统设计要求确认其联锁、启/停控制是否正常运行。

            - 按通风工艺要求用软件对各送排风量进行组态，确认设置参数是否正常，以确保风机能正常运行。

            - 持室内相对室外有+20Pa通风要求（按设计要求），先进行变风量新风机的风压控制调试，然后使其室内有一定的正压，进行变速排风机的调试。模拟变化大厦室内测量值，风机转速应能相应改变，当测量值大于设定值时，风机转速应减小，当测量值小于设定值时，风机转速应增大，当测量稳定在+20Pa时，风机转速应稳定在某一点上。

            - 变频调速排风机启动后，大厦室内风压测量值应跟随风压设定值，改变而变化，当风压设定值固定，经过一定时间后测量值应能稳定在风压设定值的附近。如果测量值跟踪设定值的速度太慢，可以适当提高PID调节的比例放大的作用，如果系统稳定后，测量值和设定值的偏差较大，可以适当提高PID调节的积分作用。如果送风温度在设定值上下明显地作周期性波动，其偏差超过范围，则应先降低或取消微风分作用，再降低比例放大作用，直到系统稳定为止。PID参数设置的原则是：首先保证系统稳定，其次满足其基本的精确度，各项参数设置不宜过分，应避免系统振荡，并有一定余量。当系统经调试不能稳定时，应考虑有关的机械或电气装置中是否存在妨碍系统稳定的因素，应作仔细检查，排除这样的干扰。

###### 空调冷热源设备调试

空调系统冷水机组的监控功能。

热泵机组控制的监控功能。

            - 按“新风机（二管制）单体设备调试”1）、6）项的要求完成测试检查与确认。

            - 按设计和产品技术说明书规定在确认主机、冷热水泵、冷却塔、风机、电动蝶阀等相关设备单独运行正常下，在DDC侧或主机检测该设备的全部AO、AI、DO、DI点确认其满足设计和监控点表的要求。启动自动控制方式，确认系统各设备按设计和工艺要求顺序投入运行和关闭自动退出运行两种方式。

            - 增加或减少空调机运行台数，增加其冷热负荷，检验平衡管流量的方向和数值，确认能启动或停止冷热机组的台数，以满足负荷需要。

            - 模拟一台设备故障停运，以致整个机组停运，检验系统是否自动启动一个预定的机组投入运行。

            - 按设计和产品技术说明规定，模拟冷却水温度的变化，确认冷却水温度旁能控制和冷却塔高、低速控制的功能，并检查旁通阀动作方向是否正确。

###### VAV末端装置单体调试

压力开关型VAV末端控制装置。

VAV末端单体检测项目和要求应按设计和产品供应商说明书要求进行。

VAV末端通常应进行如下检查与测试。

A）按设计图纸要求检查VAV末端、VAV控制器、传感器、阀门、风门等设备安装是否就位；VAV控制器电源、风门和阀门的电源是否正确。

B）按设计图纸检查VAV控制器与VAV末端装置、上位机之间的连接线（包括各种传感器、阀门、风门等）是否正确。

C）VAV控制器软件检查传感器、执行器工作是否正常。

D）VAV控制器软件检查风机运行是否正常。

E）测定并记录VAV末端一次风最大流量、最小流量及两次风流量是否满足设计要求。

F）确认VAV控制器与上位机通信是否正常。

###### 风机盘管单体调试

检查电动阀门和温度控制器安装和接线是否正确。

确认风机和管路已处于正常运行状态。

设置风机高、中、低三速和电动开关阀的状态，观察风机和阀门工作是否正常。

操作温度控制器的温度设定按钮和模式设定按钮，风机盘管的电动阀应有的变化。

如风机盘管控制器与DDC相连，则应检查主机对全部风机盘管的控制和监测功能包括设定值修改、温度控制调节和运行参数）。

###### 空调水二次泵及压差旁通调试

            - 按“新风机（二管制）单体设备调试”1）、6）项的要求完成测试检查与确认。

            - 如果压差旁通阀门采用无位置反馈，则应做如下测试：

打开调节阀驱动器外罩，观察并记录阀门从全关至全开所需时间和全开到全关所需时间，取此两者较大者作为阀门“全行程时间”参数，输入DDC控制器输出点数据区。

            - 照原理图和技术说明的内容，进行二次泵压差旁通控制的调试。先在负载侧全开一定数量调节阀，其流量应等于一台二次泵额定流量，接着启动一台二次泵运行，然后逐个关闭已开的调节阀，检验压差旁通阀门旁路。在上述过程中应同时观察压差测量什是否基本在设定值附近，否则应寻找不稳定的原因，并排除之。

            - 按照原理图和技术说明的内容，检验二次泵的台数控制程序，是否能按预定的要求运行。其中负载侧总流量先按设备工艺参数规定，这个数值可在经过一年的负载高峰期，获得实际峰值后，结合每台二次泵的负荷适当调整。在发生二次泵台数启/停切换时，应注意压差测量值也应基本稳定在设定稳定值附近，否则可适当调整压差旁通控制的PID参数，试验是否能缩小压差值的波动。

            - 检验系统具有这样的联锁功能：每当有一次机组在运行，二次泵台数控制便应同时投入运行，只要有二次泵在运行，压差旁通控制便应同时工作。

###### 给排水系统单体设备的调试

            - 检查各类水泵的电气控制柜，是否按设计监控要求与DDC之间的接线正确，严防强电串入DDC。

            - 按监控点表的要求检查装于各类水箱、水池的水位传感器式水位开关，心脏温度传感器、水量传感器等设备的位置，接线应正确，其安装应符合本规范的要求。

            - 确认各类水泵等受控设备，在手动控制状态下，其设备运行应正常。

            - 在DDC侧主机或主机侧，按规定的要求检测该设备AO、AI、DO、DI点，确认其满足设计、监控点和联动边锁的要求。

##### 变配电照明系统单体设备调试

###### 接线检查

            - 按设计图纸和变送器接线要求，检查各变送器输入端与强电柜PT.CT接线是否正确和量程是否匹配（包括输入阻抗、电压、电流的量程范围）。检查变送器输出端与DDC接线是否正确和量和是否匹配。

            - 强电柜与DDC通信方式检查：

按设计图纸和通信接口的要求，确认接线是否正确和数据通信协议、格式、传输方式、速率是否符合设计要求。

###### 系统监控点的测试

            - 根据设计图纸和系统监控点表的要求，按本第三节1项中第3项规定的方式逐点进行测试。

            - 模拟量输入信号的精度测试。

在变送器输出端测量其输出信号的数值，通过计算与主机CRT上显示数值的进行比较，其误差应满足设计和产品的技术要求。

            - 在确认受BAS控制的照明配电箱设备运行正常情况下，启动顺序、时间或照度控制程序，按照明系统设计和监控要求，按顺序、时间程序或分区方式进行测试。

###### 电量计费测试

按系统设计的要求，启动电量计费测试程序，检查其输出打印报告的数据，用计算方式或用常规电度计量仪表进行比较，其测试数据应满足设计和计量要求。

##### 电梯系统运行状态的监测

###### 按设计和监控点表要求检查DDC与电梯控制柜及装于电梯内的读卡机之间的连接线或通信线，接连应正确，确认其相互之间的通信接口、数据传输、格式、传输速率等满足设计要求。

###### 在DDC侧或主机侧按规定的要求，检测电梯设备的全部监测点，确认其满足设计、监控点表和联动连锁的要求。

###### 基本应用软件设定与确认

确认BAS系统图与实际运行设备一致

            - 按系统设计要求，确认BAS中主机、DDC、网络控制器、网关等设备运行及故障状态等。

            - 按监控点表的要求，确认BAS各子系统设备的传感器、阀门、执行器等运行状态、报警、控制方式等。

###### 确认BAS受控设备的平面图

            - 确认BAS受控设备的平面位置与实际位置一致。

            - 激活BAS受控设备的平面位置后，确认其监控点的状态、功能与监控点表的功能一致。

            - 确认在CRT主机侧对现场设备进行手动控制操作。

##### 系统调试

###### 系统的接线检查

按系统设计图纸要求，检查主机与网络器、网关设备、DDC、系统外部设备（包括电源UPS、打印设备）、通信接口（包括与其他子系统）之间的连接、传输线型号规格是否正确。通信接口的通信协议、数据传输格式、速率等是否符合设计要求。

###### 系统通信检查

主机及其相应设备通电后，启动程序检查主机与本系统其他设备通信是否正常，确认系统内设备无故障。

###### 系统监控性能的测试

            - 在主机侧按监控点表和调试大纲的要求，对本系统的DO、DI、AO、AI进行抽样测试，其抽样要求详见“系统验收”。

            - 系统有热备系统，则应确认其中一机处于人为故障状态下，确认其备份系统运行正常并检查运行参数不变，确认现场运行参数丢失。

            - 按要求在主机侧对上述单机设备进行抽样测试，其抽样要求详见“系统验收”。

            - 系统联动功能的测试

A）本系统与其他子系统采取硬连接方式联动，则按设计要求全部或分类对各监控点进行测试，并确认是功能满足设计要求。

B）本系统与其他子系统采取通信方式连接，则按系统集成的要求进行测试。

            - 系统功能测试

按“系统验收”和本工程的调试大纲进行。

#### 系统验收

##### 系统验收顺序

###### 必须具备各种设计技术文档与资料。

###### 须提供工程质量隐蔽工程验收资料、工程施工记录和单体设备的测试记录、系统调试报告和运行记录与报告。

###### 现场单体设备进行安装质量和性能抽查

            - 传感器抽检率为5%，小于10台100%抽查。

            - 执行器抽检率为5%，小于10台100%抽查。

            - DDC抽检率为5%，小于10台100%抽查。

###### 系统功能测试

            - 画面切换响应时间的测试。

            - 日报、月报、报警自动打印功能测试。

            - 各种图形、曲线显示功能测试。

            - 报警响应时间和画面响应时间的测试。

            - 数据采集的实时性测试。

            - 数据统计功能的测试。

            - 可行性测试。

###### DDC功能测试（10%台数抽捡，10台以下100%抽查。）

            - 模拟量信号精度测试。

            - 开关量信号测试。

            - 控制功能测试

###### 能源控制回路100%测试，其他回路10%测试。

            - 实时性能测试。

            - 可靠性测试。

###### 系统维护功能测试。

###### BA系统的其他功能测试。

##### 检验合格评定

###### 按调试大纲和参照有关规定进行评定。

项合格判据如果某一设备的一组被测项目中有一个测试结果不合格，则被测项目组为不合格。

            - 开关量输出点，控制指令发出后，设备执行动作符合中央管理工作站与操作员工作站功能测试和DDC功能测试。

            - 开关量输入点，设备状态发生变化，DDC站与中央操作中心的反应符合中央管理工作站与操作员工作站功能测试和DDC功能测试。

            - 模拟量输出点，控制指令发出后，设备执行动作符合中央管理工作站与操作员工作站功能测试和DDC功能测试。

            - 模拟量输入点，设备状态量发生变化，DDC站与中央操作中心的响应符合中央管理工作站与操作员工作站功能测试和DDC功能测试。

###### 综合合格判据

            - 全部检测

对冷热源设备、变配电设备的BA系统监控项目必须全部检测。检测时允许不合格的项目进行整改修复。如果有一个控制项目因无法修复而不合格，则综合结论判不合格。与控制项目无关的监视项目不合格的数量超过相应总数的1%，则综合结论为不合格。

每一台中央管理工作站与操作员工作站的功能项目必须全部检测，检测时允许不合格项目进行整改修复。如果有一个控制项目因无法修复而不合格，则综合结论判不合格。与控制项目无关的监视项目不合格的数量超过相应总数的1%，则综合结论为不合格。

            - 抽样测试

除冷热源设备、变配电设备外，BA系统的监控项目可作抽样测试时，被测试点不合格比例不超过抽样数量的1%，则抽样测试的综合结论判合格。不合格点应尽量予以修复并重测合格。

若被抽样测试点不合格比例超过抽样数量的1%，则判一次抽样测试不合格，需再另外进行加倍抽样，若此时不合格比例不超过加倍抽样数量的1%，则抽样测试的综合结论判合格。若不合格比例超过加倍抽样数量的1%，则抽样测试判不合格。不合格点应尽量予以修复并需按中央管理工作站与操作员工作站功能测试和DDC功能测试进行全部测试，并进行综合的判定。

###### 全部测试与抽样测试的综合结论为合格；全部测试的综合结论为不合格，则检验结论为不合格。

### 安全防范系统

#### 系统概述

##### 系统描述

智能建筑安全防范系统是为保护建筑物内的财产和人身安全，防止或减少因治安与灾害引起的财产损失和人身伤害。

智能建筑安全防范系统由如下子系统组成：

###### 防盗防入侵报警系统；

###### CCTV闭路电视监控系统；

###### 门禁控制系统；

###### 停车场管理系统；

###### 巡更系统。

##### 工程范围

采用各子系统管理信息集成的公共安全防范系统。系统采用计算机信息网络和多媒体技术，将各子系统组成一个有机整体，并共享同一管理软件资源和集中统一操作。

#### 安全防范系统及其设备安装

##### 防盗防入侵报警系统

防盗报警系统主要由报警传感器、报警控制器和信号传输等部分组成。

###### 防盗报警器材分类所示

| 按传感器种类(探测的物理量) | 开关报警器、震动报警器、超声波报警器、次声报警器、主动与被动红外报警器、微波报警器、激光报警器、视频运动报警器、多种技术复合报警器等 |
| --- | --- |
| 按警戒区域 | 点控制型报警器、面控制报警器、线控制型报警器，也可分为户内和户外型报警器 |
| 按传输方式 | 本机报警系统、有线报警和无线报警器 |

###### 防盗报警器安装的场合及要求

该系统主要用于对入侵警戒，较多工作于多人区域和警戒区域，基本要求如下:

            - .按照防护部位和环境的要求、特点，安装红外、微波等各类入侵探测器。对某些不设围墙的开放式建筑以及设有金融营业场所、重要库房等建筑还应安装门磁开关、玻璃破碎报警器等，并考虑周界报警。

            - 金融营业柜台(含商场收银台)、重要仓库、居室等应配有紧急报警按钮(有线、无线方式)。

            - 系统应能按时间、按区域(部位)任意编程、设防或撤防。

            - 系统应能显示报警部位、时间，并能记录及提供联动电视监控、灯光等控制接口信号。

            - 系统应能考虑与属地区域公共安全防范报警系统联网的需要和可能。

##### 入侵探测器的安装

###### 入侵探测器的安装规定

            - 各类入侵探测器的安装，应根据可选用产品的特性及警戒范围要求进行安装。

            - 周界入侵探测器的安装，位置要对准，防区要交叉。室外入侵探测器的安装应符合产品使用要求和防护范围。

            - 底座和支架应固定牢靠，其导线连接应采用可靠连接方式。

            - 外接导线应留有适当的余量。

###### 主动式红外报警器

            - 主动式红外报警由红外发射机、红外接收机和报警控制器所组成。分别置于收、发端的光学系统一般采用的是光学透镜，它起到将红外光聚集成较细的平行光束的作用，以使红外光的能量能集中传送。红外光束构成了一道人眼看不见的封锁线，当有人穿越或阻挡这条红外光束时，接收机输出的电信号的强度就会发生变化，从而启动报警控制器发出报警信号。

            - 主动式红外报警器可根据防范要求、防范区的大小和形状的不同，分别构成警戒线、警戒网、多层警戒等不同的防范布局方式。

            - 根据红外发射机及红外接收机设置不同，主动式红外报警器又可分为对向型安装方式及反射型安装方式两类。

            - 红外发射机与红外接收机对向放置，一对收、发机之间可形成一道红外警戒线。

###### 被动式红外报警器

被动式红外报警器不需要附加红外辐射光源，本身不向外界发射任何能量，而是由探测器直接探测来自移动目标的红外辐射，因此才有被动式之称。

被动式红外报警器主要由光学系统、热传感器(或称红外传感器)及报警控制器等部分所组成。

被动式红外报警器的核心部件是红外探测器件(红外传感器)，通过光学系统的配合作用，它可以探测到某一个立体防范空间内的热辐射的变化。红外传感器的探测波长范围是8-14m，人体辐射的红外峰值波长约为1Omm，正好在此探测波长范围之内，因此能较好地探测到活动的人体。据国外资料报道，一位活动的人体进行红外传感器敏感区域内引起报警信号，在"禁入区"段报警信号达到报警阈峰值，其禁入和检测时间取决于传感器形式。

被动式红外探测器根据现场探测模式，可直接安装在墙上、天花板上或墙角，其布置和安装如下：

            - 选择安装位置时，应使报警器具有最大的警戒范围，使可能的入侵者都能处于红外警戒的光束范围之内。

            - 要使入侵者的活动有利于横向穿越光束带区，这样可以提高探测灵敏度。因为探测器对横向切割（即垂直于）探测区方向的人体运动最敏感，故安装时应尽量利用这一特性达到最佳效果。

            - 布置时要注意探测器的探测范围和水平视角。

            - 为了防止误报警，不应将PIR探头对准任何温度会快速改变的物体，诸如电加热器、火炉、暖气、空调器的出风口、白炽灯等强光源以及受到阳光直射的门窗等热源，以免由于热气流的流动而引超误报警。同时也要注意PIR永远不能安装在某些热源（如暖气片、加热器热管道等）的上方或其附近，否则同样会产生误报警。警戒区内最好不要有空调或热源，如果无法避免热源，则应与热源保持至少1.5m以上的间隔距离。

            - 警戒区内注意不要有高大的遮挡物遮挡和电风扇叶片的干扰，PIR不要安装在强电设备附近。

            - PIR的产品多数是壁挂式的，需安装在寺面或墙角。一般而言，墙角安装比墙面安装的感应效果好。安装高度为2-4m，通常为2-2.5m。

### 电视监控系统CCTV

##### CCTV的基本要求

指对预定的防护范围、监控目标，通过CCTV再现图像画面，并进行动态监视和记录。既便于对突发事件的监控，也用作录像取证。其基本要求：

###### 按照防护目标及监视的具体要求，对建筑物的生要场所、通道、电梯厅、车库以及人流量集中的厅、堂安装摄像机；其次对声场来讲，也可兼作内部管理、商品导购等。

###### 系统的图像显示应能自动和手动切换，画面上应有摄像机编号(楼层部位)和日期、时间等显示。

###### 对某些预选的重要目标的电视监控，应能与防盗防入侵报警、灯光联动，并能根据需要将现场图像切换至监视器显示及自动录像。

###### 系统应对重要或要害部门及其设施的防护部位进行长时间录像。

##### CCTV系统的组成

一般CCTV系统由前端设备、传输系统和终端设备组成。

###### 前端设备

            - 电压耦合元件摄像像机：主要技术参数：一般黑色＞ 480 线；彩色＞ 480 线。

            - 镜头：主要规格： 1 ″， 2/3 ″， 1/2 ″， 1/3 ″，焦距：短、中、长、变焦、广角变焦、标准等。

            - 云台：是一种安装在摄像机支撑物上的工作台，用于摄像机与支撑物之间的连接，它具有上下左右和旋转运动的功能，固定于其上的摄像机可完成定点监视，可实现扫描式全景观察功能，同时提供有预置，以控制旋转扫描范围，云台的种类很多，从使用环境、回转的特点可分成多种类型。

手动云台又称为支架或半固定支架。摄像机调节方向时松开方向调节螺栓进行，一般水平方向可调节 15-30 °，垂直方向可调± 45 °，调好后旋紧螺栓，摄像机的方向就固定下来。

电动云台是在控制电压的作用下，作水平和垂直转动，水平旋转角不小于 0-270 °，有的产品可达 360 ，垂直旋转角一般为± 45 °，不同产品的俯仰角不等。

            - 防护罩。

            - 一体化摄像机。

            - 解码器。

###### 矩阵控制器

矩阵切换器基本上以模块化机箱为主，内含视频输入模组（块）、视频输出模组（块）、报警模组（块）、电源模块、中央处理模块、键盘输入和机箱七部分组成。输入回路通常 4-1024 路，输出 4-1024 路。

##### 终端设备

            - 多画面分割器。

            - 监视器。

            - 录像机（个人计算机数字式录像机）。

            - 视频报警器等。

            - 电梯层面显示器。

##### 传输系统

            - 同轴电缆一般传输距离超过 300m时，应使用电缆补偿器，一级补偿器可以延长 500m。

            - 双绞线传输方式。

            - 光纤传输方式

            - 无线传输方式。

##### 摄像机的安装

###### 摄像机的安装应符合下列规定：

            - 应满足监视目标视场范围要求，并具有防损伤、防破坏能力。安装的高度：室内距离地面尽可能不低于 2.5m；室外距离地面不低于 3.5m。

            - 电梯厢内的摄像机应安装在电梯厢门左侧（或右侧）上角，并应能有效监视电梯厢内乘员。

###### 各类摄像机应保持牢固、绝缘隔离，注意防破坏。

###### 摄像机在安装前，应逐个通电检查和粗调。调整后焦面、电源同步等性能，在处于正常工作状态后方可安装。

###### 经功能检查、监视区域的观察和图像质量达标后方可固定。

###### 在高压带电的设备附近安装摄像机时，应遵守带设备的安全规定。

###### 摄像机信号导线和电源导线应分别引入，并用金属管保护，不影响摄像机的转动。

###### 摄像机配套装置（防护罩、支架、雨刷等设备），安装时应灵活牢固。

###### 摄像机宜安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方，安装位置不应影响附近现场人员的工作和正常活动。安装高度室内以 2-2.5m为宜，室外以3.5-10m为宜。电梯轿厢内的摄像机应安装在电梯厢的顶部。摄像机的光轴与电梯厢的两个面壁成 45 °角，并且与电梯天花板成 45 °俯角为宜。

###### 视监控工程中，如何在最佳的摄像机安装位置上取得最佳的摄像景物效果？其答案就是选择合适的镜头。例如对于银行柜员制所使用的监控摄像机，其覆盖的景物范围有严格的要求，每个监控点都有着严格的要求，每个监控点都有着最佳的摄像机安装安置，选用焦距为 9.6 公厘的镜头，便可在最佳摄像安装位置上摄取最佳的,范围一定的景物图像。

##### 云台、解码器的安装

云台是一种安装在摄像机支撑物上的工作台，用于摄像机与支撑物之间的连接，它具有上下左右和旋转的功能，固定于其上的摄像机从而完成定点监视可扫描式全景观察功能，同时提供有预置位，以控制旋转扫描范围。云台种类很多，从使用环境、回转的特点可分成多种类型。

手动云台又称为支架或半固定支架。摄像机调节方向松开方向调节螺栓进行，一般水平方向可调 15-30 °，垂直方向可调± 45 °，调好后旋紧螺栓，摄像机的方向就固定一来，其安装方式。

电动云台是在控制电压的作用上，作水平和垂直转动，水平旋转角不于 1-270 °，有的产品可达 360 °，垂直旋转角一般为± 45 °，不同产品的俯仰角不等。

CCTV 系统中，是常用的是室内和室外全方位变通云台，其选择主要几项指标为回转范围，承载能力,旋转速度和使用的电压类型，其安装方式。

从安装施工角度出发，要注意云台的最大承载能力这个标准值，室内云台一般在 8kg左右，室外云台一般在 10kg以上。安装后有时发现某些云台带不动其标称的重量，这可能是负载安装的位置离了回转中心，从而增大了负载力矩，要重新调整好安装位置。

###### 云台的安装应符合的规定

            - 云台安装在支架上应牢固，转动时无晃动；

            - 根据产品技术条件和设计要求，检查云台的转动角度范围、定准云台转动起点方向。

###### 解码器（箱）应安装在云台附近或吊顶内（但须有检修孔）。

###### 前端设备与控制装置的信号传输以及执行动作功能均是通过称之为解码器的硬件装置来实现的，解码器的主要功能有：

            - 摄像机电源开关控制。

            - 云台与镜头控制，用于对云台和变焦镜头的控制译码和电动驱动。

            - 预置摄像控制，对旋转 355 °或 360 °云台，可以有若干预置位，提供编程用。

            - 需与矩阵切换控制器或可编程序切换器配套使用。

            - 一般多为 220V50Hz输入，6-12V/直流输出供聚集,变焦和改变光圈速度，另有电源输出供给云台，多为 24VAC/50Hz标准云台，驱动带有过零接通的固态继电器。

            - 解码器宜安装在距离摄像机不远的现场，安装之外应不明显，以免影响建筑的美观。若需安装在吊顶内，吊顶应有足够的承重能力，并在邻近处有检修孔，以便函维修或拆装。

            - 解码器（箱）应安装在去台附近或吊顶内（但须有检修孔）。

##### 监视器的安装

监视器的安装应符合下列规定：

###### 监视器安装在固定的机架和机柜上，小屏幕监视器也可安装在控制台操作柜上。当安装在柜内时，应有通风散热措施，并注意电磁屏蔽；

###### 监视器的安装位置应使屏幕不受外来光直射，当有不可避免的光照时，应有避光措施；

###### 监视器的外部可调节部分，应便于操作。

##### 出入口控制系统

对建筑规模较大较重要，需对出入人员实行管理的，应采用出入口控制系统。其基本要求：

###### 按照公共安全防范用途及管理需要，对建筑内的通行门、出入口通道、应急电梯、车库等设置出入口控制系统。目前多采用各种信息卡门禁系统，以及生物识别系统等。

###### 系统应能对设防区域的位置、通行对象及通行时间等进行有效控制与识别，并设置优先等级，能将各种信息显示统计、存储、打印；对非有效进入及被劫进入应有异地报警响应。

###### 系统应与消防系统联动，当火警报警时能迅速启动消防通道和安全门。

            - 卡片出入口控制系统主要由读卡机，控制器，电控门锁，中央计算机，监控器，卡片等附加报警组成，其卡片有磁卡，集成电路卡，感应卡再加上数码,声音等特征的识别装置。

            - 卡片门锁系统有在线和非在线两种。

            - 读卡机（IC卡机、磁卡机、出票读卡机、验卡票机）的安全应符合下列规定：

A）应安装在平整、坚固的水泥墩上，保持水平，不能倾斜。

B）一般安装在室内，安装在室外时，应考虑防水措施及防撞装置。

C）读卡机与闸门机安装的中心间距一般为2.4-2.8m。

### 巡更管理系统

###### 现代化大型楼宇中，出入口很多，来往人员复杂，必须有专人巡逻，较重要的场所应设巡更站，定期进行巡逻。看更巡逻保安系统就是执行这一功能的专门系统，巡更员应按巡更程序所规定的路线和时间到达指定的巡更点，不能迟到，更不能绕道。巡更员每抵达一个巡更点，必须按下巡更信号箱的按钮，向控制中心报到，控制中心通过巡更信号箱上的指示灯了解巡更路线的情况。电子巡更系统是保安人员在规定的巡逻路线上，在指定的时间和地点向中央控制站发回信号以表示正常。在指定的巡逻路线上，安装巡更按钮或读卡器，保安人员在巡逻时依次输入信息。巡更系统分为有线式和无线式两种。

有线巡理系统由计算机、网络收发器、前端控制器、巡更点等设备组成。保安人员到达巡更点并触发巡更点开关PT，巡更点将信号通过前端控制器及网络收发器送到计算机。巡更点主要设置在各主要出入口、主要通道、各紧急出入口、主要部门等处。

无线巡更系统由计算机、传送单元、手持读取器、编码片等设备组成。编码片安装在巡更点外代替巡更点，保安人员巡更时手持读取器读取巡更点上的编码片资料，巡更结束后将手持读取器插入传送单元，使其存储的所有信息输入到计算机，记录各种巡更信息并可打印各种巡更记录。

有线巡理系统又称在线式系统，国内使用的在线式系统大多由对讲、门禁或CCTV等其他系统移植过来。一般而言，布线系统若具备通信协议、总线方式，该系统再包含巡更软件，就可以移植为在线式巡更系统。此外，还有利用原有防盗报警系统部分设备，在巡更点设置微波红外双鉴探测器，保安人员到达各巡更点，双鉴探测器信号通过前置报警器及网络收发器送到计算机。

有线式巡更系统管线安装、硬件可靠性以及使用方便性往往不及无线式巡更系统，因此后者推广应用较快。

###### 巡更信息钮（开关）的安装

            - 有线巡更信息开关或无线巡更信息按钮，应安装在各出入口或其他需要巡更的站点上，高度和位置按需设置。

            - 安装应牢固、端正、户外应有防水措施。

### 停车场管理系统

停车场管理系统又称停车库管理系统一般由三部分组成：车辆出入的检测控制、车位和车满的显示与管理、计时收费管理。

###### 车辆出入检测与控制系统

目前有两种典型的检测方式：光电检测（红外线）检测方式和环形感应线圈方式。

在水平方向上相对设置红外收、发装置，当车辆通过时，红外光线被遮断，接收端即发出检测信号。检测器使用两套收发装置，是为了区分通过的是人还是汽车，而采用两组检测器是利用两组的遮光顺序来同时检测车辆行进方向。

安装红外光电方式，除了收、发装置相互对准外，还应注意接收装置（受光器）不可让太阳光线直射到。

环形线圈方式使用电缆或绝缘电线做成环形，埋在车路地下，当车辆（金属）驶过时，其金属车体使线圈发生短路效应而形成检测信号。在线圈埋入车路的施工时，应特别注意有否碰触周围金属，环形线圈0.5m平面范围内不可有其他金属物。

###### 信号灯控制系统

信号灯控制系统，根据车辆检测方式和不同进出口形式，有下列六种组合方式：

            - 出入不同口时环形线圈检测方式，通过环形线圈L1使灯S1动作，通过线圈L2使灯S2动作。

            - 出入同口且车道较短时环形线圈检测方式，通过环形线圈L2先于L2动作而使灯S1动作，表示“进车”，通过线圈L2先于L1而使灯S2动作，表示“出车”。

            - 出入同口且车道较长时环形线圈检测方式，在引车道上设置四个环形线圈L1 ~L4。当L1先于L2动作时，检测控制器D1动作并点亮S1灯，显示“进车”，反之，当L4先于L3动作时，检测控制器D2动作并点亮S2灯，显示“出车”。

            - 出入不同口时红外线检测方式，车进来时，D1动作并点亮S1灯，车出去时，D2动作并点亮S2灯。

            - 出入同口且车道较短时红外线检测方式，通过红外线检测器辨识车向，核对“出”方向无误时，才点亮S灯而显示“出车”。

            - 出入同口且车道较长时红外线检测方式，车进来时，D1检测方向无误时应点亮S1灯，显示“进车”，车出去时D2检测方向无时就点亮S2灯并显示“出车”。

安装时还要注意信号灯与环形线圈或红外装置的距离至少应在5m以上，最好为10~15m。

对于车道两侧无墙壁时，虽可竖杆来安装红外收发装置，但不美观，此时宜用环形线圈方式。在北方高寒积雪地区，若车道下有解雪电热器，则不可使用环形线圈方式。两种检测方式各有所长，但从检测的准确性而言，尤其对于与计费系统相结合的场合，大多采用环形线圈方式。

###### 车满显示系统

车满显示系统的原理是按车辆数计数或按车位上检测车辆是否存在。前者是利用车道上的检测器来加减进出的车辆数（即利用信号灯系统的检测信号）。

按检测车位车满与否的方式，是在每个车位设置探测器。探测器的探测原理有光反射法和超声反射法两种，由于超大型声法探测器易维护使用较多。

停车场管理系统的信号灯、指示灯的安装高度如下：停车位置2.1m以上，场内车道2.3m以上，步行道上2.5m以上，车道上4.5m以上。

##### 车库管理设备的安装

读卡机（IC卡机、磁卡机、出票读卡机、验卡票机）的安装规定:

应安装在平整、坚固的水泥墩上，保持水平，不能倾斜；

一般安装在室内，安装在室外时，应考虑防水措施及防撞装置；

读卡机与闸门机安装的中心间距一般为2.4~2.8m。

###### 感应线圈的安装规定

            - 埋设深度距地表面不小于0.2m，长度不小于1.6m，宽度不小于0.9m。感应线圈至机箱处的线缆应采用金属管保护，并固定牢固；

            - 应埋设在车道居中位置，并与读卡机、闸门机的中心间距保持0.9m左右。

###### 闸门机的安装规定

            - 应安装在平整、坚固的水泥基墩上，保持水平，不能倾斜；

            - 一般安装在室内，安装在室外时，应考虑防水措施及防撞装置；

            - 闸门机与读卡机安装的中心间距一般为2.4~2.8m。

###### 信号指示器的安装规定

            - 车位状况信号指示器应安装在车道出入口的明显位置，其底部离地面高度保持2.0~2.4m左右；

            - 车位状况信号指示器一般安装在室内，安装在室外时，应考虑防水措施；

            - 车位引导显示器应安装在车道中央上方，便于识别引导信号；其离地面高度保持2.0~2.4m左右；显示器的规格一般不小于长1.0m，宽0.3m。

##### 安全防范系统监控室

###### 安全防范系统主控室（监控室）宜设置在环境噪声较小的场所，其面积应根据设备容量大小而确定一般在12-15m2。门的宽度不应小于0.9m，高度不应小于2.1m。

###### 监控室内的电缆、控制线的敷设设备设置地槽、线槽或采用活动地板，其线槽、地槽的宽度和高度应满足敷设电缆的容量和电缆弯曲半径的要求。

###### 机架安装应竖直平衡，垂直偏差不得超过1‰，几个机架并排在一起，面板应在同一平面上，并与基准线平行前后偏差不得大于3mm，两个机中间缝隙不得大于3mm。

###### 采用活动地板时，电缆在地板上可灵活布放，并应顺直无扭绞，在引入机架和控制台处还应该捆绑扎。

###### 控制台的安装规定

            - 控制台位置应符合设计要求，应安放竖直，台面水平；

            - 台内接插件和设备接触应可靠、牢固，内部接线应符合设计要求，无扭曲脱落现象；

            - 附件应完整无损伤，台面整洁无划痕。

#### 系统调试

##### 一般规定

###### 系统调试，应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。

###### 系统调试前，应具备设备平面布置图、接线图、安装图、系统图以及其他必要的技术文件。

###### 调试负责人员必须由有资格的专业技术人员担任，所有调试人员应职责明确，按照调试要求进行。

##### 调试前的准备

###### 调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品备件等。

###### 设备在通电前要注意供电的电压、极性、相位等。

###### 检查系统的施工质量。对属于施工中出现的问题，应会同有关单位协商解决，并有文字记录。

###### 检查系统线路，对于错线、开路、虚焊、短路等应进行处理。

##### 调试

###### 防盗报警系统

检查探测器的安装角度、探测范围，并进行步行测试（步行指示灯测试后应关闭），

            - .检查室外周界报警探测装置形成的警戒范围有无盲区。

            - .检查探测器独立防拆保护功能

            - .检查防盗报警控制器的自检功能、编程功能、布撤防及旁路功能以及报警发生时的声光显示与记录功能。

            - 当有报警 联动要求时，检查报警后对应的灯光、摄像机、录像机等相关设备的联动功能。

            - 对已建成区域性公共安全防范报警网络的地区，检查系统是否具备直接或间接联网的条件。

###### 检查系统与计算机集成系统的联网接口，以及该系统对防盗防入侵报警的集中管理和控制能力。

##### CCTV系统调试

###### 系统摄像机监控的范围要达到公共安全防范的需要和设计要求，调整聚集和后靶面，使控制面、清晰度、灰度等级等达到系统技术指标。在调整时要注意有足够的照度和必要的逆光处理等。摄像机云台和镜头的遥控功能要能调整到应有的范围。要注意避免遥控延迟和机械冲击等不良现象；

###### 视频控制矩阵的调整，要调整操作程序的软件设置功能正常，切换功能正常，字符叠加功能正常，云台镜头遥控功能正常和其他功能正常；

###### 调整监视器、录像机、视频打印机、图像处理器、同步机、编码器、解码器等设备的工作正常，单机要确保系统达到相关指标（按照GB/50198、GB/T16571或GB/T16676等标准）。

###### 检查系统的技术指标是否符合GB/50198—94标准2．1．6的相关规定；

###### 检查摄像机与镜头的配合、控制和功能部件（如云台、变焦、光圈及防护罩等）的技术状态是否合理、正常，是否有明显逆光现象；

###### 检查主机操作是否正常，并按正式设计方案达到相关功能要求；

###### 检查图像显示画面上是否叠加标明摄像机位置、时间、日期等字符，电梯内图像画面是否叠加有楼层字符等显示标识，检查摄像机安装位置[要求安装在电梯厢门左（或右）侧上角]及其能否有效监视电梯乘员；所有显示是否稳定正常；

###### 检查系统与计算机集成系统的联网接口以及该系统对电视监控系统的集中管理和控制能力。

##### 出入口控制系统的系统调试

###### 读卡系统的调试一般用一组不同类型的卡（其中包括正常可用的卡、定时可用的卡、已超时不可用的卡、黑名单的卡、卡+密码、卡+防劫持码等），对每台读卡机（含非接触式读卡机）进行判别和处理，工作正常；系统的开门、关门、提示、记忆、统计、打印等处理功能正常；

###### 其他识别系统（指纹、声纹、视网膜、掌纹和复合技术等识别系统）按产品技术说明书调试。

###### 检查采用各种鉴别方式的出入口控制系统工作是否正常，并按正式设计方案达到相关功能要求；

###### 每一次有效的进入，检查主机是否能储存进入人员的相关信息，对非有效进入及被胁迫是否进入有异地报警功能；

###### 检查由CPU或计算机控制的系统，是否具有时间、逻辑、区域、事件和级别分档等判别及处理功能；

###### 检查系统防劫、求助、紧急报警是否工作正常，是否具有异地声光报警与显示功能；

###### 检查系统与计算机集成系统的联网接口以及该系统对出入口控制系统的集中管理和控制能力。

##### 巡更管理系统的调试

###### 读卡式巡更系统要保证确定为巡更用的读卡机时正确无误，检查实时巡更是否和计划巡更相一致，若不一致能发出报警；

###### 采用巡更信息钮（开关）的信息正确无误，数据能及时收集、统计、打印；

###### 检查采用各种鉴别方式的出入口控制系统工作是否正常，并按正式设计方案达到相关功能要求；

###### 每一次有效有进入，检查主机是否能储存进入人员的相关信息，对非有效进入及被胁迫是否进入有异地报警功能；

###### 检查由CPU或计算机控制的系统，是否具有时间、逻辑、区域、事件和级别分档等判别及处理功能；

###### 系统防劫、求助、紧急报警是否工作正常，是否具有异地声光报警与显示功能；

###### 检查系统与计算机集成系统的联网接口以及该系统对出入口控制系统的集中管理和控制能力。

##### 车库管理系统调试

###### 检查感应线圈的位置和响应速度；

###### 检查和调试车库管理系统的车辆进入、分类收费、收费指示牌正确，导向指示正确，闸门机工作正常，进口出口车牌号复核或车型复核等功能；

###### 查读卡器正确刷卡后的响应速度；

###### 检查闸门的开放和关闭的动作时间。

###### 检查按不同建筑物要求而设置的不同管理方式的车库管理系统是否正常工作，通过计算机网络和视频监控及识别技术，是否能实现对车辆的进出行车信号指示、计费、保安等方面的综合管理；

###### 检查入口车道上各设备（自动发票机、验卡机、自动闸门机、车辆感应检测器、入口摄像机等），以及各自完成IC卡的读/写、显示、自动闸门机起落控制、入口图像信息采集以及与收费主机的实时通信等功能；

###### 检查出口车道上各设备（读卡机、验卡机、自动闸门机、车辆感应检测器等），以及各自完成IC卡的读/写、显示、自动闸门机起落控制以及与收费主机的实时通信等功能；

###### 检查收费管理处的设备（收费管理主机、收费显示屏、打印机、发/读卡机、通信设备等），以及各自完成车道设备实时通信，车道设备的监视与控制，收费管理系统的参数设置、IC卡发售、挂失处理及数据收集、统计、汇总、报表打印等功能；

###### 检查系统与计算机集成系统的联网接口以及该系统对车库管理系统的集中管理和控制能力。

##### 系统的联动与功能集成

###### 调试硬件与软件至正常状态；

###### 各子系统的输入能在集成控制系统中实现输入；

###### 各子系统的输出能在集成控制系统中实现输出，其显示和记录能反映各子系统的相关关系；

###### 对具有集成功能的公共安全防范系统，应按照正式设计方案和有关标准进行检查。

#### 系统验收

##### 一般规定

公共安全防范工程的竣工验收，一般由公安行业主管部门会同建设单位组织安排，重点工程按规定由建设单位上级主管部门会同公安行业主管部门组织。工程的竣工验收由工程建设单位（含总包单位、使用单位、监理单位）、设计施工单位、系统检测机构、公安行业主管部门及一定数量的专家组成的验收委员会（验收小组）共同进行。

##### 验收条件

###### 经初步设计方案论证通过，并根据论证意见，由建设单位和设计施工单位共同签署整改落实意见。

###### 试运行——系统调试开通后应至少试运行一个月，重点工程为三个月，并做好试运行记录（见附表一）。建设单位根据试运行记录，写出试运行报告，其内容包括：系统运行状况，系统功能是否符合设计要求，故障及其排除状况等。

###### 技术培训——在试运行期间设计施工单位应对有关人员进行技术培训，并提供有关设备、系统操作和日常维护的说明、方法等技术资料。

###### 竣工——工程项目按设计任务书的规定内容全部建成，经试运行达到设计要求，并为建设单位认可，视为竣工。少数非主要项目未按规定全部建成，由建设单位和设计施工单位协商，对遗留问题有明确处理的办法，经试运行、并为建设单位认可后，也可视为竣工。工程竣工后，由设计施工单位写出竣工报告。其内容包括：工程概况、安装的主要设备、对照设计任务书或合同所完成的工程质量自我评估、维修服务条款等。

###### 初验——工程竣工验收前，由建设单位组织设计施工单位根据设计任务或合同对工程进行初验，并写出初验报告。其内容包括：系统试运行情况、系统功能检验、质量主观评价、核对安装设备数量和型号等；参加初验的单位、人员应署名。

###### 检测——在正式验收前，设计施工单位应向公安行业主管部门申请办理系统委托检测手续，并由公安行业主管部门向检测机构出具检测委托书。设计施工单位将检测委托书送检测机构，并附以下资料：

●系统试运行报告；

●工程竣工报告；

●工程初验报告；

●系统原理框图、平面布防图、器材设备清单；

系统检测后检测机构出具系统检测报告。检测报告应体现正确、公正、完整、规范，并注重量化；系统检测抽查设备比例：电视监控系统前端设备为20%-30%，其他系统为10%-15%，总数10台以下的，至少不低于3台。

##### 验收资料

###### 在正式验收前，设计施工单位应向验收委员会（验收小组）提交下列验收图纸资料（全套数量应满足验收机构的需要，一般不于5套）：

###### 工程设计任务书；

###### 工程合同；

###### 正式设计方案及图纸（系统原理框图、平面布防图及配置表，线槽管道布线图、中心控制室布置图、器材设备清单等）；

###### 系统试运行报告；

###### 工程竣工报告；

###### 工程初验报告（含隐蔽工程验收单，见附表二）；

###### 系统检测报告。

##### 验收判据

###### 技术验收质量是指：系统实施结果同正式设计方案要求的符合度；系统检测结果；现场复核检查结果。

###### 施工验收质量是指：按附表三对设备安装质量的检查结果；明装管线质量检查结果；按附表二要求对隐蔽工程验收结果。

###### 资料审查结果是指：结合附表四，对资料的正确性、规范性、完整性的审查结果。

##### 工程验收

###### 验收结论

验收结论分合格、基本合格和不合格三种。凡技术质量、施工质量符合正式设计方案，

            - 经试运行和检测达到工程设计任务书或工程合同要求并符合相关标准，资料审查结果符合要求的判定为合格；在验收中出现个别项目达不到规定要求但不影响使用，并有整改措施，资料审查基本符合要求的判定为基本合格；验收中凡系统技术性能对照正式设计方案有较严重缺陷，不能满足工程设计任务书或合同要求，或者重要指标达不到相关标准规定、施工质量对照附表三和附表五有明显问题的、资料审查残缺不全，对照工程实际有明显差错或不规范的，判定为不合格。

            - 验收合格或基本合格后，设计施工单位应根据验收结论写出整改落实措施，并经建设单位认可。

            - 验收不合格的工程，应根据验收结论提出的问题，由设计施工单位抓紧整改后再进行验收；复验时适当提高不合格部分的抽样比例。

附表一：系统试运行记录

工程名称：                          工程级别：

建设(使用)单位：

设计施工单位：

| 日期/时间 | 系 统 (设备) 运 行 情 况 | 故 障 及 处理情况 | 备 注 | 值 班 人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.系统(设备)运行情况栏中，正常打“√”不正常的扼要说明情况；

2. 试运行间，系统正常每天不少于填写一次；出现故障及时填写(包括修复日期)。

附表二   隐蔽工程随工验收单

工程名称：

| 建设单位/总包单位 |  | 设 计 施 工 单 位 |  |  | 监 理 单 位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 查 内 容 |  |  |  | 检 测 结 果 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安装质量 |  |  | 楼 层 | 图 号 |
| 隐蔽工程内容 | 1．管道排列及走向 2．管道弯曲处理 3．管道固定方式 4．管道连线 5．管道搭铁 6．管道接地 7．管口安放护圈及标志 8．接线盒、桥架加盖 9．线缆对管道及线间绝缘电阻 10．线缆接头处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加验收人员 | 建设单位/总包单位 |  | 设 计 施 工 单 位 |  |  | 监 理 单 位 |  |  |
|  | 签章： |  | 签章： |  |  | 签章： |  |  |

注：安装质量栏内，合格的打“√”，有问题的简要注明情况。

验收日期：

附表三   设备安装质量检查

工程名称：

|  | 检 查 内 容 | 质 量 情 况 |  |  |  |  |  | 抽查百分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端设备 | 1．安装位置 | 正确 |  | 基本正确 |  | 不正确 |  | 5%~10%(10台以下至少验收3台) |
|  | 2．安装方向(视野范围) | 符合要求 |  | 基本符合要求 |  | 不符合要求 |  |  |
|  | 3．安装质量(工艺) | 良好 |  | 基本良好 |  | 不好 |  |  |
|  | 4．线缆连接 | 可靠 |  | 基本可靠 |  | 不可靠 |  |  |
|  | 5．紧固情况 | 牢固 |  | 基本牢固 |  | 不牢固 |  |  |
|  | 6．通电试验 | 正常 |  | 基本正常 |  | 不正常 |  | 100% |
| 控制室终端设备 | 1．操作台、机架安装质量 | 平稳 |  | 基本平稳 |  | 不平稳 |  | 抽查 |
|  | 2．控制设备安装位置及质量 | 合理 |  | 基本合理 |  | 不合理 |  |  |
|  | 3．开关按钮灵活程度 | 灵活 |  | 基本灵活 |  | 不灵活 |  |  |
|  | 4．通电试验 | 正常 |  | 基本正常 |  | 不正常 |  | 100% |
|  | 5．机柜接地与否 | 接地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6．接地电阻不大于4Ω/1Ω |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7．独立接地装置及材质 | 有，符合要求 |  | 有，基本符合 |  | 没有 |  |  |
|  | 8．引入机架电缆配线 | 整齐 |  | 基本整齐 |  | 不整齐 |  | 抽查 |
|  | 9．引入线端部有注明编号标志 | 有 |  |  |  | 没有 |  |  |
|  | 10．在电源引入线有明显标志 | 有 |  |  |  | 没有 |  |  |

注：在质量情况栏选符合实际情况的空格打“√”

参加验收人员：

验收日期：

附表四    资料审查内容

工程名称：

| 序 号 | 审 查 内 容 | 审查情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完整性 | 正确性 |
| 1 | 设计任务书 |  |  |
| 2 | 工程合同(或协议书) |  |  |
| 3 | 初步设计方案论证意见(含评审组织人员名单) |  |  |
| 4 | 通过初步设计方案论证的整改落实意见 |  |  |
| 5 | 正式设计方案和相关图纸 |  |  |
| 6 | 系统试运行报告 |  |  |
| 7 | 竣工报告 |  |  |
| 8 | 初验报告( 含隐蔽工程随工验收单) |  |  |
| 9 | 工程竣工核算 |  |  |
| 10 | 系统检测报告 |  |  |
| 11 | 系统使用说明书(含操作说明、简单维护和维修服务条款) |  |  |
| 12 | 相关图纸绘制规范性 |  |  |
| 审查结论 |  |  |  |

注：（1）“完整性”栏内填写“有”、“无”或“缺”；

（2）“正确性”栏内填写“合格”、“基本合格”或不全格“；

（3）序号第12的审查情况内填写“规范”、“基本规范“或”不规范“；

（4）对三级安全防范工程，序号第3、4、10项内容可简或略；

（5）“审查结论”栏根据资料的完整性、正确性、规范性综合评述，并填写“合格”、“基本合格”或“不合格”。

资料审查组审查人员（签名）：

资料审查组审查日期：

### 综合布线系统

#### 工程桥架和槽道的安装

##### 桥架和槽道安装的一般要求

在智能化建筑内综合布线系统的缆线，除利用暗敷管路穿放外，采用桥架和槽道的安装方式较为常用，尤其是已建成的建筑中使用更加广泛。在桥架和槽道安装施工时，应注意以下要求。

###### 桥架和槽道一般用于线路路由集中、且缆线条数较多的地方，例如电缆竖井或上升房（又称干线通道）以及设备间内，这些桥架和槽道均采取明装方式。其装设的路由和位置应以设计文件要求为依据，尽量做到隐蔽安全和便于缆线敷设或连接，尽量将其布置在设备间内和电缆竖井或上升房中的合理部位，并要求安装必须牢固可靠。

###### 在施工时，必须根据生产厂家的产品特点，熟悉掌握其安装方法和具体要求，结合现场环境的实际情况，进行组装施工。

###### 最好在订购桥架和槽道时，由生产厂家做好售前服务，派人到现场根据设计要求，实地测定槽道规格尺寸的外观色彩，进行生产（包括槽道、桥架和有关附件及连接件）。在安装施工时，只需按照组装图纸顺序施工，做到对号入座，这样既便于施工，又达到美观要求，且节省材料和降低工程造价。

上述安装施工顺序和具体方法，必须在工程中对设计和施工等进度有通盘考虑的前提下，作出订货要求和供货期限，才可以满足安装施工的要求。

###### 槽道和桥架安装施工是综合布线系统工程中的辅助部分，它是为综合布线系统缆线服务的。因此，它与配线接续设备的安装位置、缆线敷设路由以及与管路等连接都有密切关系；同时，它又涉及建筑设计和施工以及内部装修等各个方面，例如在墙壁或楼板上预留槽道穿越的槽洞，其具体位置和规格尺寸必须与安装的槽道吻合；此外，在建筑内还有可能与吊顶内安装槽道时，需要统一考虑采取吊挂或支承方式，并应与其它系统互相配合。

总之，在桥架和槽道施工中，必须与建筑设计和施工等各有关单位加强联系，必要时，请对方派人到现场进行协商，共同研究，解决施工中的疑难问题，以免影响施工进度和工程质量。

##### 桥架和槽道安装施工的具体要求

桥架和槽道安装施工时，采用槽道（或桥架）的规格尺寸、组装方式和安装位置均应按设计规定和施工图要求，具体安装的要求如下：

###### 水平桥架和槽道的安装位置应符合施工图的要求，正确无误。其左右偏差不应超过50mm。垂直桥架和槽道应与地面保持垂直，不应有倾斜现象，其垂直度的偏差不应超过3mm。力求装设位置上、下、左、右均端正平直、偏差度尽量降低。

电缆槽道和桥架离地面的架设高度宜在2.2m以上，如在吊顶内安装时，槽道和桥架顶部距吊顶上的楼板或其它障碍物不应小于0.30m，如为封闭型槽道，其槽盖开启需有一定垂直净空，要求应有80mm的操作空间，以便槽盖开启和盖合。

###### 在设备间和干线交接间中，垂直安装的桥架和槽道穿越楼板的洞孔，水平安装的桥架和槽道穿越墙壁的洞孔，要求其互相位置适应、规格尺寸合适。

###### 水平桥架和槽道应与设备和机架的安装位置平等或直角相交，其水平度每米偏差不应超过2mm。两段直线段桥架和槽道相接处，应采用连接件连接，并装置牢固、端正，相接处的桥架和槽道的水平度偏差也不应超过2mm.

###### 桥架和槽道采用吊架安装方式时，要求吊装件与桥架和槽道保持垂直形成直角，各个吊装件应保持用一直线上安装，安装间隔均匀整齐、牢固可靠、无歪斜和晃动现象。

###### 沿着墙壁安装的水平桥架和槽道，在墙上埋设的支持铁件位置应水平一致，安装牢固可靠、支持铁件间距均匀，安装后的桥架和槽道应整齐一致，不应有起伏不平或扭曲现象，其水平度偏差每米不应超过2mm。

###### 为了保证金属桥架和槽道的电气连接性能良好，除要求连接处的连接必须牢固外，还应使节与节之间接触良好，必要时应增设电气连接线（编织铜线），以保证桥架和槽道电气连通和有利于接地。

###### 桥架和槽道应有可靠的接地装置，当利用桥架和槽道构成接地回路时，应在其连接处测量其接头电阻。测量方法是用30A的直流电流通过连接处，在接头两边相距150mm处的两个点上测量电压降，通过测得的电压降与通过接头处的电流计算出接头的电阻值，按标准规定不得大于0.00033Ω。关于接地电阻值和接地装置等安装施工方法和要求均按设计和施工标准规定办理。

###### 设备间和干线交接间中的桥架和槽道的油漆颜色应尽量与环境的色彩协调或一致，所有桥架和槽道的表面涂料层应完整无损或无脱落现象，如需补涂油漆时，其颜色应与原漆色基本一致。

###### 桥架和槽道穿越楼板或墙壁洞孔处，应加装框保护。缆线敷设完毕后，除用盖板盖严桥架和槽道外，还应用密封的防火堵料封好洞口，木框和盖板的漆色应与地板或墙壁的颜色协调一致。

###### 在设备间如设有多条平等的桥架和槽道时，应注意房间内的整体布置美观有序、要便于缆线的敷设和连接，并要求相邻的桥架和槽道之间应有一定间距，以便维护和施工、平行的槽道或桥架其安装的水平度偏差不应超过2mm。

#### 系统设备安装

##### 设备安装工程范围的基本要求

###### 设备安装工程范围

在综合布线系统的设备间内安装有各种设备，例如用户电话交换机、计算机主机和监控等其它系统设备，这些设备的安装施工要求有所不同，不属于综合布线系统工程范围之内。以综合布线系统在设备间的设备来说，其工程范围是有限的，只是建筑物配线架和相应设备（包括各种接线模块和布线接插件等）。

此外，在智能化建筑中各个楼层装设的楼层配线架等配线接续设备（包括二次交接设备）和所有通信引出端（包括单孔或双孔的信息插座）的设备安装，均属于综合布线系统工程范围之内。如果综合布线系统建设规模较大，设有建筑群主干线子系统时，各个建筑中设有的建筑物配线架和其中某幢主要建筑中还设有建筑群配线架，这时综合布线系统工程中应包括上述各个建筑的建筑物配线架和建筑群配线架，这些配线架附属设备也应属于这次工程中配备，统一纳入综合布线系统的工程范围。

###### 设备类型的特点

在综合布线系统中常用的主要设备是配线架等接续设备，由于国内外设备类型和品种有气不同，其安装方法也有很大区别。目前较为常用的型式基本分为双面配线架的落地安装方式和单面配线架的墙上安装方式两种，其设备的结构有敞开式的列架式，也有外设箱体外壳保护的柜式，前者一般用于容量较大的建筑群配线架或建筑物配线架，后者通常用于中小容量的建筑物配架或楼层配线架，它们分别装在设备间或干线交接间（又称干线接线间）以及二级交接间中，作为端接和连接缆线的接续设备，进行日常的配线管理。

目前，国内外所有配线接续设备的外型尺寸基本相同，其宽度均采用通用的19”（英制48.26cm标准机柜架），这对于设备统一布置和安装施工是有利的。

此外，目前，国内外生产的通信引出端（信息插座），其外形结构和内部零件安装方式大同小异，基本为面板和盒体两部分组装成整体。连接用的插座插头都为RJ45型配套使用。因此，在安装方法上是基本一致的。

###### 设备安装的基本要求

在综合布线系统工程中安装设备时，应按以下基本要求：

            - 机架、设备的排列布置、安装位置和设备面向都应按设计要求，并符合实际测定后的机房平面布置图中的需要。

            - 在综合布线系统工程中采用机架和设备，其型号、品种、规格和数量均应按设计文件规定配置，经检查上述内容与设计要求完全相符时，才允许在工程中安装施工。如果设备不符合设计要求时，必须会同设计单位共同协商处理。

            - 在安装施工前，必须对厂家提供的产品使用说明和安装施工资料熟悉掌握，了解其设备特点和施工要点，在安装施工过程中应根据其有关规定和要求执行，以保证设备安装工程质量良好。

            - 在机架、设备安装施工前，如发现外包装不完整或设备外观存在严重缺陷，主要零配件数量不符合要求时，应对其作出详细记录，只有在确实证明整机完好，主要零配件数量齐全等前提下，才能将设备和机架安装。凡质量不合格的设备不应安装使用，主要零配件数量不符应等待妥善处理后，才能进行下步施工操作。

##### 设备安装的具体要求

###### 机架设备安装的具体要求

机架、设备安装施工的具体要求一般有以下几点：

            - 机架、设备安装完工后，其水平度和垂直度都必须符合生产厂家的规定，若厂家无规定时，要求机架和设备与地面垂直，其前后左右的垂直偏差度均不应大于3mm。

            - 机架和设备上各种零部件不应缺少或碰坏，设备内不应留有线头等杂物，表面漆面如有损坏或脱落，应予以补漆，其颜色应与原来漆色协调一致。各种标志应统一、完整、清晰、醒目。

            - 机架和设备必须安装牢固可靠，在有抗震要求时应根据设计规定或施工图中防震措施要求进行抗震加固。各种螺丝必须拧紧，无松支、缺少、损坏或锈蚀等缺陷，机架更不应有摇晃现象。

            - 为便于施工和维护人员操作，机架和设备背面距离墙面应大于0.8m，以便人员施工维护和通行。相邻机架设备应靠近，同列机架和设备的机面应排列平齐。

            - 建筑群配线架或建筑物配线架如采用双面配线架的落地安装方式时，应符合以下规定要求：

如果缆线从配线架下面引上走线方式时，配线架的底座位置应与成端电缆的上线孔相对应，以利缆线平直引入架上。

各个直列上下两端垂直倾斜误差不应大于3mm，底座水平误差每平方米不应大于2mm。

跳线环等装置牢固，其位置横竖上下、前后均应整齐水平直一致。

接线端子应按电缆用途划分连接区域，以便连接，且应设置各种标志，以示区别。

            - 建筑群配线架或建筑物配线架如采用单面配线架的墙上安装方式时，要求墙壁必须坚固牢靠，能承受机架重量，其机架（柜）底距离地面宜为300-800mm，视具体情况取定。其接线端子应按电缆用途划分连接区域，以便连接，并设置标记，以示区别。

此外，在干线交接间中的楼层配线架，一般采用单面配线架或其它配线接续设备，其安装方式都为墙上安装，机架（柜）底边距地面宜为300-800mm，视具体情况决定。

            - 机架、设备、金属钢管和槽道的接地装置应符合设计和施工及验收标准规定要求，并保持良好的电气连接。所有与地线连接处应使用接地垫圈，垫圈尖角应对向铁件，刺破其涂层。只允许一次装好，不得将已装过的垫圈取下重复使用，以保证接地回路通畅无阻。

###### 连接硬件和信息插座安装的具体要求

综合布线系统中所用的连接硬件（如接线模块等）和信息插座都是重要的零部件，具有量大、面广、体积小、密集型、技术要求高等特点，其安装质量的优劣直接影响连接质量的好坏，也必然决定传输信息质量。因此，在安装施工中必须注意以下要求。

            - 接续模块（又称接线模块）等连接硬件的型号、规格和数量，都必须与设备配套使用。根据用户需要配置，作到连接硬件正确安装、对号入座完整无缺，缆线连接区域划界分明，标志应完整、正确、齐全、清晰和醒目，以利维护管理。

            - .接续模块等连接硬件要求安装牢固稳定，无松动现象，设备表面的面板应保持在一个水平面上，作到美观整齐、平直一致。

            - 缆线与接续模块相接时，根据工艺要求，按标准剥除缆线的外护套长度，如是屏蔽电缆时，应将屏蔽层连接妥当，不应中断。利用接线工具将线对与接续模块卡接，同时，切除多余导线线头，并清理干净，以免发生线路障碍而影响通信质量。

            - 综合布线系统的信息插座多种多样，既有安装在墙上的（其位置一般距地面30cm左右）；也有埋于地板上，且信息插座也因缆线接入对数不同分为单孔或双孔等。因此，安装施工方法也有区别。其具体要求如下：

安装在地面上或活动地板上的地面信息插座，是由接线盒体和插座面板两部分组成。插座面板有直立式（可以倒下成平面）和水平式等几种；缆线连接固定在接线盒体内的装置上，接线盒体均埋在地面下，其盒盖面与地面齐平，可以开启，要求必须严密防水和防尘。在不使用时，插座面板与地面齐平，不得影响人们日常行动。

安装在墙上的信息插座，其位置宜高出地面30cm左右。如房间地面采用活动地板时，装设位置离地面的高度，在上述距离应再加上活动地板内的净高尺寸。

信息插座应有明显的标志，可以采用颜色、图形和文字符号来表示所接终端设备的类型，以便使用时区别，不致混淆。

在新建的智能化建筑中，信息插座宜与暗敷管路系统配合，信息插座盒体采用暗装方式，在墙壁上预留洞孔，将盒体埋设在墙内，综合布线系统施工时，只需加装插座面板。在已建成的智能化建筑中，信息插座的安装方式可根据具体环境条件采取明装或暗装方式。

#### 综合布线系统工程的电缆施工敷设

##### 综合布线系统电缆工程的施工范围

综合布线系统中，由于其建设规模较大，一般是由建筑群主干布线子系统、建筑物主干布线子系统和水平布线子系统3部分组成。它的施工范围也就是上述3部分。如果是单幢智能化建筑的综合布线系统，一般只有建筑物主干布线子系统和水平布线子系统两个部分，其施工范围就只有两个部分。在这里建筑群主干布线一般没有安装施工的任务，所以不在工程的安装施工范围之内。

上述3个子系统组成的综合布线系统中，建筑群主干布线子系统一般为室外敷设的干线线路，而其它两个子系统都属于室内敷设的通信线路，它们的安装施工现场和客观环境条件是截然不同的，因此，它们的安装方法与技术要求有较大的区别。一般说来，建筑群主干布线子系统的缆线敷设方式不同于室内通信线路，与本地线路网的电缆安装敷设方式基本一致，因为它们都是室外敷 设的通信线路，其使用性质和工作特点基本相同，只是使用对象有所变化。所以在安装施工的技术和相应规格的器材方面与一般线路工程项目一致，可以互相参照使用。

##### 建筑群主干布线子系统的电缆施工

略。（本大厦无需此系统结构）

##### 建筑物主干布线子系统的电缆施工

建筑物主干线子系统的电缆施工范围，主要是从设备间到建筑物至各个楼层配线架之间的主干路由上所有缆线的施工。它的施工环境全部在室内，且在建筑中已有电缆竖井或专用房间等客观条件。因此，现场环境的施工条件较室外要好。建筑物主干布线子系统是所有综合布线系统中必有的组成部分，它与建筑和室内其它管线系统关系密切，因此，在安装施工中必须加强与有关单位协作配合，互相协调，以求建筑物主干布线子系统的所有缆线敷设和安装顺利进行，且有可靠的质量保证。

###### 建筑物主干布线子系统缆线敷设的基本要求

建筑物主干布线子系统的缆线条数较多，且路由集中，它是综合布线系统中的重要骨干线路。因此，在安装敷设前和整个施工过程中应注意以下几点基本要求，以保证敷设缆线的施工质量。

            - 为了使施工顺利进行，在敷设缆线前，应在施工现场对设计文件和施工图纸进行核对，尤其是对主干路由中所采用的缆线型号、规格、程式、数量、起迄段落以及安装位置，要重点复核，如有疑问量，应及早与设计单位和主管建设的部门共同协商，予以研究解决，以免耽误工程开展，影响施工进度。

            - 在敷设缆线前，应对已运到施工现场的各种缆线进行清点和复查。其内容有缆线的型号、规格、程式和数量。根据施工图纸要求、施工组织计划和工程现场条件等，将需要布放的缆线整理妥善，在其两端应贴有显著的标签。标签内容有缆线的用途和名称（也可用代号代替）、型号、规格、长度、起始端和终端地点等，标签上的字迹应清晰、端正和正确，以便按施工顺序、对号入座进行敷设施工。

            - 为了减少缆线承受的拉力和避免在牵引过程中产生扭绞现象，在布放缆线前，应制作操作方便、结构简单的合格牵引端头和连接装置，把它装在缆线的牵引端。由于建筑物主干布线子系统的主干缆线一般长度为几十米，应以人工牵引方法为主。如为高层建筑其楼层较多，且缆线对数较大时，需采用机械牵引方式，这时应根据牵引缆线的长度、施工现场的环境条件和缆线允许的牵引张力等因素，选用集中牵引或分散牵引等方式，也可采用两者相结合的牵引方式，即除在一端集中机械牵引外，在中间楼层设置专人帮助牵引人工拉放，使缆线受力分散，既不损伤缆线，又可加快施工进度。但采用这种方式时必须统一指挥，加强联络、同步牵拉，且注意不要猛拉紧拽。

            - .为了保证缆线本身不受损伤，在缆线敷设时，布放缆线的牵引力不宜过大，应小于缆线允许张力的80%，在牵引过程中为防止缆线被拖、蹭、刮、磨等损伤，应均匀设置吊挂或支承缆线的支点，吊挂或支承的支持物间距不应大于1.5m，或根据实际情况来定。

            - 在缆线布放过程中，缆线不应产生扭绞或打圈等有可能影响缆线本身质量的现象。缆线布放后，应平直处于安全稳定的状态，不应有可能受到外界的挤压或遭受损伤而产生障碍隐患。

            - 在智能化建筑内通信系统、计算机系统、楼宇设备自控系统、电视监控系统、广播与卫星电视系统和火灾报警系统等信号、控制及电源缆线，如在同一路由上敷设时，应采用金属电缆槽道或桥架，按系统分离布放，金属电缆槽道或桥架应有可靠的接地装置。各个系统缆线间的最小间距及接地装置都应符合设计要求，在施工时应统一安排，并互相配合敷设。

            - 在建筑物主干布线子系统的缆线敷设时，需要相应的支承固定件和保护措施，这就是支撑保护方式。它对主干缆线的安全运行起着保证作用，它是极为重要的环节。为此，在智能化建筑内的电缆竖井和上升房中设有暗敷管路、槽道（包括桥架）等装置，以便敷设主干缆线。

###### 建筑物主干布线子系统的缆线敷设

建筑物主干布线子系统的主干缆线敷设是极为重要的施工项目，它对于综合布线系统的有效使用具有决定性作用。这里介绍在敷设缆线中的几个主要问题。

            - 电缆敷设的施工方式

目前，在建筑中的电缆竖井或上升房内敷设电缆有两种施工方式。一种是由建筑的高层向低层敷设，利用电缆本身自重的有利条件向下垂放的施工方式。另一种是由低层向高层敷设，将电缆向上牵引的施工方式。这两种施工方式虽然仅是敷设方向不同，但差别较大，向下垂放远比向上牵引简便、容易、减少劳动工时和劳力消耗，且加快施工进度；相反，向上牵引费时费工，困难较多。因此，通常采用向下垂放的施工方式，只有在电缆搬运到高层确有很大困难时，才采用由下向上牵引的施工方式。在电缆敷设施工时应注意以下几点：

向下垂放电缆的施工方式，应将电缆搬到建筑的顶层。电缆由高层向低层垂放，要求每个楼层有人引导下垂和观察敷设过程中的情况，及时解决敷设中的问题。

为了防止电缆洞孔或管孔的边缘不光滑，磨破电缆的外护套，应在洞孔中放置一个塑料保护槽，以便保护。

在向下垂放电缆的过程中，要求敷设的速度适中，不宜过快，使电缆从电缆盘中慢速放出下垂进入洞孔。各个楼层的施工人员都应将经过本楼层的电缆徐徐引导到下一个楼层的洞孔，直到电缆逐层布放到要求的楼层为止。并要在统一指挥下宣布敷设完毕后各个楼层的施工人员才将电缆绑扎固定。

如果各个楼层不是预留直径较小的洞孔，而是大的洞孔或通槽，这时不需使用保护装置，应采用滑车轮的装置，将它安装在建筑的顶层，用绳索固定在洞孔或槽口中央，然后电缆通过滑车轮向下垂放。

向上牵引电缆的施工方法一般采用电动牵引绞车，电动牵引绞车的型号和性能应根据牵引电缆的重量来选择。其施工顺序是由建筑的顶层下垂一条布放牵引拉绳，其强度应足以牵引电缆的所有重量（电缆长度为顶层到最底楼层），将电缆牵引端与拉绳连接妥当。启动绞车，慢速将电缆逐层向上牵引，直到电缆引到顶层，电缆应预留一定长度，才停止绞车。此外，各个楼层必须采取加固措施将电缆绑扎牢固，以便连接。

电缆布放时应有一定冗余量，在交接间或设备间内，电缆预留长度一般为3-6m。主干电缆的最小曲率半径应至少是电缆外径的10倍，以便缆线的连接和今后维护检修时使用。

            - 电缆在电缆槽道或桥架上敷设和固定

综合布线系统的缆线常采用槽道或桥架敷设，尤其是电缆条数多而集中的干线通道的交接间内。在电缆槽道或桥架上敷设电缆时，应符合以下规定要求：

电缆在桥架或敞开式的槽道内敷设时，为了使电缆布置牢靠和美观整齐，应采取稳妥的固定绑扎措施。如是在水平装设的桥架内敷设，应在电缆的首端、尾端、转弯处及每间隔3-5m处进行固定；如是在垂直装设的桥架内敷设时，应在电缆的上端和每间隔1.5m处进行固定。具体固定方法有用专制的塑料电缆扎在桥架或敞开式槽道内的支架上。

电缆在封闭式的槽道内敷设时，要求在槽道内缆线均应平齐顺直，排列有序，尽量互相不重叠或不交叉，缆线在槽道内不应溢出，影响槽道盖盖合。在缆线进行出槽道的部们或转变处绑扎固定。如槽道是垂直装设时，槽道内的缆线应采取每间隔1.5m处将缆线固定绑扎在槽道内的支架上，以保持整齐美观。

在桥架槽道内的缆线绑扎固定时，应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎，以示区别，也便于维护检查。例如4对对绞线对称电缆以24根为一束；25对或25对以上的主干对绞线对称电缆或光缆及信号电缆可分束捆扎。绑扎的间距不宜大于1.5m，绑扎间距应均匀一致，绑扎松紧适度。

在吊顶内利用吊顶支撑柱挂缆的安装敷设方式。由于它在吊顶内，每根支撑柱所辖范围不大，因此，缆线条线较少，可以附挂而不需设置槽道。这种安装敷设方式可以节省槽道的费用，但缆线布置易混乱，必须分束绑扎，以便管理和检修。在这种场合，所有缆线的外护套应具有阻燃性能，春选用要求应符合设计规定。

            - 电缆与其它管线的间距

在智能化建筑中设有各种管线系统，例如煤气、给水、污水、暖气、电气等管线，当它们在正常运行，且远离通信线路时，一般不会对通信线路造成危害。但是当发生故障和意外事故时，它们泄漏出来的液体、气体或电流或电流等就会对通信线路造成不同程度的危害，直接影响通信畅通或对通信设备损坏，后果难以预料。为此，作为综合布线系统的主要传输媒质的通信线路应尽量远离它们，在不得已时，要求有一定间距，以保证通信网络得以安全运行。对绞线对称电缆与电缆与电力线路的最小净距应符合下表所列。

| 项目 | 最小净距(mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力线路的具体范围 | <kVA(<380ν) | 2-5kVA(<380ν) | >5 kVA (<380ν) |
| 对绞线对称电缆与电力线路平等敷设 | 130 | 300 | 600 |
| 有一方在接地的槽道或钢管中敷设 | 70 | 150 | 300 |
| 双方均在接地的槽道或钢管中敷设 | 注 | 80 | 150 |

注：双方都在接地的槽道或钢管中敷设，且平等长度小于10m时，最小间距可为10mm。表中如对绞线对称电缆是极用屏蔽电缆时，最小净距可适当减小，但应符合设计要求。

对绞线对称电缆与其它管线的最小净距应符合下表中的规定。

| 序号 | 其它管线线种类 | 平等净距(m) | 垂直交叉净距(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 避雷引下线 | 1.00 | 0.30 |  |
| 2 | 保护地线 | 0.05 | 0.02 |  |
| 3 | 热力管（不包封） | 0.50 | 0.50 |  |
| 4 | 热力管（包封） | 0.30 | 0.30 |  |
| 5 | 给水管 | 0.15 | 0.02 |  |
| 6 | 煤气管 | 0.30 | 0.02 |  |

##### 水平布线子系统的电缆施工

水平布线子系统的缆线虽然是综合布线系统中的分支部分，但它具有面最广、量最大、具体情况多而复杂等特点，涉及的施工范围几乎遍及智能化建筑中所有角落。由于智能化建筑中的施工环境有所不同，其缆线的敷设方式也不一样，因此，在敷设缆线时，要结合施工现场的实际条件来考虑电缆施工方法。

由于在工程设计和施工图纸中对水平布线子系统的缆线建筑方式，不可能完全符合施工环境的实际要求，这是因为在建筑物内，各种管线设备和内部装修等各项工程施工中，必然会有所改变，使设计要求与现场具体情况产生差异或脱节，这是较普遍的现象。因此，就要求水平布线子系统的缆线施工，更要注意按实际情况来解决问题。

###### 缆线的各种敷设方式

目前，水平布线子系统的缆线建筑方式有预埋或明敷管路或槽道等几种这些装置又分别有在天花板（或吊顶）内、地板下和墙壁中以及它们3种混合组合式。现分别在下面叙述。

            - 天花板内（或吊顶内）的布线

A、天花板或吊顶内的几种布线方法

在天花板或吊顶内的布线方法一般有以下两种方法，即装设槽道和不设槽道两种方法。

装设槽道布线方法是在天花板内（或吊顶内），利用悬吊支撑物装置槽道或桥架，这种方法对吊顶会增加较大重量，电缆直接敷设在槽道中，缆线布置整齐有序，有利于施工和维护检修，也便于今后扩建或调整线路路。

不装设槽道布线方法是利用天花板内或吊顶内的支撑柱（如丁形钩、吊索等支撑物），来支撑和固定缆线。这种方案不需装设槽道，它是适用于缆线条数较少的楼层，因电缆的重量较轻，可以减少吊顶所负担的重量，使吊顶的建筑结构简单，减少工程费用。

B、天花板或吊顶内布线的具体要求

在天花板或吊顶内布线时，应注意以下具体要求：

根据施工图纸要求，结合现场实际条件，确定在天花板或吊顶内的电缆路由。为此，应在现场将电缆路由经过的有关天花板或吊顶每块活动镶板（并有检查作用）推开，详细检查吊顶内的净空间距，有无影响敷设电缆的障碍，如有槽道或桥架装置，是否安装正确和牢固可靠，吊顶安装的稳定牢固程度等，如检查后，确未发现问题才能敷设缆线。

不论天花板或吊顶内是否装设槽道或桥架，电缆敷设尖采用人工牵引。单根大对数电缆可以直接牵引，不需拉绳；如果是多根小对数的缆线（如4对对绞线电缆）时，采取组成缆束，用拉强在天花板或吊顶内牵引敷设。如缆束长度较长、缆线根数多、重量较大，可在路由中间设计设置专人负责照料或帮助牵引，以减少牵引人力和可以防止电缆在牵引中受损。

为了防止距离较长的电缆在牵引过程中发生被磨、刮、蹭、拖等损伤，可在缆线进天花板的入口处和出口处以及中间增设保护措施和支承装置。

在牵引缆线时，牵引速度宜慢速，不宜猛拉紧拽，如发生缆线被障碍物绊住，应查明原因，排队障碍后再继续牵引，必要进，可将缆线拉回重新牵引。

水平布线子系统的缆线在天花板或吊顶内敷设后，需将缆线穿放在预埋墙壁或墙柱中的管路中，向下牵引至安装通信引出端（或称住处插座）的洞孔处。缆线根数较少，且线对数不多的情况可直接穿放，如果缆线根数较多，且采用牵引绳拉放到安装通信引出端处，以便连接，缆线在工人区处应适当预留长度，一般为0.3-0.6m。

            - 地板下的布线方法

目前，在综合布线系统中采有的地板下水平走线方法较多，有在地板下或楼板上的几种类型，这些类型的布线方法中除有原有建筑在楼板上面直接敷设导管布线方法不设地板外，其它类型的布线方法都是设有固定地板或活动地板。因此，这些布线都是比较隐蔽美观，安全方便，例如新建建筑主要有地板下预埋管路布线法、蜂窜状地板布线法和地面线槽布线法（线槽埋放在垫层中），它们的管路或线槽，甚至利用地板结构都是在楼层的楼板中，与建筑同时建成的。此外，在新建或原有建筑的楼板上（固定或活动地板下）主要有地板下管道布线法和高架地板布线法。

由于上述各种布线方法各有其特点和要求。在施工前必须对它们充分了解其技术要求，施工难点，并拟订具体施工程序，尤其是工程中采用的由线方法。

在敷设缆线前应根据施工图纸要求，对采用的布线方法与现场实际进行校核，了解布线系统和缆线路由，对于预埋的管路和线槽必须核查有无可能施工的具体条件（如在预埋的管路和线槽中有无牵引线绳或铁丝）。

在原有建筑或没有预埋暗敷管呼或线槽的新建建筑中，在施工前应根据该建筑的图纸进行核查，主要是建筑的楼层刻度、楼板结构和内部各种管线系统的分布等内容，这些情况必须弄清，以便根据调查拟定采用相应的要板布线方法，例如在没有预埋管路和线槽的新建建筑时，可以结合其内部装修同步施工，利用装设活动地板或踢脚板等装饰条件敷设缆缆线。这样，可以便于敷设施工，又不影响建筑内部环境美观。

            - 地板下布线的具体要求

在采用地板中预埋管路或线槽的布线方法和在楼层地板上面（固定或活动地板的下面）的布线方法时，都需注意以下具体要求，以保证布线质量，有利于今后使用和维护。

不论在楼板中或楼板上敷设的各种地板下布线方法，除选择缆线的路由应短捷平直、装设位置安全稳定以及安装附件结构简单外，更要便于今后维护检修和有利于扩建改建。

敷设缆线的路由和位置应尽量远离电力、给水和煤气等管线设施，以免遭受这些管线的危害而影响通信质量。为此，对于它们之间的最小净距与建筑主干布线子系统中的缆线要求相同。

在布线系统中有不少支撑和保护缆线的设施。这些支撑和保护方式是否适用，产品是否符合工程质量的要求，这些对于缆线敷设后的正常运行将起重要作用。为此，对于支撑保护缆线设施必须按照下面介绍的支撑保护方式的要求执行。

            - 墙壁上的布线方式

在墙壁内预埋管路提供敷设水平布结的缆线是最佳的方案，它既美观隐蔽，又安全稳定，因此，它是墙壁内敷设的主要方式。但是，在已建成的建筑中没有事先预留暗敷缆线的管路或线槽，现在又能者多劳法解决。为此，有明敷线槽的敷设方式，但只能是小线槽，且费用较高。此外，有将缆线直接在墙壁上敷设，这种布线方式造价很低，缺点是既不隐蔽美观，又易被碰足等损伤，所以这种布线方式只能用在缆线对数少的单根水平布线的场合。通常沿着墙壁下面踢脚板上或在墙根边敷设，一般采用塑料线码和小钢钉将缆线固定在踢脚板上或墙根边。

塑料线码是将水平布线的单根缆线固定在室内墙壁或木质结构的器材，具有使用方便，施工简单的特点。

###### 水平布线子系统缆线敷设的有关规定和要求

水平布线子系统的是缆线过程和敷设后均应符合有关规定和要求。其主要内容如下：

为了便于维护检修以及今后使用，水平布线子系统的缆线布放后，应预留一定的冗余长度，以满足上述需要。为此，干线交接间或二次交接间的对绞线对称电缆预留长度每端一般为3-6m，工作区为.3-0.6m。如有特殊需要时，可以适当增加长度或按设计规定预留长度。

目前，对绞线对称电缆一般有缆芯屏蔽（又称总屏蔽）和线对屏蔽两种结构方式，通常情况时，主干对弱线对称电缆只采用缆芯屏蔽结构方式，水平布线则两种结构都有采用。由于屏蔽结构不同，电缆外径的粗细也有区别。为此，在屏蔽电缆敷设时，其曲度半径应根据屏蔽方式来考虑，一般如下要求：

非屏蔽的4对对绞线对称电缆敷设后弯曲时的曲率半径应至少为电缆外径的4倍，在施工过程中应至少为8倍。

屏蔽结构的对绞线对称电缆的曲率半径应至少为电缆外径的6-10倍范围内取定。

在水平布线子系统的缆线敷设时，应注意牵引拉力不宜过大过猛，要求牵引拉力适宜、牵引的节奏缓和。对于电缆茧线为0.5mm线径、4对对绞线对称电缆时的牵引拉力应不超过110V，如电缆芯线为0.4mm线径的4对对绞线对称电缆时的牵引拉力应不超过70N。

在预埋管路中布放缆线时，目前有两种要求缆线和管径适配方法，即管径利用率和截面利用率。现分别叙述如下：

管径利用率

穿放电缆的暗管管径利用率的计算公式：

管径利用率=d/D

式中：d为电缆的外径；

D为管道的内径。

当水平布线子系统的缆线采用屏蔽结构电缆（具有缆芯屏蔽和线对屏蔽层）或双护套扁平缆线（它有中种组合方式，如有两根非屏蔽4对对绞线对称电缆或两根屏蔽4对对绞线对称电缆组合，也有一根4对对绞线对称电缆和一根4-6芯光缆组合以及其它类型的组合缆线）；在建筑物主干布线系统的主干电缆一般都在25对以上。上述几种缆线在暗敷管路中布放时，宜采用管径利用率进行计算，选择相应合适规格的暗敷管路。

布放主干电缆或双护套缆线时，直线管道的管径利用率应为50%-60%，弯管道应为40%-50%。

截面利用率

穿放4对对绞线对称电缆的暗管管径堆面利用率的计算公式：

截面利用率=A1/A

式中：A为暗管管径的内截面积；

A1为穿在暗管内对称电缆的总截面积（包括缆线内的芯线和绝缘导层的所有截面积）。

为了保证4对对弱线对称电缆的扭绞状态不发生变化，避免电缆受到挤压，宜采用管径截面利用率公式进行计算，选用合适的暗管。

布放4对对绞线对称电缆时，暗管管径的截面利用率应为25%-30%。

在建筑内任何段落暗敷管路中一般布放的缆线不宜超过3根。

##### 缆线的终端和连接

缆线的终端和连接是综合布线系统工程施工中极为重要的关键环节，它是整个系统工程不可缺少的组成部分，其施工范围包括建筑物主干布线子系统和水平布线子系统两部分。这里的缆线终端和连接是指综合布线系统中的铜芯导线电缆的终端和连接，不包括光缆的终端和连接，光缆的终端和连接将在下节中叙述。

建筑群主干布线子系统的主干缆线有彩和光缆或电缆，如为铜芯导线电缆时，其终端和连接，尤其是在建筑群配线架上的终端和连接安装施工，应按本节要求办理。在到外部分施工的管道电缆或直埋电缆的连接要求，与一般专业布线系统的电缆接续施工相同或相似。

###### 缆线的终端和连接的一般要求缆线的终端和连接的一般要求如下所述：

            - 缆线的终揣和连接虽然不像缆线安装敷设需要大量人力和材料，但是它的施工特点是工作量大而集中，精密程度和技术要求极高，因为缆线的终端和连接的施工质量优劣，对于综合布线系统工程政党运行，将起到关键性的作用，必须严格按照设计和施工的有关技术标准有及生产厂家的要求执行。

            - 为了保证缆线的终端和连接质量，满足高速传输需要，综合布线系统室内部分的缆线终端和连接，都是通过配线接续设备或连接硬件（如插头和插座）是进行终端和连接，一般不采用缆线之间直接连接的方式，即缆线中闽应有接头。

            - 由于目前综合布线系统工程中所采用的配线接续设备和连接硬件，已有国内外和生产厂家提供产品，因厂商较多，其产品型号、规格品种、产品结构和连接方式都有些区别。因些，在安装施工前必须对生产厂家提供的配线接续设备和连接硬件以及有关附件等的安装手册，进行熟悉了解，充分掌握其技术特性和安装要求，以便顺利安装施工和能够确保工程质量符合要求。

            - 缆线的终端和连接有两种，一种是配线接续设备（旭酏线架或配线柜等），另一种是通信引出端（如信息插座）和其它附件（如插头或连接块）。上述不同的设备和器材，在终端和连接中会有所区别。因此，在安装施工前，必须检查和了解缆线两端的标志，明白其标志表示的色标和数字（有时称连接场）、色标顺序等进行缆线的终端和连接，不致发生颠倒或错接等现旬，避免 产生传输质量不良的后果。

            - 在配线连接设备或连接硬件进行缆线终端连接时，必须严格执行施工安装操作规程，要求缆线必须捆扎妥善、布置有序，不应混乱无章，如采用卡接方式，必须牢固可靠接触良好，不应有松动等现象，留有发生障碍的隐患。

###### 缆线的终端和连接的安装施工

            - 配线接续设备

综合布线系统的配线接续设备，主要是建筑群配线架（CK）、建筑物配线架（BD）和楼层配线架（FD）以及其它配线接续设备（如交接箱等）。在上述配线接续设备上终端连接时，应注意以下几点要求：

在缆线终端连接前，应首先整理缆线在设备上敷设状态，要求路径合理、布置整齐、缆线的曲率半径符合规定。所有缆线应用塑料扎带捆扎、松紧适宜，并固定在设备中的走线架上或线槽内，以防缆线不合理的移动或受到外力损伤。

按照缆线终端顺序，剥除每条缆线的外护套，在剥除缆线外护套时，必须符合以下规定，以保证施工质量。

剥除缆线外护套必须采用专用工具施工操作，不得采用剪刀剪，以免操作不当损伤缆线的绝缘层，影响缆线的电气特性而合传输质量下降。

应按规定剥除缆线的外护套长度，为了保持每对对绞线的扭绞状态不致变化，剥除外护套的长度不宜过长，根据缆线类别的不同有所区别，要求五类线的非扭绞长度不应大于13mm，三、四类线的非扭绞长度不应大于25mm。剥除缆线外护套的长度也不宜过短，应有足够的非扭绞长度，以便终端连接。

当缆线剥除外护套后，要立即对非氯绞的导线进行整理，成对分组捆扎，以防线对分散错乱，尽量保持对与未除去外护套臆的状态一致，保证缆线的电气特性不变。

进行缆线终端连接时，必须按照规定要标施工操作。由于综合布线系统的配线接设备具有高密度等特点，目前，缆线的终端连接方法均采用卡接方法。在卡接时应注意以下几点：

必须采用专制卡接工具进行卡接,卡接中的用力要适宜,不宜过猛,以免造成接续模块受损。

应按照缆线的色标顺序进行弹簧端，不得混乱而产生线对颠倒或错接。如发生错误需要改接时，应用专用工具将导线从接线缝中拉出再按正确的顺序重新卡接，在拆除重新改接过程中要注意拉力不应过猛，以免损伤导线而形成断线。

卡接导线后，应立即清除多余线头，不得在接续模块中留存，并要检查导线是否放准，有无变形或可疑之外，必要时需重新施工。

卡接接续方式是目前比较先进的连接技术，它具有接续速度快、连接质量好、施工简便和节约材料等优点。其接续过程是用接续的专用工具把导线压嵌入接续模块的接续簧片缝中，导线的绝缘层被簧片割开（又称绝缘层位移），露出导线金属导体，使嵌入接续簧片的两个接触面之间，由于簧片与导线形成一定的倾斜角度，使金属导体的表面除受接续簧片的正常回复力的压力外，同时还因簧片产生扭转力的作用，形成与外界空气隔绝的不暴露接触点。保证导线终端连接的电气接触永久性和机械连接完整性。由于这种卡接接续方式不需焊接、不用螺条，也不剥除导线的绝缘层，且不会因空气氧化和机械振动而发生腐蚀。所以连接牢固可靠，电气性能经久不变，使用效果较好。

综合布线系统的各种配线接续设备，是智能化建筑中的重要环节，如果在配线接续设备缆线终端连接施工中存在后患，将使综合布线系统难以发挥应有的作用，智能化建筑也将难以真正成为智能化而形成虚设。因此，在缆线终端连接后，必须对配线接续设备等进行全程测度，以便判定工程的施工质量，如有故障，应正确迅速地排除，以保证综合布线系统能正常运行。

            - 通信引出端（信息插座）和其它附件

综合布线系统的各种终端连接硬件较多，其中主要是RJ45信息插座和插头，缆线在这些连接硬件终端连接时，应按照以下规定办理。

目前综合布线系统所用的信息插座品种较多，但不论那个品种，其核心部件都是模块化插座孔和内部连接件。现以RJ45的信息插座和RJ插头为例，模块化插座孔采取整体锁定方式，内部连接件的簧片接触点采用镀金，因此，模块化插座孔使模块化插头与内部连接件的簧片保持可靠的电连接。当将插头继续插入，使插座孔与插头之间的接触面增大，产生最大抗拉拔强度，电连接得到进一步加强而接触可靠。为此，在安装施工前，必须对插座的内部连接件检查，做好固定线的连接，以保证电连接的完整无缺。如果连接不当，有可能增加链路衰减和近端串音等问题。

对绞线在信息插座（包括插头）上进行终端连接时，必须按缆线的色标、线对组成以及排列顺序进行卡接。如为RJ45系统的连接硬件，其色标和线对组成及排列顺序应按EIA/TIA T58A或T568B的规定办理。

对绞线对称电缆与RJ45信息插座采取卡接接续方式时，应按先近后远，先下后上的接续顺序进行卡接。如与接线模块卡接时，应按设计规定或生厂家要求进行施工操作。

当综合布线系统采用屏蔽电缆时，要求在安装施工中，将电缆屏蔽层与连接硬件终端处的屏蔽罩有可靠接触，一般是缆线屏蔽层与连接]硬件的屏蔽罩形成3600圆周的接触，它们之间的接触长度不宜小于10mm。

            - 各类跳线的成端

在综合布线系统中各种配线架的设备上均有各种接续模块和连接附件。因此，在上述设备上需进行跳线（有时称跨接线）成端连接。其具体要求如下：

各类跳线（包括电缆）和接插硬件瞳必须接触良好，连接正确无误、标志清楚齐全。跳线选用的类型和品种均应符合系统设计要求。

各类跳线长度应符合设计要求，一般对绞线电缆的长度不应超过5m。

#### 光缆施工敷设

##### 光缆施工敷设的一般要求

###### 光缆施工的一般要求

在光缆施工中应注意以下要求：

            - 必须在施工前对光缆的端别予以判定并确定AB端，A端就是枢纽的方向，B端是用户一侧，甫设光缆的端别应方向一致，不得使端别排列混乱。

            - 根据运到施工现场的光缆情况，结合工程实际，合理配盘与光缆敷设顺序相结合，应充分利用光缆的盘长，施工中宜整盘敷设，以减少中间接头，不得任意切断光缆。管道光缆的接头位置应避开繁忙路口或有碍于人们工作和生活处，直埋光缆的接头位置宜安排在地势平坦和地基稳固地带。

            - 光纤的接续人员必须经过严格培训，取得合格才准上岗操作。光纤熔接机等贵重仪器和设备，应有专人负责使用、搬运和保管。

            - 在装卸光缆盘作业时，应使用叉车或吊车，如采用跳板时，应小心细致从车上滚卸，严禁将光缆盘从车上直接推落到地。在工地滚动光缆盘的方向，必须与光缆的盘绕方向（箭头方向）相反，其滚动距离规定在50m以内，当滚动距离大于50m时，应使用运输工具。在车上装运光缆盘时，应将光缆固定牢靠，不得歪斜和平放。在车辆运输车速宜缓慢，注意安全，防止发生事故。

            - 光缆如采用机械牵引时，牵引力应用拉力计监视，不得大于规定值。光缆盘转动速度应与光缆布放速度同步，要求牵引的最大速度为10m/min，并保持恒定。光缆出盘处要保持松弛的弧度，并留有缓冲的余量，又不宜过多，避免光缆出现背扣、扭转或小圈。牵引过程中不得突然启动或停止，应互相照顾呼应，严禁硬拉猛拽，以免光纤受力过大而损害。在敷设光缆全过程中，应唯光缆外护套不受损伤，密封性能良好。

            - 光缆不论在建筑物内或建筑群间敷设，应单独占用管道管孔，如利用原有管道和铜习导线电缆合用时，应在管孔中穿放塑料子管，塑料子管的内径应为光缆外径的1.5倍，光缆在塑料子管中敷设，不应与铜习导线电缆合用同一管孔。在建筑物内光缆与其它弱电系统的缆线平行敷设时，应有一定间距分开敷设，并固定绑扎。

##### 光缆的敷设

在综合布线系统中光缆敷设有建筑物内主进一步我缆和建筑群间主干光缆两种情况，现分别予以介绍。

###### 建筑物内主干光缆的敷设

建筑物内主干光缆敷设的基本要求与电缆敷设相似。光缆敷设的施工方式同也有两种，一种是由建筑的顶层向下垂直布放，另一种是由建筑的底层向上牵引，通常采用向下垂直布放的施工方式，只有整盘光缆搬到顶层有较大困难或有其它原因时，才采用由下向上牵引光缆的施工方式。具体施工方法的细节与电缆敷设相似。现将光缆敷设中需要注意的几点要求列在下面：

            - 建筑物内主干布线子系统的光缆一般装在电缆竖井或上升房中，它是从设备间至各个楼层的交接间（或称接线间）之间敷设，成为建筑中的主要骨干线路和。为此，光缆应敷设在槽道内（或桥架）和走线架上，并应排列整齐，不庆溢出槽道或桥架。槽道（桥架）和走线架的安装位置应正确无误，安装牢固可靠。为了防止光缆下垂或脱落（尤其是光缆徒工直敷设段落），在穿越每个楼层的槽道上、下端和中间，均应对光缆采取切实有效的固定装置，例如用尼龙绳索、塑料带捆扎或钢制卡子箍住，使光缆牢固稳定。

            - 光缆敷设后，应细致检查，要求外护套完整无损，不得有压扁、扭伤、折痕和裂缝等缺陷。如出现异常，应及时检测，予以解决。如有缺陷或有断纤现象，应检修测试合格后才能允许使用。

            - 光缆敷设后，要求敷设的预留长度必须符合设计要求，在设备端应预留5-10m，有特殊要求的场合，根据需要预留长度。光缆的曲率半径应符合规定，转弯的状态应有尽有圆顺，不得有死弯和折痕。

            - 在建筑内同一路由上如有其它弱电系统的缆线或管线时，光缆与它们平行或交叉敷设，应有一定间距要分开敷设和固定，各种缆线间的最小净距应符合设计规定，也可参照电缆与其它管线的最小净距办理，以保证光缆安全运行。

            - 光缆全部固定牢靠后，应将建筑内各个楼层光缆穿过的所有槽洞、管孔的空隙部分，先用油麻封堵材料堵塞密封，再加堵防火堵料等防火措施，以求防潮和防火效果。

##### 光缆的接续和终端

###### 光缆连接的类型和施工内容

光缆连接是综合布线系统工程中极为重要的施工项目，按其连接类型可分为光缆接续和光缆终端两类。它们虽然都是光缆连接形成光通路，但有很大区别。光缆接续是光缆互相直接连接，中没有任何设备，它是固定接续；光缆终端是中间安装设备，例如光缆接线箱[（LIU）又称光纤互连装置、光缆接续箱]和光缆配线架[（LGX）又称光纤接线架]，光缆的两端分别终端连接在这些设备上，利用光纤跳线或连接器进行互连或交叉连接，形成完整的光通路，它是活动接续。因此，它们的施工内容和技术要求也各有其特点和规定，由于在任何一个综合布线系统中，如果采用光缆传输系统时，必然有上述两种光缆连接，在施工中必须按设计要求和有关操作规程进行，以保证光缆能下正常使用。

光缆接续的施工内容应包括光纤接续、铜导线、金属护层和加强芯的连接，接头损耗测量、接头套管（盒）的封合安装以及光缆接头的保护措施的安装等。上述施工内容均应按操作顺序顺次进行，以便确保施工质量。

光缆终端的施工内容一般不包括光缆终端设备的安装。主要是光缆本身弹簧端部分，通常是光缆布置（包括光缆终端的位置）、光纤整理和连接器的制作及插铜导线、金属护层和架强芯的终端和接地等施工内容。

由于目前国内外生产厂商提供的光缆终端设备在产品结构和连接方式上有所区别，其附件也有些不同。因此，在光缆终端的施工内容会有些差别，应根据选用的光缆终端设备和连接硬件的具体情况予以调整和变化，也不可能与上面叙述完全一致。

###### 光缆连接施工 的一般要求

光缆不论采用什么建筑方式，在光缆接续和终端的施工前，都应注意以下的一般要求。

            - 在光缆连接施工前，应核对光缆的规格及程式等，是否与设计要求相符，如有疑问时，必须查询清楚，确认正确无误才能施工。

            - 对光缆的端别必须开头检验识别，要求必须符合规定。光缆端别的识别方法是面对光缆截面，由领示色光纤为首（领示色规定应根据生产厂家提供的产品说明书或有关标准规定），按顺时针方向排列时为A端，相反为B端。如光缆中有铜导线组时，铜导线组端别识别方法应与光纤端别的识别规定一致。经核对光纤和铜导线的端别均正确无误后，应近顺序进行编线，并作好永性标记，以便施工和今后维修检查。

            - 要对光缆的预留长度进行核实，应根据光缆接续和光缆终端位置比较合理的前提下，要求在光缆接续的两端和光缆终端设备的两侧，预留的光缆长度必须留足，以利于光缆接续或光缆弹簧对端。按规定预留在光终端设备两侧的光缆，可以预留在光终端设备机房或电缆进线室，视具体情况而定。预留光缆应选择安全位置，当处于易受外界损伤的段落时，应采取切实有效的保护措施（如穿管保护等）。

            - 光缆接续或终端前，应检查光缆（在光缆接续时应检查光缆的两端—）的光纤和铜导线（如为光纤和铜导线组合光缆时）的质量，在确认合格后方可进行曲接续或终端。光纤质量主要是光纤衰减常数、光纤长度等；铜导线质量主要是电气特性等各项指标。

            - 由于光缆接续和光缆终端都要求光比利时端面极为清洁光亮，以确保光纤连接后的传输特性良好。为此，对光缆连接时的所在环境，要求极高，必须整齐有序、清洁干净。在室内应是干燥无尘、温度适宜清洁干净的机房中；在屋外应在专用光缆按续作业车或工程车内，如因具体条件限制，也应在临时搭制的帐篷内进行施工操作，严禁在有粉尘的地方或毫无遮盖的露天进行作业。在光缆接续和终端过程中应特别注意防尘、防潮和防震。光缆各连接部位和工具及材料均应保持清洁干净，施工操作人员在施工作业过程中应穿工作服、戴工作帽，以确保连接质量和密封效果。对于采用填充材料的光缆，在光缆连接前，应采用专专制的清洁剂等材料去除填充物，并应擦洗干净、整洁，不得留有残污和遗渍，以免影响光缆的连接质量。在施工现场对光缆整理清洁过程中，严禁使用汽油等易燃剂料清洁，尤其在室内更不应使用，以防止发生火灾。

在室外的光缆接续工作时，如逢不适宜操作的风、雷、雨、雪等潮湿多尘的天气，必须立即停止施工，以名影响光纤接续质量。

在室外光缆接续应连续作业，以确保光纤接续质量良好，当日确实无法全部完成 光缆接头时，应采取切实有效的保护措施，不得使光缆内部受潮或受外力损伤。

            - 光缆连接施工的全过程，都必须严格执行操作规程中规定的工艺要求。例如在切断光缆时，必须使用光缆切断器切断，严禁使用钢锯，以免拉伤光纤；严禁用刀片去作光纤的一次涂层，或用火焰法缆外护套时，应根据光缆接头套管的工艺尺寸要求开剥长度，不宜过长或过短，在剥除外护套过程中不应损伤光纤，以免留有后患。

            - 光纤执着续的平均损耗、光缆接头套管（盒）的封合安装以及防护措施等都应符合设计文件中的要求，或有关标准的规定。

###### 光缆的接续

光缆的接续包含有光纤接续、铜导线（如光电组合光缆时）、金属护层和加强芯的连接、接头套管（盒）的封合安装等。在施工时庆分别按其操作规定和技术要求执行，具体内容如下所述。

            - 光纤接续

目前晚纤接续有熔接法、粘接法和冷接法，一般采用熔接法。无论选用那种接续方法，为了降低连接损耗，在光纤接结的全部过程中应采取质量监视。具体监视可参见《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》（YDJ44-89）中的规定，在光纤接续中应按以下要求。

- 在光纤接续中应严格执行操作规程的要求，以确保光纤接续的质量。光纤接续采用熔接法。

- 使用光纤熔接前，应严格遵守厂家提供的使用说明书及要求，每次熔接作业前，应将光纤熔接机的有关部位清洁干净。

- 在光纤熔接前，必须将光纤羰面按要求切割，务必合格，才能将光纤进行熔接。在光纤接续时，应按两端光纤的排列顺序，一一对应接续，不得接错。

- 在光纤接续的全过程，尤其是使用的光纤熔接机缺乏接续质量检验功能、或有检验功能但不能保证光纤接续质量时，应在接续过程中使用光时域反射仪（OTDR）进行监测，务必使光纤接续损耗符合规定要求（必要时，在光纤接续中每道工序完成后测量接续损耗）。

- 熔接完成并测试合格后的光纤接续部位，应立即做增强保护措施。目前增强保护方法有热可缩管法，套管法和V型槽法，较常用的是热可缩管法，采用热可缩管加强法保护时，要求加强管引缩均匀，管中无气泡。

- 光纤接续的全过程的光纤护套、涂层的去除、光纤端面切割制备、光纤熔接、热可缩管的加强保护等施工作业，应边疆完成，不得任意中断。使光纤边疆程序完整而正确实施，确保光纤接续质量优良。

- 光纤全部连接完成后，应按下列要求将光纤接头固定和光纤余长收容盘放。

光纤接续应按顺序排列整齐、布置合理、并应将光纤接头固定，光纤接头部位应平直安排不应受力。

根据光缆接头套管（盒）的不同结构，按工艺要求钭接续后的光纤收容余长盘诱在骨架上，光纤的盘绕方向应一致，松紧适度 。

余长的光纤盘绕弯曲时的曲率半径应天于厂家规定的要求，一般收容的曲率半径不应小于40mm。光纤收容余长的长度不应小于 1.2m。

光纤盘留后，按顺序收容，不应有扭绞受压现象，应用海绵等缓冲材料压住光纤形成保护层，并移放放接头套管中。

光纤接续的两侧余长应贴上光纤芯的标记，以便今后栓测时备查。

光纤接续损耗值应符合设计要求和表中的规定

| 光纤类别和光纤损耗 |  | 多模光纤接续损耗（dB） |  | 单模光纤接接续损耗（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 最大值 | 平均值 | 最大值 |
| 光纤接续方法 | 熔接法 | 0.15 | 0.30 | 0.15 | 0.30 |
|  | 机械接续法 | 0.15 | 0.30 | 0.20 | 0.30 |

            - 铜导线、金属护层和加强芯的连接

铜导线、金属护层和加强芯的连接应分别符合以下各自的技术要求。

A、铜导线的连接

如光缆内有铜导线时，应按下要求：

铜导线的连接方法可采用绕接、焊接或接线子连接几种，有塑料绝缘层的铜导线应采用全塑电缆接线子接续。

铜导线线接续点距光缆接头中心10cm 左右，允许偏差±10mm。有几对铜导线时，可分两排接续。

对远供用的铜导线，在接续后应测试直流电阻、绝缘电阻和绝缘耐压强度等，并检查铜导线接续是否良好。

直埋光缆中的铜导线接续后，应测试直流电阻、绝缘电阻和绝缘耐压强度等，并要求符合国家标准有关通信电缆铜导线电性能的规定。

B、属护层和加强芯的连接

金属护层和加强芯的连接应按下列要求：

光缆接头两侧综合护套金属护层（一般为铝护层）在接头装置处应保持电气连通，并应按规定要求接地，或按设计要求处理。稆护层的连（引）线是在铝护层上沿光缆轴向开一个2.5cm的纵口，再拐900弯开1cm长，呈“L”状的口，将连接端头卡子与铝护层夹住并压接，再聚氯乙烯胶带绕包固定。

加强芯是根据需要长度截断后，再按工艺要求时连接。一般是将两侧加强芯（不论是金属或非金属材料）断开，再固定在金属接头套管（盒）上。加强芯连接方法和在接头盒上一样采用压接，要求牢固可靠，并互相绝缘。如是金属接头套管，在共外面应采热可缩管或塑料套管保护。

            - 接头套管（盒）的封合和安装

光缆接头套管（盒）的封合安装，应符合以下要求：

A、缆接头套管的封合应按工艺要求进行。如为铅套管封焊时，应严格控制套管内的温度，封焊时应采取降温措施，要保证光纤被覆层不会受到过高温度的影响。

B、缆接头套管若采有热可缩套管时，加热顺序应由套管中间向两端依次进行烘烤，加热应均匀，热可缩管冷却后才能搬动，要求热可缩套管的外形圆整、表面美观、无烧焦等不良现象。

缆接续和封合全保完毕后，应测试和检查有无问题，并作记录备查。如需装地一引出时，注意安装工艺必须符合设计要求。

C、管道光缆接头应放在人孔正上方的光缆接头托架上，光缆接头预留余缆应盘成“O”型圈紧贴人孔壁，用扎线捆扎在人孔铁架上固定，“O”型圈的曲率半径不得小于光缆直径的20倍。

D、直埋光缆接头应平放于接坑中，其曲率半径不得小于我缆直径的20们。坑认错 （即光缆接头下面）应铺垫100mm细土或细砂，并平整踏实，接头上面应覆盖厚约200mm 的细土或细砂，然后在细土层上面覆盖混凝土盖板或完整的砖块，以保证光缆和光缆接头。

目前，国内外生产厂家生产的光缆接头盒品种较多，适用于管道、直埋和架空等室外各种场合，也有用于室内的。光缆接头盒的外形一般有平卧式和竖立式等多少多种，盒体结构是采用对半开启式机械压接密封，在使用过程中只需更换密封件，盒体即保重复使用。晚接头盒有直通（2个端口）和分支（4个端口），如仅需3个端口，不用的端口可堵塞。盘留余纤的储纤盘有翻转式、翻转层叠式或旋转式（又称扇式）和抽屉式等多种。光缆接头盒容纳光纤可从2芯到96芯，甚至更多芯数。由于光缆接头盒型号、结构、容纳光纤的芯数等各有不同，其外形尺寸也不一样，这些光缆接头盒都应具有安装简单、实用可靠、适应性强等特点。在选用时，应根据光缆的芯数，光缆外径和光缆敷设方式以及使用的场合来考虑。

这些光缆接头盒由于安装方式的不同，其安装附件也有区别，例如在电杆上安装时，需配有钢箍、螺钉、光缆接头盒托架等安装软件。在管道人孔或手孔中以及直埋光缆接头坑内安装时，需配备光缆接头号盒外面的安装紧固件等附件。

###### 光缆的终端

            - 光纤终端的连接方式

综合布线系统的光缆终端一般都在设备上或专制的终端盒，在设备上是利用其装设的连接硬件，如耦合器、适配器等器件，使光纤互相进行连接。终端盒则采用光缆尾纤与盒内的光纤连接器连接。这些光纤连接方式都是采用活动接续，分为光纤交叉连接（又称光纤跳接）和光纤互相连接（简称光纤互连，又称光纤对接）两种。现分别叙述其特点和具体情况。

- 光纤交叉连接与铜导线电缆在建筑物配线架或交接箱上进行跳线是基本相似的，它是一种以允缆终端设备为中心，对线路和进行集中和管理的设施。上报是为了便于线路维护管理而考虑设置，既可简化光纤连接，又便于重新配置、新增或拆除线路等调整工作。在需要调整时，一向采用两端均装有连接器的光纤跳线或光纤跨接线，在终端设备上不安装 的耦合器、适配器或连接器面板进行插接、使终端在设备上的输入和输出 光缆互相连接，形成完整的光通路。这些光缆终端设备较多，有光缆配线架（LGX ）、光缆接线箱（又称光缆连接盒、光缆端接架、光缆互连单元（LIU）和光缆终端盒 等多种类型和器种，它们的规格和敷设方式等来考虑 。

- 光纤互相连接

光纤互相接简称光纤互连，又称光纤对接，它是综合布线系统中较常用的光纤连接方法，有时它也可作为线路管理使用。它的主要特点是直接将来自不同的光缆的光纤，例如分别是输入端和输出端的光纤；通过连接套箍互相连接，在中间不必通过光纤跳线或光纤跨接线连接。因此，在综合布线系统中如果不是考虑对线路进行经常性的调整工作时，当要求降低光能量的损耗，常常使用光纤互连模块，因为光纤互相连接的光能时损耗远比光纤交叉连按要小。这是由于光纤互相连接中光信号只通过一次插接性连接，而在光纤交叉连接中，光信号需要通过两次插接性连接，且有一段跳线或跨接线的损耗。但是应该说两者相比，各有其特点和用途，光纤交叉连接在使用时较为灵活，但它的光能量损耗会增加一倍。光纤互相连接是固定对应连接，灵活运用性差，但其光能量损耗较小，这两种连接方式应根据网络需要和设备配置来决定选用。

这两种连接方式所选用的连接硬件，均有用作插接连接器的光纤耦合器（如ST耦合器）、固定光纤耦合器的光纤连接器面板或嵌板等装置，以及其他附件。此外，还有识别线路的标志，这些都是再光纤终端处必须具备的元器件。具体数量的配置和安装方法因生产厂家的产品不同而有区别，在安装施工时必须加以熟悉和了解。

            - 光缆终端的基本要求

光缆和光纤终端是综合布线系统工程的重要项目，必须符合以下基本要求。

在光缆终端的设备机房内，光缆和光缆终端接头的布置应合理有序，安装位置应安全稳定，其附近不应有可能损害它的外界设施，例如热源和易燃物质等。

为保证连接质量，从光揽终端接头引出的尾巴光缆或单芯光缆的光纤所带的连接器，应按设计要求和规定插入光纤配线架上的连接硬件中。如暂时不用的光纤连接器，可以不插接，单应在连接器插头端盖上塑料帽，以保证其清洁干净。

光纤在机架或设备内（如光纤连接盒），应对光纤接续予以保护。光纤连接盒有固定和活动两种方式（如抽屉式、翻转式、层叠式和旋转式等），不论在哪种储纤的装置中，光纤盘绕应有足够的空间，都应大于或符合规定的曲率半径，以保证光纤正常运行。

利用室外光缆中的光纤制作连接器时，其制作工艺要求应严格按照操作规程执行，光纤芯径与连接器接头的中心位置的同心度偏差，应达到以下要求（采用光显微镜或数字显微镜检查）：

多模光纤同心度偏差应小于或等于3μm;

单模光纤同心度偏差应小于或等于1μm。

此外，其连接的接续损耗也应达到规定指标。如上述两项不能达到规定指标，尤其是超过光纤接续损耗指标时，不得使用，应剪掉接续重新制作，务必合格才准使用。

所有的光纤接续处（包括光纤熔接或机械接续）都应有切实有效的保护措施，并要妥善固定牢靠。

光缆中的铜导线应分别引入业务盘或远供盘等进行终端连接。金属加强芯、金属屏蔽层（铝护层）以及金属铠装层均应按设计要求，采取接地或终端连接。要求必须检查和测试上述措施是否符合规定。

光纤跳线或光纤跨接线等的连接器，在插接入适配器或耦合器前，应用沾有试剂级的丙醇酒精的棉花签擦拭连接器插头和耦合器或适配器内部，进行清洁干净，才能插接。并要求耦合器的两端插入的ST连接器端面在其中间接触紧密。

在光纤、铜导线和连接器的面板上均应设有醒目的标志，标志内容应正确无误、清楚完整（如序号和光纤用途等）。

#### 综合布线系统的自测及测试

##### 测试要求

综合布线系统安装完毕后，应按《UTP测试标准》(TSB67)及《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(CECS89：97)及《验证五类布线系统可支持千兆位应用的现场测试标准》提出的技术规范要求进行全面的系统测试，项目及其指标如下：

铜缆：应按主干及水平子系统分别进行测试，进行水平子系统的测试时，既要测基本链路的指标，也要测其信道指标。

铜缆的测试项目如下：

▲连线图测试

▲长度测试

▲衰减测试

▲近端串扰测试

▲衰减串扰比(ACR)测试

必须对信息点进行100%的测试，测试指标要求如下：

连线图测试结果无反接、绕接、线对分离及其它接线错误。

长度测试结果基本链路长度小于94米，信道长度小于100米。

测试指标要求如下表

综合布线系统数据电缆必须满足或高于以下指标：

| Frequency (MHz) | Insertion loss | NEXT pp | ACR pp | NEXT ps | ACR ps | ELFEXT pp | XLFEXT ps | Return Loss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0 | 74.3 | 72.3 | 72.3 | 70.3 | 67.8 | 64.8 | 20.2 |
| 4 | 3.8 | 65.3 | 61.5 | 63.3 | 59.5 | 55.8 | 52.8 | 23.0 |
| 8 | 5.3 | 60.8 | 55.4 | 58.8 | 53.4 | 49.7 | 46.7 | 24.5 |
| 10 | 6.0 | 59.3 | 53.3 | 57.3 | 51.3 | 47.8 | 44.8 | 25.0 |
| 16 | 7.6 | 56.2 | 48.7 | 54.2 | 46.7 | 43.7 | 40.7 | 25.0 |
| 20 | 8.5 | 54.8 | 46.3 | 52.8 | 44.3 | 41.8 | 38.8 | 25.0 |
| 25 | 9.5 | 53.3 | 43.8 | 51.3 | 41.8 | 39.8 | 36.8 | 24.3 |
| 31.25 | 10.7 | 51.9 | 41.2 | 49.9 | 39.2 | 37.9 | 34.9 | 23.6 |
| 62.5 | 15.4 | 47.4 | 32.0 | 45.4 | 30.0 | 31.9 | 28.9 | 21.5 |
| 100 | 19.8 | 44.3 | 24.5 | 42.3 | 22.5 | 27.8 | 24.8 | 20.1 |
| 125 | 22.4 | 42.8 | 20.5 | 40.8 | 18.5 | 25.9 | 22.9 | 19.4 |
| 200 | 29.0 | 39.8 | 10.8 | 37.8 | 8.8 | 21.8 | 18.8 | 18.0 |
| 250 | 32.8 | 38.3 | 5.5 | 36.3 | 3.5 | 19.8 | 16.8 | 17.3 |
| 长度：100m 单位：dB |  |  |  |  |  |  |  |  |

综合布线系统数据电缆连接设备必须满足或高于以下指标：

| Frequency (MHz) | Insertion loss | NEXT pp | ACR pp | NEXT ps | ACR ps | ELFEXT pp | XLFEXT ps | Return Loss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0 | 94.0 |  | [90.0] |  | 83.1 | [80.1] | 30.0 |
| 4 | 0.0 | 82.0 |  | [78.0] |  | 71.1 | [68.1] | 30.0 |
| 8 | 0.1 | 75.9 |  | [71.9] |  | 65.0 | [62.0] | 30.0 |
| 10 | 0.1 | 74.0 |  | [70.0] |  | 63.1 | [60.1] | 30.0 |
| 16 | 0.1 | 69.9 |  | [65.9] |  | 59.0 | [56.0] | 30.0 |
| 20 | 0.1 | 68.0 |  | [64.0] |  | 57.1 | [54.1] | 30.0 |
| 25 | 0.1 | 66.0 |  | [62.0] |  | 55.1 | [52.1] | 30.0 |
| 31.25 | 0.1 | 64.1 |  | [60.1] |  | 53.2 | [50.2] | 30.0 |
| 62.5 | 0.2 | 58.1 |  | [54.1] |  | 47.2 | [44.2] | 28.1 |
| 100 | 0.2 | 54.0 |  | [50.0] |  | 43.1 | [40.1] | 24.0 |
| 125 | 0.2 | 52.1 |  | [48.1] |  | 41.2 | [38.2] | 22.1 |
| 200 | 0.3 | 48.0 |  | [44.0] |  | 37.1 | [34.4] | 18.0 |
| 250 | 0.3 | 46.0 |  | [42.0] |  | 35.1 | [32.1] | 16.0 |
| 单位：dB |  |  |  |  |  |  |  |  |

综合布线系统数据信道测试应满足或高于以下指标：

| Frequency (MHz) | Insertion loss | NEXT pp | ACR pp | NEXT ps | ACR ps | ELFEXT pp | XLFEXT ps | Return Loss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 65.0 | 62.9 | 62.0 | 59.9 | 63.3 | 60.3 | 19.0 |
| 4 | 4.0 | 63.0 | 59.0 | 60.5 | 56.5 | 51.2 | 48.2 | 19.0 |
| 8 | 5.7 | 58.2 | 52.5 | 55.6 | 49.9 | 45.2 | 42.2 | 19.0 |
| 10 | 6.3 | 56.6 | 50.2 | 54.0 | 47.7 | 43.3 | 40.3 | 19.0 |
| 16 | 8.0 | 53.2 | 45.2 | 50.6 | 42.5 | 39.2 | 36.2 | 19.0 |
| 20 | 9.0 | 51.6 | 42.6 | 49.0 | 39.9 | 37.2 | 34.2 | 19.0 |
| 25 | 10.1 | 50.0 | 39.9 | 47.3 | 37.2 | 35.3 | 32.3 | 18.0 |
| 31.25 | 11.4 | 48.8 | 37.0 | 45.7 | 34.3 | 33.4 | 30.4 | 17.1 |
| 62.5 | 16.5 | 43.4 | 26.9 | 40.6 | 24.1 | 27.3 | 24.3 | 14.1 |
| 100 | 21.3 | 39.9 | 18.6 | 37.1 | 15.8 | 23.3 | 20.3 | 12.0 |
| 125 | 24.1 | 38.3 | 14.2 | 35.4 | 11.3 | 21.3 | 18.3 | 11.0 |
| 200 | 31.5 | 34.8 | 3.2 | 31.9 | 0.3 | 17.2 | 14.2 | 9.0 |
| 250 | 36.0 | 33.1 | -2.8 | 30.2 | -5.8 | 15.3 | 12.3 | 8.0 |
| 单位：dB |  |  |  |  |  |  |  |  |

综合布线系统数据永久链路测试应满足或高于以下指标：

| Frequency (MHz) | Insertion loss | NEXT pp |  | ACR pp |  | NEXT ps |  | ACR ps |  | ELFEXT pp |  | XLFEXT ps |  | Return Loss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.9 | 65.0 |  | 63.1 |  | 62.0 |  | 60.1 |  | 64.2 |  | 61.2 |  | 19.0 |
| 4 | 3.5 | 64.1 |  | 60.6 |  | 61.8 |  | 58.3 |  | 52.1 |  | 49.1 |  | 19.0 |
| 8 | 5.0 | 59.4 |  | 54.4 |  | 57.0 |  | 52.1 |  | 46.1 |  | 43.1 |  | 19.0 |
| 10 | 5.6 | 57.8 |  | 52.3 |  | 55.5 |  | 49.9 |  | 44.2 |  | 41.2 |  | 19.0 |
| 16 | 7.0 | 54.6 |  | 47.6 |  | 52.2 |  | 45.2 |  | 40.1 |  | 37.1 |  | 19.0 |
| 20 | 7.9 | 53.1 |  | 45.2 |  | 50.7 |  | 42.8 |  | 38.2 |  | 35.2 |  | 19.0 |
| 25 | 8.9 | 51.5 |  | 42.7 |  | 49.1 |  | 40.2 |  | 36.2 |  | 33.2 |  | 18.3 |
| 31.25 | 10.0 | 50.0 |  | 40.0 |  | 47.5 |  | 37.6 |  | 34.3 |  | 31.3 |  | 17.6 |
| 62.5 | 14.4 |  | 45.1 |  | 30.8 |  | 42.7 | 28.3 | 28.3 |  | 25.3 |  | 15.5 |  |
| 100 | 18.5 |  | 41.8 |  | 23.4 |  | 39.3 | 20.8 | 24.2 |  | 21.2 |  | 14.1 |  |
| 125 | 20.9 |  | 40.3 |  | 19.4 |  | 37.7 | 16.8 | 22.3 |  | 19.3 |  | 13.4 |  |
| 200 | 27.1 |  | 36.9 |  | 9.9 |  | 34.3 | 7.2 | 18.2 |  | 15.2 |  | 12.0 |  |
| 250 | 30.7 |  | 35.3 |  | 4.6 |  | 32.7 | 2.0 | 16.2 |  | 13.2 |  | 11.3 |  |
| 单位：dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综合布线系统数据链路延迟和延迟偏移测试应满足或高于以下指标：

| Fepuency (MHz) | Cable Propagation Delay | Connector Propagation Delay | Channel Propagation Delay | Permanent LinkPropagation Delay |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 570ns | 2.5ns | 580 ns | 521 ns |
| 4 | 552 ns |  | 562 ns | 504 ns |
| 8 | 547 ns |  | 557 ns | 499 ns |
| 10 | 545 ns |  | 555 ns | 498 ns |
| 16 | 543 ns |  | 553 ns | 496 ns |
| 20 | 542 ns |  | 552 ns | 495 ns |
| 25 | 541 ns |  | 551 ns | 494 ns |
| 31.25 | 540 ns |  | 550 ns | 494 ns |
| 62.5 | 539 ns |  | 549 ns | 493 ns |
| 100 | 538 ns |  | 548 ns | 192 ns |
| 125 | 537 ns |  | 547 ns | 190 ns |
| 200 | 537 ns |  | 547 ns | 190 ns |
| 250 | 537 ns |  | 547 ns | 490 ns |
| Fepuency (MHz) | Cable Propagation Delay | Connector Propagation Delay | Channel Propagation Delay | Permanent LinkPropagation Delay |
| 1-250MHz | 45 ns | 0.5 ns | 47 ns | 44 ns |

综合布线系统光缆的传输特性参数：

| 名称 | 标称波长（nm） | 最大衰减（Db/km） | 最小带宽（MHz-km） |
| --- | --- | --- | --- |
| 50/125μm多模光纤 | 850 | 3.5 | 500 |
|  | 1300 | 1.0 | 500 |
| 62.5/125μm多模光纤 | 850 | 3.5 | 160 |
|  | 1300 | 1.5 | 500 |
| 8.3/125μm 室内单模光纤 | 1310 | 1.0 | N/A |
|  | 1550 | 1.0 | N/A |
| 8.3/125μm 室外单模光纤 | 1310 | 0.5 | N/A |
|  | 1550 | 0.5 | N/A |

### 计算机网络系统

#### 系统概述

##### 系统描述

海外××计算机网络系统担负着连接过夜楼各个部门、各个办公人员，对内承载通用办公和展示管理等业务，处于核心位置，同时还要支撑VOD、以后的视频会议等多媒体应用。对外连接互联网、支撑网上信息的开展。既要满足目前的业务需求，又要考虑未来的发展。其中办公自动化系统（简称OA系统）是智能建筑物的管理者及建筑物内办公人员使用的各种现代办公设备和信息处理环境。系统应建立在局域网基础上，实现信息资源的共享，同时应具有广域网的连接能力，具有良好的安全防范措施，确保信息安全。

##### 工程范围

###### 确定系统的施工、验收的内容和要求，验收方法和验收结论判定。

###### 确定的各种系统施工、验收的项目及指标，适用于智能建筑物内为办公、管理和业务动作而配置的建立在计算机局域网上的信息处理设备及系统。

#### 计算机网络系统的安装和测试

##### 一般规定

###### 网络系统安装环境的检查

网络系统安装前，必须对其安装环境进行检查，包括供电、接地、温湿度、安全、洁净度、综合布线等，应满足本节的相关标准。

###### 网络设备应遵循的协议、标准

网络设备的系统性能指标应符合IEEE、ISO、ATM论坛和国际公认的其它协议标准。

###### 网络规划

网络设备安装前，应做好网络规划，包括网络拓扑结构图、网络设备安装位置图、网络地址分配表、路由设置表等。

##### 交换机的安装和测试

###### 安装前的检查要求

            - 设备的品牌、型号、规格、产地和数量应与设计（或合同）相符；

            - 外壳、漆层应无损伤或变形；

            - 内部插件等固紧螺钉不应有松动现象；

            - 附件及随机资料应齐全、完好。

###### 交换机的安装

            - 物理安装

交换机可以根据设计要求安装在标准19”机柜中或独立放置，设备应水平放置，螺钉安装应紧固，并应预留足够大的维护空间。机柜可交换机应符合相关标准的接地要求。

            - 系统配置

包括对广域网与本地通信设备配置。

A）按各生产厂家提供的安装手册和要求，规范地编写或填写相关配置表格，填写的表格同时应符合网络系统的设计要求。

B) 按照配置表格，通过控制台或仿真终端对交换机进行配置，保存配置结果。

#### 服务器的安装和测试

##### 一般规定

服务器安装前应对服务器的安装环境，包括供电、接地、温湿度、安全、洁净度、综合布线等进行检查，应符合相关标准规定。

##### 服务器的安装和测试

###### 安装前的检查：

            - 设备的品牌、型号、规格、产地和数量应与设计（或合同）相符；

            - 外壳、漆层应无损伤或变形；

            - 内部插件等固紧螺钉不应有松动现象；

            - 附件及随机资料应齐全、完好。

###### 服务器的安装和测试

            - .物理安装

服务器就位及上架；

检查主电源的电压；

机器处壳连接地线，接地线必须与建筑物接地线相接；

将输电电线及电源接头连接到服务器。

            - 服务器测试

执行上电开机程序，应正常完成系统自测试和系统初始化；

执行服务器的检查程序，包括对CPU、内存、硬盘、I/O设备、各类通信接口的测试。该检查程序正常运行结束，并给出正常运行结束的报告。

执行服务器主要性能的测试，给出服务器主要性能（主频、内存容量、硬盘容量等）指标的报告。

###### 服务器操作系统的安装和测试

            - 安装前的准备

服务器的物理安装、测试和系统初始化正常结束；

提供与合同相符的操作系统的型号、版本、介质及随机资料；

服务器应提供操作系统安装所需的资源（包括足够的内存、硬盘空间、读入设备等）。

###### 安装和测试

            - 安装步骤:

A)将操作系统物理介质放入相应读入设备上;

B)按照所提供的"安装手册"，启动操作系统的安装，直至安装过程正常结束;设置或调整操作系统的初始参数，使之达到系统运行的良好状态。

            - 操作系统的测试:

A)常规测试:执行各类系统命令或系统操作，执行应完全正确;

B)综合测试:执行操作系统与系统支撑软件及各类系统软件产品的连接测试，执行结果应完全正确。

###### 服务器网络接口卡的安装和测试

            - 安装前的检查

            - 网络接口卡的型号、品牌应符合服务器的接入网络的设计要求;

            - 网络接口卡应与服务器提供的槽口相容;

            - 网络接口卡与网络设备互连的端口相容(如RJ45、OC3、OC12等);

            - 网络接口线缆、驱动程序及有关资料应齐全完好。

###### .安装和测试

            - 安装步骤:

A)依据安装手册把网络接口卡安装在服务器相应的槽位上，并用螺钉紧固，保证接口卡的可靠接触;

B)用网络接口线缆把服务器网络接口卡与相关的网络接口互连;

C)服务器上电，自检及操作系统正常运行;

D)安装网络接口卡驱动程序。

            - 测试

A)用操作系统发出Ping服务器自身IP地址的命令，自检网络接口卡运行的正确性;

B)从网络系统的其他用户发Ping命令给服务器，测试服务器网络卡入网络工作的正确性;

C)非TCP/IP协议的局域网络可参照上述两项测试方法进行。

上述测试通过则可视为网络接口卡工作正常。

###### 数据库软件的安装和测试

            - 安装前的准备

服务器和操作系统的安装和测试应五常结束，运行性能达到设计要求;

提供与合同相符的数据库软件的型号、版本、介质及随机资料;

服务器应提供数据库软件安装所需的资源(包括相对应的操作系统，足够的内存、硬盘空间、读入设备等)

            - 数据库软件的安装和测试

安装步骤

A)将数据库软件的物理介质放入相应读入设备上;

B)在相对应的操作系统环境中，按照所提供的数据库软件的"安装手册"，启动数据库软件的安装，直至安装过程正常结束;

C)设置或调整数据库软件的初始参数，便之达到系统运行的最佳状态。

            - 数据库软件的测试

A)常规测试:执行各类系统命令或语句，执行结果应完全正确。

B)综合测试:执行数据库软件的模板或典型应用，执行结果应完全正确。

#### 客户机的安装和测试

##### 客户机环境应满足的规定

###### 工作温度范围10-32.5C°;

###### 工作湿度范围20%-80%。

##### 客户机供应符合的规定

###### 198-242V(220V变化±10%)，50HZ(±2HZ);

###### 电源容量应能满足所选设备的功耗要求;

###### 电源插座应有相线、中性线和接地线。

##### 客户机的安装和测试

###### 安装前的检查

A)规格、产地和数量应与订货合同相符

B)设备所需的供电要求与供电系统相符;

C)外壳、漆应无损伤或变形;

D)内部结构不应有松动现象;

E)附件及随机资料齐全、完好。

###### 安装

A)客户机就位。

B)检查供电电压和电源插座，电源应有接地线;

C)供电电源宜采用稳压电源或不间断电源(UPS)供电;

D)客户机电源线与电源接头相连;

E)运行。

###### 测试

A)上电后落户机自检(包括CPU、内存、I/0设备、接口等测试)通过，正常完成系统初始化;

B)随客户机安装的操作系统应正常启动，并且确运行。

##### 客户机网络接口卡的安装和测试

###### 安装前的检查

A)客户机应预留网络接口卡插人的槽口;

B)网络接口卡驱动程序及有关资料齐全、完好;

C)经测试合格的网络连接线缆。

###### 安装

A)客户机下电后把网络接口卡安装在相应的槽口上，并用螺钉紧固，保证接口卡的可靠接触;

B）用网络线缆把客户机的网络接口卡与相关的网络接口相连;

C)客户机上电自检并操作系统正常运行后安装相应的网络接口卡驱动程序。

###### 测试

A)在客户机开启正常工作后，发"Ping127.0.0.1"命令应能正确执行，表示网络接口卡自测通过;

B)在客户机上发出Ping另一台客户机的命令，测试该客户机是否能够在网络上正常工作。

上述两项测试通过，则可视为网络接口卡工作正常.

#### 计算机外围设备的安装和测试

##### 一般规定

###### 计算机外部设备的范围

计算机外部设备主要包括各类打印机、扫描仪、磁带机、光盘刻读机、软盘驱动器等。

###### 外围设备环境应满足的规定

            - 工作温度范围10-32.5°C;

            - 工作湿度范围20%-80%。

###### 外围设备供电应符合的规定

            - 198-242V(220V±10%)，50Hz(±1Hz);

            - 电源容量应能满足所选外围设备的功耗要求;

            - 电源插座应有相线、中性线和接地线。

##### 打印机、数据存储设备及其他外围设备的安装

###### 安装前的检查

            - 设备的品牌、型号、规格、产地、数量应与订货合同相符;

            - 设备所需的供电要求与供电系统相符;

            - 外壳、漆层应无损伤或变形;

            - 内部结构不应有松动现象;

            - 附件及随机资料齐全、完好。

###### .安装

            - 外围设备就位或上架;

            - 检查供电电压和电源插座，电源插座应有接地线;

            - 供电电源宜采用稳压电源或不间断电源(UPS)供电;

            - 外围设备的数据接口与相关的计算机接口或网络设备用指定的连接电缆互连，并用螺钉紧 固;

            - 设备的电源线连接到电源接头;

            - 与外围设备相连的计算机上电，在正常工作后安装该外围设备的驱动程序。

###### 测试

            - 运行外围设备提供的自测试程序，应正常运行并输出相应的报告信息;

            - 对外围设备按产品的技术说明书运行相应的各类操作，确认其运行的正确性。

#### 应用软件的安装验证和系统测试

##### 一般规定

对已经产品化的应用软件和按照应用需求定制的应用软件，应按照软件工程规范的要求进行。

##### 应用软件的安装

###### 安装前的准备

            - 应制订应用软件安装的计划，包括安装时间、安装人员、安装要求、安装方法、验证标准等;

            - 应准备好应用软件安装的环境条件，包括服务器、客户机、操作系统、数据库软件/开发工具等。

            - 应提供应用软件安装的版本、介质及技术资料;

            - 应保证应用软件安装所需的资源(包括足够的内存、硬盘空间、读入设备等)。

###### 应用软件的安装

安装步骤如下:

            - 将应用软件的物理介质放入相应读入设备上;

            - 按照所提供的"安装手册"，启动应用软件的安装，直至安装过程正常结束;

            - 设置或自定义应用软件的初始参数，执行系统数据初始化过程;

            - 创建应用软件的用户标识及口令、用户权限等系统安全机制，确保应用软件正常、可靠运行。

###### 安装验证

            - 检查应用软件安装的目录及文件数是否准确;

            - 启动应用软件的引导程序，执行是否准确;

            - 检查用户登录过程包括用户标识及口令输入、口令修改等操作是否准确;

            - 检查应用软件主界面(主菜单)的功能是否符合"用户权限设置"的要求;

            - 抽样检查主界面(主菜单)上的应用功能是否能正常执行。

###### 系统测试

按照软件工程相关规范和标准、应用软件设计说明书规定的技术要求以及合同的相关规定，进行下述测试。测试正常通过后，提供测试报告。

            - 功能测试

按照"合同"或应用软件设计说明书逐条执行功能测试;测试正常通过后，提供功能测试报告。

            - .系统集成测试

采用渐增测试方法，测试应用软件各模块间的接口和各子系统之间的接口是否正确;测试正常通 过后，提供集成测试报告。

            - 容错性和可靠性测试

采用设置故障点及异常条件的方法，测试应用软件的容错性和可靠性;测试正常通过后，提供相应的测试报告。

            - 可维性和可管理性测试

按应用软件设计说明书的规定，逐条执行可维护性和可管理性测试;测试正常通过后，提供相应 的测试报告。

            - 可操作性测试

对应用软件的操作界面风格、布局、常用操作、屏幕切换及显示键盘及鼠标的使用等设计抽样进行可操作性测试;测试结束后，提供可操作性测试报告。

#### 系统验收

##### 一般规定

为保证OA系统工程实施质量，在工程实施过程及其完成后，应对OA系统进行阶段性和系统最终验收，OA系统工程的验收分三个阶段进行。

###### 设备到安装现场后的开箱检查验收;

###### 设备安装完成后，进行设备和子系统的性能和功能的测试检查和验收;

###### 系统的设备相互连接完成后的系统联调、测试以及应用软件安装完成，并经试运行后的系统验收。

##### 阶段验收的内容和方法

###### .阶段验收工程实施相关各方共同组成设备/子系统的验收小组，进行验收。

###### .验收小组按合同规定的要求、设备技术文件的规定和有关标准进行验收。

###### .检查设备开箱验收的记录和验收报告。

###### .检查设备/子系统的安装记录和测试记录。

###### .检查设备的随机技术资料的完整性、正确性，是否符合合同的有关规定。

###### .对设备/子系统的运行性能和功能进行主要的或全面的测试。

###### .作出是否通过验收的结论，提出设备/子系统的验收报告。

##### 系统验收

###### 系统验收条件:

            - .OA系统设备安装环境，符合设计要求和有关标准，并完成验收。

            - 根据OA系统工程设计文件和合同技术文件，已完成系统全部设备的安装、测试和验收，完成系统的联调。

            - 0A系统试运行后的正常连续投运时间符合合同的规定要求。

###### 收应具备的技术文件

            - 合同

工程合同及附件;

供货合同及附件;

补充合同及附件。

            - 设计文件

系统设计方案;

应用系统设计文件;

工程技术文件;

设备选型和供应商选择论证文件。

            - .测试记录

设备或子系统测试记录及验收文件;

施工质量检查记录;

工程重大事故记录及报告;

系统测试和试运行记录。

            - 报告

系统设计报告;

工程实施报告;

系统测试和试运行报告;

用户报告。

##### 验收内容、方法和要求

###### 由OA系统工程相关各方共同组织验收

###### .系统验收的内容包括

            - 确认工程各阶段进行的测试、检查和验收的结果;

            - 确认设备、子系统和系统的测试结果;

            - 验收组认为必要项目的复测和复验;

            - 检查技术文档是否符合合同或标准规定的要求;

            - 对在验收中发现的不合格项目，应查明原因，分清责任，提出处理意见;

            - 对工程进行评定和签收。

###### 验收要求

            - 验收应按照合同或有关标准的规定进行;

            - 对系统的功能、可靠性、安全性、可维性等进行全面的鉴定，并按合同的要求进行判定;

            - 应严格审查原始测试记录和试运行记录;

            - 应抽样验证设备和子系统的验收结果;

            - 应严格审查技术文档的完整性和标准化程度;

            - 应现场考察系统当前运行情况。

##### 验收结论判定

###### 单项合格判据

            - 0A系统设备施工安装前应对机房环境条件进行检查，在施工安装时，所有随工检验的项目内容，其质量如果不符合设计及施工规范的规定，应向有关单位或施工单位发出整改修复;

            - 阶段验收测试时，如果某一设备或某一子系统的某一被检测项目，有一个测试结果不合格，则该被测单项判为不合格;

            - 允许对不合格的项目整改修复后重测合格。

###### 综合合格判据

            - 单项测试中，如被测的不合格项已无法修复，则综合结论为该单项不合格;

            - 全部测试

OA系统的测试项目在阶段验收过程中必须全部进行测试，允许对不合格的项目整改后重测合格。工程项目合格及不合格的判据准则:

A)合格——主要测试及检验项目基本达到质量标准，次要测试项目稍有偏差，但不影响系统基本功能的实现要求、系统的使用和寿命;

B)不合格——主要测试及检验项目没有达到质量标准，造成标准降低，影响系统的基本功能实现、使用要求和寿命。

            - 抽样测试

系统验收时，对阶段验收的测试结果进行核实，并应进行抽样测试,如被抽样的项目一次抽样测试不合格，则需加倍增加对其他项目进行抽样测试，如仍不合格，则抽样测试不合格。

全部测试与抽样高度的综合结论为合格，则系统验收结论为合格。如全部测试的综合结论为不合格，则验收结论为不合格。

## 系统维护

系统工程验收以后，接下来的课题就是系统的维护管理了。我们通过这几年来对一些智能系统维护管理的实践，总结了以下几个方面的经验：

### 建立专业的智能电子系统的维护中心

目前新建的智能系统都将建成由多个子系统综合的集成管理系统，这些智能系统的集成管理系统大都采用了目前国内外先进的计算机技术，控制技术和通讯与网络技术等高新科技。要对智能大厦系统进行维护管理必须要有相应的技术人才，如果业主自行组成这样一个维护管理的技术班子，一方面目前智能系统的技术人才十分缺乏，另一方面由于系统的突发性故障不是经常性的，相对来讲，也会造成人力资源的浪费和维护成本的上升。有些人可能提出是否可以采用技术人员兼职的方式，我们认为这是不可取的。这是因为智能大厦系统是一个技术性和专业性很强的系统工程，必须经过专业的系统技术培训和维护管理培训。我们在实际维护系统的过程中发现，一些系统故障正是这些不大明白系统性能的技术人员造成的。再者智能大厦系统所采用的器材和零配件可能上千种，分别由几十个厂家制造生产，智能大厦的系统维修部门不大可能准备齐全这些用于维修的零备件。就是业主有能力将维修器材和零配件储备的十分齐备，那也是一种不便理的资源浪费。而专业的智能大厦电子系统维护管理中心，可以合理的解决技术人才专业化和维修器材、零配件的储备供应的问题。综上所述，建立智能大厦电子系统维护管理中心是势在必行。

### 采用网络技术，建立远程维护管理支持系统

智能系统是一个以网络集成为平台的监控与管理的计算机系统，因此系统可以通过网络技术实现与异地远程的维护管理中心建立系统之间的通讯联系和信息数据的交换，并通过维护管理中心的维护管理支持系统，对异地的故障系统进行快速的故障诊断和提供准确的维修技术指导。为什么要采用这种系统故障诊断联网的形式呢？这是由于智能大厦系统不但技术先进复杂，专业知识涵盖广，同时系统的故障不但存在着硬件上的问题，也可能存在着软件上的问题，往往软件故障的判断是十分困难和专业性的，通常情况下，软件故障最好的判断是十分困难和专业性的。

通常情况下，软件故障最好的判断者是系统软件的开发者。采用系统故障诊断联网的方式，可以有效地运用系统自诊断功能和维护中心专业工程师的故障判读，可以准确地判断系统故障是属硬件还是软件问题。如果是硬件故障可以通过维护管理中心的支持系统电脑查询维修零配件的库存情况，由最近的维护管理中心提供及时和面对面的维修服务，更换故障硬件。如果是软件故障，可以通过网络形式更换故障软件模块或文件。这样既可以节省费用，又可以节省时间，实现高效、快速的恢复系统的正常运行。组织售后服务工作，在系统出现故障时，通过电话应答，传真解答资料、邮寄解答资料、网上发送解答资料，现场处理等方式解决问题。服务响应时间：电话、传真、邮寄、网上发送响应为1小时，现场处理响应为3小时。

### 帮助业主建立维修文档

智能系统的维护管理是建立在一整套的系统维修保养历史资料文件档案的基础上的。要做好系统维修保养工作，着先要帮助大厦业主建立系统相应设备器材安装图、配线图等资料、设备器材的规格型号清单和性能参数，以及系统运行功能等技术资料，如果没有这些图纸和技术资料，系统的维护管理是无从谈起的。这就是目前为什么有些系统运行了一段时间以后，就由“自动“变为”手动“，其主要原因就是因为没有系统维修文档而造成维修者无从下手，无法维修的困难局面。通常建立系统的维修文件可以由智能大厦系统工程承包商提供，也可以委托专业的系统维修管理公司提供帮助，建立相应的维修的文档。

附：《成都海外××楼宇自控系统设计方案（计划书）》

# 室外工程施工方法及技术措施

原有室外工程在施工中有可能遭到破坏或增加，为保证进度，特提前制定以下方案以便实施。

## 室外给排水管网工程

### 专业概况

排水系统包括环建筑物周围的雨水，污水管道和绿化排水部分；给水系统包括从市政阀门井（包括阀门不包井）起的室外绿化灌溉用水和景观用水系统的管道和设备安装。

### 工艺流程

### 技术措施

室外给排水系统的施工关健工作是：抓好测量放线和管道标高的准确；注意管沟开挖、回填的方法和系统接驳。

###### 由于本工程的管道复盖面积大，管路长、管径粗，所以在施工中，必须充分考虑动压力和静压力对管道造成的压力，按实际情况安装支墩。保证竣工后不会发生质量事故。

###### 管道必须严格按照设计标高、位置安装，敷设稳固，不得倒坡。管槽回填时，

###### 槽内应无积水，不得回填淤泥、腐植土、有机物。

###### 室外管道冲洗、系统调试参照给排水管道室内部份。

### 准备工作

###### 编制施工计划，安排好施工程序，协调好各工序及各专业间的配合；

###### 编制材料和设备供应计划并做好采购供应；

###### 落实施工场外的弃、存土场地和运输道路；

###### 测定线路中线及标高的控制网；

###### 确定施工范围，做好围栏，修建临时设施，平整场地；

###### 确定和组织材料、设备和土方运输线路；

###### 落实季节性施工措施。

### 土方施工方法

#### 管沟挖填

###### 管线座标要根据建设单位提供的数据为基础，并复核无误，双方确认后，作为测量控制点。

###### 根据测量控制点按建设单位和设计图纸要求测量放线，标桩应正确、明显和牢固，如遇破坏后应及时纠正补桩。根据本机场的土质特点，管沟开挖采取机械和人工相结合的方法，挖掘机按管沟尺寸开挖，凡机械不能作业和管沟修补时则安排人工进行。

###### 管道沟槽应按图纸所定平面位置和标高开挖，机械开挖遇到地下水时，槽底应预留不应小于0.15米，改为人工开挖，管道安装前应人工清底至设计所需高度。

沟底宽度和管沟边坡的坡度及管沟尺寸偏差值见下列表：

| 管径（mm） | 50-75 | 100-200 | 250-300 | 400-450 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沟底宽度（m） | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.10 |

##### 管沟边坡的最大坡度(不加支撑)

| 土质种类 | 边 坡 坡 度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 挖方深度3米及3米以下 | 挖方深度3-6米 |
| 填土、砂类土、砑石土 | 1：1.25 | 1：1.50 |

开挖管沟时其断面尺寸广，沟底应平直，沟内无塌方，无积水，无各类油质及杂物，管沟检查应符合下表标准（mm）：

| 检查项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 管沟中心线偏移 | ≤100 |
| 管沟标高 | +50 |
| 管沟标高 | -100 |
| 管沟宽度 | ±100 |

###### 开挖管沟前，应在布管一侧确立施工便道。开挖时，不可在两边抛土，且堆土距沟边不得小于0.5m，高度不得超过1米，管沟应保持顺畅，开挖管沟应避免在雨天进行，如雨天必须施工，应采取有效的加固及排水措施，从而防止沟槽跨塌、积水。

###### 管沟开挖每侧临时堆土或施加其他荷载时，应符合下列规定：

            - 不得影响邻近的建筑物，各种管线和其它设施的安全。

            - 不得掩埋邻近的消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖，且不得妨碍其正常使用。

###### 管沟开挖与管道的安装紧密配合，开挖抄平后，造好砂基（≤φ500管砂基厚度>100mm）,立即下管；待管道安装试压合格后,立即回填并用人工或机械分层夯实，回填高度高于原地面200-300mm为宜，作为沉降余量；回填时管基为砂基埋设管线时，在距管外壁200-300mm内切不准块石，碎石及砖块回填，应先回填砂土或粘土，然后再回填其它土类。

###### 管沟开挖、回填期间，应及时检查验收，不符合要求应及时修正并作好峻工测量及记录，隐蔽工程检查记录和回填土密实度96%必须由建设和监理代表认可。

###### 当开挖沟槽发现已建的地下各类设施或文物时，应采取保护措施并及时通知有关部门处理。

#### 质量及安全措施

##### 质量控制点：

###### 在沟槽开挖中，地基承载力是质量控制的关键。地基承载力必须满足设计要求。其质量保证措施：

###### 严禁扰动沟底土壤，避免发生超挖。控制超挖的方法如下：

            - 预先测出沟槽底标高，并在沿线相应位置上标出沟底标高。

            - 机械挖土时，在距沟底尚有10cm时，改用人力挖土，平整坑底；如雨季施工，则留20cm土在进入下一工序前才挖除。

            - 沟底标高边开挖边测量。

###### 如发生超挖，严禁用土回填，超挖地段要用石粉回填并夯实。

###### 沟底两侧各挖一条排水明沟，每30m设一个集水井以便集水抽水，防止基底受水浸泡。

###### 沟槽挖好后，应填写隐蔽质量验收，经监理工程师验收合格后方可进入下一道工序施工。

##### 加强施工现场的安全管理。

###### 现场材料、机械、临设整齐放置或搭设。现场施工的坑、洞、危险处，设防护设施和明显的警示标志，不准任意移动。在施工区域和生活区域及道路上设置照明系统，保证夜间照明和生活用电。施工区域内按有关规定建立消防责任制，按照有关防火要求布置临设，配备足够数量的消防器材，并设立明显的防火标志。

###### 防沟槽开挖边坡坍塌：

            - 沟槽开挖时根据现场实际地质情况确定沟槽开挖边坡坡度；

            - 沟槽开挖后及时修整边坡并拍实；

            - 在沟槽边坡顶设置截水天沟截排地表水，不使冲刷边坡；

            - 如遇暴雨，用彩条布覆盖边坡，防止雨水冲刷；

            - 施工中随时观测边坡，发现问题及时处理。

###### 安全用电：

            - 严格用电管理，现场临时电线路按《施工临时设施用电安全技术规范》要求布设，必须由持证的专职电工上岗操作，不得任意拉接电线和电器设备，采用三相五线制供电系统，各类电器设备均安设安全保险装置，严格执行一机一闸一保护，对电力线路、电器设备经常检查、维修、调整并做好测试、检查、维修记录。

            - 电气设备和线路的绝缘必须良好，各种电动机械接地，接地电阻不大于4欧姆，电气设备及线路检修时，先切断电源。

###### 高温季节施工，按劳动保护规定做好防暑降温措施。

### 给水施工方法（聚丁烯工艺）

#### 安装

##### 连接方式及可靠性

熔焊(热熔或电熔)连接、可靠性能极高、可保证接头100%无漏水、接头处的强度最高，另熔焊过程由设备控制和完成，人为因素降至最低、质量稳定。

##### 抗冲击能力

材料有韧性，焊接部位完全熔为一体。

##### 安装性能

热熔和电熔管件的配合使用能有效的满足各种施工环境的要求，省工省时。

##### 安装方法

###### 热熔承插焊连接

用插入方法熔接时，将管子和管件搭接，不用任何添加剂而直接进行熔接。管子端头和管件借助于一个两端分别为插头和插孔型加热器加热到熔接温度，然后连接。

###### 法兰连接

使用O型密封圈或法兰连接，连接不需要很高的螺栓锁紧力。

###### 连接技术

            - 使用塑料管切割工具切割管子，用切管器等垂直切割管子。

            - 刮皮范围与刮皮刀的刀片长度相当。

            - 清洁管件和管端，必须无油腻。

            - 连接前，在管件和管材所要求的位置上作出标记。

            - 当管件和管子完全插入后开始计算加热时间。

            - 加热后迅速将管子与管件从加热器处移开，并严格按照保持时间和冷却时间操作。

            - 必须对外侧熔合缝进行检查，整个外圆应有均匀的熔瘤线。

            - 所有熔焊接头都必须完全冷却后才可以进行压力试验。按照规定，最后一个接头焊接完后，必须再过至少1小时才可以注水进行压力试验。

#### 管道试压冲洗

##### 管道试验流程图

注（1）内容： (A)管沟基础（墩）、管堵封板支承点是否牢固。

(B)局部土方回填量是否合理。

(C)试压机具、仪器等是否正常。

(D)管身、连接部位有否漏水。

##### 试验方法

###### 管道水压试验的重要性

            - 通过水压试验是检查所安装管道的材质、承接口的密封性及管道承压强度是否达到设计要求，又是保证本工程竣工后能正常使用、耐用、意外事件发生时能可靠使用的重要工序和隐蔽验收的保证项目。

            - 管道水压试验拟分段试压，每段约500~1000米，待全部管道安装完毕后再作总试压，以达到及时排除隐患，确保工期和工程质量。

##### 管道水压试验(见流程图）

##### 管道水压试验方法和措施

###### 在入水和升压时，水流作用力，必产生反向推力，为防管道纵向位移造成拔出或管身产生环向开裂的事故，故在水压试验前要核算后背抗力，后背抗力可按被动土压力计算，安全系数取1.5~2.0，并做好后背结构。

###### 按流程图的检查项目认真检查，确认具备试压条件后才开始入水。

###### 管道入水时，要根据入水量与排气量的相配来抵制进水速度，使管道内不存在气囊，以确保试压的准确性。

###### 管道充满水后，当水压升至80%试验压力时，停止升压，然后打开排气阀，以保证将管道内的气体排净。

###### 确认排气完成后，继续升压到试验压力，保持恒压10分钟，如无漏水现象发生时，则强度试验为合格。

###### 强度试验合格后，水压降至工作压力，外观检查无渗漏，现场为密封性试验合格。

##### 管道冲洗与消毒

###### 管道冲洗与消毒的重要性

            - 通过冲洗与消毒，使新装管道达到设计和国家规定标准要求，又能保证水质不损坏有关重要设备和损害国内外；旅客身体健康，确保饮用安全。

            - 冲洗与消毒流程图

管道冲洗准备→管道水冲洗→冲 洗 合 格→投 药 浸 泡→净 水 冲 洗

→检 验 合 格→交    工

###### 冲洗与消毒方法及措施

            - 冲洗宜用最大流量，流速不少于1.0m/s。如现场供水不能满足冲洗需要，拟用临时大流量水泵加压。保证达到冲洗效果。

            - 在管道末端选择几个放水点。放水管道面积不少于冲洗管道的60%。

            - 要保证排水管道畅通安全排至附近水渠。

            - 当冲洗出水水质目测与入水透明度相同时，再用格网检查不含杂质为合格。

            - 氯离子清洁水消毒含量不少于20mg/L，随进水加入管段。

            - 浸泡消毒24小时后再冲洗，直至水质管理部门取样化验合格为止。

### 排（雨）水管施工方法

#### 高密度聚乙烯双壁波纹管安装（排水管）

##### 铺管

###### 搬运时必须轻抬轻放，严禁管材在地面上拖拉。

###### 下管由人工进行，由地面人员将管材传递给沟槽底施工人员，严禁将管材在槽边翻滚入槽内。

###### 管材宜将插口面顺流水方向，承口逆水方向安装，安装一般由下游往上游进行。

###### 管材可按需要长度，用手锯截取，断口应修边。

##### 橡胶圈接口

###### 橡胶圈的位置应放置在管道插口第二至第三根筋之间的槽内。

###### 接口时，先将承口的内壁清理干净，并在承口内壁及插口橡胶圈上涂上润滑剂，然后将承插口端的中心轴线对齐。

###### 接口方法：一人用棉纱绳吊住B管的插口，另一人用长棍撬棍斜插入基础，并抵住管端端部中心位置的横挡板，然后用力将B管插口缓缓插入A管的承口至预定位置。

###### 管道接口后，应复核管道的高程和直线使之符合设计要求。

##### 管道与井的连接

管道与井的连接采用短管，短管外露部分宜小于600mm，承口应排在井的进水方向，插口应排在井的出水方向。

#### 混凝土管安装（雨水管）

##### 混凝土带形基础

###### 混凝土带形基础是沿管道全长铺设的基础，施工时，先在基础底部垫100mm厚的砂砾石，然后在垫层上浇灌混凝土。其几何尺寸应按施工图的要求确定。

###### 在管道基础施工时，同一直线管段上的各基础中心应在一直线上，并根据设计标高找好坡度。

##### 下管

###### 下管前检查管道基础标高和中心线位置是否符合设计要求。

###### 下管应慢慢下落，防止冲击砸坏基础。

###### 管道进入沟槽内后，马上进行校正，确实无误后，才可进行管道接口处理。

##### 接口

###### 采用胶圈连接。

###### 接口时，先将承口的内壁清理干净，并在承口内壁及插口橡胶圈上涂上润滑剂，然后将承插口端的中心轴线对齐。

###### 排水管道接口完毕，即可进行充水试验及回填。在安装过程中要作好安装标高和位置检查及充水试验记录。

##### 闭水试验

###### 将被试验的管段起点及终点检查井（又称为上游井及下游井）的管子两端用钢制堵板堵好；

###### 在上游井的管沟边设置一试验水箱，如管道设在干燥型土层内，要求试验水位高度应当高出上游井管顶4m；

###### 将进水管接至堵板的下侧，下游井内管子的堵板下侧应设泄水管，并挖好排水沟，管道应严密，并从水箱向管内充水，管道充满水后，一般应浸泡1~2昼夜再进行试验；

###### 量好水位，观察管口接头处是否严密不漏，如发现漏水应及时返修，作闭水试验，观察时间不应少于30min；

###### 闭水试验完毕应及进将水排出；

###### 如污水管道排出有腐蚀性水时，管道不允许有渗漏；

###### 雨水管和与其性质相似的管道，除湿陷性黄土及水源地区外，可不作渗水量试验；

###### 排出腐蚀性污水管道，不允许有渗漏；

## 室外电气工程

### 室外电气工程

###### 线路敷设方式采用埋地暗敷（弯曲半径≥6d，在混凝土中为≥d）。

###### 导线只能在电气设备箱或连接架上连接。

###### 室外管路直线段超过50m或管路弯曲敷设两次时，为穿管道方便，宜在适当位置设检修管井，可多回路用同一管井。

###### 潜水泵等地下用电设备接线盒须设于水位之上至少200mm，接线盒至用电设备的导线均须采用水下电缆。

###### 所有灯具功率因数按不小于0.9考虑，若不能满足要求者，须增加补偿电容。

###### 专用接地线或保护零导线（PE线）的颜色应与工作电源线有区别，塑料导线为浅绿带黄色，橡皮导线应套以长度为50mm浅绿塑料绝缘软套管。

###### 电线连接后须经检验收合格后方能回填土方及通电使用。

###### 具体施工方法可参见机电安装工程。

# 施工总进度计划和工期保证措施

## 工期目标

| 招标文件工期要求 | 要求工期 |
| --- | --- |
|  | 285日历天 |
| 工期目标 | 目标工期 |
|  | 261日历天 |
| 比招标文件要求提前24日历天完成 |  |

## 施工进度计划

施工总进度计划见附表。

## 确保工期的技术保证措施

### 本工程计划的重点

#### 计划周期长

由于本工程建设规模大，需要清拆现有不适合的设备及管线，施工项目多，工艺复杂和质量要求高等客观因素制约，因此，建设周期较长。

#### 计划工作量大

计划管理工作整个施工过程中起到举足轻重的作用。施工计划纵向贯穿于施工过程的始终，横向涉及到施工的各方面。因此，要根据工程的实际，对原计划要不断调整，才能使计划和施工同步，并能起到指导作用。

### 确保工期的技术措施

#### 编制各时期的控制计划、各阶段性计划

###### 总进度控制计划

总进度控制计划是我司依据与建设单位签订的施工合同，以整个工程项目为对象，综合考虑各方面的情况，对施工全过程作出的战略性部署，明确总进度控制计划施工的总工期，确定主要施工阶段的开始和结束时间，确定各单项工程或分部分项工程的施工顺序及相互衔接的关系。通过计算，确定关键工序线路，明确主攻方向。同时，通过分析预测，确定各项经济指标应达到的水平及采取的相应措施。

总进度控制计划必须报业主和监理公司审批后实施，并接受业主和监理公司的监督检查。

###### 年度和季度计划

年度和季度施工计划是根据已批准的总进度控制计划并结合计划内的实际情况编制的。主要对各施工项目在不同的时间上的安排，同时确定计划期内应完成的施工内容、工程数量、施工产值等应达到的指标。对施工所需的劳动力、材料及主要施工设备的进退场时间作出安排，确定为完成施工进度计划而采取得措施。

###### 月和周作业计划

因本工程有电气、消防、通风、给排水等多种机电设备安装调试其他设备的安装，各工种交叉、搭接作业面较多，具有规模大、技术含量高、施工难度大、工期紧的特点。因此，施工作业计划不仅需编制月计划，还要编制周作业计划，才能满足指导施工的要求。使月度、周计划具体细化，将施工指标层层分解到班组，使施工任务落实到实处。

月周作业计划由各施工队伍编制报我司单位审核、调整及批准后实施。

#### 计划的检查

施工计划的检查，以经业主和监理公司确认的总进度计划作为检查各施工单位计划的依据，在检查中发现问题应及时制订纠编措施，力求保证计划按期完成，将计划期内实际完成情况与计划指标进行比较，找出差异，并提出计划修正方案供业主和监理公司确定。在实际施工过程中，可采取在计划图上画前锋线的方法检查施工进度，通过对前锋线形态变化的分析，掌握当前施工进度状况的问题，进而揭示解决问题的有效途经。

#### 工程进度分析、计划的调整

随着施工进展的外部环境在不断发生变化，势必对工程项目本身带来影响，致使计划从平衡变到不平衡。所以，施工计划的实施过程是一个动态过程，因而计划人员要准确掌握施工进度情况，定期进行工程进度分析，通过工程进度分析，总结经验，暴露问题，找出原因，制订措施，并对那些影响全局，对总工期产生重要作用的关键工序进行施工计划调整。解决方法是确定所有应调整的关键工序及其相关的非关键工序，重新确定各工序间的逻辑关系，绘制新的网络图，计算调整后的时间参数和总工期，确定新的关键线路，以满足总控工期的需要。

#### 施工计划编制要点

施工计划要能够体现以下几个主要方面：

###### 体现关键节点和关键线路

在协调施工进度计划时，首先要详细了解各工种、各工序之间的搭接关系，找出每阶段的关键节点，其次找出影响计划的主要矛盾，最后，通过采取加强劳动力安排、增加设备、协调工种搭接顺序等提高效率的措施，以“抓大放小”的宏观监控原则来保证关键线路的顺利进行，把已滞后的施工进度逐步消化在以后的施工进度中。

###### 体现分区域分专业管理

计划将突出编制的指导思想，体现分区域、分专业管理的特点。季计划要早作计划早安排。

###### 体现与施工技术的结合

施工技术与计划管理是密切相关的，施工技术、施工方案的优化不但可以减少绝对施工周期，而且还可以减少一些不必要的费用支出。因此，计划管理要与施工技术相结合，通过利用科学的施工技术及施工方案来为施工总进度计划的实现提供全面的保证，体现计划的先进性。

#### 编制切实可行的施工方案，确保总工期

###### 在施工前，组织各相关部门的管理人员，特别是技术部门的高素质技术、管理人员熟悉图纸，编制出整体施工方案及各个分部分项的施工方案和专题方案。

###### 在施工过程中，严格按照国家和省市的相关规范、规程及设计图纸、施工方案进行施工。

###### 选派高素质的管理人员和挑选熟练的工人

本工程为大型重点工程，我司将选派高素质的管理人员进驻现场进行管理。对第一线的工人，都挑选较有经验的熟练工人进行施工。对工程的重点、难点都在施工前组织有关管理人员进行开会研究、技术交底等，并传达到工地的每一个操作者。对每一道工序的质量验收都严格把关，确保一次成优，避免因质量问题造成的返工，延误施工进度。

### 确保工期的组织措施

#### 组织指挥保证措施

###### 建立高效的工程指挥机构，由项目经理全面负责落实项目进度控制人员。

###### 进行项目分解，如按项目结构、按项目进展阶段、合同结构分解并建立编码体系。

## 各阶段进度保证措施

### 机电、智能（弱电）系统安装工程施工工期保证措施

本工程的机电、智能（弱电）系统安装施工阶段主要分安装配合预埋及留孔、插入安装及全面安装、联合调试及验收等三个施工阶段，其工作量非常大，是确保施工总工期实现的保证，因此，施工时要及时插入施工，见缝插针，能做多少就做多少，在主体结构混凝土养护结束，完成拆模，清场后开始室内排水、电气、消防等专业的安装，使安装工程在时间、空间上紧凑搭接，最后对整个系统进行总体调试。争取早日完成，同时也使整个工程能按既定的工期目标完成。

# 施工资源供应计划

## 劳动力投入计划

### 工程劳动力总投入

| 工种 时间 |  | 电工 | 管工 | 铆工 | 钳工 | 焊工 | 保温工 | 起重工 | 油漆工 | 调试人员 | 杂工 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005年 | 10月 | 40 | 45 | 8 |  | 12 | 8 |  | 12 |  | 35 | 170 |
|  | 11月 | 80 | 150 | 8 | 5 | 30 | 44 |  | 24 | 5 | 45 | 391 |
|  | 12月 | 100 | 220 | 16 | 5 | 42 | 60 | 10 | 30 | 10 | 25 | 518 |
| 2 0 0 6 年 | 1月 | 80 | 60 | 8 | 5 | 10 | 15 |  | 12 | 10 | 15 | 215 |
|  | 2月 | 60 | 40 |  |  | 10 | 8 |  | 12 | 10 | 15 | 155 |
|  | 3月 | 60 | 40 |  |  | 10 | 8 |  | 6 | 10 | 15 | 149 |
|  | 4月 | 30 | 20 |  |  | 10 | 4 |  | 6 | 30 | 30 | 130 |
| 高峰人数 |  | 100 | 220 | 16 | 5 | 42 | 60 | 10 | 30 | 30 | 45 | 558 |

## 材料投入计划

### 机电系统工程

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电气部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电线管 | 米 | 分批 | 2005年10月分批进场 |  |
| 2 | 镀锌钢管 | 米 | 分批 | 2005年10月分批进场 |  |
| 3 | 金属线槽 | 米 | 分批 | 2005年10月分批进场 |  |
| 4 | 桥架 | 米 | 分批 | 2005年10月分批进场 |  |
| 5 | 母线槽 | 米 |  | 2005年10月分批进场 |  |
| 6 | 电线 | 米 | 分批 | 2005年11月1日 |  |
| 7 | 电缆 | 米 | 分批 | 2005年11月1日 |  |
| 8 | 变压器 | 台 |  | 2005年12月1日 | 甲料 |
| 9 | 发电机组 | 台 |  |  | 甲料 |
| 10 | 高压柜 | 台 |  |  | 甲料 |
| 11 | 低压柜 | 台 |  |  | 甲料 |
| 12 | 配电箱（柜） | 台 | 分批 | 2005年11月10日 |  |
| 13 | 插座箱 | 个 | 分批 | 2005年11月10日 |  |
| 14 | 应急电压EPS | 台 |  |  |  |
| 15 | 灯具 | 套 | 分批 | 2005年12月15日 |  |
| 16 | 开关 | 个 | 分批 | 2005年12月15日 |  |
| 17 | 插座 | 个 | 分批 | 2005年12月15日 |  |
| 18 | 温控开关 | 个 | 分批 | 2005年12月15日 |  |
| 19 | 铜带 | 米 | 分批 | 2005年10月1日 |  |
| 20 | 镀锌扁钢 | 米 | 分批 | 2005年10月1日 |  |
| 21 | 接地端子 | 套 | 分批 | 2005年10月1日 |  |
| 二、空调部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 进场时间 | 备注 |
| 1 | 镀锌钢板 | m2 | 分批 | 2005年10月1日 |  |
| 2 | 复合风管 | m2 | 分批 | 2005年10月1日 |  |
| 3 | 铝箔玻璃棉毡 | m3 | 分批 | 2005年10月1日 |  |
| 4 | 钢材 |  |  | 2005年10月1日 |  |
| 5 | 冷水主机、水泵、冷却塔 |  | 部分已有 | 2005年11月1日 |  |
| 6 | 空调末端及风机 |  |  | 2005年11月1日 |  |
| 7 | 消音器、风阀 |  | 分批 | 2005年10月16日 |  |
| 8 | 风口百叶 |  | 分批 | 2005年10月16日 |  |
| 三、管道部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 进场时间 | 备注 |
| 1 | 预理管件 |  |  | 2005年10月~2005年12月分批 |  |
| 2 | PB管 | 米 |  | 2005年10月~2005年12月分批 |  |
| 3 | 涂塑钢管 | 米 |  | 2005年10月~2005年12月分批 |  |
| 4 | 内外镀锌无缝钢管 | 米 |  | 2005年10月~2005年12月分批 |  |
| 5 | 镀锌管 | 米 |  | 2005年10月~2005年12月分批 |  |
| 6 | 碳素管 | 米 |  | 2005年10月~2005年12月分批 |  |
| 7 | 镀锌管 | 米 |  | 2005年10月~2005年12月分批 |  |
| 8 | 钢材、管码、木合 |  |  | 2005年10月~2005年12月分批 |  |
| 9 | 保温材料 |  |  | 2005年10月~2005年12月分批 |  |
| 10 | DN20~500橡塑管套 | 米 |  | 2005年10月~2005年12月分批 |  |
| 11 | 橡塑板材 | m3 |  | 2005年10月~2005年12月分批 |  |
| 12 | 超细玻璃棉毡 | m3 |  | 2005年10月~2005年12月分批 |  |
| 13 | 管壳DN15~100 | 米 |  | 2005年10月~2005年12月分批 |  |
| 14 | 阀门类 | 个 |  | 2005年10月~2005年12月分批 |  |
| 15 | 外镀锌内涂塑钢管 | 米 |  | 2005年10月~2005年12月分批 |  |
| 16 | 消防箱 | 个 |  | 2005年10月~2005年12月分批 |  |

### 智能（弱电）系统工程

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓按钮接线 | 个 |  | 2005年12月 |  |
| 2 | 水流指示器接线 | 个 |  | 2005年12月 |  |
| 3 | 信号阀接线 | 个 |  | 2005年12月 |  |
| 4 | 压力开关接线 | 个 |  | 2005年12月 |  |
| 5 | 风阀控制接线 | 个 |  | 2005年12月 |  |
| 6 | 配电、控制箱控制接线 | 个 |  | 2005年12月 |  |
| 7 | 金属线槽 | 米 | 分批 | 2005年10月~2005年12月 |  |
| 8 | 线管 | 米 | 分批 | 2005年10月~2005年12月 |  |
| 9 | 电线 | 米 | 分批 | 2005年10月~2005年12月 |  |
| 10 | 电缆 | 米 | 分批 | 2005年10月~2005年12月 |  |

## 劳动力和材料投入保证措施

### 劳动力投入保证措施

#### 管理组织力量投入

选调优秀管理人员组成本工程现场项目部，对该工程施工实行计划、组织、协调、控制、监督和指挥职能。项目经理由经验丰富及具有优良工程业绩的项目经理担任，项目部统一由项目经理领导指挥。同时我司工程技术部及各职能部门除按职能范围对现场施工工作进行监督、协调外，还应协助项目经理调动我司内部人力、物力、财力等生产资源，保证该项目的全部后勤补给工作，使本工程能按期完工交付建设方使用。

#### 保证充足的劳动力投入

我司管理人员和作业工人配备充足，在本工程施工过程时，保证充足的劳动力投入，且各工种的工序搭接在时间和空间上要做到合理紧凑，保证满足施工的需要。每种工种都在公司培训部门进行劳动技能训练并取得相应的合格上岗证书。按计划工期的要求，在施工高峰期工人数将达558人，在这段时间，我司的劳动力管理部门将在现场设立专门的办公室，协助配合。

#### 高峰人数时的管理措施

施工期间，各专业工程的施工人员达到施工现场后，特别是在高峰人数时必须加强施工人员的管理，具体管理措施如下：

###### 进入施工现场必须要戴安全帽，佩带胸卡，不戴安全帽和佩带胸卡的不准进入施工现场。

###### 进入施工现场必须要遵守现场的安全，防火制度。

###### 建立一个综合管理小组，由各专业施工单位派出一个管理人员专门负责。

###### 建立现场综合管理制度，并定期召开综合管理工作会议，及时解决问题。

###### 根据工程的总体施工进度计划，在满足工期的前提下，考虑实用、合理、方便、节约的原则进行施工机械的所设置投入配置。

### 材料投入保证措施

为使材料（产品）的选购、使用等工作符合规范、标准及合同等的规定和要求，对不同的材料的供应分别制定相应的控制措施，使一切相关的材料供应活动处于受控状态。

工程材料的供应可分为编制材料设备需求计划、材料选购、材料的进场验收三个步骤进行，具体措施如下：

#### 工程材料需求计划的编制

###### 各施工单位应依据所承包的工程项目、设计和技术要求、预算量及施工中的额定损耗数量，由主管设计、材料技术部门事先提出工程、材料的需求计划，经各施工单位主管负责人签字盖章，按照分工规定的时间、份数上报我司管理部。

###### 材料（产品）需求计划分为：原材料一次性施工备料计划；翻样委托计划；设备加工订货计划；每季、月材料使用计划。编制各种材料的需求计划时必须填写工程项目使用部位，材料（产品）名称，规格或型号数量（含额定损耗），到货时间及具体使用时间，并附有材料（产品）的质量要求和技术标准、技术参数、加工翻样图及需说明的问题。

###### 对本工程项目所需的材料，根据下属各项目部提交的需求计划，由材料采购部进行审批，经确认无误后由材料采购部统一汇总编制材料需求计划，并经有关部门共同审核后作为招标订货签定合同供货的依据。

###### 召开材料供应管理专业协调会（原则上每周一次），统一协调材料的供货问题，确保施工顺利进行。

#### 工程材料需求的选购

###### 为使工程材料的选购工作符合规范、标准及合同等的规定和要求，对不同的材料选购分别制定相应的控制方式，使一切选购活动处于受控状态。

###### 对于我司负责供应的主要材料（产品）一律采取招标方式选购。选购原则：

            - 引入竞争机制，择优选购质量优良、性能可靠、价格合理、交货及时和售后服务信得过的产品。

            - 认真贯彻“严密、公正、平等、合理、货比三家”的指导思想，尤其要把握住产品的质量，在符合国家有关规定和设计要求的前提下，优先考虑产品价格、供应能力和售后服务等因素。

###### 材料采购部根据所签定的供货合同，组织安排接货和准备存放场地，必要时派人到厂催货，以保证到货时间。

###### 对以上供货在我司审核同意后，需报监理公司及业主审批。

#### 工程材料的进场验收

###### 根据加工订货的到货时间，提前2~3天通知收货单位安排接货人员。

###### 材料到货交接工作和办理签收手续，由负责供货部门的分管人员和收货单位的分管人员当场进行移交并办签收料单。

###### 材料报验方法和验收工作：

            - 供货提供报验资料原则上随材料（产品）设备到货同时到达，特殊情况货到三天全部资料提交报验单位（我司项目管理部材料采购部）。

            - 所有交接资料必须办理双方移交登记签收手续，以备查询。

            - 材料采购部将供应的材料（产品）报验有关资料；招标文件资料，产品质量标准（国标或企标）和技术要求，检测报告（认证书）、合格证、产品说明书、封样样品、安装使用说明书、安装图及装箱资料，压力容器竣工图等资料，分别整理齐全。

            - 验收依据和标准：验收依据是订货合同，验收标准是国家行业、企业标准及等级品标准，还有设计、技术部门签字的文件技术质量要求和封样样品。

            - 在验收材料过程中出现的问题，确认不合格产品仍由材料采购部负责找供货限期退换。

###### 材料报验单经监理验收签字同意后方可安装使用。特殊情况由业主、监理公司和我司项目部共同研究决定。

#### 现场材料管理措施

##### 材料使用前的检测

###### 所有进场材料必须有合格证，并要查明是否符合所需的品种、规格、数量、质量要求。现场使用材料验收由项目材料员负责。

###### 砂、碎石进场必须把好数量、质量、品种规格关，对砂、石的含泥量、硫化物、碎石的含石粉量、颗粒、针片状要严格把关，按技术规格和工程设计要求进行验收。

###### 砖类进场，除先点清数量，再按砖量抽检几何尺寸、平整度、质量是否符合要求，并应尽量靠紧使用现场，堆放整齐。

###### 在需要时，应对砖、砂、碎石进行取样试验。

###### 水泥进场入库，应核对来料单，并查看水泥袋上的水泥品种、标号、生产厂名、出厂日期、出厂批号是否相符，用目测和手感验收水泥是否受潮、硬结、变质。水泥进场后，现场材料员应在监理公司简直见证下，取得样品送指定的试验室试验，其标号和安定性达到要求才允许使用。

###### 钢材进场，其质保书随车到达，卸车前应核对送货单、质保书、铭牌与进场钢材是否吻合，并对钢材外观锈蚀和成型程序进行目测，进场的钢材必须见证取样送试验室作物理性能试验，对于进口钢材增加化学检验，经检验合格后方能使用。

###### 对于定量包装，运输情况良好，数量大的镶贴块料，取5％～20％抽检，开箱点数，验收材料的规格、色差和数量。

##### 现场材料标识

材料堆放场地的标牌设置，应指明材料名称、规格、进货日期、检验状态和供货厂家，字迹清楚、不褪色。业主供应的物资加注“业主”字样标记。标牌制作要求为1.2mm厚的薄钢板，300mm（长）×250mm（高）的白底红字的标牌。

##### 露天材料码放要求

###### 露天堆码的管材、型材、线材、板材、加工构件等半成品及其它材料设备要分区分类码放。

###### 各种材料需要按品种、规格、型号、长度分别挂牌堆放，底垫木高度不小于200mm。

###### 码放整齐，做到一头齐一条线，不得混放。

###### 露天存放的钢材、设备必须有防雨措施，上盖下垫。

###### 有围栏防止盗窃。

##### 材料码放平面图

根据各阶段使用的材料、数量，进行合理科学的布置，减少物料的二次运输，具体的材料码放详见施工平面布置图。

##### 库房管理

###### 制度齐全，书写清楚，悬挂上墙，整齐醒目。

###### 布局合理，库容整洁，便于收发，实行库内“四定位”（库内定架号、层号、排号、位号），三成线（料架摆放成线，分排材料成线，卡片悬挂成线），库内保持整洁无杂物。

###### 库内摆放规格排列：中小件货架，上轻下重，上盖下垫，五十成行，标志鲜明，材质不混，名称不错，规格不串，根据材料不同形状、大小，数量多少安排码放。大的五五成方，小的五五成包，方的五五成行，短的五五成堆，薄的五五成层，能串眼的串眼，能上挂的上挂，能装箱的装箱，做到过目知数，便于收发，方便盘点。

###### 化工油漆等危险品材料，根据消防部门的要求单独设库，库房远离火源，不得将库房设在建筑物内。库房设专人保管，随用随进，并有足够的消防器材，保证危险品库房的安全。

###### 消防设施齐全、完好，摆在库房大门口两侧。灭火器要及时检查，保证安全有效使用。

##### 废料管理

施工现场拆除的废料和加工剩下的边角料不准乱堆乱放，清理后必须集中堆放在指定地点，不得防碍交通和影响消防通道的通行。堆放的废料及时清理并设有明显标志。

## 劳动力计划与管理

### 劳动力计划

施工劳动力是施工过程中的实际操作人员，是施工质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者。我们选择劳动力的原则为：具有良好的质量、安全意识；具有较高的技术等级；具有相类似工程施工经验的人员。

劳动力划分为三大类：第一类为专业性强的技术工种，包括机操工、机修工、维修电工、焊工、起重工等，这些人员均为我单位曾经参与过相类似工程的施工，具有丰富的施工经验，持有相应上岗操作证的自有职工；第二类为熟练技术工种，包括电工、水工、通风工等，以施工过类似工程施工人员为主进行组建；第三类为非技术工种，此类人员的来源为长期与我单位合作的成建制施工劳务队伍，进场人员具有一定的素质。

劳务层组织由项目经理部根据项目部的每月劳动力计划，在单位内进行平衡调配。

### 劳动力管理措施

采用内部劳务招标的形式选拔高素质的施工作业班组进行本工程的施工。竞标的主要指标是各自承诺的质量、安全、工程进度、文明施工等。

对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育，教育工人树立“质量第一，安全第一”的正确思想；遵守有关施工和安全的技术法规；遵守地方治安法规。

搞好生活后勤保障工作：在大批施工人员进场前，必须做好后勤工作的安排，为职工的衣、食、住、行、医等予以全面考虑，认真落实，以便充分调动职工的生产积极性。

## 施工机械进场计划

### 机电安装工程

| 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 出厂 日期 | 使用 时间 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载重汽车 | 跃进 | 南京 | 2 |  | 5年以内 | 2003.12 |
| 2 | 微型汽车 | NHR55 | 重庆 | 2 |  | 5年以内 | 2003.12 |
| 3 | 小客车 | JX6461D | 江铃 | 2 |  | 5年以内 | 2003.12 |
| 4 | 电动卷扬机 | JM-5t | 佛山 | 2 |  | 5年以内 | 2004.5 |
| 5 | 套丝机 | Φ100 | 广州 | 4 |  | 5年以内 | 2004.5 |
| 6 | 交流电焊机 | 160A | 广州 | 16 |  | 5年以内 | 2003.12 |
| 7 | 电熔焊机 | MSA | 广州 | 3 |  | 5年以内 | 2003.12 |
| 8 | 承插和对接组合焊机 |  | 广州 | 2 |  | 5年以内 | 2004.5 |
| 9 | 砂轮切割机 | Φ300mm | 广州 | 4 |  | 5年以内 | 2004.5 |
| 10 | 台钻 | Φ15mm | 广州 | 5 |  | 5年以内 | 2004.5 |
| 11 | 角向砂轮机 | Φ100 | 广州 | 4 |  | 5年以内 | 2004.5 |
| 12 | 电动冲击钻 | Φ24mm | 日本 | 28 |  | 5年以内 | 2004.5 |
| 13 | 手枪钻 | Φ7 | 广州 | 10 |  | 5年以内 | 2004.5 |
| 14 | 电动试压泵 | 4DSY-63 | 四川 | 2 |  | 5年以内 | 2004.5 |
| 15 | 空气压缩机 | W09-7 | 上海 | 1 |  | 5年以内 | 2004.5 |
| 16 | 联合咬口机 | YZL-12B | 陕西 | 1 |  | 5年以内 | 2004.5 |
| 17 | 风管辘骨机 | LB2C | 广州 | 2 |  | 5年以内 | 2004.5 |
| 18 | 剪板机 | Q118×2500 | 上海 | 2 |  | 5年以内 | 2004.5 |
| 19 | 电缆切刀 |  | 广州 | 3 |  | 5年以内 | 2004.5 |
| 20 | 压接钳 |  | 广州 | 2 |  | 5年以内 | 2004.5 |
| 21 | 弯管机 |  | 广州 | 3 |  | 5年以内 | 2004.5 |
| 22 | 对讲机 | C15 | 广州 | 6 |  | 5年以内 | 2004.5 |

### 智能（弱电）系统安装工程

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 出厂 时间 | 使用 时间 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动冲击钻 | Φ24mm | 日本 | 5 | 2000.5 | 5年以内 | 2004.06 |
| 2 | 对讲机 | C15 | 广州 | 6 | 2001.3 | 5年以内 | 2004.06 |
| 3 | 台钻 | Φ15mm | 广州 | 2 | 2000.5 | 5年以内 | 2004.06 |
| 4 | 砂轮切割机 | Φ300mm | 广州 | 1 | 2001.3 | 5年以内 | 2004.06 |
| 5 | 交流电焊机 | 160A | 广州 | 6 | 2001.7 | 5年以内 | 2004.06 |
| 6 | ST&T示波器 | DSCOPE G | ST&T | 1 | 2000.3 | 2004.06 | 2004.06 |
| 7 | 网络分析仪 | PNA-3621 | 南京 | ２ | 2000.11 | 2004.11 | 2004.11 |
| 8 | 频谱分析仪 | HM5010 | 美国 | １ | 2000.5 | 2004.10 | 2004.10 |
| 9 | 绝缘电阻测试仪 | TH2683 | 常州 | １ | 2001.3 | 2004.10 | 2004.10 |
| 10 | 网络测试仪 | MS4623A | 安立 | 1 | 2001.7 | 2004.09 | 2004.09 |
| 11 | 矢量网络分析仪 | PNA3623 | 南京 | １ | 2001.8 | 2004.08 | 2004.08 |
| 12 | 手持CDMA系统 | OPAS-32 | 美国 | １ | 2001.11 | 2004.10 | 2004.10 |
| 13 | CDMA信号发生器 | HPE4432B | 马来西亚 | １ | 2002.01 | 2004.10 | 2004.10 |
| 14 | 信号源 | HPE4432B | 美国 | １ | 2002.10 | 2004.10 | 2004.10 |
| 15 | ANT室外/室内测试机 | PILOT V.8.0.3 | 珠海 | 1 | 2002.11 | 2004.10 | 2004.10 |
| 16 | 噪声系数测量仪 |  |  | 1 | 2003.08 | 2004.09 | 2004.09 |

## 检测设备配置

### 机电安装工程

| 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地电阻测试仪 | ZC29-1 | 台 | 2 |  |
| 2 | 电秒表 | 413B型 | 台 | 1 |  |
| 3 | 相位计 | XZ-1 | 台 | 1 |  |
| 4 | 单相调压器 | 1KVA∽3KVA | 台 | 1 |  |
| 5 | 三相调压器 | 6KVA | 台 | 1 |  |
| 6 | 直流电压表 | C31-V（0.5级） | 台 | 3 |  |
| 7 | 交流电流表 | T24-A（0.5级） | 台 | 3 |  |
| 8 | 交流电压表 | T24-V（0.5级） | 台 | 3 |  |
| 9 | 绝缘摇表 | 500V-1000V | 台 | 3 |  |
| 10 | 电流互感器 | HL35-4 | 台 | 3 |  |
| 11 | 电流发生装置 | 2kVA-3kVA | 台 | 3 |  |
| 12 | 声级计 | DN10 | 只 | 1只 |  |
| 13 | 干湿度计 | 850Z | 只 | 1只 |  |
| 14 | 压力计(液柱式) | U型0-12KPa | 只 | 1只 |  |
| 15 | 直空表 | YB-160 | 只 | 2只 |  |
| 16 | 温度计 | 棒状、热电阻 | 只 | 1只 |  |
| 17 | 风速仪 | 836型 | 只 | 1只 |  |
| 18 | 毕托管 | Y25-150 | 只 | 1只 |  |
| 19 | 漏风测定仪 | Q89 | 只 | 1只 |  |

### 智能（弱电）系统安装工程

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ST&T示波器 | DSCOPE G | ST&T | 1 |  |
| 2 | 网络分析仪 | PNA-3621 | 南京 | ２ |  |
| 3 | 频谱分析仪 | HM5010 | 美国 | １ |  |
| 4 | 绝缘电阻测试仪 | TH2683 | 常州 | １ |  |
| 5 | 网络测试仪 | MS4623A | 安立 | 1 |  |
| 6 | 矢量网络分析仪 | PNA3623 | 南京 | １ |  |
| 7 | 手持CDMA系统 | OPAS-32 | 美国 | １ |  |
| 8 | CDMA信号发生器 | HPE4432B | 马来西亚 | １ |  |
| 9 | 信号源 | HPE4432B | 美国 | １ |  |
| 10 | ANT室外/室内测试机 | PILOT V.8.0.3 | 珠海 | 1 |  |
| 11 | 噪声系数测量仪 |  |  | 1 |  |

# 控制工程质量的检测与保证措施

## 质量目标和标准

### 公司质量目标及方针

公司的质量方针是：精心施工，以优良的工程赢得社会信誉；持续改进，以优质的服务取得用户支持。

公司的质量目标是：严格执行ISO9001：2000质量管理体系标准；领导带头，全员参与；实施——基于事实的决策方法、过程方法、管理的系统方法和PDCA方法；工程一次交检合格率100%，优良率40％以上；每年创出两个以上市样板和一个省样板工程，争创一个鲁班奖；实现体系管理和工程质量均持续改进及与供方互利的目标。

### 本工程质量目标和标准

本工程质量目标：确保达到业主要求质量标准。

基本质量标准：按照国家各专业施工验收标准达到“优良”，单位工程观感质量达到“好”标准。

## 质量保证体系

### 质量检查程序

#### 质量管理总控程序

#### 检测试验控制

加强工程质量检测试验管理，建立台帐和施工记录，主要工程材料、质量检测试验控制见下控制图。

#### 工程质量验收流程图

#### 工程质量内部检验管理

我司对本工程设三级质量检查制，在每道工序作业期间，班组质量检查组、项目质量检查组不断检查，按照设计和施工规程，发现问题，立即解决。“三级验收”流程图：

#### 分部分项工程验收

#### 不合格品控制程序

所有检验不合格品的识别、评审、处置、验证和交付按公司程序文件《不合格品控制程序》执行，其程序见图。

## 为确保质量所采取的检测试验措施

我司和监理单位应要求供货单位提供对五类相关建筑、装修材料有害物质指标的抽检报告。凡检测项目不全或对检测结果有疑问时，必须委托有资格的单位对这些材料实行进场检验。进场检验按穗建筑[1999]387号文规定的见证取样和送检程序进行，凡检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。建筑工程室内有害物质含量指标不符合《规范》规定的,不得投入使用。

#### 计量器具

在工程施工中所使用的计量器具，检测仪器设备均应校验合格才投入使用，并定期进行送检，确保计量检测器具的精度和准确度，严格采用国家统一计量标准施工。

### 机电系统工程检测措施

为了确保工程质量，必须对每一分项工程进行检测试验。当安装工作完成后，各类管道的试压、防雷及电气每一回路的绝缘测试等均由负责该项安装工作的施工班组进行检测，而大量的检测试验手段，则由公司调试维修中心实施。

## 工程质量保证措施

### 施工技术保证措施

#### 执行施工图会审制度

###### 通过对施工图的学习与初审，会同建设方、设计方、监理方对施工图进行会审。

###### 在施工图会审的基础上，结合现场施工条件及企业特点编制本工程的施工组织设计（或方案），并在施工过程中不断优化施工方案。

###### 完善工程变更手续。

###### 制订技术措施、技术标准、质量保证措施、质量检验措施、安全保证措施、文明施工保证措施、成品保护的保证措施、消防措施等，并切实执行。

#### 执行技术交底制度

###### 进行图纸交底、施工组织设计（或方案）交底、设计变更交底、分项工程的技术措施与技术标准交底。

###### 建立技术岗位责任制，把技术责任制落实到个人。

###### 组织技术培训，执行技术考核与持证上岗制度。

#### 执行技术检验制度

###### 对原材料、半成品、构配件进行检验，对混凝土、砂浆、灰土、防水材料等进行试配或试验工作。

###### 监督与执行施工技术措施，执行工程质量检查和验收制度，对重要的关键部位或影响全过程的技术对象进行全面或重点复核。

###### 开发技术管理工作，通过技改、技革、试验研究及开发新材料、新技术、新工艺、新设备、挖潜改造，提高施工技术含量。

###### 进行技术情报交流，强化技术档案管理工作。

###### 采用信息化施工，及时量测各项数据，通过理论分析指导施工，确保施工方法的科学可靠。

#### 施工技术管理流程

###### 工程施工技术方案管理流程图

###### 施工方案三级技术交底程序图

### 隐蔽工程的质量保证措施

#### 隐蔽工程质量的关键

###### 贯彻公司已认证的ISO9001：2000质量管理体系，落实各控制程序和相关文件，编写项目质量计划（包括各工序的质量检测计划），确定特殊工序与关键工序，制订针对性质量保证措施与检测试验计划。

###### 找出隐蔽工程的特点、难点和通病，由项目总工程师制订相应的质量保证措施，对班组施工员进行技术交底，主动控制不合格品的产生。

###### 凡下一道工序施工以后，会覆盖上一道工序的，应做隐蔽工程验收记录。

###### 各工种的工人都持有技术上岗证。

###### 施工前，施工工长向班组进行技术质量交底，班长向组员具体布置任务并提出技术要求，保证隐蔽工程的质量。

###### 各隐蔽工程的量具使用应符合标准的计量仪器和量具。

###### 各工种隐蔽工程所使用材料、设备都应有出厂合格证。

###### 隐蔽工程必须有严格的施工纪录，验收表格要填写清楚检查部位等，技术负责人质量检查人必须签字。

#### 隐蔽工程的质量保证措施

##### 防雷工程

###### 选用钢材规格、截面尺寸是否符合设计要求。

###### 检查防雷钢材与结构钢筋骨架的焊接长度是否足够和焊缝质量情况。

###### 检查焊接部位是否正确，是否存在缺漏部位，使整个工程的防雷焊接形成闭合。

###### 检查防雷施工是否已按“无质量通病措施”要求进行施工。

##### 给排水工程

###### 暗装或埋地的排水管道，在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层地面高度，并做好隐蔽记录。

###### 埋地管铺设施工期间做好下列工序：

            - 按设计图纸上的管道布置，确定标高并放线，经审核无误后，开挖管沟至设计要求深度。

            - 检查并贯通各预留孔洞。

            - 按各排水口位置及管道走向进行测量，绘制实测小样图，并详细注明尺寸、编号。

            - 按实测小样图进行配管和预制。

            - 按设计标高和坡度铺设埋地管。

            - 作灌水试验，合格后作隐蔽工程验收。

##### 电气设备工程

###### 设备隐蔽安装，应进行自检、互检和专业检查，并应对每道工序进行检验和记录。工程验收时，应以记录为依据。

###### 设备安装中的隐蔽工程，应进行检查，验收合格并作出记录后方同进行隐蔽。

###### 设备基础的位置，几何尺寸和质量要求，应符合设计或现行国家规范、规程的标准规定，并应有验收资料或记录。

### 设备安装工程质量保证措施

###### 工程施工前对有关的基础等工程应已完工，其混凝土强度不应低于设计强度的75％，安装施工地点及预留孔洞附近的建筑材料、泥土、杂物等，应清除干净。

###### 设备安装前应对设备基础位置和几何尺寸进行复检。

###### 利用建筑结构进行起吊、搬运设备的承力点时，应对结构的承载力进行核算，必要时应经设计单位的同意，方可利用。

###### 埋设预留孔中的地脚螺栓应符合下列要求：

            - 地脚螺栓在预留孔中应垂直，无倾斜。

            - 地脚螺栓任一部分离孔壁的距离应大于15mm，地脚螺栓底端不应碰孔底。

            - 地脚螺栓上的油污和氧化皮等应清除干净，螺栓部分应涂少量油脂。

            - 应在预留孔中的混凝土达到设计强度的75％以上时拧紧地脚螺栓，各螺栓的拧紧力应均匀。

            - 预留地脚螺栓或设备底座与基础之间的灌浆，应符合设计、技术标准的规定。

            - 灌浆层厚度不应少于25mm。

            - 灌浆前应敷设外模板，外模板至设备底座面外缘的距离不宜少于60mm，模板拆除后，表面应进行抹面处理。

### 管道工程质量保证措施

###### 管道穿越道路、墙或构筑物时，应加套管或砌筑涵洞保护。

###### 穿墙和过楼板的管道，应加套管，管道焊缝不宜置于套管内，穿墙套管长度不得少于墙厚，穿楼板套管应高出楼面50mm，穿过屋面的管道应有防水肩和防雨帽，管道与套管之间的空隙应采用不燃材料填塞。

###### 管道穿过钢筋混凝土消防水箱或消防水池时，应加设防水套管，对有振动的管道尚应加设柔性接头，进水管和出水管的接头与钢板消防水箱的连接应采取焊接，焊接处应做好防锈处理。

### 给排水及消防工程质量保证措施

###### 管道和设备安装前，必须清除内部污垢和杂物，安装中断或完毕后的敞口处，应临时封闭。

###### 给水和采暖系统在使用前，应用水冲洗，直到将污浊物冲洗干净为止，并做好记录。

###### 阀门安装前，应作耐压强度试验。试验应以每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10％，且不少于一个，如有漏、裂不合格的应再抽查20％，仍有不合格的则须逐个试验，对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度和严密性试验，强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定的压力。

###### 埋设或敷设在地沟内的供热管道应作水压试验，应为工作压力的1.5倍。并做好试验记录，才可以隐蔽。

###### 管道、设备和容器的保温，应在防腐、水压试验合格后进行。水压试验应做好记录。

###### 压力开关，水流指示器及水位、气压、阀门限位等自动监测装置应有清晰的铭牌，安装前应逐个进行主要功能检查，不合格者不能使用。

###### 系统竣工验收时，施工、建设单位应提供下列资料:

            - 批准的竣工验收申请报告，设计图纸、公安消防监督机构的审批文件，设计变更通知单、竣工图。

            - 地下及隐蔽工程验收记录。

            - 系统试压、冲洗记录。

            - 系统调试记录。

            - 系统联动试验记录。

            - 系统主要材料、设备和组件的合格证或现场检测报告。

### 电气（弱电）工程质量保证措施

###### 接地装置的安装应配合建筑工程的施工，隐蔽部分必须在覆盖前会同有关单位做好中间检查及验收记录。

###### 交流电气设备的接地可以利用下列自然接地体（并在图纸注明作隐蔽资料）。

###### 埋设在地下的金属管道，但不包括有可燃或有爆炸物质的管道。

            - 金属井管。

            - 与大地有可靠连接的建筑物的金属结构。

            - 水沟建筑及其类似的构筑物的金属管、桩。

            - 其他施工期间的隐蔽工程执行《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》。

###### 电线管预埋和土建配合，并按照设计图纸尺寸、方位正确敷设。技术工人敷设好后班长检查，施工员复核，确定符合图纸，并做好隐蔽记录，才交付建筑单位施工。

###### 塑料管暗敷或埋地敷设时，应在图纸上作标记，引出地（楼）面的一段管路，应采取防止机械损伤的措施。

###### 电缆不应在有易燃、易爆及可燃的气体管道或液体管道的隧道或沟道内敷设，当受条件限制需要在这类隧道内敷设电缆时，必须采取防爆、防火的措施，并做好隐蔽工程记录。

###### 电缆在屋内埋地穿管敷设时，或电缆通过墙楼板穿管时，穿管的内径不应少于电缆外经的1.5倍。

###### 电缆沟和电缆隧道应采取防水措施，其底部排水沟的坡度不应少于0.5％。并应设集水坑，积水可经集水坑用泵排出。当有条件时，积水可直接排入下水道。

###### 竖井内的低压和应急电源的电气线路，相互之间的距离应设有明显标志。当强电和弱点线路在同一竖井内敷设时，应分别在竖井的两侧敷设或采取隔离措施以防止强电对弱电的干扰，对于回路线数及种类较多的强电和弱电的电气线路，应分别设置在不同竖井内。

### 空调通风工程质量保证措施

###### 风管安装前，应清除内、外杂物，并做好清洁和保护工作。风管安装的位置、标高、走向，应符合设计要求。现场风管接口的配置，不得缩小其有效截面。风管接口的连接应严密、牢固。风管法兰的垫片应符合系统功能的要求，厚度不应小于3mm。垫片不应凸入管内，亦不宜突出法兰外。

###### 连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母宜在同一侧。

###### 风口与风管的连接应严密、牢固，与装饰面相紧贴；表面平整、不变形，调节灵活、可靠。条形风口的安装，接缝处应衔接自然，无明显缝隙。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致，排列应整齐。

###### 设备安装的位置、标高和管口方向必须符合设计要求。用地脚螺栓固定的制冷设备或制冷附属设备，其垫铁的放置位置应正确、接触紧密；螺栓必须拧紧，并有防松动措施。

## 消除质量通病措施

### 给排水及消防工程

###### 立管（包括生活和消防给水、排水等各种立管）要离墙敷设。管背墙面平直，装饰（粉刷）到位，不得被油漆污染。对于PVC管的金属管卡与管外表面之间应垫软垫片。

###### 管道（包括生活和消防给水、排水等）在屋面、楼地面上的敷设应差异膨胀螺栓固定钢支（托）架，在支架安装损坏结构机防水层处，必须做好防水处理。

###### 给排水及消防系统安装

| 编号 | 通常产生的质量问题 | 防止措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管道不水平、不垂直 | 选用平直管道 选用丝口端直的配件 打码时应拉线找平、垂线吊直 管码应牢固 加强施工人员操作水平 |
| 2 | 接头露丝、露麻根 | 正确套丝，保证外露丝为1~2 安装完后，清除多余的麻根 |
| 3 | 管道打压不上压 | 管道有气，应放尽空气 保证套丝质量及拧管质量 选用质量好的配件 |
| 4 | 管道松动、脱落 | 道尺寸与管径不符 支架应打牢在坚实的墙体上 3、确保管码间距符合要求 |
| 5 | 管道堵塞 | 安装前检查管道，清除杂物 施工间断要封堵管口 |

### 电气系统安装工程

#### 电气线路、电气照明器具和箱盘、柜安装

            - 插座、螺口灯头的接线须正确，严禁调错漏接。

            - 同一房间高位和低位开关、插座的安装标高应一致，允差5mm；并列安装的开关、插座应平齐，允差0.5～2mm。

            - 对地面的安装标高低于2.4m的金属外壳灯具和其它电器，其金属外壳须可靠接地保护。

            - 顶棚的灯具和器具应专门设置独立的固定吊点。

            - 顶棚的灯具外壳应设有管孔或带管孔的接线盒，灯具的金属外壳和金属线盒应设接地端子。

            - 箱、盘、柜及其它的二层金属板应可靠接地，箱、盘、柜上装有电器的可开启门或面板因应用合适截面的裸铜软线与箱、盘、柜体作跨接。

            - 同一建筑物内的各相线应分别为同一种颜色（如黄、绿、红色），地线必须为黄绿双色，零线宜为淡蓝色。

            - 干线和支路的空气、漏电开关配选应正确合理，产品质量可靠。

#### 电气（弱电）系统安装

| 分项 | 通常产生的质量问题 | 防止措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线槽（管）松动 | 1、增加足够的固定点 |
| 2 | 线槽（管）接口不严 | 接口应平直，槽口平滑 线槽盖无口角 应正确操作 |
| 3 | 线管穿线困难 | 管壁过薄 转弯半径不够 应正确操作 |
| 4 | 线管弯位形 | 管道超过15m加过度盒 弯位多，超过三个弯位加过度盒 导线过多，不应超过管径的15% |
| 5 | 导线接头发热 | 接头搭接长度不够 铰接不实 线耳压接不实，线耳截面不够 |
| 6 | 有窝流现象 | 单一回路的相零线应同管同槽 不同回路、不同电压不同管同槽 |

### 通风空调系统安装工程

| 分项 | 序号 | 常产生的质量问题 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统调试 | 1 | 实际风量过大 | 如系统阻力过大时，调节风机、风板或阀门，增加阻力；如风机有问题时，降低转速或换机。 |
|  | 2 | 实际风量过小 | 如阻力偏大时，放大部分管 尺寸，改进部分部件，检查风道或设备有无堵塞；如风机有问题时，调紧伟动皮 ，提高风机转速或换机；如漏风，堵严接缝、孔洞。 |
|  | 3 | 气流速度过大 | 改大风口面积，减少送风量，改变风口形式或加挡板，使气流组织合适。 |
|  | 4 | 噪声超过规定 | 做好风机平衡，风机隔震，改小风机转速，放大风速偏大的风管尺寸，改进局部部件，在风道中增贴消声材料。 |

### 智能（弱电）系统安装工程

#### 防雷接地

##### 现象

###### 引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。

###### 焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。

###### 用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。

###### 直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。

##### 原因分析

###### 操作人员责任心不强，焊接技术不熟练，他们多数人是电工班里的多面手焊工，对立焊的操作技能差。

###### 现场施工管理员对国家施工及验收规范GB50169 2《接地装置》有关规定执行力度不够。

##### 预防措施

###### 加强对焊工的技能培训，要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀，特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。

###### 增强管理人员和焊工的责任心，及时补焊不合格的焊缝，并及时敲掉焊渣，刷防锈漆。

###### 根据GB50169 2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定，避雷引下线的连接为搭接焊接，搭接长度为圆钢直径的6倍，因此，不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。另外，作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的，应在碰焊处按规定补一搭接圆钢。

#### 室外进户管预理

##### 现象

###### 采用薄壁铜管代替厚壁钢管。

###### 预埋深度不够，位置偏差较大。

###### 转弯处用电焊烧弯，上墙管与水平进户管网电焊驳接成90°角。

###### 进户管与地下室外墙的防水处理不好。

##### 原因分析

###### 材料采购员采购时不熟悉国家规范、标准，有的施工单位故意混淆以降低成本；施工管理员不严格或者对承包者的故意违规行为不敢持反对意见，不坚决执行规范和标准；监理人员对材料进场的管理出现漏洞。

###### 与土建和其他专业队伍协调不够。

###### 没有弯管机或不会使用弯管机，责任心不强，贪图方便用电焊烧弯。

###### 预埋进户管的工人不懂防水技术，又不请防水专业人员帮忙。

##### 预防措施

###### 进户预埋管必须使用厚壁铜管或符合要求的PVC管（一般壁厚 PVC Φ l 14为4.5mm以上，Φ56为3mm米）。

###### 加强与土建和其他相关专业的协调和配合，明确室外地坪标高，确保预埋管埋深不少于0.7米。

###### 加强对承包队伍领导和材料采购员有关法规的教育，监理人员要严格执行材料进场需检验这一规定，堵住漏洞。

###### 预埋钢管上墙的弯头必须用弯管机弯曲，不允许焊接和烧焊弯曲。钢管在弯制后，不应有裂缝和显著的凹痕现象，其弯扁程序不宜大于管子外径的10％，弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

###### 做好防水处理，请防水专业人员现场指导或由防水专业队做防水处理。

#### 电线管（钢管、PVC管）敷设

##### 现象

###### 电缆管多层重叠，有此寺方高出钢筋的面筋。

###### 电线管2根或2根以上并排紧贴。

###### 电线管埋墙深度太浅，甚至埋在墙体外的粉层中。管子出现死弯、痛折、凹痕现象。

###### 电线管进入配电箱，管口在箱内不顺填，

###### 露出太长；管口不平整、长短不一；管口不用保护圈；未紧锁固定。

###### 预埋PVC电线管时不是用塞头堵塞管日，而是用钳夹扁拗弯管口。

##### 原因分析

###### 施工人员对有关规范不熟悉，工作态度马虎，贪图方便，不按规定执行。施工管理员管理不到位。

###### 建筑设计布置和电气专业配合不够，造成多条线管通过同一狭窄的平面。

##### 预防措施

###### 加强对现场施工人员施工过程的质量控制，对工人进行针对性的培训工作；管理人员要熟悉有关规范，从严管理。

###### 电线管多层重叠一般出现在高层建筑的公共通道中。当塔楼的住宅每层有6套以上时，建议土建最好采用公共走廊天花吊顶的紧饰方式，这样电专业的大部分进户线可以通过在吊顶之上敷设的线槽直接进入住户。也可以采用加厚公共走道楼板的方式，使众多的电线管得以隐蔽。电气专业施工人员布管时应尽量减少同一点处线管的重叠层数。

###### 电线层不能并排紧贴，如施工中很难明显分开，可用小水泥块将其隔开。

###### 电线管埋入砖墙内，离其表面的距离不应小子15mm，管道敷设要"横平竖直"。

###### 电线管的弯曲半径（暗埋）不应小于管子外径的10倍，管子弯曲要用弯管机或拗捧使弯曲处平整光滑，不出现扁折、凹痕等现象。

###### 电线管进入配电箱要平整，露出长度为3-5mm，管口要用护套并锁紧箱壳。进入落地式配电箱的电线管，管口宜高出配电箱基础面50-80mm。

###### 预埋PVC电线管时，禁止用钳将管口夹扁、拗弯，应用符合管径的PVC塞头封盖管口，并用胶布绑扎牢固。

#### 导线的接线、连接质量和色标

##### 现象

###### 多股导线不采用铜接头，直接做成"羊眼圈"状，但又不扩锡。

###### 与开关、插座、配电箱的接线端于连接时，一个端子上接几根导线。

###### 线头裸露、导线排列不整齐，没有捆绑包扎。

###### 导线的三相、零线（N线）、接地保护线（PE线）色标不一致，或者混淆。

##### 原因分析

###### 施工人员未熟练掌握导线的接线工艺和技术。

###### 材料采购员没有按照要求备足施工所需的各种导线颜色及数量，或者施工管理人员为了节省材料而混用。

##### 预防措施

###### 加强施工人员对规范的学习和技能的培训工作。

###### 多股导线的连接，应用镀锌铜接头压接，尽量不要做"羊眼圈"状，如做，则应均匀搪锡。

###### 在接线柱和接线端子上的导线连接只宜1根，如需接两根，中间需加平垫片；不允许3根以上的连接。

###### 导线编排要横平竖直，剥线头时应保持各线头长度一致，导线插入接线端子后不应有导体裸露；铜接头与导线连接处要用与导线相同颜色的绝缘胶布包扎。

###### 材料采购人员一定要按现场需要配足各种颜色的导线。

###### 施工人员应清楚分清相线、零线（N线）、接地保护线（PE线）的作用与色标的区分，即PA相-黄色，B相-绿色，C相-红色；单相时一般宜用红色；零线（N线）应用浅蓝色或蓝色；接地保护线（PC级）必须用黄绿双色导线。

#### 配电箱的安装、配线

##### 现象

###### 箱体与墙体有缝隙，箱体不平直。

###### 箱体内的沙浆、杂物未清理干净。

###### 箱壳的开孔不符合要求，特别是用电焊或气焊开孔，严重破坏箱体的油漆保护层，破坏箱体的美观。

###### 落地的动力箱接地不明显（做在箱底下，不易发现），重复接地导线截面不够。箱体内线头裸露，布线不整齐，导线不留余量。

##### 原因分析

###### 安装箱体时与土建配合不够，土建补缝不饱满，箱体安装时没有用水准权校水平。

###### 认真将箱内的沙浆杂物清理干净。

###### 箱体的"敲落孔"开孔与进线管不匹配时，必须用机械开孔或送回生产厂家要求重新加工，或订货时严格标定尺寸，按尺寸生产。

###### 加强检查督促，增强施工人员的责任心。

###### 透切理解验收部门关于接地的有关规定。根据供电部门和市质检总站的要求，动力箱的箱体接地占和导线必须明确显露出来，不能在箱底下焊接或接线。接地的导线按规范当装置的相线截面S≤16mm2时，接地线最小截面为S；当16〈S≤35mm2时，接地线的最小截面为16mm2；当S〉35mm2时，接地线的最小截面为S／2。

###### 箱体内的线头要统一，不能裸露，布线要整齐美观，绑扎固定，导线要留有一定的余量，一般在箱体内要有10-5CM的余量。

#### 开关、插座的盒和面板的安装、接线

##### 现象

###### 线盒预埋太深，标高不一；面板与墙体间有缝隙，面板有胶漆污染，不平直。

###### 线盒留有沙浆杂物。

###### 开关、插座的相线、零线、PE保护线有串接现象。

###### 开关、插座的导线线头裸露，固定螺栓松动，盒内导线余量不足。

##### 原因分析

###### 预埋线盒时没有牢靠固定，模板胀模，安装时坐标不准确。

###### 施工人员责任心不强，对电器的使用安全重要性认识不足，贪图方便。

###### 存在不合理的节省材料思想。

##### 预防措施

###### 与土建专业密切配合，准确牢靠固定线盒；当预埋的线盒过深时，应加装一个线盒。安装面板时要横平竖直，应用水平仪调校水平，保证安装高度的统一。另外，安装面板后要饱满补缝，不允许留有缝隙，做好面板的清洁保护。

###### 加强管理监督，确保开关、插座中的相线、零线、PE保护线不能串接，先清理干净盒内的砂浆。

###### 剥线时固定尺寸，保证线头整齐统一，安装后线头不裸露；同时为了牢固压紧导线，单芯线在插入线孔时应拗成双股，用螺丝项紧、拧紧。

###### 开关、插座盒内的导线应留有一定的余量，一般以100-150mm为宜；要坚决杜绝不合理的省料贪头。

#### 电缆、母线安装

##### 现象

###### 电缆安装后没有统一挂牌，电缆在电缆沟、桥架中敷设杂乱。

###### 在竖井中，电缆孔堵封不严密；垂直固定电缆的支架太小，太软，向下倾斜。

###### 电缆穿过进户管后没有封堵严密。

###### 接线端子（线耳）过大或过小，壁太薄，压接头时破裂。

###### 母线的插接箱子安装不平直，各段母线太长，不易运输和安装。

##### 原因分析

###### 各电缆施工单位没有协调好，只求自己敷设的电缆能通过即可。

###### 与土建单位在封堵强电竖井时没有协调好，施工人员不掌握封堵的技术。

###### 材料不及格，采购人员不按照标准购买电缆固定支架和接线端于（线耳）。

###### 建筑专业留给电气专业做强电竖井的面积太小，造成强电竖井布置困难。

##### 预防措施

###### 电缆施工队伍之间要协调好，将大小电缆分别排好走向和位置，安装完毕后统一用防潮防腐纸牌挂牌，注明各式各样条电缆的线路编号、型号、规格和起讫点。挂牌位置为：电缆终端头、拐弯处世哲学、夹层内，竖井的两端，电缆沟的人手工艺孔等。

###### 用麻丝和沥青混合物堵封竖井电缆通过的洞口，有室外进户管到地下室时，管口要作防水处理，这些工作需要和土建专业密切配合。堵封后清理干净现场。

###### 采购间购买电缆圆定支架、接线端子（线耳）等材料时，要按照规范购买。在压接头时，准确选用相对应的油压钳和对应的套件。

###### 母线订货时，必须保证每段母线不得大于每层楼高；一般不大于3米，以方便楼内搬运和安装。

###### 母线及配件进场时，要严格按照GBJ149－90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》和合同验货。

###### 安装插接箱时，要横平竖直，与母线接触可靠、牢固。

#### 室内外电缆沟构筑物和电缆管敷设

##### 现象

###### 电缆沟和混凝土支架安装不平直，易折断。

###### 电缆沟、电缆管排水不畅。

###### 电缆过路管埋设深度不够，喇叭口破裂、不规则。

###### 钢管防锈防腐漆不均匀，密封性不够特别是管内的防锈、防腐未做。

###### 接地极在电缆沟中不平直、松脱，与过路管的格接不全面、部分管漏焊。

##### 原因分析

###### 土建施工单位施工时不认真；混凝土支架预制件老化或没有钢筋作骨，以致承受力不够。

###### 电缆沟底没有一定的坡度，也没有按规范做集水坑；现场客观条件不满足排水要求。

###### 安装的施工人员责任心不强，有其他专业的管道或井影响电缆管的敷设。

###### 没有按要求在逐条排营时，逐条焊接地极，待全部管埋完再焊接时条件已不允许逐一焊接，只好在喇叭口处焊接凑数。

##### 预防措施

###### 土建单位在安装混凝土支架时，应拉线找平、找垂直；其中最上层支架至沟顶距离为150mm－200mm，最下层支架至沟底距离为50mm－100mm。应到合格的生产厂家购买合格的混凝土支架，保证有足够的承托力；钢制支架要做好防锈防腐保证。

###### 根据GB50054－95《低压配电设计规范》的有关规定，电缆沟底部排水沟坡度不应小于0.5％，并设集水坑，积水直接排入下水道；集水坑的做法参考建筑的有关规范，也可以参考吕光在编的《建筑电气安装工程图集》第二版第一册5·35"电缆人孔井通用做法?quot;。当集水坑远离雨水井或雨水井的标高高于电缆沟底时，应对相应的排水系统作对应的调整。因此，在室外综合管网图会审时要认真比较各专业的相关标高。

###### 喇叭口要求均匀整齐，没有裂纹。电缆管预埋时要保证深度为0.7m以下；如客观条件不能满足，需要管上面作水泥砂浆包封，以确保管道不被压坏。

###### 电缆管要用厚壁铜管，内外均应涂刷防腐防锈漆或沥青，漆面要均匀；特别是焊接口处，更需作防锈处理。两根电缆管对接时，内管口应对准，然后加短套管（长度不小于电缆管外径的2.2倍）牢固、密封地焊接。

###### 电缆沟中的接地肩钢安装要牢固，一般每隔0.5－1.5m安装一个固定端子，高沟底高度为250mm－300mm。在通过过路管时，要分别与各条钢管搭接，搭接处作好防腐防锈处理。为了保证每根钢管能与接地极可靠搭接，在埋管时逐一焊接，不允许把管埋完后才焊接。

#### 电话、电视系统的敷线、面板接线

##### 现象

###### 多条电话线在高层建筑的弱电竖井里设有捆扎、分别固定，显得杂乱。

###### D P箱的线头编号不明显，编号纸牌回潮，字体难辨。

###### 电话插座接线松动，电话音质失真。

###### 电视天线损坏屏蔽层，电视音像失真。

###### 施工中异脏墙面，施工完毕后没能清洁净现场。

##### 原因分析

###### 施工人员责任心不强。

###### 进场时间较晚，作为专业队伍，从现场条件的具备到为了防止布线被偷，电视、电视队伍一般进场较晚，此时土建的墙面往往已完成粉刷工序，因此他们在施工时易弄脏墙面。

##### 预防措施

###### 加强对施工人员的管理，与土建专业密切配合，施工安装完毕要清洁现场，保持地面和墙面清洁。

###### 多条电话线在弱电竖井里敷设时，要捆扎成束，并要求在每隔1.5米处固定干线槽内，盖好线槽盖板。

###### 电话线接头要用防潮的接线接头连接，用线钳压紧；电话座接线要小心拧紧螺丝，既要紧固导线又不能压断接线（电话线芯较小）。

###### DP箱里的电话线要整齐排列，每根电话线的线头均用防潮线牌标明回路和房问号码，以方便日后电话安装。

###### 电视天线的屏蔽层在穿管时易被硬物刮破，因此在穿线前应将管清理干净，将管日磨滑，穿线时要小心抽拉，以免损坏屏蔽层，确保电视图像、音质的清晰。

#### 消防、智能系统的探头安装

##### 现象

###### 探头安装松动、与墙、板、吊顶间有缝隙。

###### 探头与灯具挨得太近，灯具的热量影响探头的灵敏度。

##### 原因分析

###### 施工人员在安装探头底座时没有认真找平、固定。

###### 安装平面窄小，预埋管盒时没有注意将探头与灯具的距离拉平。

##### 预防措施

###### 增强施工人员的责任心，底座安装时一定要与极、墙面找平，安装探头时注意拧紧。

###### 一般情况下，洗手间的天花面积较小，往往使灯具与智能探头挨得太近，这时应适当调整灯具的中心点和探头离窗口的距离，保证两者的距离在50CM左右。

###### 公共走道天花顶上的消防探头，在预埋线盒时就应使之与灯具保持不小子50CM的距离（灯具保证在中心位置上）。

# 文明施工及安全保证措施

## 安全生产、文明施工的目标

### 安全生产方针

### 安全生产、文明施工目标

### 安全生产、文明施工目标分解图

### 安全生产管理原则

安全生产问题是直接影响到工程项目的管理目标，同时还涉及到许多社会问题，我们将一如既往地贯彻施工企业安全管理三大原则：

###### “预防为主、综合考虑”的原则

从施工开始就把人力、物力综合加以考虑，防患于未然，着眼于事前控制，要有专门机构和人员负责抓安全工作，要相应地设置安全设备和必要的安全设施。

###### “安全管理贯穿项目施工全过程”的原则

事前要做充分的调查研究，针对现场的实际情况，对施工中可能出现的安全问题、不安全因素加以认真分析，制定施工方案，采取对策措施。

###### “全员管理，安全第一”的原则

在整个安全管理中，树立安全第一的思想，“生产必须安全、安全促进生产”。在整个安全管理中，使全体参与施工的人员自觉地共同努力，保证安全生产。

### 安全生产管理体系

每项工程开工前，必须要明确安全生产责任目标，逐级建立安全生产责任制，签订安全生产协议书，使每个人都明确自己在安全生产工作中所应承担的安全责任。我司将对本我司项目工程施工过程中的安全生产负全面领导责任。贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，组织落实施工组织设计中“安全技术措施”，健全和完善用工管理手续。

#### 项目经理

为项目安全生产第一责任人，全面负责施工现场的安全生产、文明施工措施等，保证施工现场的安全。

#### 副项目经理

为项目安全生产直接责任人，直接对安全生产文明施工负责，督促、安排各项安全工作，并按规定组织检查、做好记录。

#### 项目总工程师

制定项目安全文明技术措施和分部工程安全生产文明施工方案，督促安全生产文明施工措施落实，解决施工过程中不安全的技术问题。

#### 各分部工程安全组

###### 依据我司项目部所制定的安全施工目标，对各专业工程安全责任进行分解。

###### 监督、控制各专业工程项目严格按照安全方案及我司项目部所制定的各项安全管理制度措施落实执行。

###### 检查各分部工程执行安全管理制度的情况，纠正违章，配合有关部门排除施工不安全因素，安排安全生产文明施工活动及安全生产文明施工教育的开展，监督劳保用品的发放和使用。

## 安全生产的保证措施

### 建立安全生产责任制

###### 企业的法人代表与项目经理签订安全生产协议书，明确双方在安全生产工作中的责任、权力和义务以及具体的安全生产考核指标。

###### 各级人员在安全生产协议签订后，项目经理组织监督检查本协议的落实情况，确保安全考核指标的完成。

###### 做好施工现场总平面设计，报请监理公司审批，施工中，严格按总平面图布置，不得随意改变。同时根据工程进度，适时地对施工现场进行整理和整改，或进行必要的调整。

###### 总承包对施工安全的管理控制流程

### 安全生产检查措施

#### 安全检查措施

###### 建筑施工现场每周要进行一次全面的安全生产大检查，要作好详细的安全检查记录和考评打分记录，同时要做好日检安全记录，及时掌握现场的安全状况。

###### 在各类安全检查过程中，针对现场存在的重大事故隐患，要在立即整改的同时，下达重大事故隐患通知书，并限期进行整改。隐患整改单位在接到事故隐患通知书后，在整改期限内及时反馈隐患整改信息。

###### 在日常的安全检查工作中，要虚心听取建设单位和监理人员的意见和建议，必要时可以与业主和监理公司联合组织安全检查工作。

###### 要督促整改，对复查时没有按要求整改的要采取必要的处罚措施。

###### 搞好争创文明安全工地评比达标工作，由我司项目管理部组织各单位按月、季的安全检查打分情况和根据日常的安全检查情况，进行评比。

### 安全防护措施

#### 总则

###### 进入施工区域的所有人员必须佩戴好安全帽，否则，不准进入现场。

###### 配电系统必须实行分级配电，各类配电箱、开关箱安装和内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠完好，其选型定值要符合规定，开关箱外观应完整，牢固防雨、防尘。箱体外应涂安全色标，统一编号，箱内无杂物，停止使用时应切断电源，箱门上锁。

###### 各种电器设备和电力施工机械的金属外壳，金属支架和底座，按规定采取可靠的接零或接地保护。

###### 配电箱必须设两级以上漏电保护装置，实行分级保护形成完整的保护系统，漏电保护装置的选择应符合漏电电流动作保护器的要求，开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。

###### 现场各种高大设施，必须按规定装设避雷装置（如：塔吊、钢井架等）。

###### 地下室及其它潮湿场所的照明应使用安全电压照明。

###### 临时用电必须设专人管理，分片包干，责任到人，非电工人员严禁乱拉乱接电源线和动用各类电器设备。对临时用电的线路及其设备，必须由专业电工每天进行巡视检查，发现问题及时处理；

###### 加强临时用电的安全管理工作，健全下列具体临时用电管理技术资料：临时用电施工组织设计的全部资料；修改临时用电施工组织设计的资料；临电技术交底资料；临时用电工程检查验收表；电气设备的试、检验凭单和调试记录；接地电阻测定记录表；定期检（复）查表；电工维修工作记录。

### 施工用电安全保证措施

###### 施工现场临时配电线路按施工现场临时用电安全技术有关的规程要求架设整齐，架空线路采用绝缘导线。室内外线路与建筑施工机具、建筑物、车辆、行人，保持不小于最小安全距离，否则应采取安全保护隔离措施。

###### 接地方式按施工现场临时用电安全技术的有关规程执行，采用TN-S保护系统，接地电阻不大于4欧姆，在临设总配电柜处加重复接地。接地体采用镀锌角钢L50×5或镀锌钢管DG50埋设。

###### 配电系统采取分段配电，各类配电箱、盘外均应统一编号。停止使用的箱、盘应立即切断电源，箱门上锁。

###### 各种电器设备和电力施工机具的金属外壳和金属支架均应采用接零保护。

###### 实行三级配电两级保护，照明、动力分支电源应装设漏电保护装置，室内照明线路按规范布线和装设灯具，特殊场所应按规范使用安全照明电源。

###### 实行“一机、一闸、一漏、一箱”。

###### 使用电动工具和设备时应在空载情况下启动。操作人员应戴上绝缘手套穿上绝缘胶鞋，在金属台上作业时，工作台上应铺设绝缘垫板。电动工具和设备发生故障时，应及时进行修理。

###### 所有设备必须设有开关箱，开关箱应严密、完整、无损，开关箱上应有明显的保护接地线，开关规格应与所控制的设备相匹配。

###### 一般场所选用手持式电动工具，应装设额定动作电流不超过15mA，额定漏电时间不大于0.1秒的漏电保护器。

###### 手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线插头、开关等必须完好无损，使用前应作空载检查，运转正常方可使用。漏电保护器必须做定期检查，以保证灵敏可靠。

###### 室外照明灯具不应低于2.5米，室内灯头距地面不低于2米。在电缆廊道、排风道施工使用的照明灯具或移动式手提电灯的电压不得超过36V，在潮湿场所工作电压不得超过24V 。

###### 工地现场严禁使用电炉和没有安全保护外罩的碘钨灯，大容量照明灯具要距离易燃物品1.5米以上，且需装置牢固。特别是地下层施工作业区，必须严格注意照明灯具的安全使用。白炽灯、碘钨灯与可燃物距离不应少于50cm，禁止用纸、布等可燃物作灯罩，禁止用照明灯具作生活取暖器和烘烤物品，镇流器安装应注意通风散热，不准将镇流器直接固定在可燃物上，经常检查开关有否由于局部过热导致变色、变形和发热的现象。定期检查开关绝缘性能以杜绝因用电引起的火灾。

###### 接零保护应符合下列规定：接引至电气设备的工作零线与保护零线必须分开，保护零线上严禁装设开关可熔断器；接引至移动式电动工具或手持电动工具的保护零线必须采用铜芯软线，其截面不宜小于相线的1／3，且不得小于1.5mm2；用电设备的保护地线或保护零线应并联接地，并严禁串联接地或接零；保护地线或保护零线应采用焊接、螺栓连接或其他可靠方法连接。严禁缠绕或钩挂；保护零线和相线的材质应相同，保护零线的最小截面应符合下表规定：

| 相线截面（mm2） | 保护零线最小截面（mm2） |
| --- | --- |
| S≤16 | S |
| 16< S≤35 | 16 |
| S<35 | S/2 |

### 机械使用安全保证措施

###### 机械设备应按其技术性能的要求正确使用，缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备不得使用。

###### 各种机械设备的操作人员，必须经过有关部门组织的专业安全技术操作规程培训，考试合格后，持有效证件上岗。

###### 机械操作人员工作前，应对所使用的机械设备进行安全检查，严禁带病使用，严禁酒后操作。

###### 机械操作人员只要离开机械设备，必须按规定将机械放置于安全位置，并将操作室锁好，或把电器设备的控制箱拉闸上锁。

###### 施工现场的各类机械必须设专人负责安装、维修、保养、使用、检测、自检等项工作，并要有详细的记录。施工组织设计应有施工机械使用过程中的定期检测方案。

###### 钢井架的安装与拆除要严格按照建筑机械使用安全技术的有关规程及施组的方案要求进行，在使用过程中，除进行定期检测外，雨后要立即进行检测，发现问题及时处理。

###### 各类机械电气设备，在停止使用或停电时，必须将电源切断，闸箱门上锁，防止发生意外事件。

### 电（气）焊作业安全保证措施

###### 所有施工人员必须持证上岗。

###### 保证各类电焊机的机壳有良好的接地保护。

###### 电焊钳要有可靠的绝缘，不准使用无绝缘的简易焊钳和绝缘把损坏的焊钳。

###### 在狭小的场地或金属管架上作业时，要用绝缘衬垫将焊工与焊件绝缘。

###### 如有人触电时，禁止用手拉触电人，应立即切断电源，如触电者已处于昏迷状态，应立即进行人工呼吸，并送医院抢救。

### 消防措施

在施工过程中，必须做到防火制度健全，消防管理规范，实现本工程的火灾事故零指标。

#### 组织管理

###### 工地消防工作要以“谁主管、谁负责”为原则，项目经理是施工现场防火责任人，全面负责施工现场的防火工作。

###### 施工现场要做到消防工作与生产工作同步布置，定期检查、总结评比，要逐级成立防火责任人，建立“三级”防火检查制，将防火安全工作任务纳入项目承包。落实到工地的各部门、班组及个人。

###### 按本工程的施工面积，配备一名专职防火检查员，并配备兼职防火检查员。

#### 消防用水与消防器材配置要求

###### 施工现场要配备相应的消防器材，配备足够的消防水带，加压泵的电源线路应与施工电线分开架设和控制。

###### 通往消防源设施的道路必须保持畅通，其宽度不少于3.5米，地面消防水源处要能停放车辆及有回转场地。

#### 用电管理措施

###### 施工现场一切电气线路、设备必须严格执行《建设工程施工现场供电安全规范》（GB50194-93）和《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）的规定。

###### 现场使用的线路和灯具，必须由持有上岗证的电工敷设和安装，不能乱拉乱接。

###### 不得使用一掣多线灯头。任何单位均不得在工地范围内乱拉、乱接电线、电灯、插座等。如确因施工需要，应由有证电工负责安装。

###### 使用电热器具要严格审批制度，确需要使用电热器具的，要提出申请上报保卫部门同意后，发给许可证方可使用。否则，除按规定罚款并没收电热器具。

###### 电（气）焊工未经安全知识培训教育，不懂得安全操作规范和没有合格证（实习证）者，不得上岗施工。

#### 建立健全工地防火管理制度

###### 工地应定期组织有关人员进行防火检查，施工现场仓库，班组每天班后进行防火检查一次，发现隐患及时上报并迅速整改。

###### 以驻场施工保卫为领导，按在场人员总数的10%组建一支有消防知识的义务消防队，并定期与消防部门联系，组织义务消防队进行消防知识培训及实习演练。

###### 施工现场内不准私自生火，因工程需要的，要报保卫部门办理动火手续。

###### 工程需要储存易燃、易爆等危险品，要报保卫部门审批，并要落实有关安全措施，按物品性能分类存放，专人看管。

###### 建立健全施工现场防火资料档案，执行消防中的奖罚制度。

# 新技术的应用

### 工程管理计算机应用技术

###### 建立施工项目管理信息系统，以电子计算机为工具，以梦龙和project2000项目管理软件为核心，建立施工项目管理信息系统；支持施工项目管理和控制，实现对施工工程进度、成本、质量及安全进行控制和管理。

###### 在施工中以总工期为目标，以阶段控制计划为保证，采取动态管理，使施工组织科学化，合理化，确保阶段计划按期或提前完成。利用计算机技术控制全面进度计划，坚持日平衡、周调度，确保月计划的实施，从而保证该工程总体目标的实现。

###### 在施工测量放线中，对测量所需的大量数据采用电脑放样进行计算，现场专门配备数台装有AUTOCAD-R2000软件的电脑配合全站仪进行测量。可很方便地对本工程任意几何曲线形状的的位置进行放线，避免了手工计算出现误差，轴线测量达到设计的精确度。

### 大管径消防管道采用“沟槽式管道连接”技术

本工程的主干管道管径＝100的镀锌水管，若按传统要求采用螺纹连接,施工上存在劳动强度大、工效低、安装工期长。若采用焊接，将破坏钢管的镀锌层，与水发生电化学反应，使管道的腐蚀比普通钢管更快。故此，将采用“沟槽式管道连接”的工艺。

“沟槽式管道连接”系统是用滚动挤压方法加工管道沟槽（可在工厂或现场加工沟槽），两根独立的带槽管道，用橡胶垫片进行密封，依靠外置的螺栓卡箍外壳来联成，特别适合消防管道的连接。详见下图：

.

沟槽式管道连接在本消防工程的大管径管道上均可采用，具有以下优点：

###### 安装时，比焊接要快，与螺纹安装方法相比，更为简便可靠。且能避免焊接安装的弊端。

###### 易于拆装和维修，只要拆开二只卡箍，就可对管道系统进行清洁、维修、以及作系统扩展或变更；调整非常简便，这种带槽的管道系统，在其拼紧之前允许管道、阀门管接件或卡箍作完全转动，以便进行校直对准。

###### 系统有柔性和刚性两种接头。柔性接头能适应管道的膨胀、收缩和偏转现象。

经实际施工和试压冲洗证明，此连接方式提高了工效，降低了劳动强度，是相当成功的，值得推广。

### 机制风管制作的安装技术

###### 本工程拟选用的机制风管是引进日本“FUkAGAWA”全自动风管生产线由。该生产线采用世界上最先进的数控技术和光纤信息传导技术，降低现场的劳动强度，机械化生产提高工效，缩短现场加工周期，它除了能生产镀锌钢板、不锈钢板直矩形风管外，还能生产弯头，三通，四通，S形弯管等各种异形风管部件。详见下图：

###### 该生产线所生产的机制风管应用于大量工程，无论建设单位、监理及施工单位均反映良好。实践证明，机制风管在保证施工质量及提高施工工效上具有手工风管所无法比拟的优势。在保证工期上，机制风管更加显示出巨大的优势。

###### 机制风管下料、剪切、倒角、咬口和折方的工序都在工厂完成，到达施工现场后，只需拼装后即可安装，从而减少了对施工用机械（如咬口机和折方机）的依赖，使工作面能够大面积开展，对提高工程进度有极大的促进作用。

###### 同时机制风管的TFD法兰，不仅省去了传统角铁法兰繁琐的制作工序，而且改变了传统风管连接中拧螺丝耗时费力的状况，极大地降低了工人的劳动强度，从而极大地提高了施工的工作效率。

###### 机制风管制作尺寸精度高，外观整洁，无锌层破损，整体观感好，即使是在工期紧张时，也能保证质量。

###### 机制风管在安装工效上无可比拟的优势，必将对本工程大面积施工中促进工程进度，保证工期提供可靠的保障