# 编 制 说 明

1、综合说明

××假日广场地下停车场是一座六级人防工程，平时作为汽车库，可停车448辆，属I类汽车库，战时为七个二等人员掩蔽所和三个物资库，每个掩蔽所可掩蔽人员800个。她的建成将进一步完善我市的人防事业，同时也为我市提供更多的停车位置。

我公司为能够有机会参加本工程的投标感到万分荣幸，我们将尽最大努力争取参加本工程的建设，报答业主和我市人民的厚爱，我们在此承诺：

⑴如本公司有幸中标，我们将充分发挥本公司在管理、技术、装备、经验等方面的优势，严格执行质量、环境、职业安全健康管理体系模式，按照本公司方针、目标的要求，以工程合同为依据，全面地搞好工程项目施工全过程的管理，竭诚为业主提供更多更好更可靠的优质服务。

⑵一旦中标，本公司立即派工程技术人员和施工队伍进驻现场，进行电管预埋以及孔洞预留等工作，并加强和土建施工单位的配合协调，落实施工前的各项准备工作，合理配置资源，保证预埋等配合工作能正常进行，确保工期目标的实现。

⑶我司将提供本公司最先进、最优化机具，提供质优价好的材料及设备，以求“人、机、料”的统一，确保本工程项目优质高效地完成。

⑷本工程项目是我市重点项目，建成后将为本市的城市建设增添新的亮点，同时也为本公司创造了品牌，赢得了信誉。为此，本公司将该工程列为创优项目中的重中之重。

⑸本公司凭着多年的建筑施工经验，充分认识到一项优质工程的建成离不开与建设各方（如：土建、设计、监理等单位）之间的良好协作。一旦中标，我们将以科学的管理方法、严格制度、一丝不苟的工作作风，满腔热情的服务态度、团结一致的协作精神，搞好与各方的配合。并调派具有丰富施工经验的工程技术人员和项目管理人员组成项目经理部，由具有丰富施工经验、并获得“扬子杯”（市国泰现代城）工程的优秀项目经理曹立刚同志担任该工程项目的项目经理。实行项目经理负责制，同时， 还要求全体工作人员必须时刻注重自己的精神面貌，以一个积极向上的精神风貌和工作态度来对待本工程的施工。在施工人员调配方面，以服从工程需要为准则，保证有足够的资源在合同期内完成安装工作，使业主满意。本公司驻现场项目经理部的所有人员在施工过程中，随时接受业主的检查与监督。

2、施工组织设计编制说明

编制《施工组织设计》的目的是为了有效地指导本工程施工。编制时突出两个方面：一是施工必要的准备，研究工程施工必须具备的组织方面和物质方面的客观条件，采取有效措施，具体指导施工准备工作的实施；二是规划施工活动，研究施工方案及实现方案的有关施工技术、施工管理以及采取快速、优质、低耗地完成施工任务的措施。

本施工组织设计是我公司参加××假日广场地下停车场安装工程的投标文件之一。是在认真研究了《××假日广场地下停车场安装工程施工招标文件》的基础上编写的。针对该工程的特点，我们进行了详尽的讨论，从组织上、思想上和技术等方面做了充分的准备，组织有关人员编写了本施工组织设计。现就本施工组织设计的编制情况作如下说明：

⑴ “质量第一、顾客至上”是我公司历来奉行的经营原则。针对贵工程的特点，我们将充分发挥自身优势，本着“投标时为用户着想，施工时为用户服务，投产时让用户满意，交工后让用户放心”的宗旨，做好施工前、施工中和施工后的服务工作，以满足贵方一切合理要求。

⑵在工期的安排上，我们是根据招标文件的要求编制工期计划。我们在保证工程质量、控制工程投资的同时，将尽量缩短施工工期，深度预制、深度交叉、全方位施工、全天候工作的原则，将采取科学的控制方法，编排详尽的施工进度计划，制定进度控制点，并严格按照控制点进行控制。

⑶质量目标是根据招标文件要求编制的。我方制订了较详尽的质量保证措施，并在实际控制中采取质量责任制的管理形式，对施工质量实行严格的控制。

⑷安全生产文明施工及环境保护方面，我们将严格执行建设部、省、市各级安全管理规定，汲取国际上工程管理中有关此方面的先进管理经验，满足贵方在安全文明施工方面的要求。

⑸在人力、物力的配备上，本着向该工程倾斜的原则。鉴于该工程工期紧，我公司将根据需要，组织精兵强将，调配各种现代化的机械设备和管理设施，以确保工期目标和质量目标的实现。

⑹编制依据：

a.××假日广场地下停车场安装工程施工招标文件；

b.××假日广场地下停车场安装工程施工图纸；

c.施工图及招标文件中指定的施工验收规范和质量评定标准及选用的标准图集；

d.工程预算书及工料总分析；

e.国家或行业现行的建筑安装工程施工及验收规范、标准；

f.本公司质量、环境、职业安全健康管理手册以及质量、环境、职业安全健康程序文件。

g.工程的质量目标：确保合格，争创优质工程。

i.成本控制目标：确保工程造价在业主控制范围内；降低施工成本，争创项目利润。

j.工期目标：安装工程招标工期270天。我方确定投标工期为270天，计划开工日期2005年4月20日开工，竣工日期2006年1月14日完工。

k.安全生产目标：火灾、爆炸、生产、交通、人身伤亡事故为零；轻伤率低于4‰；严格遵守业主的有关安全施工管理的规范标准；劳动健康保护措施得当，不出健康事故。

l.现场文明施工管理目标：争创江苏省文明工地。

3、施工中执行的规范、规程及标准

施工中执行的规范、规程及标准包括但不限于：

3.1《人民防空工程施工及验收规范》（GB50134-2004）

3.2《地下工程防火技术规范》（GBJ108-1987）

3.3《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

3.4《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166－1992）

3.5《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168－1992）

3.6《电气装置安装工程盘柜二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-1992)

3.7《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》（GB50254－1996）

3.8《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》（GB50255－1996）

3.9《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》（GB50259－1996）

3.10《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

3.11《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261－2001）

3.12《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268-1997）

3.13《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

3.14《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-1998）

3.15《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2001）

3.16《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235－1997）

3.17《自动化仪表工程施工及验收规范》（GB50093-2002）

3.18《工程建设安装工程起重施工规范》（HG20201-2000）

3.19《现场设备工业管道焊接施工及验收规范》（GB50236－1998）

3.20《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-1998）

3.21《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》（DB32－1999）

3.22《防空地下室给排水设计》（2004合订本FS01-02）

3.23《防空地下室电气设计》（2004合订本FD01-02）

3.24《防空地下室通风设计》（2004合订本FK01-02）

3.25《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-1999）

3.26《建筑工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-1993）

3.27《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-1988）

3.28《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-1986）

3.29《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-1991）

3.30《全国通用给水、排水标准图集》S3

3.31本公司制订的《程序文件》、《质量手册》

( 注：上述规范、规程及标准若被修订，则以颁布实施的最新版本为准。)

4、我公司承接本工程的优势

4.1我公司为本地优秀企业，在安装行业为本市的龙头企业，具有良好的社会信誉，强大的技术力量及施工能力。

4.2我公司职工为绝大部分为本地职工，稳定的施工队伍产生稳定的质量水平，同时，职工居住点离本工程较近，工地上不用设置职工临时生活设施，也可节省该部分费用并减少占用施工现场用地。

4.3项目部离公司总部较近，可以及时得到公司强大的技术、物资等方面的支持。

4.4我公司曾承包过大量类似的安装工程，均优质高效的完工，得到建设单位的肯定与信赖，建立了良好的社会信誉。例如：张家港市2001－ZRC人防工程（姑苏杯）、0403人防工程等，详细介绍请参见本工程投标文件的投标函部分。

4.5我公司将本工程设为公司重点工程，在项目上布置的均为懂技术、会协调、能管理的精兵强将。

# 第一章 工程概况

1、项目概况

工程名称：××假日广场地下停车场安装工程

工程地点：张家港市××假日广场

设计单位：苏州市××建筑设计研究院

招标单位：张家港市××开发发展有限公司

1.1城市环境

张家港市是江苏省苏州市下辖的县级市，她位于长江下游南岸，东靠上海，南接苏州，西连无锡，北与南通隔江相望。全市总面积990平方公里，总人口82万，境内气候宜人，物产丰富，是久负盛名的“江苏鱼米之乡”。

张家港市是全国闻名的国家模范卫生城市，是一个新兴的港口工业城市，进入90年代以来，我市经济能力突飞猛进，各项社会事业欣欣向荣，城市、港口、保税区建设日新月异，1995年名列全国综合经济实力百强县第二位。

1.2现场环境

××假日广场地下停车场工程位于张家港市市区南面，张家港市××东畔，张家港市××大道南侧、金港大道西侧。

1.3建筑概况

××假日广场地下停车场是一座六级人防工程，平时作为汽车库，可停车448辆，属I类汽车库，战时为七个二等人员掩蔽所和三个物资库，每个掩蔽所可掩蔽人员800个。

2、工程概况

2.1给排水工程

2.1.1水源

以市政自来水为水源。

2.1.2给水系统

平时生活用水由市政管道直接供给，战时用水在人员掩蔽单元装配不锈钢水箱作生活贮水池，用变频给水泵加压给水，室内给水管道使用钢覆不锈钢管丝扣连接。

2.1.3消火栓系统

室内消火栓系统消防用水量为10L/S，室内采用SN65消火栓，φ19喷嘴，φ65水龙带25m，每个室内消火栓箱内设置直接启动消火栓泵的按钮。地下室设有消防水池，有效容积为250 m3，泵房内设备二台消火栓加压泵（一用一备），消防管道采用热镀锌钢管丝扣连接。

2.1.4自动喷淋系统

本工程按中危险级设置自动喷水灭火系统，泵房内设置自动喷水泵二台（一用一备），喷头采用直立型，向上安装，如遇风管影响时，在风管下（中间）增加喷头，向下安装。自动喷淋管道采用热镀锌钢管，管径小于等于DN100时采用丝接，大于DN100时采用沟槽式连接。

2.1.5排水系统

生活污水排入污水集水池，经污水泵提升排至室外，接入城市污水管网；汽车出入口为敞口，雨水经雨水口排入地下雨水集水池，用污水泵排至室外；消防排水和车库地面排水排入集水池，人防口部排水设单独排水系统，用污水泵排至室外，卫生间生活污水管采用给水铸铁管水泥接口，其他排水管采用无缝钢管焊接。

2.2电气工程

2.2.1供电电源

本工程电源进线为两路380V电源供电，采用交联聚乙烯绝缘铠装电缆埋地，电源由小区变配电所引来，电缆进线外设置防护密闭穿管。

负荷分类：

平时：一级负荷：消防设备用电，两路电源供电，在末级配电箱自动切换；三级负荷：其他电力负荷及一般照明。

战时：一级负荷：应急照明用电，采用EPS提供后备电源（连续供电时间不小于180min）；二级负荷：风机，水泵；三级负荷：其他电力负荷。

2.2.2线路敷设

照明采用BV－750铜芯线穿PVC管暗敷，应急照明及疏散指示灯线路采用NH-BV-750铜芯电线穿金属管敷设，消防用电线路采用阻燃防潮及防霉电线。

电缆电线管穿过防护墙、密闭墙均应做密闭处理。

2.2.3接地

本工程采用TN－S系统，利用建筑物主筋作保护接地极，凡用电设备正常不带电金属外壳均须与专用PE线作可靠连接。

本工程应作总等电位连接，总配电箱下设一总接地端子箱（MEB）、PE母排，建筑物基础主筋及所有进出建筑物金属管道和电源进线穿线钢管均须与接地端子箱作连接，接地线均采用-40×4镀锌扁钢暗敷，所有构造柱及水平墚的主筋均电气联接，要求接地电阻小于等于1欧。

2.2.4火灾自动报警及联动控制系统

本工程火灾自动报警与联动控制系统采用智能火灾自动报警控制系统。报警系统采用无极性二总线技术，设置感温及感烟探测器，各防火分区适当设置手动报警按钮（含对讲电话插孔）及消防应急广播。

消防中心接收火灾信号后，手动或自动开启消防泵、喷淋泵、防排烟风机，切断空调等非消防用电负荷，启动应急照明，开启火灾事故广播，各消防联动设备工作状态反馈信号均应集中反应在消防控制室。

2.3通风工程

平时汽车库设送排风（烟）系统，结合战时功能，分为7个防火分区，13个独立的防烟分区，排风兼排烟，排烟换气次数不小于6次/h，防烟分区（人员掩蔽6、物资库3）车道补风，其余部分设机械补风，换气次数不小于3次/h，排烟时联动送风机补风。

战时人员掩蔽工程设清洁式、滤毒式和隔绝式三种通风方式，战时物资库设清洁式通风和隔绝式通风。战时滤毒式通风时工事超压排风，清洁式时干厕所排风机排风至扩散室。战时清洁式和滤毒式风机选用电动脚踏两用风机，风管单独设置，平时不安装。

战时管道均为3mm钢板焊接制作，平时通风管道为GMYD-P型非保温无机复合管，风管穿墙四周应填密实，防止漏风。

3、本工程主要工程量

主要工程量一览表

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、通风工程 |  |  |  |
| 1 | 镀锌薄钢板 | 0.75-1.2mm | m2 | 6970 |
| 4 | 排烟防火阀 | PFSD(280℃) | 个 | 13 |
| 9 | 防火阀 | FSD(70℃) | 个 | 12 |
| 16 | 消声器 | ZP200 | 个 | 14 |
| 20 | 单层百叶风口 | 600×200mm(带风量调节阀) | 个 | 255 |
| 21 | 百叶风口 | 600×400mm | 个 | 6 |
| 22 | 柜式离心排风机 | HTFC<DT>-A-Ⅲ-No28# | 台 | 5 |
| 23 | 柜式离心排风机 | HTFC<DT>-A-Ⅲ-No25# | 台 | 10 |
| 24 | 柜式离心排风机 | HTFC<DT>-BⅢ-No22# | 台 | 2 |
| 25 | 柜式离心排风机 | HTFC<DT>-BⅢ-No22# | 台 | 4 |
| 26 | 轴流式通风机 | SWF-I-No5＃ | 台 | 1 |
| 27 | 手动密闭阀门 |  | 个 | 54 |
| 31 | FCS防爆超压排气活门 | φ250 | 个 | 47 |
|  | 二、消防、喷淋、给排水工程 |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢管 | DN25-150 | m | 15372 |
| 2 | 钢覆不锈钢管 | φ25-100mm | m | 810 |
| 3 | 无缝钢管 | φ10-159mm | m | 45 |
| 4 | 镀锌无缝钢管 | φ45-219mm | m | 15372 |
| 5 | 卡箍管件 | φ150mm | 个 | 479 |
| 6 | 信号阀 | φ150mm | 个 | 10 |
| 7 | 水流指示器 | φ150mm | 个 | 10 |
| 8 | 信号阀 | φ150mm | 个 | 8 |

主要工程量一览表

(续前表)

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 湿式报警装置 | φ150mm | 组 | 4 |
| 10 | 无吊顶喷头 | φ15mm | 个 | 2777 |
| 11 | 末端试水装置 | φ25mm阀门 | 组 | 18 |
| 12 | 一般管道支架 | 型钢(综合) | t | 10.102 |
| 13 | 油漆 |  | kg | 876.4 |
| 14 | 玻璃布 |  | m2 | 1464.4 |
| 15 | 消防箱 | 消火栓65(带灭火器箱) | 套 | 95 |
| 16 | 地上式消防水泵接合器 | 100 | 套 | 3 |
| 17 | 地漏、地面清扫口 | 50-100 | 个 | 62 |
| 18 | 刚性防水套管 | φ50-200mm | Kg | 567.66 |
| 19 | 阀门、软接 | 各种 | 个 | 391 |
| 20 | 单级离心泵(排污泵) | 50DFWQ-115A | 台 | 77 |
| 21 | 单级离心泵(排污泵) | 65DFWQ-105 | 台 | 24 |
| 22 | 喷淋泵 | ×BD(Ⅲ)100-200A | 台 | 2 |
| 23 | 消火栓泵 | ×BD(Ⅲ)80-200A | 台 | 2 |
| 24 | 稳压泵 | DFG32-200A/2/2.2 | 台 | 2 |
| 25 | 隔膜式气压水罐 | φ1400mm | 台 | 1 |
| 26 | 温度计 | 双金属膨胀式 | 支 | 1 |
| 27 | 水龙头 | φ25mm | 个 | 7 |
|  | 三、电气工程 |  |  |  |
| 1 | 钢管 | φ15-100mm | m | 24545 |
| 8 | 过墙穿线钢管 | φ100mm | 10根 | 0.6 |
| 9 | 过墙穿线钢管 | φ<50mm | 10根 | 18.2 |

主要工程量一览表

(续前表)

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 过墙穿线钢管 | φ20mm | 10根 | 50 |
| 11 | 塑料管 | φ20mm | m | 5208 |
| 12 | 桥架 | 各种 | m | 1049 |
| 18 | 桥架支撑架 |  | t | 2.098 |
| 19 | 电线 | 各种 | m | 42547 |
| 78 | PE线NH-BV-16 |  | m | 1049 |
| 30 | 电力电缆 | NH-TJV | m | 11374 |
| 35 | 灯具 |  | 套 | 1656 |
| 43 | 开关插座 |  | 套 | 187 |
| 48 | 过线盒、接线盒、开关盒 |  | 个 | 18460 |
| 51 | 配电箱、开关柜、电容柜 |  | 台 | 140 |
| 73 | 基础槽钢 |  | m | 32 |
| 74 | 接地端子箱 |  | 台 | 1 |
| 75 | 接地母线 | -40×4mm2 | 10m | 100 |
|  | 四、消防报警工程 |  |  |  |
| 1 | 钢管 | Φ15-20 | m | 13821 |
| 2 | 电线 | ZR-RV、RVS、RVVP | m | 18531 |
| 3 | 控制电缆 | ZR-KVV-4×1.5芯 | m | 5450 |
| 4 | 钢制托盘式桥架 | 50×25、200×100 | m | 1233 |
| 5 | 桥架支撑架 |  | t | 1.864 |
| 6 | 过墙穿线钢管 | φ20mm | 10根 | 16.3 |
| 7 | 感烟探测器 |  | 只 | 55 |
| 8 | 感温探测器 |  | 只 | 1377 |

主要工程量一览表

(续前表)

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 消防箱按钮 |  | 只 | 95 |
| 10 | 报警按钮（带电话插孔） |  | 只 | 63 |
| 11 | 电话模块 |  | 只 | 20 |
| 12 | 输出控制模块 | K2-YJ207A | 只 | 101 |
| 13 | 输入模块 | JS-YJ204 | 只 | 117 |
| 14 | 短路隔离器 |  | 只 | 22 |
| 15 | 吸顶式扬声器 |  | 只 | 46 |
| 16 | 端子箱 |  | 台 | 11 |
| 17 | 通讯插孔 |  | 个 | 3 |
| 18 | 消防广播控制柜 |  | 台 | 1 |
| 19 | 电话交换机20门 |  | 台 | 1 |
| 20 | 重复显示器安装 |  | 台 | 11 |
| 21 | 落地式报警联动一体机<2000点 |  | 台 | 1 |
| 22 | 24V防酸隔爆蓄电池组安装容量<500Ah |  | 组 | 1 |
| 23 | 带键CRT彩色显示终端 |  | 台 | 1 |
| 24 | PE线NH-BV-16 |  | m | 1233 |

(注：以上工程量根据工程量清单统计)

# 第二章  施工部署

1、总则

实施项目管理有利于提高建设工程施工项目管理水平，促进施工项目管理的科学化、规范化和法制化，适应市场经济发展的需要，与国际惯例接轨。

本工程将按照GB/T50326-2001《建设工程项目管理规范》的要求组建项目部，实施项目化管理，执行项目经理责任制及项目成本核算，

2、施工组织

针对工程特点，本着精干、高效，结构合理的原则，组建项目经理部，实行项目经理全权负责制。各岗位既独立有效运行，又密切协作配合。组织项目生产要素合理投入和优化组合，管理层和各岗位以严谨的工作作风、合理的工作流程、到位的工作质量，确保一流的工程质量。

操作层实施专业队负责制。下设作业班组，优选技术素质高、劳动态度好，而且具有同类建筑施工经验的人员参战，同时储备一定数量的劳务人员，视工程需要，随时组织操作层人员有序动态流动。

具体情况详见第三章《项目组织机构配置》

3、施工准备

做好施工准备，可以保持安装工作有计划，有步骤地进行，减少施工中的混乱，对实现均衡施工，缩短工期，确保工程质量和安全生产，将起到重要作用。

具体情况详见第四章《施工准备及施工现场平面布置》

4、项目进度控制

项目进度控制以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标，以项目经理为责任主体，根据施工现场实际情况及本专业的施工特点，以本公司强大的技术力量、生产能力、资金实力为保证，从施工组织、计划管理、生产要素、技术支持、检查控制等方面来确保施工进度计划的顺利实现。

具体情况详见第十二章《施工进度计划及进度管理》

5、项目质量控制

建立健全质量保证体系进行规范管理，实行岗位责任制。项目经理全盘负责，项目技术负责人负责工程的质量和技术，专职质检员负责工程质量检验，各专业工程师、施工员负责各专业的工程施工，做到职责分明层层把关，严格执行规程规范以及ISO9000标准，制定强有力的保证措施确保本工程质量目标的实现，为争创优质工程打下坚实的基础。

具体情况详见第十章《施工质量管理措施》

6、项目安全控制

项目安全控制坚持“安全第一、预防为主”的方针，项目经理部建立安全管理体系和安全生产责任制。安全员持证上岗，保证项目安全目标的实现，项目经理是项目安全生产的总负责人。

项目部根据施工安全目标配置必要的资源，制定安全保证计划，实行安全责任制，把安全责任分解到岗位，落实到人，通过完善的安全管理组织，强硬的安全管理制度，合理的安全管理措施，有效的安全检查来最终实现项目安全管理的目标。

具体情况详见第十五章《安全生产保证措施》

7、项目现场管理

项目现场管理的好坏反映着一个企业的形象，也是企业综合素质的表现。认真搞好施工现场的管理，做到文明施工、安全在序、整洁卫生、不扰民、不损害公众利益，通过建立文明施工管理网络，制定文明施工的管理措施，实现创江苏省文明工地的目标。

具体情况详见第十六章《文明施工保证措施》

8、项目成本管理

项目成本的控制包括成本预测、计划、实施、核算、分析、考核、整理成本资料与编制成本报告，项目经理部对施工过程中发生的，在项目经理部管理职责权限内能控制的各种消耗和费用进行成本控制，优化配置生产要素，实施动态管理。

具体情况详见第二十章《成本控制措施》

# 第三章  项目组织机构配置

1、施工组织

施工组织的总体构想及实施是本工程能否保质保量按期完成的关键，它的好坏直接影响到建设单位的投资效益、设计效果以及施工单位的综合经济效益，为此我公司将配备一批施工经验丰富，技术含量高、懂经营、会管理、善协调的管理人员进行施工组织，我们施工组织的宗旨也是对业主及各参建单位的承诺是：

“速度要快、质量要优、配合要好、投资要省”

施工组织过程如图所示，为此我公司将根据施工组织过程的要求做好××假日广场地下停车场安装工程的施工组织。施工组织过程图如下页所示：

施工组织过程图

根据以上原则，我们确定本工程的组织结构如下所示：

××假日广场地下停车场安装工程

组   织   机   构   图

项目管理机构配备情况表

张家港市假日广场地下停车场安装工程

| 机构 | 职务 | 姓 名 | 职务 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 总 部 | 项目主管 | ××× | 副总经理 | 工程师证 | 工程师 | 9943 | 建筑 | 本公司 | / |  |
|  | 技术负责人 | ××× | 经理 | 高级工程师证 | 高级工程师 | 02620108 | 制冷 | 本公司 | / |  |
|  | 安全负责人 | ××× | 副总经理 | 工程师证 | 工程师 | 10156394 | 给排水 | 本公司 | / |  |
| 现 场 | 项目经理 | ××× | 经理 | 项目经理贰级 | 助工 | 2105221204 | 电气 | 本公司 | / |  |
|  | 项目副经理 | ××× | 经理 | 项目经理贰级 | 助工 | 2105220858 | 暖通 | 本公司 | / |  |
|  | 技术负责人 | ××× | 施工员 | 工程师证 | 工程师 | 10652 | 给排水 | 本公司 | / |  |
|  | 质量管理 | ××× | 质检员 | 质量检查员证 | 技师 | 010459 | 电气 | 本公司 | / |  |
|  | 安全管理 | ××× | 安全员 | 安全员证 | 助工 | 1083 | 工程 | 本公司 | / |  |
|  | 电气施工员 | ××× | 施工员 | 施工员证 | 助工 | 12924 | 电气 | 本公司 | / |  |
|  | 给排水通风施工员 | ××× | 施工员 | 施工员证 | 助工 | 12918 | 水暖 | 本公司 | / |  |
|  | 预算员 | ××× | 经理 | 预算员证中级 | 助工 | E20214 | 建筑 | 本公司 | / |  |
|  | 资料员 | ××× | 施工员 | 助工证 | 助工 | 28201487 | 电气 | 本公司 | / |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构，上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职工分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、项目部主要管理人员职责

2.1项目经理职责

⑴负责本工程项目项目目标的实现，完成公司交办的本项目的各项管理工作，完成合同所规定的各项条款要求，执行公司规定的项目部有关管理制度，对项目管理负全责。

⑵负责制定项目管理人员的职责和权限，并检查督促项目部其他管理人员完成岗位职责所规定的工作。根据项目实际情况，有权聘用项目管理人员，合理调度劳动力，对项目管理人员及班组职工按贡献大小实行奖罚。

⑶全面负责本项目劳动力、工程进度、工程质量、工程材料及施工机具的使用调度管理工作。

⑷批准各阶段施工计划（包括劳动力使用计划、材料供应计划、工机具使用计划），并及时向公司上报各阶段计划实施情况报表（资金使用情况及项目收支情况、验工月报等），并按验工月报收取工程进度款。

⑸批准物资采购计划，审核物资供应合格分承包方的评价资料，报公司材料设备处审定，批准由项目技术负责人审核的施工方案，批准质量、环境、职业安全健康计划，确定项目部收文的发放范围，签发项目部发出的文件。

⑹积极与业主、土建单位建立良好关系，树立全心全意为业主服务的思想，充分调动项目部管理人员的积极性，保证项目质量、工期、安全文明达到预控要求。参加由业主、监理主持召开的施工协调会，主持项目部的工作协调会，保证业主、监理的意见得到有效的贯彻。

⑺批准经总工程师审核的材料紧急放行和工序例外转序。

⑻检查、落实本工程项目目标的实现情况，检查完成合同所规定的各项条款要求的情况。

⑼主持单位工程的交工验收工作。做好工程竣工前的资料整理工作，配合有关单位做好审计工作，并做好资金回收工作。

2.2项目副经理职责

⑴协助项目经理工作，在项目经理暂时离开项目部期间行使项目经理职权。

⑵参加由业主、监理主持召开的施工协调会，协助项目经理主持项目部的工作协调会，保证业主、监理的意见得到有效的贯彻。

⑶对工程项目的进度、安全、消防、保卫管理负责，检查督促办公室、工程技术部、物资供应部、安全部门完成岗位职责规定的工作。

⑷参加由项目经理主持的工作协调会，保证工程进度，负责物资、安全、公关等协调工作。负责协调施工现场的各类交叉作业和施工程序。

⑸主持物资供应的合格分承包方的评价工作，批准安全管理方案、安全交底文件，审核特殊作业人员资质证件的有效性，负责工地的消防、保卫工作。

⑹审核材料要料计划、采购计划、施工机具设备计划、检验设备计划、劳动力调配计划等。审核项目部月度工程进度计划。

⑺主持主要材料、设备的采购和验收工作，主持分部工程的中间交工验收。

2.3项目技术负责人职责

⑴对工程项目的设计、质量、文件资料的管理负责，协助项目经理工作，检查督促工程技术部、质量部门、文档部门完成岗位职责所规定的工作。

⑵参加由业主、监理主持召开的施工协调会，参加由项目经理主持的工作协调会，保证工程质量，负责工程的设计、质量检验的协调工作。

⑶主持项目部内部图纸会审和设计交底工作，批准质量管理方案、技术交底方案。负责施工图深化设计工作。

⑷主持编制质量、环境、职业安全健康计划和施工组织设计，审核各专业的施工方案，批准检验、试验计划。

⑸审核材料紧急放行和工序例外转序，审批检验试验方案，批准成品、半成品的保护措施。

⑹主持严重不合格品和质量事故的评审处置会议，批准纠正方案和纠正和预防措施。

⑺审核工程资料，批准竣工图的绘制。

⑻审核月度进度计划、设备需用计划、材料需用及各单位工程的施工预算。保证项目部进度计划的实现、质量目标的实现。

⑼参加项目经理主持的工作协调会，贯彻项目部对本项目施工的要求。

⑽主持各分项工程的验收，解决工程中遇到的各类技术问题。

⑾参加由项目副经理主持的物资供应合格分承包商的评价会议，参加相关物资的进货检验和验收工作。

2.4质检员职责

⑴认真做好质量管理和质量检查工作，服从项目经理的领导，认真完成项目部经理交办的本项目部的工作。

⑵认真学习图纸，参加工程技术交底，熟悉工程情况，掌握工程专业的技术标准和要求。

⑶审核由专业施工员编制的施工方案、检验试验计划，并报总工程师审批。

⑷按计划的要求，参加各检查点的检查、验收工作，在隐蔽工程覆盖前，组织工程技术人员、班组长汇同监理人员进行检查验收，不达标准不准覆盖，并对已完成的分项工程核定质量等级。分项工程检查后及时填写分项质量检验评比表，报监理验收。

⑸负责工程质量的巡检工作，认真处理检验过程中发现的质量缺陷，对一般不合格品的处置下达整改通知，提出缺陷修复的要求、标准和完成的时间，并及时复验，直至缺陷消除。参加不合格品的评审处置会议，返工完毕实施复查，以证实工程重新满足规定的质量要求。

⑹积极参加项目部组织的质量检查，讲评项目部近阶段的质量情况，推广好的经验和做法。每月编制工程质量检查情况汇总，报技术负责人审核，并督促专业施工员对不合格品采取相应的纠正和预防措施。

⑺参加由项目副经理、材料员组织的物资进货检验。

⑻检查特殊工种的持证上岗情况。

⑼对物资紧急放行、施工例外转序进行跟踪检查，并作好记录。

2.5安全员职责

⑴贯彻宣传国家、省、市安全生产法规、政策及企业安全规章制度，教育职工牢固确立“安全第一”的思想，保障企业生产正常进行。

⑵在公司安全部门主管经理工作指导下，积极做好项目部各施工作业班安全工作，力争达到公司安全生产事故频率预控目标。

⑶认真执行公司安全生产体系文件，深入施工生产一线，加强督促、检查各项目部安全生产执行情况，检查安全措施的落实情况，消除隐患，对不安全因素及时提出整改措施，确保安全生产、文明施工。

⑷加强对施工人员安全生产管理，进入施工现场前，必须签订安全生产责任协议，督促检查用工人员上岗前“三级”安全教育，同时在操作过程安全措施的落实工作。

⑸主持项目部每周一次的安全例会，督促工程队项目部做好各类安全工作。定期参加公司召开的安全生产会议，会同公司的每月一次生产检查，并及时做好安全工作台帐记载。

⑹加强施工现场安全生产防范及预控措施，制定专人负责，措施到位。监督、检查专业施工员的工作，制止违章作业，检查安全防护用品的可靠性和有效性。对违反操作规程、不听劝阻、不整改者，有权责令停止作业施工，并给予经济处罚。

⑺检查工程技术部对参与施工的人员进行安全交底的落实情况，监督特殊工种的持证上岗情况。

⑻施工地点、发生工伤事故，应立即报告项目部、公司分管安全负责人，并协助保护事故现场，积极参加事故的抢救、调查、分析，协助领导提出防范措施，并督促其实现。

⑼编制月度安全生产情况报告，报项目副经理审核，对工程队项目部安全隐患提出限期整改要求，并监督实施情况。

2.6材料员职责

⑴现场材料员必须在项目经理指导下，全面负责施工现场的材料、工具、机械设备的管理。对材料（设备）的计划编制、采购、验收、标识、保管、发放等工作负责。

⑵掌握了解各专业组在施工过程中所需的材料供应，编制材料（设备）采购计划，按设计要求选择优质、价格合理、交货及时的供货单位，并获取有关评价资料。材料供应做到“四无”即无差错、无损坏、无遗失、无停工待料现象。

⑶对现场到货材料、设备严把质量关，参加对项目部采购材料和顾客提供材料的进货检验，发现劣质品不得入库（包括无合格证、无产品说明书等三无产品），并负责做好退货、更换工作，不得影响班组施工。

⑷按批准的采购计划，确定符合要求的供货单位，就产品的供货标准、交货方式、价格、付款条件等要素，形成书面报告，交合约部签订合同，按合同的规定组织进货。

⑸负责项目部施工材料的标识和标识移植工作。

⑹编制材料紧急放行报告，经总工程师审核，项目经理批准后实施，并标识和记录，以便追溯检查。

⑺负责仓库保管环境的管理，对危险品的保管应采取安全措施。做好项目部内部的工具、机械设备的保管工作，做到机具帐物相符，机械设备按期保养，确保机具设备运转安全可靠。

⑻负责按计划发放各类材料。

⑼负责物资的报验工作。

⑽每月做好现场材料耗用月报表工作，及时向有关专业工程师及项目部反映材料使用库存报表（每月25日以前报表上交项目部）。

2.7专业施工员职责

⑴认真做好本专业技术业务及施工管理工作，服从项目经理的领导，认真完成项目经理交办的本项目部的工作。

⑵按分公司及项目部要求认真及时做好每月验工报表、专业劳务计划表、劳动定额考核表及专业材料计划表、工机具计划表（每月25日前完成以上各项报表）。

⑶全面负责及管理本专业劳务施工作业组或作业队，负责对劳务人员施工前的技术交底或培训工作。

⑷按图纸设计要求、规程规范及技术和安全交底的要求组织施工。

⑸负责本专业的技术、质量、环境以及职业安全健康管理工作，并严格按公司、项目部要求做好技术资料、质量检查、自检工作。参加隐蔽工程的验收，参加各检查点和工序交接的检验工作。

⑹严格按专业规范及质量标准指导及管理本专业施工。对特殊过程实施连续监测，并组织编制方案报项目技术负责人审核。

⑺负责施工过程中成品和半成品的保护工作。

⑻工程竣工时，协助专业工程师绘制竣工图，按规定整理好竣工资料及配合竣工决算。

⑼配合项目经理做好竣工验收工作，及时做好工机具劳务人员的退场工作。

2.8资料员职责

⑴负责项目部行政、后勤、宣传、保卫工作以及文档管理工作。

⑵负责项目部所有质量文件的系统优化管理。

⑶收到文件，应及时报项目经理审阅，并按项目经理的意见进行发放或传阅。项目部发出文件，按规定要求进行发放。

⑷分类建立文件资料台帐，实施动态管理。

⑸文件的发放、传阅、借阅均要登记记录，防止遗失。

⑹定期接受由各施工员、材料设备管理员等移交的工程资料，分类保管。

⑺有序存放各类文件、资料，标识清晰，便于检索。

2.9预算员职责

⑴对工程项目的合约管理负责，协助项目经理，完成合同的评审及工程成本的分析控制工作。

⑵及时编制工程预算书及工料分析单，根据工程进度编制材料用料计划。

⑶对增加工程或变更工程进行价格分析，协助业主选择最佳方案。

⑷办理增加工程和变更工程的签证工作。

⑸工程竣工后及时编制工程决算，配合有关单位做好审计工程。

# 第四章  施工准备及施工现场平面布置

1、施工准备工作要点：

施工准备工作的基本任务是为本工程的施工建立必要的技术和物质条件、统筹安排施工力量和施工现场。是进行目标管理，工程施工顺利进行的基本保证，其工作要点如下：

1.1按施工要求办理好各种施工手续

积极地与社会各部门及行业主管单位办理有关的施工手续，如项目施工许可证、质量报监手续、安监登记等手续，保证施工的合法性，使工程顺利开工。

1.2认真做好技术准备工作

技术准备是施工准备的核心，本公司将积极按计划的管理组织机构及时组织工程施工技术人员进场做好如下工作：

⑴、做好熟悉和审查施工图纸工作

在施工前解决好图纸资料方面存在的问题。做法是各专业施工人员在熟悉施工图纸资料和了解设计意图的基础上，紧紧围绕下列四个方面内容，从施工角度各自提出图纸资料存在的问题，然后由项目部组织各专业有关施工人员进行讨论，以确定初审后图纸资料方面存在的问题，一式两份，报送建设单位，由建设单位组织召开多方图纸会审会议，逐一解决提出的所有问题。主要从以下几方面着手：

a.施工图纸资料是否符合国家有关的技术政策、规范和规定。包括所在地区有关质检、消防、供水、供电、电讯等方面的规定，如有不符，应逐一提出。

b.施工图纸资料是否一致。包括安装图纸与土建图纸之间，以及安装水、电、设备各专业图纸之间，设计表达是否一致，有无矛盾之处。例如安装图上需要有预埋件和预留空洞的，但土建图上没有，或者虽有但数量不符，位置不对，说明有问题，应提出改正

c.施工图纸资料是否正确，按图施工是否可能。例如按设计图纸施工，会发生消防管碰着给排水管、管道碰着照明灯具等现象；或者发生管弄中排不下那么多管子、电缆槽挤不进管弄等情况。说明设计图纸有误，应逐一提出存在问题。

d.施工图纸资料是否齐全、清楚、明确。施工图纸资料完整的概念应包括施工图纸、设计说明、系统图、剖视图、非标准构件图和非标准设备制作图，以及设备技术文件等。如缺少或不完全，都应逐一提出补齐。必须明确，设计说明是施工图纸资料的重要组成部分，必不可少。凡是图纸上不能画出来的，如油漆、保温、技术要求和施工注意事项等都应在设计说明中表达，没有表达的必须补齐。

通过施工图纸熟悉和审查工作，应达到两方面要求：一是使施工图纸资料齐全、正确和一致，没有大的问题；另一是使存在的问题在施工前得到妥善解决，从而达到不影响施工，不发生返工，不影响工程质量。

⑵、积极准备有关的技术资料

按施工要求积极配备各类管理资料、技术资料、施工规范、验评标准，并在总工程师的组织下进行各有关施工技术交底工作。

⑶、做好施工组织设计的补充调整工作

通过施工图纸的会审以及施工技术要求的掌握、理解、核定，在总工程师的组织下进行施工组织设计的补充、调整工作，使施工组织设计更切合实际地发挥指导作用。

1.3及时准确地编制好施工图预算和施工预算

按照施工图及补充图纸及时编制出施工图预算，报送业主。在项目生产经理组织下按施工要求及时编制出施工预算和工料分析，它是项目部编制各项成本支出、考核用工、签发任务单、限额用料的依据。

1.4健全技术管理的各级制度

施工中的技术管理是施工管理的重要组成部分，及时编制出可行的各种施工方案，并做好对各级技术人员及施工班组的技术交底工作。制订规范的工作职责和工作制度，使技术管理条理化、专业化，其工作范围及程序见下图：

1.5做好物资准备工作

在项目供应经理的组织下，积极组织物资供应，按使用要求做好现场材料贮存，保管工作，对材料仓库按要求进行搭设，并做好标准化管理，配备必要的消防器材，制订保管、守卫及领用手续制度。

施工预算（工料分析）     施工方法        施工进度计划

施工材料，施工机械设备进场，签订供应合同

加工、订货、调度机械设备进场，签订供应合同

确定进场计划

组织进场，按平面图堆放

贮存保管

使用

2、施工准备各项工作完成计划：

施工准备计划表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 完成日期 | 负责人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立项目经理部 | 天 | 2 | 开工前 | ××× |  |
| 2 | 建立健全有关制度 | 天 | 1 | 开工前 | ××× |  |
| 3 | 编制审批施工组织设计 | 天 | 8 | 开工前 | ××× | 投标时已进行 |
| 4 | 现场踏勘调研 | 天 | 1 | 开工前 | ××× | 投标时已进行 |
| 5 | 熟悉和审查施工图纸 | 天 | 5 | 开工前 | ××× | 投标时已进行 |
| 6 | 编制工料总分析 | 天 | 3 | 开工前 | ××× | 投标时已进行 |
| 7 | 设计图纸交底 | 天 | 1 | 开工后2天 | ××× |  |
| 8 | 现场障碍物扫除 | 天 | 1 | 开工后1天 | ××× |  |
| 9 | 临时设施搭建 | 天 | 3 | 开工后3天 | ××× |  |
| 10 | 接通施工用电源、水源 | 天 | 2 | 开工后3天 | ××× |  |
| 11 | 组织材料机具进场 | 天 | 3 | 开工后3天 | ××× | 初期用料具 |
| 12 | 机具设备安装 | 天 | 1 | 开工后3天 | ××× |  |
| 13 | 技术资料档案建立 | 天 | 1 | 开工后2天 | ××× |  |
| 14 | 其它相关工作 | 天 | 3 | 开工后3天 | ××× |  |

3、现场临时设施及平面布置：

施工现场的临时设施及平面布置，必须根据现场的实际情况，结合土建施工队伍的布置进行规划，在规划中还应配合施工部署、施工方法和施工进度计划，做到布置合理、紧凑、满足施工生产、现场管理的需要。施工现场的布置应严格按照标准化文明工地施工现场的要求进行。

3.1生产、生活及办公设施

⑴生产设施：在工地现场搭设仓库、工具间、加工场及材料堆场，管材运到现场验收后尽量运到施工现场，以减少堆放场地。管件、部件、配件等材料验收合格后放入仓库。设备按施工的先后顺序有序地组织进货，验收后存放在仓库内或立即组织安装。

⑵生活设施：我公司为本地企业，职工居住地离本工程比较近，因此原则上不再在施工现场搭建职工生活用临时设施。

⑶办公设施：在现场搭设办公室，便于施工管理，加强同建设单位、监理单位及其它施工单位的联系，办公室配备电脑、打印机、传真机等现代化办公用品。

临时设施的布置详见《施工现场平面布置图》（附1）。

3.2临时用水方案

安装工程主要用水为试压用水，从建设单位提供的水源接出DN40水管引到各施工用水点。室外管道采用镀锌钢管埋地敷设，管道入口处设置水表，室内管道沿墙或柱明敷。给水管布置见《施工现场平面布置图》（附1）。

3.3临时用电方案

⑴概述

在建筑施工中,供用电设施一般比较简陋，且随施工的进展，供用电设施和用电负荷在不断的变化，这些都给安全用电管理增添了难度。因此，为保障施工现场用电安全，防止触电事故发生，编制临时用电施工方案是非常必要的。

⑵编制原则

①执行有关规程和标准；②安全可靠，合理实用；③按照用电容量，合理确定设计方案。

⑶负荷计算

计算负荷是供电设计计算的基本依据。计算负荷确定得是否正确合理，直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。不同施工阶段，施工用电负荷变化较大，但以土建、安装同时进入施工高峰阶段时用电量最大。故在进行负荷计算确定箱式变压器时，只须统计土建、安装主要施工机械用电设备。根据计算，我方安装工程工地施工现场施工高峰用电负荷约为64KVA。

⑷供电线路布置

由建设单位提供的电源引出，出口处安装电表，再用VV22型五芯铠装电缆接至设在现场的各分配电箱，电缆的敷设尽量以架空为主，局部过路或其他不方便架空部位可用钢管保护后埋地敷设。现场电路布置见《施工现场平面布置图》（附1）。

3.4安全用电技术措施

配电系统设置总配电屏、分配电箱及开关箱，实行分级配电。

同一配电箱内，动力和照明线路应分路设置。

开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3米。

配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作空间和信道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。

配电箱、开关箱应采用铁皮制作，配电箱、开关箱应装设端正、牢固，箱底与地面之垂直距离宜大于0.6m小于1.5m。配电箱、开关应有门锁、有标志。

配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零，保护零线应通过接线端子板连接。

配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好，不准使用破损、不合格的电器。

总配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关，总熔断器和分路熔断器（或总自动开关和分路自动开关）以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能，则可不设分路熔断器和分路自动开关。

分配电箱应装设总自动开关和分路自动分离开关。

必须实行“一机一闸”制，严禁用同一开关电器直接控制二台及二台以上用电设备。

开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实现电源隔离，开关箱内必须装设漏电保护器。

漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流不大于30mA，额定动作时间应小于0.1秒。

本工程临时电力线路采用TN－S接零保护系统。

施工用电应由专业电工负责，严禁乱拉乱扯。配电箱漏电开关每天试跳一次，下班前断开电源。

施工现场要有足够的照明，电线无老化、裸露、接头现象。

潮湿场所照明应使用安全电压。

配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。

与临近高压线的防护。不得在高压线旁搭设作业棚，建造生活设施，堆放建筑材料等。脚手架与架空线必须保怔安全距离，最小安全距离按部颁标准JGJ59—99第3.1.2条要求执行。如达不到第2条中所规定的距离必须采取防护措施，设置防护屏、围护片、安全网等进行封闭，悬挂醒目警示牌。

线路架设。架空线路应采用绝缘导线沿墙或在专用电线杆上敷设，并用绝缘子固定，绝缘导线严禁拖挂在脚手架上。移动配电箱和开关箱的进出线，必须使用橡皮绝缘电缆。

危险和潮湿场所以及金属容器内的照明，均采用安全电压。室外照明灯距地面不得低于3米，室内照明灯距地面不得低于2.4米。

# 第五章  给排水、消防工程施工方法及工艺

1、概况

本工程给排水、消防系统主要施工工艺有钢覆不锈钢管及镀锌钢管螺纹连接及沟槽式连接、无缝钢管焊接。主要工作内容参见第一章《工程概况》――3、本工程主要工程量。

2、施工中应执行的规范标准

施工中执行的规范、规程及标准包括但不限于：

2.1《人民防空工程施工及验收规范》（GB50134-2004）

2.2《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

2.3《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261－2001）

2.4《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268-1997）

2.5《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2001）

2.6《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235－1997）

2.7《自动化仪表工程施工及验收规范》（GB50093-2002）

2.8《现场设备工业管道焊接施工及验收规范》（GB50236－1998）

2.9《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》（DB32－1999）

2.10《防空地下室给排水设计》（2004合订本FS01-02）

2.11《全国通用给水、排水标准图集》S3

2.12本公司制订的《程序文件》、《质量手册》

( 注：上述规范、规程及标准若被修订，则以颁布实施的最新版本为准。)

3、施工所需主要机械设备及工器具

1.设备

a套丝机   b电焊机   c滚槽机    d汽车吊   e叉车   f汽车

g管道开孔机   h 氧—乙炔  i砂轮切割机  j电动试压泵　 k台钻

2.工具

a焊钳   b管钳、链钳   c断管器    d手锤  e电锤

f活扳手    g葫芦   h錾子   i梯子  j手锯

3.仪器

a钢卷尺  b水平尺  c线坠   d压力表  e角尺  f水准仪

4、施工条件及施工准备

施工区域场地平整、水通、电通，施工用料及消耗材料准备就绪，运输道路畅通。

施工所需机工、机具准备就绪，参加施工的作业人员已经过安全、消防、保卫教育，并经考核合格，具备入场施工的条件。

已完成熟悉图纸及自审工作，并在此基础上会同业主和设计院进行图纸会审，深入理解设计思路、意图以及设计要求，从而指导施工。

明确技术要求和验收标准，严禁盲目施工。按施工要求积极配备各类管理资料、技术资料、施工规范、验评标准，并在总工程师的组织下进行各有关施工技术交底工作。

认真熟悉图纸，根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图，核对各种管道的坐标、标高是否有交叉，管道排列所有空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决，办好变更洽商纪录。

绘制施工草图。按施工要求及时编制出施工预算和工料分析，它是项目部编制各项成本支出、考核用工、签发任务单、限额用料的依据。

制订规范的工作职责和工作制度，使技术管理条理化、专业化。

5、材料检验

掌握材料进场情况，确认材料是否合格。外购管子和管零件、阀门须持有产品合格证、质保书等。施工前应按图核对其数量、规格、型号和材质，并对外观进行检查，其表面应符合要求。检查后应妥加保管和码放。

镀锌钢管使用前，应先进行外观及质量检查，镀锌层脱皮或锌层变黑严重时，不得使用。

钢管在使用前，必须先进行检验，要求管节的材料、规格、压力等级、加工质量应符合设计规定。在充分照明的条件下进行目视外观检查，内外表面不得有裂缝、折叠、轧折、离层、发纹、结疤等缺陷。

阀门铭牌应完整、清晰，外表面应无裂纹、夹渣、砂眼、缩孔、折叠、重皮等缺陷，阀盖与阀体结合良好；阀杆与阀芯之间的联接应灵活、可靠。阀杆无弯曲、锈蚀，阀门与填料低压盖配合合适，螺纹无任何缺陷。

阀门应作强度和严密性试验，试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽取10%，且不少于1个。对于安装在主干管上起切断作用的路阀门，应逐个作强度和严密性试验。

法兰锻造表面应光滑、不得有锻造伤痕、裂纹等缺陷；机加工表面不得有毛刺、有害的划痕和其他降低法兰强度和法兰连接可靠性缺陷。

法兰外圆柱表面上应打上钢印，标出材料牌号、公称压力和公称直径等标记。

法兰密封面应平整光洁，不得有毛刺及径向沟槽，螺栓及螺母应完整，无伤痕，无毛刺等缺陷，螺栓、螺母应配合良好，无松动或卡涩现象。

油漆、绝热工程所用材料应有制造厂合格证明书或分析检验报告，其种类、规格、性能应符合工程设计要求。

6、主要施工方法

6.1施工工艺流程

施工准备     配合土建预留预埋     支架制安      主管安装

干管及支管安装      管道试验冲洗       防腐保温

设备、洁具等安装       系统调试       交工验收

6.2施工方法

6.2.1总则：

应按设计图纸，现行国家及地方规范，规定进行施工。

工程所使用的主要材料、设备、成品或半成品，应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。

工程的施工，应与建筑及其它有关专业工种密切配合。在施工过程中应做好质量检验评定，保证工程质量达到国家标准和设计要求。

6.2.2规定：

工程材料和设备在使用和安装前，应按设计要求核验规格、型号和质量，符合要求方可使用。

管道和设备安装前，必须清除内部污后和杂物，安装中断或完毕的敞口处，应临时封存闭。

管道穿过防护密闭墙时，均做密闭穿墙管，详见第九章《关键技术及重点、难点部位》。管道穿过其他部位墙壁和楼板，应设置金属套管，做法是：管道穿过建筑物的变形缝时应设置柔性短管；穿墙或楼板时应加设钢性套管；套管长度不得小于墙厚，或应高出楼面或地面50mm，接口不得置于套管内；套管与管道之间的间隙应用不燃材料填塞。

管道支、吊、托架的安装，位置应正确，埋设应平整牢固；与管道接触应紧密，固定应牢固；并不得影响结构安全。

预制管道支架，不允许气割下料、割孔，不允许电焊穿孔，应采用无齿锯下料，支架必须刷防锈漆后方可安装。支架间距应设置合理，埋设应平整牢固，与管道接触应紧密牢固，排列整齐。

对关键部位要注意“五防”，即防倒坡、防错接、防松动、防堵塞、防渗漏；凡进出水池管道均预埋刚性防水套管。

穿混凝土墙及穿梁之管道，均需预留洞或预埋钢套管。施工时应与土建密切配合。

施工过程中，应及时办理好工序交接手续以及隐蔽工程验收、中间交工工程验收；隐蔽工程验收及中间交工验收应由业主（监理）、总包签字。

6.2.3支架、吊架制作安装

（1）支架、吊架制作

支、吊架安装形式可参照《全国通用给水、排水标准图集》（S161），并根据施工图和现场情况选用。尺寸、精度及接要求应符合施工规范的要求，支架表面不得有毛刺，以防损伤管子，支架制作好后应进行防锈处理。

支架型钢应调平调直，下料宜采用切割机或钢锯，若用氧-乙炔焰切割，必须将断口打磨整齐。

型钢上开孔，应用机械钻、冲方法，不得用氧-乙炔焰割孔或电弧冲孔。孔径应不大于螺栓直径1-2mm。

圆弧型管卡，弧线应圆滑，与所卡管子外圆相吻合，“U”型圆钢管卡内圆弧直径应大于管外径1-2mm。扁钢双合管卡内圆弧直径与管外径同。

圆钢上加工外螺纹，圆钢外径应与螺纹外径相同。铰制的螺纹应规整，断丝和缺丝不超过10%。

管道安装时应及时进行支、吊架安装、固定调整工作，支、吊架安装应符合下列规定：

a.位置正确，埋设平整牢固。

b.与管道或设备接触紧密，固定牢靠。

c.固定于建筑结构上的支、吊架，不得影响结构安全。

d.排列整齐，间距合理。管道吊、支架的间距，应符合设计规定及规范要：

钢管管道支吊架最大间距（单位m）

| 管径（mm） |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 间距（m） | 保温 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 7.0 |
|  | 不保温 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 |

(注：对卡箍连接的管道应适当调小间距，以防对卡箍接口造成变形影响使用)

坡度、标高的确定：支吊架的坡度、标高必须符合设计要求，坡度应根据两点间的距离的大小，算出两点间的高差，然后在两点拉一直线，按照支架的间距，在墙上画出每个支架的位置。

支、吊架固定和调整：管道安装时，应及时进行支、吊架的固定和调整工作，支吊架位置应正确，安装要平整牢固，管子与支架接触良好，一般不得有间隙。

支、吊架的安装：

①预埋钢板焊接支架

钢筋混凝土构件上的管道支架，可在预制或现浇混凝土时，在各支架的位置预埋钢板后将支架横梁焊接在预埋的钢板上。焊接时，要把焊接处污物除去，焊接牢固。

②直接埋入预留洞槽内的管道支架

支架埋在墙内深度应按设计要求而定，一般不小于120mm，洞口不宜过大。埋设前，应清除孔洞内的碎石及灰尘，并用水将其浇湿。填塞使用1：3水泥砂浆，或细石混凝土，再将已防腐的支架插入，并加入碎石卡紧支架，再填实水泥砂浆。但注意洞口应稍低于墙面，以便修补饰面层时找平。

③膨胀螺丝栓固定

膨胀螺丝栓常用规格有M8、M10、M12三种。一般按受力情况选用。

钻孔可用冲击电锤或冲击电钻进行，钻成的孔必须与构件表面垂直，孔的直径与管外径相等，用手拧紧螺母，随着螺母的拧紧，螺栓被向外拉动，螺栓的锥形尾部就把开口的套管尾部胀开，使螺栓和套管一起紧固在孔内，这样就可以在螺栓上安装支架横梁。

支吊架安装注意事项

冬季施工时，埋设支架要采取冬季施工措施（如用热盐水防冻剂和水泥砂浆），埋设支架应注意保证管子离墙距离符合要求，及时填实洞口。

立管管卡安装，层高小于或等于5m，每层须安装一个；层高大于5 m，每层不得少于2个。管卡安装高度，应离开地面为1.5-1.8m,但每一楼层宜设在同一高度.两个以上管卡可均称安装。

管道的焊缝不应在应力集中的支架上,应离开一定距离(一般为50~200mm)。

固定在建筑结构上的支、吊架安装高度,不得影响结构的安全。

各种支、吊架选择应按设计要求和参照有关图集进行。

高空作业时，必须严格按照安全施工规范的要求进行施工；

除设计要求外，承力建筑钢结构件上，不得采用熔焊法连接固定支架、螺栓等部件，且严禁热加工开孔；

在预应力梁上设置支架时，用冲击电锤钻孔的位置必须经监理确认。

6.2.4管道安装

干管安装：安装时一般从进入口开始操作，总进口端加好临时管堵以备试压用。把预制完的管道运到安装部位安编号依次排开。安装前清扫管膛，安装完后找直找正，复核甩口的位置、方向及变径无误，所有管口要加临时管堵。

支管安装：将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装，核定预留口高度、位置是否正确，找平找正后进行固定，必要时上好临时管堵。

本工程的管道连接方式：钢覆不锈钢管及镀锌管螺纹连接、卡箍连接，无缝钢管焊接的详细施工方案见第九章《关键技术及重点、难点部位》

6.2.5阀门安装

所有阀门均应有产品合格证，外观检查应无明显缺陷，型号规格应与设计图纸核对无误后方可安装。

阀门安装前，应作强度和严密性试验。试验应在每批（同牌号、同型号、同规格）数量中抽查10%，且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度和严密性试验。阀门的强度和严密性试验应符合以下规定：阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不小于5min；严密性试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续时间内应保持不变，且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。试验合格的阀门应及时排尽内部的积水，密封涂防锈油，阀门的传动装置和操作机构应灵活可靠。只有合格的阀门方能安装使用。

阀门安装时，应注意介质流向，阀门安装高度应方便操作和检修，立管阀门一般距地面1.2米为宜，当阀门中心距地面超过1.8米时，一般应集中布置。水平管上安装阀门的阀杆应上或水平安装。主管安装阀门的阀杆朝向和高度应便于巡视、操作和维护。成排阀门安装，阀杆应成一直线，允许偏差±3mm。管道上的阀门手轮净间距不应小于100mm。

螺纹阀门连接时，要求管道螺纹为锥形螺纹，且螺纹有效长度稍短，螺纹填料应符合介质性能要求，阀门安装时，应用扳手卡住六角体旋转，不可用管子钳。螺纹阀门出口后应安装活接头。

法兰阀门连接时，相配的法兰类别、规格应与阀门相符合，螺栓规格与法兰类别、规格相符，螺栓六角必须在相配法兰一侧，螺母在阀门法兰一侧，法兰垫片符合介质性能和压力等级要求，组对法兰的密封面必须保证平行和同心，紧固螺栓时，必须十字交叉，对称、均匀地分2-3次拧紧螺母。铸铁阀门安装时，应避免因强力连接或受力不均匀引起的损坏。

水流指示器应在管道水压试验、清洗合格后安装，应安装在水平管道上，垂直向上，无明显倾斜，水流指示器桨片必须垂直插入管内，不得与管道碰擦，水流方向与水流指示器上方向标记相同。

信号阀应安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器之间的距离不应小于300mm。

报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀，然后再进行报警阀辅助管道的连接，使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求，当设计无要求时，报警阀组应安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为1.2m，两侧与墙壁的距离不应小于0.5m，正面与墙的距离不应小于1.2m。压力表应安装在报警阀上便于观测的位置。

应确保报警阀前后的管道中能顺利充满水；压力波动时，水力警铃不发生误报警。报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前，且便于排渣操作的位置。

法兰或螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装。

6.2.6法兰安装

法兰密封面应平整光洁，不得有毛刺及径向沟槽，螺栓及螺母应完整，无伤痕，无毛刺等缺陷，螺栓、螺母应配合良好，无松动或卡涩现象。

法兰安装时法兰面应与管子中心线垂直，管子插入法兰内距离密封面应留有一定距离，以便于口内焊接；法兰应保持同一轴线，连接应相互平行。使用的螺栓规格应统一，方向应一致，紧固时应对称十字交叉地分2-3次拧紧，使各个螺栓紧度适应，紧固后螺栓应与法兰贴紧，不得有缝隙。紧固后的两法兰密封面，平行偏差不大于法兰外径的1.5/1000，且不大于0.2mm。

6.2.7消火栓、喷头安装

消火栓安装应位置正确，安装牢固，设置消火栓箱内的消火栓口应朝外，消火栓中心高度1.1m，自箱底连接消火栓的横支管高度，宜低于箱底0.15m，横支管坡度应坡向立管。

箱底安装高度为0.95m，若是自救式消防栓，箱底为0.90m。

室内消火栓应安装在明显、易于取用的地点，消火栓箱安装应平直牢固，无明显倾斜。

喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。喷头安装宜使用专用扳手，严禁利用喷头的框架施拧，当喷头的框架、溅水盘产生变形或释放元件损伤时，应用相同的喷头进行更换。

喷头安装位置应符合设计及规范要求。喷头溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求，当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道腹面时，溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离应符合下表规定：

喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离

| 喷头与梁、通风管道的水平距离（mm） | 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离（mm） |
| --- | --- |
| 300-600 | 25 |
| 600-750 | 75 |
| 750-900 | 75 |
| 900-1050 | 100 |
| 1050-1200 | 150 |
| 1200-1350 | 180 |
| 1350-1500 | 230 |
| 1500-1680 | 280 |
| 1680-1830 | 360 |

当喷头安装在不到顶的隔断附近时，喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合下表规定：

喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离(mm)

| 水平距离 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 | 750 | >900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小垂直距离 | 75 | 100 | 150 | 200 | 236 | 313 | 336 | 450 |

不得对喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

喷头安装应符合设计及规范要求。喷头的连接支管管径应不小于DN25，吊架与喷头距离应不小于300mm，距末端喷头的距离不大于750mm。

6.2.8管道的试压、冲洗

各种承压管道和设备应做水压试验，非承压管道和设备应做灌水试验。管道安装过程中，应分阶段进行水压试验。

水压试验在环境温度5℃以上进行，否则须有必要的防冻措施。水压试验应使用净水作介质。

试压试验用压力表应经校验合格，精度不低于1.5级，满刻度值为最大被测压力的1.2～2倍。系统作水压试验时压力表应设置两只，一只在试压泵出口阀门后，另一只安装在系统未端或顶部，作校对试验压力用。

管道系统试压时应将不能参与试验的设备、仪表、安全阀等拆卸或隔离。加设的临时盲板应有突出于法兰的边耳，且应做明显标记，并记录临时盲板的数量。

水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时，应将管网内的空气排净，并应缓慢升压，达到试验压力后，关闭试压泵出口阀稳压，稳压时间、允许压降范围及合格要求应根据规范及设计要求定。

试验过程中如遇泄漏，必须降压后方可修理。缺陷清除后，应重新试验，严格禁止带压处理渗漏。试压工作结束后，应及时填写管道系统水压试验记录，并经有关验收人员签字、盖章后存档。

管道系统试压合格后，应对整个管道系统进行反复冲洗，直至排出水中不带杂物，水色不混浊为止，冲洗前应先卸去过滤器滤网，待冲洗结束后再装上，且冲洗时水流不得经过所有设备。

管道清洗所使用的介质应有足够的压力和流量。水冲洗应按管内最大流量或不小于1.5m/s的流速进行冲洗，并应连续进行，直至合格为止。管道冲洗流量可参考下表：

冲 洗 水 流 量

| 管道公称直径(mm) | 300 | 250 | 200 | 150 | 125 | 100 | 80 | 65 | 50 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲洗流量（L/s） | 220 | 154 | 98 | 58 | 38 | 25 | 15 | 10 | 6 | 4 |

水冲洗的排放管应接入可靠的排水井沟中，并保证排泄畅通、安全。

如用管道本身系统的水泵作水冲洗时，其进水口应设置过滤器，水冲洗完毕后应清洗过滤装置。

管道冲洗合格后，应填写管道系统冲洗记录表，并经有关人员签字盖章后存档。

6.2.9管道油漆及标识

管道的油漆在施工准备时集中进行油漆的，应将管子两端留出接口段。油漆作业须前一道干燥后再涂后一道，严格按作业程序进行。

油漆前应按设计要求进行除锈工作，除锈一般采用手工除锈方法。管道除锈后，应及时涂刷底漆，防止二次氧化。

进行油漆、防腐作业时，应避开雨、雾开天气，作业时应防止煤烟、灰尘、水汽等影响工程质量。作业场地和库房应有防火设施。

在涂刷前，必须清除管道表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等，管子受霜、露潮湿时，应采取干燥措施。

在施工前，对使用的材料及制品，应认真核对其牌号、性能、保管期限、环境温度要求和其它特殊要求等，并应有相应的保管和防护措施。

油漆、防腐的结构、层数、色别和记号，应严格遵照设计和规范要求。

油漆开桶后必须搅拌均匀，漆皮和粒状物，应用120目铜丝网过滤。油漆稀释应根据油漆种类和涂刷方式选用不同的稀释剂。油漆不用时应将桶盖密封，漆刷不用时应浸在水中，再使用时甩干。

刷漆应精细，色泽均匀，无漏涂现象。发现皱皮、流挂、露底时，应进行修补或重刷。

室内明装及安装在吊顶、管道井内的干管和支管，应按设计要求进行涂色标识，设计无要求时，建议采用如下色标：

建议管道使用的色标

| 序号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道类别 | 生活给水管 | 消火栓管 | 喷淋管 |
| 施工方法 | 银粉或调和漆两遍 | 调和漆两遍 | 调和漆两遍 |
| 面漆颜色 | 银灰色 | 红色 | 红色 |

7、施工要点

水系统管道量大，管道规格多，必须认真熟悉图纸，保证施工用料正确，做好必须的油漆防腐工作。

系统施工必须注意管道的洁净，正确选择连接件，特别在订购管材与配件时进行匹配检测，并对使用的加工设备及连接强度做可靠分析。

镀锌钢管采用丝扣连接，施工时必须注意材料的切割及套丝的质量，检测公差配合的密切程度，并做好丝扣接口部分的防腐,精确下料是做好此工作的基础。

钢管焊接时，应保持焊接区域不受恶劣环境（风、雨、雪）的影响。钢管施焊前，应先检查坡口形式及加工精度、组对要求、坡口及坡口两侧的清理是否符合焊接工艺的要求。钢管连接时，不得用强力对口、加热管子、加偏垫或多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏差、错口或不同心等缺陷。

水管道在穿墙时设置套管，套管选用合适是施工注意点及常规检查点。

在施工过程中，及时封堵敞开口，以免异物进入。

# 第六章 电气工程施工方法及工艺

1、概况

本工程电气部分主要为动力照明及消防报警，主要以配管穿线、敷设电缆、安装电器设备为主。主要工作内容参见第一章《工程概况》――3、本工程主要工程量。

2、施工中应执行的规范标准

施工中执行的规范、规程及标准包括但不限于：

2.1《人民防空工程施工及验收规范》（GB50134-2004）

2.2《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

2.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166－1992）

2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168－1992）

2.5《电气装置安装工程盘柜二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-1992)

2.6《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》（GB50254－1996）

2.7《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》（GB50255－1996）

2.8《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》（GB50259－1996）

2.9《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2001）

2.10《自动化仪表工程施工及验收规范》（GB50093-2002）

2.11《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》（DB32－1999）

2.12《防空地下室电气设计》（2004合订本FD01-02）

2.13本公司制订的《程序文件》、《质量手册》

( 注：上述规范、规程及标准若被修订，则以颁布实施的最新版本为准。)

3、施工所需主要机械设备及工器具

1.设备

a砂轮切割机  b电焊机  c台钻  d电锤

e卷扬机    f开孔器  g氧—乙炔

2.工具

a钢丝钳   b鸭嘴钳   c弯管器    d手锤

e手锯    f活扳手    g螺丝刀   h梯子  i放线架

3.仪器

a钢卷尺  b接地摇表  c兆欧表   d万用表  e钳形表

4、施工条件及施工准备

施工区域场地平整、水通、电通，施工用料及消耗材料准备就绪，运输道路畅通。

施工所需机工、机具准备就绪，参加施工的作业人员已经过安全、消防、保卫教育，并经考核合格，具备入场施工的条件。

已完成熟悉图纸及自审工作，并在此基础上会同业主和设计院进行图纸会审，深入理解设计思路、意图以及设计要求，从而指导施工。

明确技术要求和验收标准，严禁盲目施工。按施工要求积极配备各类管理资料、技术资料、施工规范、验评标准，并在总工程师的组织下进行各有关施工技术交底工作。

按施工要求及时编制出施工预算和工料分析，它是项目部编制各项成本支出、考核用工、签发任务单、限额用料的依据。

制订规范的工作职责和工作制度，使技术管理条理化、专业化。

5、材料检验

掌握材料进场情况，确认材料是否合格。电缆电线、灯具、电箱等须持有产品合格证、质保书、3C认证证明等。施工前应按图核对其数量、规格、型号和材质，并对外观进行检查，其表面应符合要求。检查后应妥加保管和码放。

镀锌钢管使用前，应先进行外观及质量检查，镀锌层脱皮或锌层变黑严重时，不得使用。

灯具配件齐全，无损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。

6、主要施工方案

6.1施工工艺流程

施工准备     配合土建预留预埋      盘柜及箱盒安装

线槽及桥架安装       配 线      电缆敷设      线路耐压、接地测试

电器安装       系统调试        交工验收

6.2施工方案

6.2.1配管

施工前，根据施工图作好预埋管件的加工制作及测量定位。在土建施工时，密切配合土建，对需要预埋在混凝土内的管子、螺栓、铁板及各种箱盒及时定位埋入。如下图。配管长度超过30m、超过20m一个弯，超过15m二个弯，超过8m三个弯时，均应在中间加装接线盒或拉线盒，墙内暗配管，应在砌墙时，做好留洞留槽、埋管。在现浇混凝土内配管，必须配合土建，将管子预埋在底筋上面。所有预埋的管子，卡具及箱盒等应牢固固定，防止捣固混凝土时受震移位。预埋的箱盒紧贴模板并用粗纸等垫物浸水后塞好，预埋管子的管口加以可靠的临时封堵，以防砂浆进入。埋入墙内或混凝土内的管子离表面净距离不应小于15mm。明配管应用吊支架管卡固定，吊支架间距应符合规范要求。配管过伸缩缝或沉降缝时，应设补偿装置。按规程做好管子、箱盒的接地跨接及防腐刷漆。

钢管切断时，如使用型钢切割机时，操作时要用力均匀，不能用力过猛，以免过载使砂轮片崩裂；使用割管器切管时，切断处易产生管内缩，缩小后的管口要用绞刀或锉刀刮光；用细齿锯切管时，要注意使锯条保持垂直，避免切断处出现马蹄口，当出现马蹄口后，应重新切断，严禁用电气焊切割钢管。

钢管弯曲应用弯管器，弯管器应根据钢管直径选用，明配管的弯曲半径一般不小于管外径的6倍；如只有一个弯时，可不小于管外径的4倍。暗配管的弯曲半径不应小于管外径的6倍；埋设于地下或混凝土楼板时不应小于管外径的10倍。

焊接钢管弯曲时，应把焊缝放在弯曲线的外边或里边，不得放在侧面，以防止把管子弯成扁形。管子弯曲后，不得产生凹裂、折皱等现象。

塑料管采用冷弯法，应选择适合管径的弹簧进行弯曲。

塑料管的连接应用胶合剂粘接，接口必须牢固密封，其连接采用套接法。在配管上涂胶合剂插入套管，套管接头长度应满足下表：

塑料管套管接头长度（mm）

| 配管标称直径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 套管长度 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |

埋入地面内的硬塑料管，露出地面时易受机械损伤的应有保护管。

塑料配管时，灯头箱、开关箱、接线盒等均应使用配套塑料制品。

6.2.2桥架、线槽安装

按施工图纸设计要求沿梁、柱顶棚装好桥架的吊支架（采用膨胀螺丝固定），吊支架的间距应不大于2m。桥架的安装标高及走向应符合设计要求，安装应横平竖直，其水平和垂直偏差不应大于长度的2／1000，桥架的切断或开孔应使用机械，不得气割，切口及孔口应锉光滑，连接螺丝一律圆弧头在内，向外伸出，以免损伤电线、电缆。桥架应可靠接地。

当直线段钢制电缆桥架超过30m，应有伸缩缝，桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩缝。

桥架转弯处的转弯半径，不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径。

电缆桥架水平安装的支架间距为1.5-3.0m，垂直为不大于2m。

金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，且必须符合下列规定：

①金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；

②非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm2。

③镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

在配电小间及楼层敷设的电缆桥架，中间须加防火隔板，凡由不同电源供电的双回路，须分别敷设在隔板两侧。

6.2.3配电箱安装

配电箱、柜的基础槽钢安装前，应进行仔细检查，确保其平直度，基础槽钢安装要牢固，焊接完整，其水平度和不直度最大偏差为1‰，成列屏、柜的基础槽钢全长不超出5mm。基础槽钢安装后，其顶部宜高出抹平地面10mm，基础型钢应有明显的可靠接地。

配电箱、柜安装前应进行全面检查，各电器设备及随盘带来的技术文件资料合格证应齐全，盘面油漆完整，配电柜与槽钢的连接应采用镀锌螺栓固定，且有可靠的接地，成排配电柜的柜顶水平度偏差不大于5mm，相邻两盘顶部偏差不大于2mm，成列盘面的不直度应小于5mm，相邻两盘盘面不直度偏差不大于1mm，盘间接缝不超过2mm。垂直度偏差（每米）不大于1.5mm。成套柜的二次回路辅助开关的切换接点应动作准确可靠。

暗装配电箱应及时埋入墙内，配好引出的钢管，并可靠接地，明装配电箱应采用型钢基础，螺丝固定，配电箱开孔应使用机械，不得用气割。配电箱安装应牢固，并找平、找正，安装高度符合设计要求，配电箱内应有可靠的接地和接零装置。配电箱的接线应整齐、美观，相序正确。配电箱的电器应布置整齐，安装牢固，配电箱应装设标志牌，注明控制回路名称。

6.2.4配线

管内穿线应在地坪及粉刷工程结束后进行。在穿线前，将干燥布条用铁丝带入管内，来回揩擦，直至将管路清扫干净，管内穿线采用放线架，以减少导线扭曲。

同一交流回路的导线，必须穿于同一钢管内，不得一根导线穿一根管子。导线上做好统一标记，便于接线时识别，穿线时，先将导线端部绝缘外皮削去，将线芯与引线接牢，涂上润滑剂，并将每根导线理直分开，慢慢拉入管内，穿入管内的导线不得绞在一起，管内导线的总截面积不应超过管子截面积的40％。导线在管内不得有接头和扭接，导线的连接应在接线盒内并应保证机械强度及绝缘性能。一般的出线留头长度宜为150mm。

当配线采用多相导线时，其相线的颜色应易于区分，相线与零线的颜色应不同，同一建筑物内的导线，其颜色选择统一。保护地线（PE线）应选用黄绿颜色相间的绝缘线；零线宜采用淡蓝色绝缘导线。

6.2.5导线的连接。

导线连接的方法很多，有铰接、焊接、压接、套管连接和螺栓连接等。各种连接方法适用于不同导线及不同的工作地点。

手压钳压接0.2-6mm2导线，10mm2及以上导线可使用油压钳压接。

导线焊接方法有二种：电烙铁加焊和喷灯加热法。电烙铁加焊适用于线经较小的导线连接及其它工具焊接较困难的场所；喷灯加热法是将锡放入锡勺内，然后用喷灯加热，焊锡熔化后即可进行焊接。

导线与设备的连接。10mm2及以下的单股铜芯线直接与设备器具的端子连接； 2.5 mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备器具的端子连接；大于2.5 mm2的多股铜芯线与插接式端子连接前，端部应拧紧搪锡；大于10 mm2的导线应用压钳压接端子连接；另外，每个设备器具的端子接线不多于二根导线。

导线连接是一道非常重要的工序，安装线路能否安全可靠地运行，在很大程度上取决于导线的质量。对导线连接的基本要求有：

①连接可靠，接头电阻小，稳定性好，接头电阻不应大于相同长度导线的电阻。

②接头的机械强度不应小于导线机械强度的80%。

③绝缘性能好，接头的绝缘强度应与导线的绝缘强度一样。除此以外，还应按导线连接规范中的技术要求进行连接。

6.2.6电缆敷设

详细的施工方案见第九章《关键技术及重点、难点部位》

6.2.7开关、插座及一般电器

开关、插座在安装前应清扫开关盒，检查管口护圈、线头标记。暗装开关、插座的铁盒应与土建灰面平齐，不得凸出墙面，其面板必须安装牢固，紧贴墙面。开关插座固定应牢固，平直整齐，位置及高度应符合设计要求，成排安装的开关、插座高度应一致，高度偏差应小于规程允许值，各种开关距门框一般为0.15-0.2m。安装在同一建筑物的照明开关，开闭方向应一致。

开关插座在安装前应清扫开关盒，检查管口护圈是否齐全，线头标记是否清楚。装开关时，应注意火线进开关，零线进灯具。插座安装应保证相线、零线和接地线的正确位置（如下图）。

电器照明器具及其支架牢固可靠，位置正确、端正，灯具配件齐全，无损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象，灯具安装应牢固，美观，灯具应按设计及规程要求作可靠固定。罗口灯头的相线在中心触电的端子上。

成排日光灯具安装中心线相差不大于5mm，插座、开关并列安装高度不大于0.5mm，同一场所高度差不大于5mm。

6.2.8探测器安装

点型火灾探测器的安装位置，应符合下列规定：

⑴探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m；

⑵探测器周围0.5m内，不应有遮挡物；

⑶探测器至空调送风口边的水平距离，不应小于1.5m，至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于0.5m；

⑷在宽度小于的3m走道顶棚上设置探测器时，宜居中布置。感温探测器的安装间距，不应超过10m；感烟探测器的安装间距，不应超过15m。探测器距端墙的距离，不应大于探测器安装间距的一半。

安装在顶棚上的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距应符合下列要求：

⑴与照明灯具的水平净距不应小于0.2m；

⑵感温探测器距高温光源灯具的净距不应小于0.5m；

⑶距不突出的扬声器净距不应小于0.1m；

⑷与各种自动喷水灭火喷头净距不应小于0.3m；

⑸距多孔送风顶棚孔口的净距不应小于0.5m；；

⑹与防火门、防火卷帘的间距一般在1-2m的适当位置。

探测器的“＋”线应为红色，“-”线应为兰色，其余线根据不同用途采用其它颜色区分，但相同用途的导线颜色应一致。

探测器的确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。

火灾探测器底座的外接导线，应留有不小于15cm的余量，手动火灾报警按钮的外接导线，应留有不小于10cm的余量。火灾报警控制器应安装牢固，不得倾斜，其主要电源引入线，应直接与消防电源联接，并有明显标志。控制器的接地应，并有明显标志。火灾自动报警系统的接线应避免如下图中的错误接法。

- 在一个编址单元上，不要同时接上大于4路的分支。

b.回路线中不允许首尾相接的“环形”接法

c.在二总线的末端不要接终端开路的长线

火灾报警控制器在墙上安装时，其底边距地（楼）面高度不应小于1.5m，控制器应安装牢固，不得倾斜。

6.2.9接地

在接地的施工中，镀锌扁铁焊接必须牢固无虚焊，扁钢与扁钢搭接时，搭接长度为扁钢宽度的2倍，且至少有三个棱边焊接，圆钢与圆钢或圆钢与扁钢搭接时，搭接长度为圆钢直径的6倍，并应二边焊接（如下图）。焊接后应做好防腐处理（混凝土内的除外）。

6.2.10电气调试

导线、电缆敷设完毕后，用兆欧表测试各回路绝缘电阻值，要符合规定要求，并做好记录。

插座用专用验电器测试其接线是否正确。

所有保护装置整定符合规定，操作及联动试验正确，声光指示正确清晰。

电动机开机前应用兆欧表测试其定子线圈及转子线圈的绝缘电阻，盘动电动机转子转动灵活，无碰卡现象，检查接线无误后方可试运行。第一次启动应在空载状态下，空载运行2小时，并记录电机的空载电流及温升，合格后方能带负荷运转。

动力系统先作单体调试，单位正常后再分系统调试，分系统调试正常后再作联合调试。

消防报警系统的调试详见见第九章《关键技术及重点、难点部位》

所有调试应作好记录。

七、施工要点

各类箱柜成品安装必须横平竖直。选择正确的时间安装，并进行切实可靠的保护，保证各元件不受潮，不污染，不丢失，能正常投入使用，产品的保护尤为重要，属产品保护中首要保护对象。也是最容易引起忽略的地方，必须引起高度重视。

电缆的施工，必须敷设前检验，敷设时选用正确，敷设后排列整齐、自然，并在起始位置及转折处设置明显标牌。

配管施工应先熟悉图纸，支架设置正确，连接可靠，跨接正确，并做了防腐工作。

配线时必须色相与电线颜色对应，使用正确，特别是接地线的使用必须采用专用线，这是各施工班组及质检人员进行认真检查的重点部位。

接地系统必须按施工图在需联结点可靠联接。

接地系统必须可行连接与跨接，并在施工过程中应用接地电阻测试仪做好各点检测，保证满足要求。

# 第七章 通风工程施工方法及工艺

1、概况

本工程通风管道战时为3mm钢板焊接制作(平时不制作安装)，平时通风管道为GMDY－P型非保温无机复合风管或镀锌薄钢板风管。主要工作内容参见第一章《工程概况》---- 3、本工程主要工程量。

2、施工中应执行的规范标准

施工中执行的规范、规程及标准包括但不限于：

2.1《人民防空工程施工及验收规范》（GB50134-2004）

2.2《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

2.3《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2001）

2.4《防空地下室通风设计》（2004合订本FK01-02）

2.5《自动化仪表工程施工及验收规范》（GB50093-2002）

2.6《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》（DB32－1999）

2.7《全国通用给水、排水标准图集》S3

2.8本公司制订的《程序文件》、《质量手册》

( 注：上述规范、规程及标准若被修订，则以颁布实施的最新版本为准。)

3、施工所需主要机械设备及工器具

1.设备

a电动剪   b电焊机   c台钻   d手电钻   e电锤

f咬口机   g折边机   h剪板机   i氧—乙炔   j砂轮切割机

2.工具

a倒链   b木锤   c拍板    d铁锤    e绳子

f梯子   g葫芦   h錾子    i扳手

3.仪器

a钢卷尺   b角尺量角器   c水平尺   d线坠

4、施工条件及施工准备

施工区域场地平整、水通、电通，施工用料及消耗材料准备就绪，运输道路畅通。

施工所需机工、机具准备就绪，参加施工的作业人员已经过安全、消防、保卫教育，并经考核合格，具备入场施工的条件。

已完成熟悉图纸及自审工作，并在此基础上会同业主和设计院进行图纸会审，深入理解设计思路、意图以及设计要求，从而指导施工。

明确技术要求和验收标准，严禁盲目施工。按施工要求积极配备各类管理资料、技术资料、施工规范、验评标准，并在总工程师的组织下进行各有关施工技术交底工作。

绘制施工草图。按施工要求及时编制出施工预算和工料分析，它是项目部编制各项成本支出、考核用工、签发任务单、限额用料的依据。

制订规范的工作职责和工作制度，使技术管理条理化、专业化。

5、材料检验

掌握材料进场情况，确认材料是否合格。施工前应按图核对其数量、规格、型号和材质，并对外观进行检查，其表面应符合要求。检查后应妥加保管和码放。

风口表面应平整，偏差≤2mm，矩形风口对角线之差≤3mm，圆形风口任意直径的允许偏差≤2mm。

风口各转动部分应灵活，叶片或插板应平直，叶片内距应均匀，散流器的扩散环和调节环应同轴，轴向间距分布匀称，叶片等启闭应完全。

各类阀门制作应牢固，调节制动装置应准确灵活、可靠，并标明阀门启闭方向，防火阀壳体厚度应≥2mm，材料选用应符合规范要求。

油漆、绝热工程所用材料应有制造厂合格证明书或分析检验报告，其种类、规格、性能应符合工程设计要求。

6、主要施工方法

6.1施工工艺流程

材料、设备及工具准备     管道支架制作安装     风管制作

风管安装      风管与设备连接      风口安装       防腐保温

系统调试       交工验收

6.2施工方法

6.2.1风管制作

本工程使用的平时风管如为GMDY－P型非保温无机复合风管由厂家直接生产，按照国家和行业标准进行验收。

本工程使用的平时风管如为镀锌薄钢板风管则施工方法如下：

风管材料的选择应符合建筑设计规范的要求。风管制作尺寸，圆形风管以外径为准，矩形风管应以外边为准。

采用镀锌薄钢板制作的风管，如设计无规定时，钢板厚度与法兰规格应符合规范规定：

中低压风管矩形风管

| 大边长（mm） | 钢板厚（mm） | 法兰用料 |
| --- | --- | --- |
| 320~630 | 0.6 | L25×3 |
| 630~1000 | 0.75 | L30×3 |
| 1000~1500 | 1.0 | L30×3 |
| 1500~2000 | 1.0 | L40×4 |

加工前，应根据加工草图放样画展开图，并加放咬口或搭接的留量制作样板，与图纸尺寸详细校对无误后，方可成批划线下料。划线前，应先检查板材本身是否方正，板面是否平整。

剪板时应尽量使用剪板机、振动剪等机械设备，减少手工操作，如需手工裁剪时，应将剪刀下部钩环贴靠地面，剪背应平直，上面刀口应对准剪切线，一下刀刃应靠紧，沿线剪切。使用剪板机、振动剪等设备时应严格按照其操作规程进行。

风管的咬口形式应按设计要求和规范标准选用，板材的拼接咬口可采用单咬口；矩形风管或配件，可采用转角咬口、联合角咬口、按扣式咬口。咬口时应注意板材的正反及上下端，不得搞错，咬口线应平直整齐，不得有弯曲或凹凸现象，咬口必须紧固、严密，不得漏气。矩形风管在板材宽度范围内不得将纵向咬口放在管道底面上。

为避免风管变形及减少由于管壁振动而产生的噪声，矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm，其管段长度在1.2m以上者均应采取加固措施。

矩形弯管的弯曲半径应符合下图要求：

矩形风管的三通或四通，可采用分叉式、分隔式制作。

风管各段的连接应采用可拆卸的形式。管段长度宜为1.8一4.0米。风管的规格、尺寸必须符合设计要求，风管咬缝必须紧密、宽度均匀，不得有孔洞、半咬口和胀裂等缺陷，直管纵向咬缝应错开，交错距离不得小于50mm。风管表面凹凸量不大于10mm，折角平直，圆弧均匀，两端平行，无明显翘角。

风管与角钢法兰连接，钢板风管壁厚度小于或等于1.5mm可采用翻边铆接、铆接部位应在法兰外侧，翻边尺寸应为6～9mm，翻边应平整，宽度应一致，并不得有开裂与孔洞。

风管法兰的孔距必须符合施工验收规范的规定，法兰螺栓及铆钉的间距：低压和中压系统风管应小于或等于150mm；高压系统风管应小于或等于100mm；矩形法兰的四角处应设螺孔，法兰焊接要牢固，焊缝处不得设螺孔，螺孔距必须具备互换性。

制作法兰时，为保证法兰之间的互换性，在打法兰连接螺栓孔时应先量尺寸划线定点，然后用尖冲打上小点，再用台钻钻螺栓孔。

6.2.2风管支吊架

所有水平和垂直的风管，必须设置支、吊架，其构造如设计无规定时，应参照《暖通空调设计选用手册》（T616），并根据施工图和现场情况选用。安装后各副支架吊架的受力应均匀，无明显变形。

支吊架尺寸、精度及接要求应符合施工规范的要求，支架表面不得有毛刺，以防损伤管子，支架制作好后应进行防锈处理。

支架型钢应调平调直，下料宜采用切割机或钢锯，若用氧-乙炔焰切割，必须将断口打磨整齐。

型钢上开孔，应用机械钻、冲方法，不得用氧-乙炔焰割孔或电弧冲孔。孔径应不大于螺栓直径1-2mm。

圆弧型管卡，弧线应圆滑，与所卡管子外圆相吻合，“U”型圆钢管卡内圆弧直径应大于管外径1-2mm。扁钢双合管卡内圆弧直径与管外径同。

圆钢上加工外螺纹，圆钢外径应与螺纹外径相同。铰制的螺纹应规整，断丝和缺丝不超过10%。

风管支、吊架间距如无设计要求，应符合下列规定：

（1）水平安装：风管直径或大边长小于400mm，间距≤4m；大于或等于400mm，则间距≤3m。

（2）垂直安装：间距≤4m，当建筑物层高在4m以上时，每层风管的固定件应≥2个。

支吊托架不可设在风口、阀门、测量孔、检视门等零部件处，离风口或插接管的距离不宜小于200mm。

吊架不可直接吊在风管连接法兰上。

当水平悬吊的主、干管风管长度超过20m时，应设置防止摆动的固定点，每个系统不应少于1个。

风管支吊托架应设于保温层外部，并在支吊托架与管间镶以垫木。

6.2.3风管安装

风管安装前，应清除内、外杂物，并做好清洁和保护工作。

风管安装前，应按设计并参照加工图对管道线路及支、吊架进行放线，以便定位置、定标高、定坡度。先在墙或柱子上画出风管中心线，再依次画出各个支、吊架位置，并安装支、吊架。

现场风管接口的配置，不得缩小其有效截面。

风管的安装根据加工图编号在地面上进行组对预装，然后吊装到位，根据现场情况，宜多节组接以提高工效。

风管接口的连接应严密、牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求，厚度不应小于35mm，垫片不应凸入管内，亦不宜突出法兰外。连接法兰的螺栓，其螺母应在同一侧。

柔性短管的安装，应松紧适度，无明显扭曲，不得将它作为找正、找平、异径管使用。可伸缩性金属或非金属风管的长度不宜超过2m，并不应有死弯或塌凹。

风管与砖、混凝土风道的连接接口，应顺着气流方向插入，并应采取密封措施。风管穿出屋面在设有防雨装置。

风管与配件可拆卸的接口及调节机构，不得装设在墙和楼板内。距离墙不应小于200mm，距离楼板不应小于150mm。

检查组对管件接口的严密性和管段的平直度。明装风管安装允许偏差见下表要求：

明装风管安装允许偏差

| 项 目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 水平安装 | 每 米 | 3mm |
|  | 全 长 | 20mm |
| 垂直安装 | 每 米 | 2mm |
|  | 全 长 | 20mm |

6.2.4风管部件安装

各类风管部件及操作机构的安装，应能保证其正常的使用功能，并便于操作。

安装防火阀和排烟阀时，应对其外观质量和动作灵敏性、可靠性进行检验，在确认其合格后再进行安装。防火阀安装位置应正确，必须与设计相符，气流方向必须与阀体上的标志箭头一致，易熔件应迎气流方向，不得反装，且应在系统安装后装入。防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时，宜设单独支吊或托架。

防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面不应大于200mm。

风阀安装应方向正确，并使调节部件安装在便于操作的部位。消声器安装前应采取措施防止灰尘进入，安装时应单独设立支架，并不少于2付。

风口、散流器安装应配合装修进行。风口与风管的连接应严密、牢固，与装饰面相紧贴；表面平整、不变形，调节灵活、可靠。条形风口的安装，接缝处应衔接自然，无明显缝隙。同一房间内标高一致，排列整齐。

明装无吊顶的风口，安装位置和标高偏差不应大于10mm。风口水平安装，水平度的偏差不应大于3/1000。垂直安装的风口，垂直度的偏差不应而大于2/1000。

6.2.5油漆保温

风管部件和支吊托架及基础上的钢制构件，均应在除锈后涂防锈漆两遍，裸露部分应再涂面漆两遍。

油漆前应按设计要求进行除锈工作，除锈一般采用手工除锈方法。除锈后，应及时涂刷底漆，防止二次氧化。

进行油漆、防腐作业时，应避开雨、雾开天气，作业时应防止煤烟、灰尘、水汽等影响工程质量。作业场地和库房应有防火设施。

在施工前，对使用的材料及制品，应认真核对其牌号、性能、保管期限、环境温度要求和其它特殊要求等，并应有相应的保管和防护措施。

油漆、防腐的结构、层数、色别和记号，应严格遵照设计和规范要求。

油漆开桶后必须搅拌均匀，漆皮和粒状物，应用120目铜丝网过滤。油漆稀释应根据油漆种类和涂刷方式选用不同的稀释剂。油漆不用时应将桶盖密封，漆刷不用时应浸在水中，再使用时甩干。

刷漆应精细，色泽均匀，无漏涂现象。发现皱皮、流挂、露底时，应进行修补或重刷。

绝热工程所用材料应有制造厂合格证明书或分析检验报告，其种类、规格、性能应符合工程设计要求。

绝热工程施工完毕后，应填写绝热工程验收记录表，并应有验收人员签字、盖章后存档。

7、施工要点

通风系统是保证环境舒适、宁静、空气清新的主要设施，同时也是投资效益、施工质量、设计效果的表现和检验。所以必须减少漏风、消除噪声，保证使用效果是通风施工的要点。

及时准确地配合土建做好预留孔洞，因通风的孔洞一般比较大，不及时配合就会造成对建筑物的破坏，影响工程的整体质量。

各风机口、设备口应与传送风管做正确联接，以减少噪声的传导，消除噪声对环境的干扰，对一些运行振动大、噪音大的设备要及时提出建议，采用必要的减震，及弹性支吊架，这些工作应在施工前与业主及设计单位进行认真的讨论，以求得正确的施工方式。

风口和通风部件的安装要正确、美观，特别是通风阀门的选用要正确，要在熟悉图纸时结合电气图纸的基础上使通风阀门需要的电控制到位，保证空调系统的自动控制和消防系统的设计要求。

# 第八章 设备安装施工方法及工艺

1、概况

本工程主要设备包括各种水泵、排水泵、气压罐、风机等，主要工作内容参见第一章《工程概况》－－3、本工程主要工程量。

2、施工中应执行的规范标准

施工中执行的规范、规程及标准包括但不限于：

2.1《人民防空工程施工及验收规范》（GB50134-2004）

2.2《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-1998）

2.3《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2001）

2.4《自动化仪表工程施工及验收规范》（GB50093-2002）

2.5《工程建设安装工程起重施工规范》（HG20201-2000）

2.6《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-1998）

2.7《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》（DB32－1999）

2.8《防空地下室给排水设计》（2004合订本FS01-02）

2.9《防空地下室电气设计》（2004合订本FD01-02）

2.10《防空地下室通风设计》（2004合订本FK01-02）

2.11本公司制订的《程序文件》、《质量手册》

( 注：上述规范、规程及标准若被修订，则以颁布实施的最新版本为准。)

3、施工所需主要机械设备及工器具

1.设备

a吊车   b铲车  c汽车  d卷扬机  e电焊机

f台钻   g电锤   h氧—乙炔   i砂轮切割机

2.工具

a倒链   b起道器   c滑车    d铁锤    e钢丝绳

f梯子   g钢丝钳   h錾子    i扳手

3.仪器

a钢卷尺   b角尺量角器   c水平尺   d万用表

e兆欧表  f 压力计  g转速仪   h温度仪

4、施工条件及施工准备

施工区域场地平整、水通、电通，施工用料及消耗材料准备就绪，运输道路畅通，设备基础已完工。

施工所需机工、机具准备就绪，参加施工的作业人员已经过安全、消防、保卫教育，并经考核合格，具备入场施工的条件。

已完成熟悉图纸及自审工作，并在此基础上会同业主和设计院进行图纸会审，深入理解设计思路、意图以及设计要求，从而指导施工。

明确技术要求和验收标准，严禁盲目施工。按施工要求积极配备各类管理资料、技术资料、施工规范、验评标准，并在总工程师的组织下进行各有关施工技术交底工作。

制订规范的工作职责和工作制度，使技术管理条理化、专业化。

5、主要施工方法

5.1设备开箱检验

开箱前首先应查明箱号，设备在箱内固定方式，然后确定正确的方式开箱。开箱时应甲、乙双方有关人员共同参加，按照装箱单对设备进行开箱检查，核对设备的名称、型号、规格、仓装箱号、箱数和仓装情况。

开箱检验要根据装箱单对箱内设备及另部件型号规格数量进行验收，不应有缺件、损坏、与设计不符等情况发生，各随机文件及零部件工具齐全，并及时作好开箱检验记录，由甲乙双方签字认可。

设备开箱检验后要及时按原装方式恢复装箱，确保设备吊装安全，暂时不安装的设备，还要在恢复装箱前对设备重要表面采取防护的部件进行检查，如果出厂防护层被破坏或已过期，将及时采取措施作好防护工作，并设固定存放区域，妥善保管。

泵开箱检查时应核对泵的主要安装尺寸并应与设计相符，应按设备技术文件的规定清点泵的零部件，并应无缺件、损坏和锈蚀等，管口的保护物和堵盖应完好。

5.2基础验收及处理

待设备确定型号规格和厂家后，应根据设备安装说明书与土建联系，确定设备的基础尺寸及位置，以便土建及时准确浇注设备基础。

基础检查验收要会同甲方、监理、土建单位安装对设备的基础尺寸，标高、预埋（留）位置偏差及基础表面质量、强度等，均应符合设备安装规范及设备技术文件要求。基础的位置尺寸，设备上定位基准的面、线或点对安装基准线的平面位置和标高的偏差：平面位置为±10mm，标高为（＋20，－10）mm。

基础不得有裂纹、蜂窝、空洞及露筋等缺陷。

设备基础验收后，填写基础验收报告单，并由三方签字认可，对检查的问题提出整改措施及整改时间，以确保基础使用安全可靠。

当基础标高不符，过高时可用扁铲铲低；过低时可将基础表面铲成麻面后，再补上原标号的混凝土或采用座浆法修扑。

对二次灌浆基绌地脚螺栓预留孔位置偏差较大时，可采用扩大或重新钻孔来校正。

5.3地脚螺栓设置

地脚螺栓、螺母和垫圈规格应符合设计要求。安装前应进行检查，核对地脚螺栓长度与基础预留孔的深度是否配合，并符合要求，地脚螺栓的光杆部分无油污及氧化皮，螺纹部分应涂上少量油脂。

预留孔地脚螺栓的敷设应符合下列要求：

a.地脚螺栓的垂直度偏差不应超过1／1000．在捣实混凝土时，不应只往一个方向捣。

b.地脚螺栓下端弯沟处不得碰壁，地脚螺栓底端距孔底应大于30mm。螺栓上的任一部位与孔壁的距离不应小于15mm。

c.螺母与垫圈间和垫圈与设备底座间的接触均应良好。

d.拧紧螺母后螺栓必须露出螺母1.5～5个螺距，拧紧螺栓应在混凝土强度达到75％以上才能进行。

5.4设备安装

待基础混凝土达到强度要求并验收合格后，即可将设备就位安装。设备就位前，应按施工图并依据有关建筑物的轴线、边缘线或标高线放出安装基准线。互相有连接、衔接或排列关系的设备，应划定共同的安装基准线。平面位置安装基准线对基础的实际轴线或与墙柱的实际轴线、边缘线的距离的允许偏差为±20mm。

设备的安装就位，应按设备技术文件要求进行捆绑，吊动设备运抵安装位置附近，要待现场清理干净，作好消防保卫安全工作后方可拆除包装。

设备就位前对设备重件临时放置的位置，应根据建筑结构设计放在能承受的地方，不得随意乱放。

设备吊装应按施工吊装方案进行。对吊装设备的起重机械应认真检查，确认能满足设备吊装要求后才能起吊。

安装时应用水平尺校正，使设备保持一定的水平度，同时正确安装减振装置，避免由于安装不当而造成的附加振动。

有减振器的设备就位时，按设备说明书规定的方法：将减振器座和减振器安装好，减振器安装除基础表面要平整外，还要注意每组减震装置的荷载分配，其压缩量应均匀不偏心安装位置要正确。

所有设备就位应按设计图纸规定安装找正，并找好标高，与基础的连接要牢固和可靠，各设备间相互位置要准确。

垫铁应尽量设置在靠近地脚螺栓的两侧，垫铁表面应无氧化皮、飞边等，斜垫片的斜面光洁度不得低于3。斜垫片应配对使用，与平垫铁组成垫铁组时，该组垫铁不得超过4块，垫铁与基础接触均匀，接触面积不小于50%。

设备找正后，垫铁应露出设备底座底面外缘，平垫铁应露出10-30mm，斜垫铁应露出10-50mm，垫铁组伸入设备底座的长度应超过地脚螺栓孔。

5.5 设备调试

设备调整试运行，应严格按设备技术文件执行，试运行调试阶段工作应在工程师指导下进行，设备技术文件指明要制造商调试的，必须在制造商技术人员指导下进行。

设备试运行前要编制相应的试运行措施，启动前严格按照说明要求，对润滑部位进行清洗加油，各有关操作手柄必须按图纸要求停放在指定部位，并充分准备好试运行须用的测量测试工器具仪器仪表等，作好试运行安全、消防、保卫工作。

试运转前．应对设备及其附属装置进行全面检查，符合要求后方得进行试运转。设备正式运转前，手动盘车数圈，应无卡滞异声，点动设备检查转动方向，确认无误后方可正式启动运行。

水泵、风机应逐台进行单机试运转，考核检查其基础、转向、传动、润滑、平衡、升温等，以及牢固性、正确性、灵活性、可靠性、合理性。

试运转步骤：应先无负荷，后负荷；先分别以部件开始，由部件至组件、由组件至单台（套）设备，在上一步骤未合格前，不得进行下一步的运转。

运转中操纵、联锁、制动、限位等装置的作用应灵敏、正确、可靠；操纵开关标志牌所示应与实际作用相符；制动和限位装置在制动或限位时不得产生过分振动。

运转中，每个安全或防护装置的作用应确实可靠。对调整器和安全阀等应进行试验和调整，使之能在规定范围内可靠和灵敏地工作。

设备试运行中随时检查设备运行温度，各部件参数振动等，并做好运行记录，试车结束有甲方签字认可。

6、施工要点

本工程标准高、选用设备精，对各设备性能的正确理解是保证施工质量和效果的前提，所以对进场设备的了解和检测，验收是首要环节。

设备安装必须准确定位，安装方式正确，对部件在投运前必须进行必要的清洗、加油、单机调试，同时应做好日常性的产品保护工作。

整体安装的泵，纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000，横向安装水平偏差不应大于0.20/1000，并应在泵的进出口法兰面或其它水平面上进行测量。

安装设备基础上的减振器时，必须认真找平找正，务必保证基座四角的静态下沉度基本一致。

风机型号规格应符合设计规定，其出口方向应正确，叶轮旋转应平稳，停转后不应每次停留在同一位置上，固定通风机的地脚螺栓应拧紧，并有防止松动措施。

所有设备就位调正固定后加盖防水防尘罩，以防止施工污染和损坏设备表面保护层。

设备精平后方可进行管道连接，但管道连接不得强行组对。

除上述安装措施外，施工时要针对具体设备编制相应的安全技术措施，吊装措施及运行措施交甲方审核同意后方可进行操作。

施工过程中要做好各项施工记录，并及时送交甲方认可。

# 第九章  关键技术及重点、难点部位

1、密闭穿墙短管制作安装

当管道穿越防护密闭隔墙时，必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。当管道穿越密闭隔墙时，必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。

给水管、压力排水管、电缆电线等的密闭穿墙短管，应采用壁厚大于3mm的钢管。

通风管的密闭穿墙短管，应采用厚2~3mm的钢板焊接制作，其焊缝应饱满、均匀、严实。

密闭翼环应采用厚度大于3mm的钢板制作，钢板应平整，其翼环高度宜为30~50mm。密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位应焊满。

密闭翼环应位于墙体厚度的中间，并应与周围结构的钢筋焊牢。密闭穿墙短管的轴线应与所有墙面垂直，管端面应平整。

密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度，应符合下列要求：

⑴电缆、电线穿墙短管宜为30~50mm；

⑵给水排水穿墙短管应大于40mm；

⑶通风穿墙短管就大于100mm。

密闭穿墙短管作套管时，应符合下列规定：

在套管与管道之间应用密封材料填充密实，并应在管口两端进行官差密闭处理。填料长度应为管径的3~5倍，且不得小于100mm；

⑴管道在套管内不得有接口；

⑵套管内径应比管道外径大30~40mm。

⑶密闭穿墙短管应在朝向核爆冲击波端加装防护抗力片。抗力片宜采用厚度大于6mm的钢板制作。抗力片上槽口宽度应与所穿越的管线外径相同；现块抗力片的槽口必须对插。

当同一处有多根管线需作穿墙密闭处理时，可在密闭穿墙短管两端各焊上一块密闭翼环，两块密闭翼环应与所在墙体的钢筋焊牢，且不得露出墙面。

2、钢覆不锈钢管、镀锌钢管螺纹连接

施工方法：

钢覆不锈钢管、镀锌钢管采用螺纹连接时，宜用电动套丝机加工管螺纹，应根据管径选用割刀和板牙，DN15~DN50管子加工螺纹可用快档，大于DN50管子加工螺纹应用慢档，DN40以上的管螺纹宜分两次紧刀完成加工，DN65以上的管螺纹宜分三次紧刀完成加工。

所加工的螺纹应端正、完整、光滑，不应有毛刺及乱丝，管螺纹加工应规整，如有断丝或缺丝，不得大于螺纹全扣数的10％。管螺纹有效长度允许偏差一扣。密封型管螺纹锥度为1：16，其加工尺寸如下表：

密封型管螺纹加工尺寸表（mm）

| 管径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺纹有效长度 | 13.2 | 14.5 | 16.8 | 19.1 | 19.1 | 23.4 | 26.7 | 29.8 | 35.8 |
| 每英寸牙数 | 14 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 牙高 | 1.162 |  | 1.479 |  |  |  |  |  |  |

管道丝扣松紧度一般为配件用手带入3扣为宜，丝扣拧紧后，应使丝扣外露2~3扣；

注意事项：

镀锌钢管使用前，应先进行外观及质量检查，镀锌层脱皮或锌层变黑严重时，不得使用。

刀具工作时必须有润滑液，无润滑液时不可工作。

管螺纹连接紧固时，应根据管径选用管子钳或链条钳规格，并应符合如下要求：

- 管钳应前后双手扶持，防止滑牙脱口伤人；

- 不得套管子加长手柄操作；

- 有六角形外棱的管件应用扳手紧固，不得用管钳；

- 钳口防止沾油，并经常擦净油垢；

- 钳口或链条磨损，卡不住管件时，不得使用；

- 管件紧固后，应将外露螺纹上的填料清理干净，钢管的外露螺纹应涂防锈涂料。

螺纹连接时，根据管道用途，冷水管道填料采用细麻丝加厚白漆，也可采用聚四氟乙烯生料带。

填料缠绕时应顺螺纹紧缠3-4层，并不得使填料挤入管内，连接完毕后应将螺纹外部的填料消除消除干净。

3、镀锌钢管卡箍连接

施工方法：

①滚槽

首先，将滚轮机放置在一块宽敞平整的地方，避免机器在滚槽时不停摇摆震动而影响质量，如机器不水平，则可通过调节支脚螺丝进行调整，直到机器水平为止；

再根据管道大小制作好管道支架，要求能上下伸缩，且摆放平整，并能通过支脚螺丝调整水平，管道转动部位要安装轴承；

然后根据管道大小选用压轮，装上压轮后要检查上下压轮是否对中，如不对中要进行适当调节；根据管道大小及压制的槽深浅调整限位，使压制的沟槽深度在规定范围之内；如果压制的管道大小改变时，需重新调整限位；压制管道时要调节油压，一般压制一个沟槽按如下时间控制：

沟槽压制时间

| 规 格 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间min | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |

②开孔

首先根据机械三通（四通）尺寸，选择所需钻头尺寸，将钻头安装到开孔机上。

然后用链条将开孔机固定于钢管预定开孔位置处，启动电机转动钻头。操作手轮，将钻头缓慢向下，并适量添加开孔钻头的润滑剂（以保护钻头），完成钻头在钢管上开孔。

最后还应注意必须清理钻落金属块和开孔部位残渣，孔洞有毛刺，须用砂轮机打磨光滑。

③安装

安装必须遵循先装大口径、总管、立管、后装小口径、分管的原则，安装过程中不可跳装、分段装，必须按顺序连续安装，以免出现段与段之间连接困难和影响整体性能。.

安装密封圈：由于橡胶较大的磨擦而使密封圈较难安装，所以对密封圈进行相应的润滑，一般使用中性润滑剂（比如中性洗洁剂）对密封圈整体或只对外表面进行润滑。 把密封圈套入管道口一端，然后将另一管道口与该端管口对齐，把密封圈移到两管道口密封面处，密封圈两侧不应伸入两管道的凹槽。

安装接头：①卡箍安装：先把接头两处螺丝松开，分成两块，先后在密封圈上套上两块外壳，插入螺栓，轮流上紧螺帽，确保外壳两端进入凹槽直至上紧。②开孔式接头安装（三通、四通）：先从外壳上去掉一个螺栓，松开另一螺帽直到与螺栓端头平，将下壳旋离上壳约90度，把上壳出口部分放在管口开口处对中并与孔成一直线，再沿管端旋转下壳使上下两块合拢，而后紧固螺栓即可。

注意事项：

沟槽式连接因不会破坏管道的镀锌层，特别适合镀锌管道的安装。工程中使用的镀锌管道通常有二种，即焊接镀锌管和无缝镀锌管。焊接镀锌管（俗称白铁管），出厂时即镀好锌，镀锌质量相对较好；无缝镀锌管是采购后再进行镀锌，镀锌质量相对较差，施工时要相当注意，因为镀锌层的附着能力差的管道，压制时容量发生镀锌层开裂或脱落。同时还应注意，管道外表质量要求光滑平整，如有凸起和凹坑，在安装前一定要进行处理，否则容易发生泄露现象。管道的椭圆度和管道壁厚不均也应引起相当的重视，安装时应尽量避免由此所引起沟槽的深浅不一，在压槽时应尽量避免或予以纠正。

沟槽式连接必须使用专用部件，沟槽式连接的卡箍一般采用球墨铸铁材料，因为球墨铸铁材料不易生锈，强度高，韧性好，延伸性好，还具有较强的防震吸震性能。沟槽式连接的卡箍一般分刚性接头和柔性接头两种。刚性接头直接锁紧管道，不存在间隙，安装后不产生挠度；柔性接头的金属卡箍内缘嵌入管道时，设计成有一定的间隙，使得管道连接后允许产生一定的轴向位移和侧向偏转。沟槽式连接的密封圈为特殊的“C”型密封圈，不同的生产厂家可提供密封圈的材质不完全相同，可根据介质的性质及使用温度来选用。沟槽式连接的螺栓和螺母一般应选用高强度螺栓。

沟槽式连接的管道配件也应选用专用配件，一般生产厂家都有各种规格的配件提供，包括弯头、三通、四通、异径、法兰等。因为这些配件均在工厂内按照一定的标准制成，采购后即可与相应的管道及接头进行配合，使得安装速度和安装效果均能达到最佳水平。

沟槽式连接的安装机械主要有滚槽机及开孔机两种，滚槽机又有电动和手动之分，其中手动滚槽机加工精度差，劳动强度大，只适合于小管径管道安装及临时维修使用。

4、钢管焊接

施工方法：

(1)检验：钢管在使用前，必须先进行检验，要求管节的材料、规格、压力等级、加工质量应符合设计规定。在充分照明的条件下进行目视外观检查，内外表面不得有裂缝、折叠、轧折、离层、发纹、结疤等缺陷。

(2)切割：管道切割前应根据材质不同和直径大小选择不同的切割方式，如手工切割、机械切割、火焰切割等，但不得用电焊代替切割。当采用火焰切割时，必须将切割表面氧化物用角向磨光机磨光，保证尺寸正确和表面平整。切割的管口应平整，内壁毛刺应及时清除。切口质量应符合下列规定：切口表面应平整，无裂纹、重皮、毛刺、凹凸、缩口、熔渣、氧化铁及铁屑；切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%，且不大于3mm。

(3)坡口：管道焊接前应按设计文件和焊接工艺的要求进行坡口。管道坡口加工宜采用机械方法，也可采用等离子弧、氧乙炔等热加方法。采用热加工方法加工坡口后，应除去坡口表面的氧化皮、熔渣及影响接头质量的表面层，并将凹凸不平处打磨平整。管道坡口后应进行外观检查，坡口表面不得有裂纹、分层等缺陷。

(4)组对：焊接接头组对前，先用手工或机械方法清理其内外表面，在坡口20mm范围内不得有油漆、锈斑、氧化皮、毛刺及其它对焊接有害的物质。管道组对应采用专用的组对工装，确保管子和平直度，在距接口中心200mm处用水平尺或直尺测量，允许偏差为1mm，全长的偏差不得超过10mm。管道对接焊口的组对应做到内壁齐平，钢管内壁错边不宜超过壁厚的10%，且不大于2mm。当内壁错边超过规定或外壁错边量大于3mm时，应进行修正，如左图所示。不圆的管口进行组对前应进行整圆或修整。对口间隙应符合要求，不得用强力对正，以免引起附加应力。组对时将焊件垫置牢固，以避免在焊接过程中产生附加应力或变形。

(5)点焊：管道组对点固，要由焊接同一管子的焊工进行，点固用的焊条或焊丝应与正式焊接所用的相同，点固焊接工艺条件与正式焊接工艺条件相同，必须焊透。点固焊的点焊长度为10-15mm，高度为2-4mm，且不应超过管壁厚度的2/3。点固焊的焊肉，如发现裂纹等缺陷，要及时处理。

(6)焊接：管道焊接应根据设计所选用的管道材质、规格、工艺要求、设计压力、工作温度确定施工工艺，凡参与焊接的焊工，必须持有焊工证书。严格按规范规定要求进行焊接，焊条、焊剂使用前应按出厂说明书的规定进行烘干，在使用过程中也要保持干燥。管道焊缝位置应符合下列规定：

- 直管段上两对接焊口中心面间的距离，当公称直径大于或等于150mm时，不应小于150mm；当公称直径小于150mm时，不应小于管子外径。

- 焊缝距离弯管（不包括压制弯管）起弯点不得小于100mm，且不得小于管子外径。

- 卷管的纵向焊缝应置于易检修的位置，且不宜在底部。

- 环焊缝距支、吊架净距不应小于50mm。

- 不宜在管道焊缝及其边缘上开孔。

(7)检验：管道焊接后必须对焊缝进行外观检查，焊缝检查前，应将飞溅、焊渣清除干净。焊缝外观应成型良好，宽度以每边盖过坡口边缘2mm为宜。焊缝和热影响区表面不应有裂纹、气孔、夹渣、未熔合等缺陷，管道咬边深度不应大于0.5mm，连续咬边长度不应大于100mm，且焊缝两侧咬边总长不大于该焊缝全长的10%。焊缝表面不得低于管道表面。焊缝余高△h≤1+0.2b1,且不大于3mm。b1为焊接接头组对后坡口的最大宽度(mm)。焊接接头错边不应大于壁厚的10%，且不大于2mm。

注意事项：

钢管在使用前，必须先进行检验，要求管节的材料、规格、压力等级、加工质量应符合设计规定。

管道焊缝的设置，应便于焊接及检验，同时必须符合下列要求：

a．除采用无直管段的定型弯头外，管道焊缝的中心与弯管起弯点的距离不得小于管子外径，且不小于100mm。

b．焊缝与支、吊架边缘的净距离不应小于50mm。

c．管道两相邻焊缝中心的间距，应不小于100mm，且不小于管子外径。

碳素钢管同一焊缝允许返修次数不超过三次。

5、电缆敷设

电缆敷设前检查电缆线槽、电缆保护管，做到内壁、孔口光滑，防腐良好，弯曲处能满足电缆要求的最小弯曲半径，检查电缆的型号、电压等级、截面积是否与设计相符，有无合格证件等。电缆不得有扭拧、铠装压扁、护层断裂和表面划伤等缺陷，并进行绝缘试验，低压电缆用1KV兆欧表摇测绝缘，合格后方可使用。电缆敷设时，须专人指挥，防止电缆受到损伤或过度弯曲，垂直处按规程加强固定防止下滑损伤强度。电缆敷设应排列整齐，转弯分支处不紊乱，走向清楚，弯曲半径符合要求（聚氯乙烯绝缘电力电缆≥10D，控制电缆≥10D）。电缆敷设应符合下列要求：

a) 坐标、标高符合施工图要求，排列整齐，转弯分支处不紊乱，走向清楚；

b) 支架上敷设时应固定可靠、排列顺序正确；

c) 直埋电缆埋设深度、回填土、保护措施，以及电缆间、电缆与地下管网间的最小净距应符合施工规范。

电缆短距离搬运，一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应可按电缆缠绕方向滚动，切不可反缠绕方向滚动，以免电缆松弛。电缆盘支架的架设地点的选择，以敷设方便为原则，一般应在电缆起止点附近为宜。

水平敷设电缆时可采用人拉的方法进行敷设，垂直敷设电缆时可采用机械牵引。采用机械牵引，牵引设备为1t 卷扬机功率为4 kw。卷扬机可固定在顶层或底层。

电缆在桥架、支架上的摆放：

a）敷设前必须按电缆桥架的实际走向，结合设计施工图计算出每1根电缆的长度，按图纸内容要求对电缆进行编号、挂牌（粘贴标记），并确定敷设程序，事先将电缆敷设的排列表编制出来，以防电缆交叉和混乱。按程序敷设完1组电缆，就先预绑扎好，再整齐地放置到电缆架上，并再次绑扎处理，用扎带作“品”字形正式绑扎固定，以免电缆受过大的重力面损坏。采用逐组绑扎的方法还可避免多根电缆发生交叉、混乱等错误。

b）电缆沿桥架或线槽敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准（聚氯乙烯电力电缆/控制电缆最小弯曲半径10D）。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。

c）电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。

d）高低压电力电缆，强电/弱电控制电缆应按顺序分层配置到支架上，一般情况宜由上而下配置。

低压电缆头制作:

a）摇测接地电阻。用1KV摇表对电缆进行摇测，绝缘电阻应大于0.5MΩ。

b）包缠电缆，套电缆终端头套。剥去电缆外包绝缘层，将电缆头套下部先套入电缆，然后根据电缆头的型号尺寸，按照电缆头套长度和内径，用塑料带采用半叠法包缠电缆，最后再将电缆头套上部套上，与下部对接、套严。

c）电缆芯线接线鼻子。根据线鼻子的深度，剥去电缆芯线绝缘，并在芯线上涂上凡士林，将线芯插入接线鼻子内，用压线钳压紧接线鼻子。

d）根据不同的相位，使用黄、绿、红、黑四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。

e）将做好终端头的电缆固定在预先做好的电缆支架上，并将芯线分开。

f）根据接线端子的型号，选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上。

6、消防系统安装调试

6.1自动报警系统调试

6.1.1检查

⑴、按照《火灾自动报警系统施工及验收规范》之规定，检查所布外线是否符合各规定要求。

⑵、根据施工图纸检查所布外线数量，走向是否一致，并做好记录。

⑶、火灾探测器的底座应牢固地固定于室内顶面，探测器的报警指示灯应面对易见的方向。

⑷、配水流指示器、消火栓的输入模块，应牢固地固定在其附近。

⑸、手动报警按钮、火灾显示盘等设备应距地高度1.5m，应安装牢固、端正，不得倾斜。

⑹、火灾报警控制器的交流电源应使用消防专用电源，接地线应单独接地，接地电阻应符合设计要求。

⑺、所有设备的接线应平整，避免交叉，并应固定牢固，导线应绑扎成束。

6.1.2调试

⑴、火灾自动报警系统的调试，应在建筑物内部装修完后进行。

⑵、调试时，应先对系统的线路进行检查，对于错线、短路、开路等应进行处理纠正。测量每一回路对地绝缘应大于20MΩ。

⑶、调试时，应对各类探测器的安装布置进行检查，并根据施工图纸核对，进行回路的分配整理。

⑷、在未带任何负载情况下，对火灾报警控制器进行通电检查，应按国家标准的有关要求作下列功能检查：

a.火灾报警控制器的自检功能；

b.消音、复位功能；

c.火灾报警故障指示功能；

d.火灾优先功能；

e.报警记忆功能；

f.电源自动切换和备电自动浮充电功能；

g.备电欠压、过压指示，主电欠压指示功能；

做完上述各项功能试验后，作好记录。

⑸、主机在接外线前，应测量端子上各输出电压是否正常，各回路的电压应调整在产品规定范围之间，并作好记录。

⑹、接线后，应测量各回路的电流，并作好记录。

⑺、测试各探测器测点上的监控电流，并作好记录。

⑻、接线后，应根据设计和用户要求，进行现场编程，设置探测点地址与显示盘上的对应关系，对探测点的状态进行测试，并对火灾显示盘作报警点与显示点之间的通讯测试。

⑼、应对每一探测点作相应的喷烟、加温、放水、手动等模拟报警测试，并作好报警测试记录。

6.2联动与外控的安装调试

6.2.1检查

⑴、检查外控消防设备是否与设计相符。

⑵、外控联动系统的布线应弱电与强电分别穿管，布线对地绝缘应符合规范要求。

⑶、检查所有配套附件（信号、控制模块等）的安装接线是否正确，是否与相应的设备配套。

⑷、所有配套附件应固定牢固，接线整齐，接线两端应保护。

6.2.2调试

⑴、对联动系统的线路进行检查，对于错线，短路、开路应进行纠正处理。各回路对地绝缘电阻应符合规范要求。

⑵、各类联动外控设备应先进行通电试车，单体试车正常后方可联动试车。

⑶、主机接外线前，应测量各输出端子的电压，并作好记录。各回路电压应调整至产品规定范围之内。

⑷、接线后，测量各回路的电流，并作好记录。

⑸、接线后，根据设计和用户要求，进行现场编程，设置探测点与控制点之间的逻辑对应关系。

⑹、根据有关联动外控制的设置进行单步测试检查。

⑺、在手动状态下对各受控点进行试验。

⑻、通过火灾报警控制器的报警信号，进行自动控制试验。

⑼、做好联动调试各项有关记录。

6.3自动喷水灭火系统

6.3.1系统调试的基本条件

系统调试应在系统施工完成后进行，并要求系统的水源、电源、气源具备调试条件：消防水池、消防水箱已储备设计要求的水量；系统供电正常；消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求；喷水灭火系统管网已充满水；阀门均无泄漏；与系统配套的火灾自动报警系统处于准工作状态。

按设计要求核对消防水池或消防水箱的容积，设置高度及保证消防储水不作它用的技术措施。

按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力，并通过移动式消防水泵供水进行验证。

6.3.2消防水泵调试

以自动或手动方式启动消防水泵时，消防水泵应在5min内投入正常运行；以备用电源功换时，消防水泵应在1.5min内投入正常运行。

稳压泵调试时，模拟设计启动条件，稳压泵应立即高层启动，当达到设计压力时，稳压泵应自动停止运行。稳压泵应能随着系统压力变化而自动开启和停车，从而使系统能保持准工作状态时的正常水压。

6.3.3报警阀调试

湿式报警阀调试时，在其试水装置处放水，报警阀应及时动作；延时5-90S后，水力警铃应发出报警信号，水流指示器应输出报警电信号，压力开关接通电路报警，并启动消防水泵。

6.3.4排水装置调试

开启排水装置的主排水阀，按系统最大设计灭火水量作排水试验，并使压力达到稳定。系统排出的水应全部从室内排水系统排走，不得造成水害。

6.4联动试验

⑴采用专用测试仪表或其它方式，对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号，火灾自动报警控制器应发出声光报警信号并启动自动喷水灭火系统。

⑵启动1只喷头或以0.94-1.5L/S的流量从末端试水装置外放水，水流指示器压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。

在进行上述各项调试和联动试验时，均应及时、正确地作好各项调试、联动试验记录。

# 第十章  施工质量管理措施

1、工程质量管理目标与保证体系

1.1本工程质量管理目标

我公司积极响应××假日广场地下停车场安装工程的招标要求，确定本工程质量管理目标为：保证合格，争创优质工程。

1.2工程质量保证体系

确立了工程管理目标后，就必须配备专业技术工程管理人员，根据ISO9001质量体系的基本原则，通过必要的组织、技术保证来实现工程质量目标。为此我公司将配备施工经验丰富、技术素质高的管理人员，充实各级技术管理岗位，其保证体系及运行网络如下图。

××假日广场地下停车场安装工程

质 量 保 证 网 络

2、质量保证措施

2.1通过贯彻ISO9001质量标准保证质量目标的实现

我公司已通过ISO9001质量体系认证。公司质量体系的有效运行，保证了公司承建的各项工程满足合同规定和质量要求。ISO9001质量体系在本工程中的管理控制要点如下表所示：

××假日广场地下停车场安装工程

施工质量管理控制要点表

| 执行程序 | 质量控制项目 | 控制要点 | 责任岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量策划程序 （ZA/QB-4.2-02） | 施工组织设计编制、审核 | 应包括组织机构、进度表、施工方法和技术管理措施、质量管理措施、现场管理措施、安全管理措施等内容，满足招标文件和工程设计要求 | 项目部技术负责人 |
|  | 施工组织设计批准 | 施工组织设计经批准后执行 | 总经理 |
|  | 组织实施 | 对项目部相关人员进行技术交底，项目部认真组织实施 | 项目部经理 |
| 采购管理程序 （ZA/QB-4.5-05） | 采购计划的报审 | 根据工料分析编制采购计划，确定材料标准、规格型号、数量等，并报批 | 供应科 材料员 |
|  | 确定合格供应商 | 根据合格供应商目录，选择供应商 | 供应科 材料员 |
|  | 采购实施 | 按采购计划进行采购 | 供应科 采购员 |
|  | 进货检验、标识 | 对材料进行检验、验证，按规定做好标识 | 分公司质安员仓库保管员 |
|  | 材料入库，建立台账，贮存保管 | 台帐、标识、实物与质量证明文件一致，并有适宜的条件按要求进行贮存保管 | 仓库保管员 |
| 顾客提供产品的控制程序 （ZA/QB-4.7-08） | 现场检验 | 验证材料的质量证明文件，检验、核查材料的符合性 | 项目部质量员 |
|  | 验收交接 | 验收各方在《现场复验记录》上签字，办理交接手续 | 项目部质量员 |
|  | 标识、保管 | 材料标识、保管条件符合要求，并在质量记录上作好“顾”字标识 | 项目部材料员 |

××假日广场地下停车场安装工程

施工质量管理控制要点表

(续前表)

| 执行程序 | 质量控制项目 | 控制要点 | 责任岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程控制程序 （ZA/QB-4.9-10） | 施工准备 | 按规定做好图纸会审，实施技术交底，对进场员工进行安全、质量、技术培训，按计划做好施工机具、材料的进场 | 项目部经理 |
|  | 进度控制 | 严格按《施工进度计划》组织施工 | 项目部经理 |
|  | 人员控制 | 做好现场所需各类人员的配备和培训，特殊工种持证上岗 | 人事科 |
|  | 材料控制 | 只有合格的材料才能进入现场施工 | 项目部质量员 |
|  | 设备控制 | 对设备按规定进行维护保养，不违章作业 | 设备员 |
|  | 工艺控制 | 保证使用有效版本的管理文件、技术文件和施工图纸，做好图纸会审，技术交底和技术复核工作 | 项目部工程师 |
|  | 质量控制 | 每道施工工序均须有合格证据，按规定控制关键工序和特殊过程 | 项目部工程师 |
|  | 安全施工与现场文明控制 | 根据行业主管部门的规定及顾客要求，做好安全施工、文明施工 | 项目部经理 |
| 检验和试验程序 (ZA/QB-4.10-13） | 进货检验和试验 | 所有进入施工的原材料必须以检验和试验，确认合格后方可投入使用 | 质量员 |
|  | 过程检验和试验 | 及时按标准对分项、分部工程进行质量检验和评定，按专业规范要求进行各项试验，并经业主、监理确认 | 质量员 |

××假日广场地下停车场安装工程

施工质量管理控制要点表

(续前表)

| 执行程序 | 质量控制项目 | 控制要点 | 责任岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验和试验程序 (ZA/QB-4.10-13） | 最终检验和试验 | 最终检验和试验必须在规定条件具备时才进行，由规定各方参加，并签字确认 | 项目部经理 |
|  | 检验和试验记录 | 记录应及时、真实、准确和规范，并按规定保存 | 质量员 |
| 不合格品的控制程序 (ZA/QB-4.13-16) | 不合格品的控制 | 按规定做好不合格品的标识、隔离、评审和处理，并作好记录 | 项目部经理 质安科 |
| 搬运、贮存、包装、防护和交付程序 (ZA/QB-4.15-19) | 搬运 | 搬运方法要适宜，特殊物资搬运要按作业指导书进行 | 材料员 |
|  | 贮存 | 材料的贮存条件应符合要求，防止损坏变质 | 材料员 |
|  | 防护 | 做好工序产品的防护 | 施工班组 |
|  | 交付 | 按规定进行竣工验收，办理工程正式竣工交付手续 | 项目部经理 |
| 执行程序 | 质量控制项目 | 控制要点 人防：密闭等 管道：平整度 严密性等 电气：接地 耐压等 暖通：气密性 风量等 设备：平整度 运转可靠性 操作灵活等 | 项目部 质量员 |
| 质量记录的控制程序 (ZA/QB-4.16-20) | 质量记录的控制 | 按公司规定，做好质量记录的分类、收集、归档和保管 | 质量员 |
| 服务程序 (ZA/QB-4.19-23) | 服务 | 按合同要求组织服务，服务人员素质好，行为规范，服务有记录 | 经营科 |

主要要素控制详细操作说明：

2.1.1、进货检验

（1）对所有的施工用材料、设备及零星物资外加工产品，均由质量员按《进货检验规程》进行检验，并填写《进货检验记录单》。对不符合验收要求的物资进行标识记录，由采购员通知分供方进行处理。

（2）顾客提供的施工安装产品（材料、设备）由项目部质量员、项目工程师、专业技术负责人会同业主代表、监理按照施工图纸和国家规范、标准的要求进行检验，验证其品名、规格、型号、数量、合格证书，检验产品质量。检验后由上述各方在《现场复验记录》上签字并办理交接手续。若客供产品不合格时应进行标识记录并立即与顾客取得联系以使问题得到解决。

2.1.2、施工过程检验

项目部质量员应按国家和行业的各项验收标准对施工过程进行检验和记录，认真填写《工程质量检验评定资料》（行业专用）和《安装施工质量记录》。

分部工程/分项工程/检验批的质量检验和评定按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的有关规定进行。

2.1.3、最终完工检验

单位工程质量最终检验和评定由公司质安科组织有关部门和人员组成评定小组进行。评定小组按国家和行业的各项验收标准，进行外观检测和等级评定，并填写《单位工程综合评定表》、《质量保证资料核查表》、《单位工程观感质量评定表》。

项目的竣工验收，由建设单位按照国家规定组织有关方进行，验收后填写《单位工程竣工验收证明书》。

2.1.4、施工不合格的处理

（1）施工过程中：发现的不合格由项目部质量员立即对不合格进行标识记录，并通知分公司经理，若发现重大不合格，还应同时上报质安科。

（2）对不影响工程安全、质量、进度的不合格，由质安科开具《整改通知单》，由不合格的产生部门执行。

（3）对影响工程安全、质量、进度的重大不合格，由质安科会同总工室进行评审，提出处理意见，并报告总经理，发出《施工作业不合格单》。

（4）所有的返工返修作业应按规定由质安科或质量员重新检验并作好记录，重大不合格返工返修后，须经质安科检验。

2.2组建QC小组进行技术攻关

在施工班组建立QC活动小组，运用PDCA循环解决施工现场出现的质量问题，提高职工的整体质量意识，推行全面质量管理。

QC小组的活动的宗旨：提高职工素质，激发职工的积极性和创造性；改进质量，降低消耗，提高经济效益；建立文明的、心情舒畅的生产、服务、工作现场。

QC小组组长的要求：是推行全面质量管理的热心人；业务知识丰富；具有一定的组织能力。

QC小组成员的要求：应根据QC小组活动计划按时参加活动，在活动中积极发挥自己的聪明才智和特长；按时完成小组分配的任务；QC小组的成员不仅应不满足于当好本QC小组的组员，而且应成为企业中不断改进的积极分子。

QC小组的人数：一般以3~10人为宜。

QC小组活动的程序：遵循PDCA循环；以事实为依据，用数据说话；应用统计方法。QC小组活动的具体程序如下图所示：

QC小组活动的具体程序

本工程拟开展的QC小组活动课题：

- 提高螺纹连接管道的连接质量

- 提高电气预埋管道的穿通率

2.3质量保证措施

本工程将严格推行工程质量保证体系的控制和管理，并严格按以下规范和标准执行及检查。

施工中执行的规范、规程及标准包括但不限于：

3.1《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2001）

3.2《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

3.3《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

3.4《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）

3.5《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235－1997）

3.6《自动化仪表工程施工及验收规范》（GB50093-2002）

3.7《工程建设安装工程起重施工规范》（HG20201-2000）

3.8《人民防空工程施工及验收规范》（GB50134-2004）

3.9《电气装置安装工程盘柜二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-1992）

3.10《现场设备工业管道焊接施工及验收规范》（GB50236－1998）

3.11《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-1998）

3.12《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-1998）

3.13《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166－1992）

3.14《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261－2001）

3.15《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》（DB32－1999）

3.16《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-1999）

3.17《建筑工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-1993）

3.18《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-1988）

3.19《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-1986）

3.20《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-1991）

3.21《全国通用给水、排水标准图集》S3

3.22本公司制订的《程序文件》、《质量手册》

( 注：上述规范、规程及标准若被修订，则以颁布实施的最新版本为准。)

2.3.1质量保证管理措施

明确项目经理部各级管理人员的岗位责任制，层层把关。牢固树立“百年大计、质量第一”的思想，确保工程质量目标的实现。

本工程对施工全过程实行工序质量预控，将质量问题解决在施工过程中，坚持跟踪检查，提高施工一次成优率，以工序质量保证最终工程质量，对每一个分项工程将按照质检点控制图进行分级检查。

以工艺质量确保工程质量，最大限度的提高机械化施工工艺，减少手工操作。

严格执行图纸交底及技术交底制度，未经图纸会审及技术交底，任何人不许开工。

严格实行“三检制”，自检、互检、专检逐层检验，责任到人，严格按质保体系的检查点及检查表格规定的内容，认真检查填写，经检查上道工序不合格者，未经整改下道工序不许施工。

坚持质量一票否决权，定期召开工程质量分析会，在劳务作业层开展质量创优竞赛活动，设立活动红旗，按月进行评比，并与班组的经济收入挂钩。

加大工厂预制化力度，配备全套加工机械，实行工厂化、预制化、标准化生产，加工后经检查合格，运往施工现场进行安装，确保系统工程的质量。

加强材料采购供应的管理，对于所供的任何材料零部件等都必须具有产品合格证书或质量保证书，并按规范要求进行抽样检查，经检验合格后方可使用，对采购三无产品者，一经发现，将按有关规定进行严肃处理。

2.3.2施工前准备阶段的质量控制

加强对职工的质量意识教育，加强职工对规程规范的学习。

施工组织设计、图纸会审和技术交底控制。施工前，项目经理组织有关人员参加由业主主持召开的图纸会审会议，并主持编制施工组织设计，报监理审批。各专业施工员根据经监理批准的施工组织设计、图纸会审记要以及规程、规范，编写各专业技术交底，报技术负责人批准后方可下达班组，班组必须严格按照施工图纸及技术交底进行施工。

材料设备的质量检验。项目部根据施工总进度排出材料设备计划报业  主、监理。主要设备材料由业主负责采购。在采购中，项目部参与业主组织的对供货商的考察，并提出建议供业主参考。材料设备进场时，项目部材料负责人组织有关人员按照物资验收检查办法对物资的名称、规格、数量及质量进行检查，并核查材料设备的合格证、质保书等有关资料，进口设备材料还应有商检报告。质检员负责监督主要物资的检验和复试工作及不合格物资的确认。物资经项目部检验后，填写报验单，报监理检验，监理检验认可后方可接受。

2.3.3施工过程中的质量控制

要求施工班组严格按照图纸、技术交底规定进行施工，不得随意变更作业方法；对收到的变更通知单，施工员要对班组就变更部分进行变更交底；施工员、质检员严格按规定的检验项目对施工过程进行控制、检查，并加强施工过程中的跟踪检查及巡检；实行“自检”“专检”“交接检”制度，上道工序未经检验不得转入下道工序施工。

2.3.4施工过程所形成产品的质量控制

分部工程完成后，项目部先对其进行自检，再报公司检验，确认合格后，再向业主、监理提交“中间交工证明书”，请业主、监理检查确认。

工程完工时，由施工员对各自专业实施的最终试验项目编制试验方案，该方案应交项目总工批准后实施。最终试验结束后，由项目部实施完工后的检验，检验合格后再由公司质管处实施最终检验，并经工程部检查认可，方可向总包、业主、监理提出竣工验收申请，由业主组织竣工验收，并向业主提交竣工资料。

2.3.5观感质量控制

⑴机电设备安装观感差的形成原因

①机电工程项目部施工管理不到位，工程观感质量意识淡漠，片面认为机电设备安装后能可靠地运行，达到使用功能即可，与建筑物档次标准关系不大。

②机电工程项目部没有明确专（兼）职测量管理人员，在机电工程施工过程中，无人对土建提供的测量基准线（标高线、轴线）进行跟踪校核。

③成品保护措施不到位，造成机电产品表面产生划痕、斑点、裂缝等现象。

⑵机电设备安装观感差的预防措施

①加强全员质量意识教育

项目经理部应正确处理工程质量、工期、成本三者关系，使全体施工人员清楚地认识到，质量是企业生存发展的生命线。在强手如林、竞争激烈的建筑市场中，建筑品牌效应十分重要。因此，项目部管理人员要分工明确，各司其职抓好产品质量。同时应配备（或者兼职）一名测量技术人员。测量技术人员专门校核土建提供的机电安装基准线、轴线是否正确，并依此基准放出具体机电产品安装的基准线。质检员在施工过程中，应随时检查所安装的设备和管线是否符合图纸要求。当然，制定严厉的工程质量奖惩制度也是很必要的。

②保持标高线、轴线在施工全过程中的连续性。按工程的习惯做法，土建结构完成后，土建总包应引出标高线和轴线提供给机电安装施工；机电设备与管线毛坯完成后应反移交给土建墙体粉刷、油漆或初装修；完成后再引出标高线和轴线交精装修及机电设备、电气产品安装。由于前后两次基准线引入的误差积累，经常造成标高线和轴线误差加大，甚至失去基准线的作用，造成机电管线预埋的尺寸有较大的误差，影响机电产品安装的观感质量。要消除这种现象，就是要保持标高线、轴线在工程施工中的连续性，使土建、机电安装、装修三家共用一条标高线和轴线。具体办法是，在土建进行墙体粉刷时，每层、每个房间在标高线和轴线位置处至少保留一处（面积约5cm2）可见原始线，保留到最后一块表面装修材料贴完为止。

③制定切实可行的成品保护措施

施工人员在安装卫生洁具、五金配件、开关、插座面板等机电产品时，要戴白手套，用专用工具仔细安装，切勿破坏机电产品的表面。机电产品安装完成后，要因地制宜制定切实可行的成品保护措施，组织专门成品保护队伍加强巡视，保证已安装完的机电产品完好如初地交给业主。

2.3.6质量保证材料管理措施

材料设备的采购，必须选择其产品质量符合标准，能够满足合同规定的质量要求的供应商，必要时对供应商进行考察、检验。

所有材料、设备必须有质量合格证书或质保书，并由项目材料负责人、专业监理签字后，方可用于工程上，对所采购的材料、设备按标准进行验证，验收其产品是否符合规定要求；严禁使用不合格产品，确保材料设备对工程的优良性能。

加强出入库手续管理，认真、及时、严肃的接收与工程有关的所有物资。材料部门在入库验收后，填写好收料单，记帐立卡，并进行材质标记，分类堆放，不准混放。

设置合理的材料库房及堆放场地，严禁露天堆放材料。

材料管理人员应具有高度的责任心，对于精密材料和设备要明确专人负责。

2.3.7文件和资料的质量控制：

项目部档案管理由专人负责，负责内外文件的签发，接收工作，以及工程资料管理。

对业主发来的施工图纸，资料员进行登记，根据各个专业进行发放并做好发放记录；对设计院及业主出具的图纸更改通知单，进行统一编号登记，留存一份其它发给各专业施工员并做好发放记录。

工程技术人员填写的资料必须真实，及时、书写工整，必须与工程进度同步。工程竣工后，工程技术人员必须在规定的时间内将合格的工程资料移交给资料员，由资料员整理后在合同约定的时间内移交业主。

所有技术文件的签发，必须经过严格的审核后才能签发，即填表人→项目专业工程师→项目技术负责人。

接收上级文件，必须经过项目经理过目，项目技术负责人审批后方可发给有关人员执行。

工程资料的填写应与工程进度同步进行，并按表格规定，由各专业施工员会同有关人员会签后，交档案室存档。

项目部的资料员在工程资料移交业主后，还必须整理一套施工资料(原件)交公司质量部。

所有工程技术资料实行计算机管理，保证工程资料的完整性。

2.3.8质量保证技术措施

质量保证技术措施除按国家现行的有关施工验收规范严格施工外，应重点从以下几方面采取措施。

⑴管道安装工程

钢管安装必须严格控制焊接质量，对焊接的要求详见下面第2点焊接工程。

法兰连接的管口，必须严把法兰加工质量关，要采用专用“胎具”保证管口与法兰的垂直。

管道防止堵塞，安装前应用压缩空气或棉纱进行清扫，安装时，应防止杂物进入管内，安装后及每天工作结束后，都应将所有管口进行封堵。

各类管道支架均布置合理，美观整齐，位置正确，安装牢固，严禁采用气割割眼。

⑵焊接工程

焊条必须严格按焊条说明书中规定的湿度和保温时间进行烘干，并做好记录。

焊接工作，必须持证上岗，并进行焊前试件检查后方可进行焊接工作。

严格按规范规定进行焊接工艺评定，焊接工艺确定后，所有施焊人员均需遵照执行。

焊接质量检查采用自检、互检、专职质检人员的巡检以及公司质量部门的抽检方式进行。

焊接方式必须连续进行，严禁一道焊口未焊完而停止工作，以免焊口产生裂纹。

焊接工作结束后，应将焊口清除干净，并将焊接区域部分用电动钢丝刷处理干净。

⑶电气安装工程

电气设备安装前，应根据图纸及业主要求规格、型号的核对工作。

做好结构配合预埋工作，做到无遗漏、无差错，隐蔽验收及时填写。

所有用电设备、箱、柜、盘如需开孔，均应  按规定采用液压开孔器进行，管子与之连接后应用管根母固定。

电管的切割，严禁采用电、气焊切割，管子切割后，应用扁锉打磨光滑后才可使用。

电气系统的跨接接地，均应严格按规范规定进行，跨接接地施工完，应即时补刷防锈漆。

电缆敷设分先后顺序，整齐排列，避免重叠交叉，保证足够的弯曲半径，并考虑足够的余量，电缆敷设后应及时编号和挂记号牌。

电线颜色的选用必须符合规范要求。

⑷设备安装工程

设备安装除按规范进行外，还应按设备安装说明书进行。

设备进场后，安装前应会同有关各方进行设备开箱检查，并做好详细记录。

⑸防腐工程

涂漆应均匀、饱满，不得有凝块、起泡现象。

外表平整美观。

3、质量通病防治

3.1电线管敷设不符合要求

3.1.1现象

（1）电缆管多层重叠，有些地方高出钢筋的面筋。

（2）电线管2根或2根以上并排紧贴。

（3）电线管埋墙深度太浅，甚至埋在墙体外的粉层中。管子出现死弯、扁折、凹痕现象。

（4）电线管进入配电箱，管口在箱内不顺填，露出太长；管口不平整、长短不一；管口不用保护圈；未紧锁固定。

（5）预埋PVC电线管时不是用塞头堵塞管日，而是用钳夹扁拗弯管口。

3.1.2原因分析

（1）施工人员对有关规范不熟悉，工作态度马虎，贪图方便，不按规定执行。施工管理员管理不到位。

（2）、建筑设计布置和电气专业配合不够，造成多条线管通过同一狭窄的平面。

3.1.3预防措施

（1）加强对现场施工人员施工过程的质量控制，对工人进行针对性的培训工作；管理人员要熟悉有关规范，从严管理。

（2）电线管多层重叠建议最好采用吊顶内敷设的方式，电气专业施工人员布管时应尽量减少同一点处线管的重叠层数。

（3）电线层不能并排紧贴，如施工中很难明显分开，可用小水泥块将其隔开。

（4）电线管埋入砖墙内，离其表面的距离不应小子15mm，管道敷设要"横平竖直"。

（5）电线管的弯曲半径（暗埋）不应小于管子外径的10倍，管子弯曲要用弯管机或拗捧使弯曲处平整光滑，不出现扁折、凹痕等现象。

（6）电线管进入配电箱要平整，露出长度为3-5mm，管口要用护套并锁紧箱壳。进入落地式配电箱的电线管，管口宜高出配电箱基础面50-80mm。

（7）预埋PVC电线管时，禁止用钳将管口夹扁、拗弯，应用符合管径的PVC塞头封盖管口，并用胶布绑扎牢固。

3.2导线的接线、连接质量和色标不符合要求

3.2.1现象

（l）多股导线不采用铜接头，直接做成"羊眼圈"状，但又不搪锡。

（2）与开关、插座、配电箱的接线端于连接时，一个端子上接几根导线。

（3）、线头裸露、导线排列不整齐，没有捆绑包扎。

（4）、导线的三相、零线（N线）、接地保护线（PE线）色标不一致，或者混淆。

3.2.2原因分析

（l）施工人员未熟练掌握导线的接线工艺和技术。

（2）材料采购员没有按照要求备足施工所需的各种导线颜色及数量，或者施工管理人员为了节省材料而混用。

3.2.3预防措施

（l）加强施工人员对规范的学习和技能的培训工作。

（2）多股导线的连接，应用镀锌铜接头压接，尽量不要做"羊眼圈"状，如做，则应均匀搪锡。

（3）在接线柱和接线端子上的导线连接只宜1根，如需接两根，中间需加平垫片；不允许3根以上的连接。

（4）导线编排要横平竖直，剥线头时应保持各线头长度一致，导线插入接线端子后不应有导体裸露；铜接头与导线连接处要用与导线相同颜色的绝缘胶布包扎。

（5）材料采购人员一定要按现场需要配足各种颜色的导线。

（6）施工人员应清楚分清相线、零线（N线）、接地保护线（PE线）的作用与色标的区分，即A相-黄色，B相-绿色，C相-红色；单相时一般宜用红色；零线（N线）应用浅蓝色或蓝色；接地保护线（PE线）必须用黄绿双色导线。

3.3配电箱的安装、配线不符合要求

3.3.1现象

（l）箱体与墙体有缝隙，箱体不平直。

（2）箱体内的沙浆、杂物未清理干净。

（3）箱壳的开孔不符合要求，特别是用电焊或气焊开孔，严重破坏箱体的油漆保护层，破坏箱体的美观。

（4）落地的动力箱接地不明显（做在箱底下，不易发现），重复接地导线截面不够。箱体内线头裸露，布线不整齐，导线不留余量。

3.3.2原因分析

（l）安装箱体时与土建配合不够，土建补缝不饱满，箱体安装时没有用水准权校水平。

（2）认真将箱内的沙浆杂物清理干净。

（3）箱体的"敲落孔"开孔与进线管不匹配时，必须用机械开孔或送回生产厂家要求重新加工，或订货时严格标定尺寸，按尺寸生产。

（4）加强检查督促，增强施工人员的责任心。

（5）透切理解验收部门关于接地的有关规定。根据供电部门和市质检总站的要求，动力箱的箱体接地占和导线必须明确显露出来，不能在箱底下焊接或接线。接地的导线按规范当装置的相线截面S≤16mm2时，接地线最小截面为S；当16〈S≤35mm2时，接地线的最小截面为16mm2；当S〉35mm2时，接地线的最小截面为S／2。

（6）箱体内的线头要统一，不能裸露，布线要整齐美观，绑扎固定，导线要留有一定的余量，一般在箱体内要有10-5Cm的余量。

3.4开关、插座的盒和面板的安装、接线不符合要求。

3.4.1现象

（1）线盒预埋太深，标高不一；面板与墙体间有缝隙，面板有胶漆污染，不平直。

（2）线盒留有沙浆杂物。

（3）开关、插座的相线、零线、PE保护线有串接现象。

（4）开关、插座的导线线头裸露，固定螺栓松动，盒内导线余量不足。

3.4.2原因分析

（1）预埋线盒时没有牢靠固定，模板胀模，安装时坐标不准确。

（2）施工人员责任心不强，对电器的使用安全重要性认识不足，贪图方便。

（3）存在不合理的节省材料思想。

3.4.3预防措施

（1）与土建专业密切配合，准确牢靠固定线盒；当预埋的线盒过深时，应加装一个线盒。安装面板时要横平竖直，应用水平仪调校水平，保证安装高度的统一。另外，安装面板后要饱满补缝，不允许留有缝隙，做好面板的清洁保护。

（2）加强管理监督，确保开关、插座中的相线、零线、PE保护线不能串接，先清理干净盒内的砂浆。

（3）剥线时固定尺寸，保证线头整齐统一，安装后线头不裸露；同时为了牢固压紧导线，单芯线在插入线孔时应拗成双股，用螺丝项紧、拧紧。

（4）开关、插座盒内的导线应留有一定的余量，一般以100-150mm为宜；要坚决杜绝不合理的省料贪头。

3.5灯具安装不符合要求。

3.5.1现象

（l）、灯位安装偏位，不在中心点上。

（2）、成排灯具的水平度、直线度偏差较大。

3.5.2原因分析

（l）预埋灯盒时位置不对，有偏差，安装灯具时没有采取补救措施。

（2）施工人员责任心不强，对现行的施工及验收规范、质量检验评定标准不熟悉。

（3）采购员购买灯具时贪图使宣，罔顾质量；

3.5.3预防措施

（l）安装灯具前，应认真找准中心点，及时纠正偏差。

（2）按规范要法语，成排灯具安装的偏差不应大于5mm，因此，在施工中需要拉线定位，使灯具在纵向、横向、斜向以及主同低水平均为一直线。

（3）日光灯的吊链应相互平直，不得出现八字型，导线引下应与吊链编叉在一起。

（4）施工人员、采购人员要认真执行国家和地方的有关规范。

3.6电缆安装不符合要求。

3.6.1现象

（l）电缆安装后没有统一挂牌，电缆在电缆沟、桥架中敷设杂乱。

（2）在竖井中，电缆孔堵封不严密；垂直固定电缆的支架太小，太软，向下倾斜。

（3）电缆穿过进户管后没有封堵严密。

（4）接线端子（线耳）过大或过小，壁太薄，压接头时破裂。

3.6.2原因分析

（1）电缆敷设时没有考虑周到、协调好，只求自己能通过即可。

（2）与土建单位在封堵强电竖井时没有协调好，施工人员不掌握封堵的技术。

（3）材料不及格，采购人员不按照标准购买电缆固定支架和接线端于（线耳）。

（4）建筑专业留给电气专业做强电竖井的面积太小，造成强电竖井布置困难。

3.6.3预防措施

（1）电缆施工时要综合考虑，将大小电缆分别排好走向和位置，安装完毕后统一用防潮防腐纸牌挂牌，注明各式各样条电缆的线路编号、型号、规格和起讫点。挂牌位置为：电缆终端头、拐弯处、夹层内，竖井的两端，电缆沟的人手工艺孔等。

（2）用麻丝和沥青混合物堵封竖井电缆通过的洞口，有室外进户管到地下室时，管口要作防水处理，这些工作需要和土建专业密切配合。堵封后清理干净现场。

（3）采购间购买电缆圆定支架、接线端子（线耳）等材料时，要按照规范购买。在压接头时，准确选用相对应的油压钳和对应的套件。

3.7消防系统的探头安装不符合要求

3.7.1现象

（1）探头安装松动、与墙、板、吊顶间有缝隙。

（2）探头与灯具挨得太近，灯具的热量影响探头的灵敏度。

3.7.2原因分析

（1）施工人员在安装探头底座时没有认真找平、固定。

（2）安装平面窄小，预埋管盒时没有注意将探头与灯具的距离拉平。

3.7.3预防措施

（1）增强施工人员的责任心，底座安装时一定要与极、墙面找平，安装探头时注意拧紧。

（2）在预埋线盒时就应使之与灯具保持不小子50Cm的距离（灯具保证在中心位置上）。

3.8管道螺纹接口渗漏

3.8.1现象

管道通入介质后，螺纹连接处有返潮、滴漏现象，严重影响使用。

3.9.2原因分析

（1）螺纹加工不符合规定，有断丝现象，造成螺纹处渗漏。

（2）安装螺纹接头时，拧的松紧度不合适，有时由于使用的填料不符合规定或老化、脱落，也能造成螺纹处渗漏。

（3）管道安装后，没有认真进行严密性水压试验，管子裂纹、零件上的砂眼以及接口处渗漏没有及时发现并处理。

（4）管道支架距离或安装的不合适，管道安装后受力不均匀，造成丝头断裂。

3.8.3预防措施

（1）螺纹加工时，无论是用套丝、车丝机床加工或手工套丝板牙加工，应严格按标准进行，要求螺纹端正、光滑、无毛刺、不断丝、不乱扣等。

（2）管螺纹加工后，可以用手拧入2~3扣，再紧就需要用管子钳继续上紧，最后螺纹留出距连接件处1~2扣。在进行管螺纹连接时，选用的管钳要合适，用大规格的管钳上小口径的管件，会因用力过大使管件损坏，反之因用力不够而上不紧。上配件时，不仅要求上紧，还需考虑配件的位置和方向，不允许因拧过头而用倒扣的方法进行找正。

（3）管道安装完毕，要严格按照施工验收规范的要求进行严密性试验或强度试验，认真检查管道及接头有无裂纹、砂眼等缺陷，丝头是否完好。

（4）管道支、吊架距离要符合设计规定，安装要牢固。

3.9管道支架选用不当

3.9.1现象

管道投入使用后，由于支架选择不当，造成支架不起作用，使管道变形甚至损坏，严重影响使用。

3.9.2原因分析

在普通管道施工中，一般较大的管道（如室外管网）在施工图中都设计有管道支架形式、距离等，而在一般室内管道系统的支架一般在施工图中不反映，这就要在施工中根据施工验收规范自行决定，因此，往往由于支架形式选择不当，安装后影响使用。

3.9.3预防措施

在管道进行安装时，如果需要在施工现场决定支架形式，应按下列原则选取：

（1）管道不允许有任何位移的部位，应设置固定支架，固定支架要牢固地固定在可靠的结构上。

（2）在管道无垂直位移或垂直位移很小的地方，可装设活动支架或刚性支架。

（3）在水平管道上，只允许在管道单向水平位移的部位或补偿器两侧适当位置，装设导向支架。

（4）在管道具有垂直位移的部位，应装设弹簧支架。

3.10管道立管甩口不准

3.10.1现象

由于干管甩管不准，不能满足管道继续安装对座标和标高的要求。

3.10.2原因分析

（1）管道安装后，由于固定不牢，在其他工种施工时受到碰撞或挤压而移位，造成座标或标高发生偏差。

（2）由于土建施工时，建筑结构或装修部分偏差较大，造成管道预留甩口位置不适。

（3）做设计或施工中，对管道系统的整体布局考虑不周，造成预留甩口位置不当。

（4）由于管道中管件的制作偏差（如零件螺纹偏差）过大，造成预留甩口位置不当。

3.10.3预防措施

（1）管道接设计的座标或标高安装后，必须将管道固定牢固，以防位移。

（2）管道安装前，注意土建施工中有关尺寸的变动，发现问题，及时同土建单位商量，协同土建做好保护管道的措施。

（3）在管道安装前，应仔细审查图纸，并会同土建工种，共同编制交叉施工方案，对于管道的安装位置，要周密考虑，详细计算，认真定位。

（4）对于干管上甩口用的管件，应预先进行选择试装，以防装上后，造成甩口位置不准，同时加强材料采购质量。

# 第十一章  工程信息化及工程资料管理

1、工程信息化管理

工程建设市场一向是“僧多粥少”，竞争非常激烈。随着中国加入WTO，国外的工程建设承包商也逐步进入中国市场，这无疑将会加剧市场竞争的局面。面对这种情况，中国的施工企业应该不断地探索采用信息化提高自身竞争力的途径。

传统的项目管理以经验、技术为导向，而在网络技术快速发展、知识成为企业核心竞争力的今天，项目管理更有了新的发展。人们把先进的管理理念与科学严谨的项目管理方法有机结合，既发挥了项目管理方法上的优势，又为传统的项目管理插上了知识管理的翅膀。

现代工程承包、施工内容非常丰富、涉及面广、建设周期长，再加上经济环境的错综复杂，使工程建设企业面临着潜在的风险。因此，如何用飞速发展的计算机信息技术来改善落后的局面，已经是企业刻不容缓的工作。

2.1工程信息化管理系统

管理信息系统是一个一体化系统或集成系统，它进行的信息管理是从总体出发，全面考虑，保证各种职能部门共享数据，减少数据的冗余度，保证数据的兼容性和一致性。信息依靠管理系统实现收集、分析、应用、共享；只有集中统一化，才能成为企业的可用资源；管理信息系统不只是计算机的应用，计算机只是工具，是硬件；关键是靠各类管理软件的支持。管理信息系统也不是“计算机辅助企业管理”，它是企业的神经系统，是一个人机系统，是每个企业不能没有的分析决策系统。其重要职能是实现企业管理的信息化、规范化、流程化、现代化。

2.1.1硬件

电脑2台  打印机1台  传真机1台  数码相机1台  扫描仪1台

2.1.2软件

办公管理软件采用Micosoft office办公软件。

项目成本管理采用项目成本管理系统EPCCS V1.0J

图纸深化软件采用Auto-desk的ACAD软件。

2.2采用计算机信息管理系统的优点

⑴提高计划准确度：一个项目要使用的人、材、机多达上千种，单纯依靠人工和经验无法精确地做出计划。

⑵提高记录完整及信息利用率：在现场发生的所有工作都要有记载，手工方式容易导致混乱，查找和统计分析困难。

⑶加强职能部门之间沟通:每一项业务都会制约影响其它业务，通过计算机信息管理系统可为承担每一项业务的职能部门之间建立高效快速的沟通渠道。

⑷有利于决策的及时调整：以往依靠手工来根据实际情况及时进行调整工程项目的进度计划相当困难，运用现代化的计算机信息管理系统可以及时进行调整。

⑸提高成本监控力度：克服由于不能尽早及时地搜集生产中的各种信息并进行分析，因而不能对生产成本进行有效的控制。

⑹对项目进行准确的成本核算和成本分析：克服由于数据记录不完整，统计不及时，很难做出准确的成本核算和成本分析。

2、文件和资料管理

2.1文件和资料

施工图纸、设计变更、施工组织设计、施工技术交底、施工规范、操作规程等技术资料。

开工报告、工程质量自检表、图纸会审记录、设备开箱记录、测验绝缘电阻记录、测验接地电阻记录、水压试验记录、管道冲洗记录、隐蔽工程验收单、分项工程验收单、设备试运行记录、竣工验收单等施工记录及工程验评资料。

施工日记：施工日记是反映整个工程详细施工过程的备忘录，内容包括：当天日期、天气、施工内容、施工人数、材料使用、工作进度、施工现场状况及有关工程的事项。

设备及材料合格证说明书、样本等。

工程照片：反映工程中关键及代表性的施工过程，例如试压检验、隐蔽验收等。

2.2文件和资料管理制度

项目部档案管理由专人负责，负责内外文件的签发，接收工作，以及工程资料管理。

对业主发来的施工图纸，资料员进行登记，根据各个专业进行发放并做好发放记录；对设计院及业主出具的图纸更改通知单，进行统一编号登记，留存一份其它发给各专业施工员并做好发放记录。

工程技术人员填写的资料必须真实，及时、书写工整，必须与工程进度同步。工程竣工后，工程技术人员必须在规定的时间内将合格的工程资料移交给资料员，由资料员整理后在合同约定的时间内移交业主。

所有技术文件的签发，必须经过严格的审核后才能签发，即填表人→项目专业工程师→项目技术负责人。

接收上级文件，必须经过项目经理过目，项目技术负责人审批后方可发给有关人员执行。

工程资料的填写应与工程进度同步进行，并按表格规定，由各专业施工员会同有关人员会签后，交档案室存档。

项目部的资料员在工程资料移交业主后，还必须整理一套施工资料(原件)交公司质量部。

所有工程技术资料实行计算机管理，保证工程资料的完整性。

工程完工后将所有与工程有关的电子文件资料(包括竣工图、工程照片、文字资料等)分类后刻录成光盘作为竣工资料交给甲方。

# 第十二章  施工进度计划及进度管理

1、施工工期目标

招标总工期要求：安装工程招标工期270天。

本工程工期目标：我公司认真分析了招标书的全部内容，以及业主提供的施工图。根据施工图所反映的实物工程量，本着紧密配合、立体交叉、流水作业的施工方法，确定投标工期为270天，计划开工日期2005年4月20日开工，竣工日期2005年1月14日完工。

2、施工进度计划

根据招标书的工期要求，结合安装在土建各施工阶段的具体工作内容，我们编制了《××假日广场地下停车场安装工程进度计划》（见附2）。本工程施工主要分三个阶段，具体情况如下：

第一阶段：从2005年4月到2005年7月为配合土建预留预埋阶段，以电气配管、套管预埋、留洞为主。

第二阶段：从2005年7月到2005年12月为主体安装阶段，以管道安装、线路敷设、风管安装、设备安装为主。

第三阶段： 2006年1月为调试及竣工验收阶段，以完成专业调试，配合整体调试，实现竣工验收为目标。

3、进度保证措施

××假日广场地下停车场安装工程工作量相对比较大，而且技术要求高，施工周期紧，如何在施工过程中保证施工进度是确保工程保质、保量按期完成的关键，也是施工项目管理的中心任务，为此我公司将采取下述措施，以确保工程进度的实现。

3.1组织保证措施

本工程将立为全公司的重点施工项目，应用能级原理，在全公司范围内协调组织施工要素，确保计划的严肃性。建立以项目经理、专业技术负责人、施工班组长为首的多级计划执行体系，使施工计划的每一个节点，每一个线路，层层有人管，事事有人问。

通过计划落实、检查以及定期制订、分析、总结的标准化工作方法，使工程进度符合实际要求不失控，组织方式如下：

⑴检查各层次的计划、形成严密的计划保证系统

施工中有多种施工计划：总进度计划、单位工程施工进度计划、分部分项施工进度计划，这些计划均是围绕一个总任务编制的，在坚持总工期不变的前提下，检查各项计划是否层层分解、互相衔接，组成一个计划实施的保证体系，以计划任务书、施工任务书的方式逐级下达，以保证实施。

⑵层层签订责任状和下达任务书

施工项目经理、施工队和作业班组之间分别签订承包合同。按计划目标定施工任务技术措施、质量要求，使施工班组必须保证按作业计划完成规定的任务。

⑶计划全面交底、发动群众实施计划

本工程进度计划的实施是全体工作人员共同的目标，通过职工会和各级生产会进行目标进度交底，使管理层和操作层协调一致，将计划变成群众的自觉行动，充分发挥各级管理人员和全体施工人员的积极性、创造性。

3.2计划保证措施

采取行之有效的分步作业计划，分期作业计划是确保总计划实施的重要方法。

⑴三周滚动计划

在工程施工过程中，存在着许多动态的因素需不断的调整、解决。本公司将实行检查上周，实施本周，计划下周的三周滚动计划管理办法，本办法将计划实施、检查、调整、集于一体，是管理工作的具体化、细量化，以每周业主召开的工程协调会为目标，通过严格的组织管理，确保总计划的实现。

⑵加强计划的严肃性

在计划确定后，加强计划的严肃性是非常关键的，各级施工进度计划是完成全部安装工程的基础工作，必须在日常工作中提在首位，以计划的管理带动施工诸要素的调度，这就要求施工中各级管理人员必须有严谨的工作作风，做到当天的工作不过夜，本周的工作不过周，一环扣一环地完成每一个节点计划，使工程向着既定的计划向纵深发展。

3.3要素保证措施

施工要素集中表现为人力、物力、财力，其中人力包括技术管理人员、生产工人，物力包括施工机械设备、材料供应，财力是指资金状况。生产要素的优化配置就是按照优化的原则，安排生产要素在时间上和空间上的位置，使得人力、财力、物力等适应生产经营活动的需要。在数量上、比例上合理，从而在一定的资源条件下，实现最佳的经济效益。做好项目生产要素的优化配置，一方面可以保证进度计划得以顺利实现，另一方面可以使人力、机械、材料等生产要素得到充分发挥利用，大大降低成本。多余就会产生积压、浪费，不足就会影响项目的正常实施，这都不利于项目经济效益的提高。

⑴人力配置

- 项目管理机构设置

为使××假日广场地下停车场安装工程在要求的质量、规定的时限及批准的费用要求下完成，我公司决定在该项目组织项目管理部，根据项目管理的主要内容“三控制、二管理、一协调”（即进度控制、质量控制、费用控制、合同管理、信息管理、组织协调），配备政治素质高、业务水平强的管理人员组成项目班子。进行全过程、全方位的规划、组织、控制和协调工作。××假日广场地下停车场安装工程现场管理机构参见第三章《施工组织》。

- 劳动力配置

根据施工进度要求采取“紧密配合、见缝插针、立体交叉”的劳动组织形式，确保每一项计划的切实完成，其中劳动力配置是一重要环节。在项目劳动力配置上，坚持“计划管理，定向输入，双向选择，统一调配，合理流动”以劳务承包合同和任务书管理为纽带，组织优质高速的施工。在此我公司郑重承诺：“属我公司施工的范围全部由本公司的队伍施工，决不外包”。劳动力配置情况请参见第十三章《劳动力安排》

★非正常情况下的劳动力组织

由于该项目规模大、施工周期长，会有许多外部因素影响施工，诸如设计变更、供料不及时、土建拖期等影响到安装的工期，我公司绝不会因上述因素而拖延工期，将采取积极的方法，增加劳动力，延长工作时间加班加点，把非属我方因素造成的失去的工期抢回来，为此公司在保证劳动力正常配备的条件下始终保证一定的后备力量，绝不因安装力量不足造成工期拖延。

⑵物力配置

××假日广场地下停车场安装工程工作量相对大，公司在该项目拟定的施工方案为流水作业，加强自动化机械加工能力。对批量生产的部件采取集中预制，现场组装的方式加强机械化加工，既利于提高产品质量又利于加快工程进度。生产机械设备的选择配置，购成整个现场的力能，充分发挥其先进性、技术性。

- 机械设备的配置

根据施工进度要求及我们在类似工程的施工经验，在施工现场配置先进的加工机械设备既有利于施工进度，又能保证施工质量。为此，我公司在××假日广场地下停车场安装工程的施工中，根据施工进度要求和现场情况，使用先进的施工方法和施工机械，提高机械化水平，安装作业大量采用电、液动型工具，以提高工效，保证工程质量。××假日广场地下停车场安装工程配备的施工机械设备情况见第十四章《施工机械设备配置》。

- 工程材料供应

工程材料的组织供应是项目部物质管理的中心任务，供应质量的优劣，供应速度的及时与否是关系到项目部各项工作能否顺利进行的决定因素，所以在做好日常工作管理方面重点抓好如下几点：

加强材料计划的及时性、准确性、严肃性；

加强采购成本的控制；

坚持审批的环节；

加强保管、及时回收。

⑶财力配置

项目财力的合理使用是项目按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本，提高综合效益的基础。

a.合理收取工程款

b.合理使用工程款

c.做好资金协调调度工作

⑷协调保证措施

项目施工中存在着多种因素的协调工作，既有项目部内部的，同时也有项目部外部的协调，协调的目的是调动工作人员的积极性，提高项目组织的运转效率，保证施工项目的进展。

- 项目内部关系协调

由项目经理进行内部供求关系的协调。诸如劳动力、材料、机械设备、动力等，求得项目的资源保证，从而使物尽其用，按施工进度计划进行有条不紊的施工。

- 外部协调

由项目经理重点协调设计单位、监理单位、建设单位、公用单位，采取积极主动的态度在平等的基础进行协调。

3.4技术保证措施

施工技术作为施工项目的科学要素，随着建筑施工管理水平的提高也逐步由单一的检查处理型转变为预防、指导型。所以做好施工技术的管理工作是关系到项目施工成功的关键。针对××假日广场地下停车场安装工程技术要求高的特点，我们在抓好技术，确保工程质量的前提下，更要注重施工技术对施工进度的保证指导作用。因此，要健全技术保证体系，加强技术力量配置，编制好各项施工方案，抓好图纸会审、技术交底。各道主要工序均采用作业指导书指导施工，对复杂的部位，采取绘制管线模拟图或实物模型的方法指导施工。

3.5检查保证措施

施工进度的检查是计划执行信息的主要来源，也是计划调整和分析总结的依据。施工进度的跟踪检查，及时反馈进度计划的实施情况是进度闭环控制之中不可缺少的部分反馈系统，故在施工组织中应尤为重视。

3.6控制保证措施

如前所述，在建立各级检查制度的基础上有效地控制施工进度，这是目的所在。所以在了解了施工现状和实际进度后，如何进行进度控制是保证进度计划的关键，是项目管理的中心任务。

进度控制的循环过程如下图所示：

进度控制的循环过程图

第一类循环

计划阶段        实施阶段     检查阶段 总结阶段

⑴加强进度实施

由上述循环过程图不难看出，第一类循环是在进度分析总结的基础上对进度实施的反馈，这就要求根据施工的进度，通过项目部生产协调会改善施工组织，改善施工组织的方法如下：

a.如图出现偏差是人为造成，则重点要在管理人员及施工人员身上做文章，改善管理人员工作作风，使之更好地围绕进度工作。若存在施工人员不足，则视其为缺口大，迅速通过现场指挥调入劳动力或实行加班加点，延长作息时间，整顿劳动纪律，提高工作效率。本公司培养了一批思想觉悟高，业务水平好，吃苦耐劳的职工，放弃休息，实行加班加点，甚至必要时通宵作业都不会有思想问题，这是确保施工进度可靠的保证。

b.及时调配生产机具，以及设备、材料供应，若项目无法调配将及时汇报公司设备、供应部门，及时调整和补充施工机械或业务人员。

c.及时改进施工，绝不因技术措施不适用或不合理造成施工的浪费和返工。

⑵调整进度计划

由于外部因素影响造成进度无法实施或是计划与现场状况不符，就应及时调整进度计划，同时也要及时积极地进行施工协调，此项计划一般在分析会上做出。

⑶质量跟踪检查

项目部质量检查员每日对施工班组所施工的内容进行检查，发现质量问题及时签发整改单，并每日将检查结果汇报项目技术经理，把质量问题消除在过程中，决不因质量问题造成返工，从而影响工程进度计划。

3.7多种形式的工作使施工保持良性循环

在做好项目施工组织和技术工作的同时，采取多种形式的劳动竞赛，营造一个好的施工氛围，使工程施工在良好的循环中一环扣一环的施工下去，为此项目部专门指定一位管理人员负责职工的生活及后勤保障。具体做法如下：

⑴严格班组的任务下达，结算及承包制度，充分体现多劳多得的分配原则，利用经济手段使工程施工管理步入正轨。调动广大职工的劳动积极性。通过广泛宣传，多种形式的计划交底，使工程施工变成群众性的公约计划。

⑵做好职工的生活保障工作，使每个职工安心工作。

⑶做好治安，保卫工作。及时与社会各部门取得联系，预防违法乱纪事件发生，保证国家财产及职工身心不受损害。

⑷按照安全管理条例及安全操作规程，做好安全消防，文明施工工作，使职工有一个较好的工作环境。

# 第十三章  劳动力配置及保障

根据施工进度计划及施工程序进行劳动力的安排，在认真考虑各专业工种的配合，技工与普工的合理配比的原则下力争精干、高效，并随时做好协调调度工作。

(××假日广场地下停车场安装工程劳动力使用计划见附3)

根据施工进度要求采取“紧密配合、见缝插针、立体交叉”的劳动组织形式，确保每一项计划的切实完成，在项目劳动力配置上，坚持“计划管理，定向输入，双向选择，统一调配，合理流动”以劳务承包合同和任务书管理为纽带，组织优质高速的施工。在此我公司郑重承诺：“属我公司施工的范围全部由本公司的队伍施工，决不外包”。

★非正常情况下的劳动力组织

由于该项目规模大、施工周期长，会有许多外部因素影响施工，诸好设计变更、供料不及时、土建拖期等影响到安装的工期，我公司绝不会因上述因素而拖延工期，将采取积极的方法，增加劳动力，延长工作时间加班加点，把非属我方因素造成的失去的工期抢回来，为此公司在保证劳动力正常配备的条件下始终保证一定的后备力量，绝不因安装力量不足造成工期拖延。

# 第十四章  施工机械设备配置

根据施工进度要求及我们在类似工程的施工经验，在施工现场配置先进的加工机械设备既有利于施工进度，又能保证施工质量。为此，我公司在××假日广场地下停车场安装工程的施工中，根据施工进度要求和现场情况，使用先进的施工方法和施工机械，提高机械化水平，安装作业大量采用电、液动型工具，以提高工效，保证工程质量。

××假日广场地下停车场安装工程配备的主要施工机械设备见下页：

主要先进机械设备介绍：

1、自动切管坡口机：可调整切管角度，达到切管与坡口一次成形，提高管道坡口质量。

2、套丝机：可加工DN15~DN100管道，采用机制板牙，确保螺纹质量，减少手工操作。

施工主要机械设备仪表配备一览表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率（Kw） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车式起重机 | YG25 | 1 | 徐州 | 2003 | / | 良好 | 运输、吊装 |  |
| 2 | 叉车 | 5T | 1 | 上海 | 1994 | / | 良好 |  |  |
| 3 | 载重汽车 | 4T | 1 | 山东 | 1998 | / | 良好 |  |  |
| 4 | 卷扬机 | JM-5T | 1 | 上海 | 2001 | 7.5 | 良好 |  |  |
| 5 | 液压手推车 |  | 2 | 上海 | 2002 | / | 良好 |  |  |
| 6 | 电动套丝机 | QT1-C | 4 | 无锡 | 1998 | 1 | 良好 | 管道安装 |  |
| 7 | 滚槽机 |  | 2 | 上海 | 2002 | 3 | 良好 |  |  |
| 8 | 管道开孔机 |  | 2 | 上海 | 2002 | 1.5 | 良好 |  |  |
| 9 | 交流电焊机 | B×-300F-3 | 1 | 南京 | 1999 | 12 | 良好 |  |  |
| 10 | 交流电焊机 | B×1-500 | 1 | 南京 | 1999 | 18 | 良好 |  |  |
| 11 | 自动切管坡口机 |  | 1 | 上海 | 2004 | / | 良好 |  |  |
| 12 | 角向磨光机 | φ150 | 3 | 苏州 | 2001 | 0.75 | 良好 |  |  |
| 13 | 液压弯管机 | SYW-60 | 1 | 苏州 | 1998 | / | 良好 |  |  |
| 14 | 台钻 | LT-25 | 2 | 上海 | 1999 | 0.75 | 良好 |  |  |
| 15 | 多级试压泵 | 3Kw | 1 | 无锡 | 2001 | 3 | 良好 |  |  |
| 16 | 电缆放线架 |  | 2 | 无锡 | 2001 | / | 良好 | 电气安装 |  |
| 17 | 液压弯管机 | SYW-60 | 2 | 上海 | 2002 | / | 良好 |  |  |
| 18 | 交流电焊机 | B×-300F-3 | 1 | 南京 | 2001 | 12 | 良好 |  |  |
| 19 | 金属开孔机 |  | 2 | 上海 | 2002 | 0. 5 | 良好 |  |  |

施工主要机械设备仪表配备一览表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率（Kw） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 交流电焊机 | B×-300F-3 | 2 | 南京 | 1999 | 12 | 良好 | 通风安装 |  |
| 21 | 剪板机 | 6.3×2000 | 1 | 上海 | 2001 | 7.5 | 良好 |  |  |
| 22 | 联合角咬口机 | YZL-16 | 4 | 西安 | 1999 | 2.2 | 良好 |  |  |
| 23 | 单平口咬口机 | YZD-15 | 4 | 西安 | 1999 | 2.2 | 良好 |  |  |
| 24 | 手动折方机 | SAF-9 | 3 | 西安 | 1999 | / | 良好 |  |  |
| 25 | 卷板机 | 4×1200 | 1 | 上海 | 2001 | 5 | 良好 |  |  |
| 26 | 法兰卷圆机 | L40×4 | 1 | 上海 | 2001 | 5 | 良好 |  |  |
| 27 | 台钻 | LT-25 | 1 | 上海 | 1999 | 0.75 | 良好 |  |  |
| 28 | 立式钻床 | φ35 | 1 | 上海 | 1998 | 1 | 良好 |  |  |
| 29 | 手电钻 |  | 6 | 苏州 | 2001 | 0.5 | 良好 |  |  |
| 30 | 电锤 | ZIC-SD02-22 | 6 | 上海 | 2001 | 1 | 良好 | 公共类 |  |
| 31 | 开槽机 |  | 5 | 上海 | 2001 | 1 | 良好 |  |  |
| 32 | 潜水泵 | 3Kw | 5 | 无锡 | 2001 | 3 | 良好 |  |  |
| 33 | 砂轮切割机 | J3G3-400 | 3 | 苏州 | 2001 | 3 | 良好 |  |  |
| 34 | 登高梯 | 11M | 2 | 南京 | 2000 | / | 良好 |  |  |
| 35 | 焊条烘烤箱 |  | 1 | 上海 | 2001 | 1 | 良好 |  |  |
| 36 | 对讲机 | MOTO | 2 | 香港 | 2000 | / | 良好 |  |  |
| 37 | 现代办公用品 | 电脑等 | 1 | 上海 | 2004 | / | 良好 |  |  |
| 38 | 消防检测仪 |  | 1 | 上海 | 2002 |  |  | 检验试验 |  |
| 39 | 水准仪 | S3 | 1 | 南京 | 2000 | / | 良好 |  |  |

施工主要机械设备仪表配备一览表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率（Kw） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 压力表 | Y-150 | 8 | 苏州 | 2004 | / | 良好 | 检验试验 |  |
| 41 | 兆欧表 | ZC25-C | 2 | 上海 | 2001 | / | 良好 |  |  |
| 42 | 兆欧表 | ZC11D-5 | 2 | 上海 | 2001 | / | 良好 |  |  |
| 43 | 万用表 |  | 8 | 上海 | 2001 | / | 良好 |  |  |
| 44 | 接地电阻测试仪 |  | 2 | 上海 | 2001 | / | 良好 |  |  |
| 45 | 钳形电流表 |  | 1 | 上海 | 2001 | / | 良好 |  |  |
| 46 | 补偿式微压仪 | YJB-1500 | 1 | 上海 | 2001 | / | 良好 |  |  |
| 47 | 倾斜式微压仪 | YJJ-200B | 1 | 上海 | 2001 | / | 良好 |  |  |
| 48 | 毕托管 |  | 2 | 上海 | 2001 | / | 良好 |  |  |
| 49 | 风速仪 | EDK-1A | 1 | 上海 | 2001 | / | 良好 |  |  |
| 50 | 干温表 | WQG | 4 | 上海 | 2001 | / | 良好 |  |  |
| 51 | 声级计 |  | 1 | 上海 | 2001 | / | 良好 |  |  |
| 52 | 烟雾发生器 |  | 1 | 上海 | 2001 | / | 良好 |  |  |
| 53 | 氧气表 |  | 10 | 苏州 | 2004 | / | 良好 |  |  |
| 54 | 乙炔表 |  | 10 | 苏州 | 2004 | / | 良好 |  |  |
| 55 | 游标卡尺 | 300mm | 4 | 苏州 | 2004 | / | 良好 |  |  |
| 56 | 钢卷尺 | 3m、5m、30m | 25 | 苏州 | 2004 | / | 良好 |  |  |

# 第十五章  安全生产保证措施

1、公司的安全管理方针

公司关于健康、安全的管理方针为：“安全第一、预防为主、宣传教育、健康发展”

2、安全生产目标

2.1火灾、爆炸、生产、交通、人身伤亡事故为零。

2.2轻伤率低于4‰。

2.3严格遵守业主的有关安全施工管理的规范标准。

2.4劳动健康保护措施得当，不出健康事故。

3、本工程安全生产重点控制对象

临时用电安全管理

脚手架搭设和使用安全管理

设备运输吊装安全管理

切割与焊接作业安全管理

安全用火安全管理

高空作业安全管理

仓库安全管理

现场交通管理

消防安全管理

4、安全管理网络

××假日广场地下停车场安装工程

安全管理网络

4.1项目经理是现场安全施工的负责人，充分发挥项目经理部安全管理机构和安全生产保证体系的作用，确保施工生产正常运转。

4.2项目经理部配备一名专职安全员，负责施工现场的日常安全管理工作和巡回监督检查工作，负责提出安全预防措施。

4.3认真贯彻安全管理制度，在任何时候任何情况下都要始终如一地坚持安全第一的基本原则，落实安全生产责任制。

4.4严格执行国家制订的安全立法标准和安全操作规程，认真贯彻安全文明施工管理规定，坚持按标准和规程进行检查、监督和宣传教育。

4.5安全保证体系和各级责任人员应积极参与施工前的技术准备工作，参加技术措施的编制和审查，并据此编制有针对性的安全保证措施，对安全生产的关键环节有效地进行控制。

4.6在编制各专业施工方案和施工技术措施时，应含有安全保证措施的专门内容和要求，并要及时向施工人员交底，交底要有见证材料。

4.7加强安全信息反馈，及时掌握各个环节中的安全问题，定期进行安全教育和安全检查。实现安全施工全过程控制。

4.8安全保证体系的责任人员要分区分片落实责任，施工时安全员应巡回检查，特殊工程要设专人监护，对违反安全规定和不遵守安全操作规程者要立即停止其作业。

5．安全管理制度及规定

为规范施工现场的安全管理，保障职工生命安全，保障施工设备的正常使用，由公司制定安全管理制度，项目部应再根据工程现场的实际情况制定相应实施细则及规定。

5.1安全教育制度

5.1.1三级安全教育

凡属新工人上班，必须经过三级教育，否则不准上岗。

公司为第一级教育。教育内容为：企业概况、本行业生产特点及安全生产状况，党和国家安全生产方针，企业在安全生产、劳动保护方面的规章制度，企业内企业外的典型事故教训、事故隐患和防护知识；

项目部为第二级教育。主要内容为：本工程特点、各工种生产中的危险因素，安全生产方面应注意事项。具体介绍单位有关安全生产规章制度，历年来本单位发生的重大事故隐患、教训和防护措施；

班组为第三级教育。主要内容为：根据本工种特点，进行安全技术操作规程和正确使用劳动防护用品的知识教育、现场进行施工机械和工具性能，操作要领（示范操作）和可能出现不正常情况的处理办法，以及发生事故的处理方法，本班组事故教训，本工地的安全制度。

经过三级教育和安全知识考核后要认真填写三级教育记录卡，教育和被教育分别签名。经考核后保留考卷，贴好照片。

5.1.2生产中安全教育

生产中安全教育可分为：定期教育、季节性教育、节假日教育和变换工种教育等四种：

⑴定期教育。每周一作为工地项目部安全活动日。组织检查上周隐患整改情况和本周存在的隐患、以及交待本周安全要求，定期对工人进行安全教育。

⑵季节性教育。根据季节变化和结合本地区实际情况，对职工进行安全教育。如夏季防汛、防雨、防台风；冬季防冻、防火和防滑等安全、防火和卫生工作。

⑶节假日和农忙前后的安全教育。各单位根据工程具体情况，安排好职工假期、在留下工作期间要教育工人集中思想安心生产，做到节前不松动、节后不散心，尤其在农忙后返回工人较疲劳，不能盲目加班加点。

⑷变换工种教育。工人在变换工种工作之前，应进行第二工种的安全操作规程和注意事项教育。

定期、季节性、节假日、农忙和变换工种教育都要记录在安全台帐中，并要保持教育的连续性、正确性和严肃性，以达到警钟常鸣，确保安全。

5.1.3项目部安全教育

职工进入现场后，由项目部开展安全教育，时间不少于8小时，其教育内容包括：国家有关安全生产法令、法规和规定，本工程特点、各工种生产中的危险因素，安全生产方面应注意事项。具体介绍单位有关安全生产规章制度，历年来本单位发生的重大事故隐患、教训和防护措施。经安全教育考试合格后，方可进行施工，否则不得进入施工现场。

职工进入班组后由班组长负责班组教育，时间不少于8小时，可采取讲解和实际表演相结合的方式。其教育内容为施工特点，本项目部安全生产制度及安全技术操作规定。安全设施工具及个人防护用品、急救器材和消防器材的性能及使用方法。本岗位的施工流程、工作特点和注意事项。本岗位安全操作规程。设备、工具的性能及安全装置的使用，操作要领（示范操作）和可能出现不正常情况的处理办法，以及发生事故的处理方法，本班组事故教训，防护用品的使用、保管方法，以往的事故教训及预防措施。

凡进入现场办事和参观的外来人员，进入现场前应接受相应的入场教育。教育内容为本施工企业的特点、入场须知和注意事项等。对外来人员需指派专人负责管理和核查。

日常安全教育：主要内容为每周一次健康安全活动，每次不少于1小时。每次活动要有计划、有内容、有记录。教育内容为学习有关的健康安全文件、通报和健康安全规程及健康安全技术知识，检查安全规章制度的执行情况和消除事故隐患。要利用有效的宣传工具，如会议、简报、标语、漫画、图片、安全讲话、事故现场会等多种形式教育。

5.2安全检查和考评制度

5.2.1检查：

安全检查，既要查安全生产中的优点和经验，同时也要查出安全生产中的不足和隐患，使好的方面继续发扬，不足处加以改进，安全生产工作不断提高，这才是我们安全生产检查的真正目的所在。

公司定期每月检查一次，由质安科或经理室组织，内容以公司《施工现场安全、文明、卫生检查评分表》执行，现场打分，对有严重隐患或较差的工地限时整改，并通报批评。

项目经理不定期抽检安全生产情况，发现问题及时处理，项目安全员及各班组应每天认真检查施工现场有无安全隐患，每星期进行一次全面性安全检查，突出重点，抓住要害，突出找隐患抓整改，确保安全生产。

安全检查是搞好工程健康安全施工的重要手段和措施。其基本任务是：发现和查明现场各种危害安全施工的隐患，督促工地及时整改，监督工地对各项安全管理规章制度的实施，制止职工在施工过程中的违章作业和领导的违章指挥。

安全检查以领导和群众相结合的原则，以综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查相结合。

专业检查分别由项目部领导和主管安全的部门及施工队伍有关人员参加，每个项目组织不少于两次。检查主要压力容器、危险物品、电气装置、机械设备（包括起重机械）、厂房建筑、机动车辆、安全装置以及防火、防爆、防尘、防毒等。

项目部的安全检查内容，除专业检查的内容外，还包括安全施工责任制度的落实，安全员的落实，安全技术措施的贯彻，职工的安全教育、培训，以及劳保用品的使用、发放、现场安全检查制度的执行情况，每次检查的台帐和隐患整改、现场安全防护设施的完好情况，电气设施、机械完好状况。

施工队检查的内容：

本队各施工班组健康安全活动日记、台帐。

本队作业环境是否存在不安全因素。

隐患整改和违章人员的教育处理。

日常检查分安全管理人员巡回检查，岗位工人检查等，安全员每天定点在工地、分片负责，发现不安全因素，及时整改。

定期检查包括季节性检查和节假日检查：

季节性检查重点：春季应防雷、防静电、跑漏、防建筑物倒塌为重点，夏季以防暑降温、防台风、防汛为重点，冬季以防火、防冻、防滑为重点。

节假日安全检查以防火、防盗防爆、消防设备、运输车辆、施工现场进行检查。

5.2.2考评：

公司每季度对各项目部进行一次考评，根据每月安全检查情况，进行硬性打分，评出1－2个先进项目部，同时作为年终考评的基础。考评成绩直接与施工工地效益挂勾，对特别差的单位将在评比先进时予以否决。

项目部每周一应组织一次由全体人员参加的安全会，对过去一周的安全工作进行总结，对本周安全工作作出安排。施工班组每天召开班前会，应针对当天工作提出安全注意事项。

项目部每月对施工班组进行一次考评，每月应召开一次健康安全大会，旨在表扬先进，发现不足，提出改进意见，并对下月健康安全工作的重点和难点作具体要求。同时在班组之间建立安全竞赛活动，处罚分明，对违反规定者进行处罚，有经济处罚者在当月工资中表现。对先进的班组进行表扬，考评结果作用年终评定先进班组的基础。

安全检查中对查出的事故隐患和不安全因素，由安全员及时下“整改通知单”限期整改。对没有按期整改的，根据其情况分别处以500元人民币以上的罚款。

对在施工现场及时发现隐患避免重大事故发生者，防止事故扩大抢险有功者，以及在健康安全施工中做出特殊贡献者将给予表彰，并给予1000元（人民币）以下的奖励（人/次）。

对违反健康安全管理造成重伤以上事故的单位或个人按公司事故管理规定处罚。

项目部将实健康行安全风险抵押制度：

抵押人员

项目部经理风险抵押       5000元

副经理、技术负责人抵押   2500元

施工员抵押               1000元

班组长抵押                500元

职工                      200元

抵押期限：

以该项目竣工为限

奖惩：

如达到风险抵押内容及考核要求，除返还抵押金外再给予相同数额的奖励，如果未达到风险抵押内容及考核要求，抵押金将作为罚款。

5.3施工现场安全管理规定

坚决贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，坚持管生产，必须管安全的原则。建立健全项目经理等各级人员的安全生产责任制，责任明确，落实到人。

施工现场应当按照施工总平面布置图设置各项临时设施。堆放材料和机具设备，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

施工现场必须设置明显的标牌。施工现场的主要管理人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡。

现场悬挂安全生产宣传标语，做好“四口”临边防护措施。洞口临边除设置防护措施外，还应张贴有关的安全标牌，以示提醒。

施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

施工机械进场必须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

施工人员在进入施工现场之前，应进行一次全面的医疗检查，对患有高血压、心脏病、癫痫病等禁忌症的人员严禁从事高处作业，高处作业必须有可靠的安全措施。

施工现场全体人员必须遵守劳动纪律和安全生产制度，上班前严禁喝酒，工作时间不准打闹。坚持使用安全“三件宝”，不戴安全帽不准进入施工现场。应该保证施工现场道路畅通。

必须执行国家有关安全生产和劳动保护的法规，建立安全生产责任制，加强规范化管理，安全交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

施工现场应当设置各类必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求。

应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，非施工人员不得擅自进入施工现场。

应当严格依照《中华人民共和国消防条例》在施工现场建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区施工或者储存，使用易燃易爆器材时，施工单位应当采取特殊的消防安全措施。

施工现场编制事故应急求援预案。施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。

施工现场应加强环境管理工作，对各种粉尘、废水、废物及噪声应按照各种规定处理。

本规定是公司安全管理的一部分，本规定与业主的有关规定以及国家、公司内部安全管理标准相抵触时，应优先使用上述规定。

5.4职工劳动保护

5.4.1职工劳动保护用品与着装管理.

劳保用品是保护作业者安全健康的一种预防性辅助措施，根据作业性质不同，条件不同，，采用相应的劳保用品，防止职业性伤害。

凡进入施工现场的工作人员，必须按照公司及业主的有关规定穿戴必要的劳动保护用品。

特殊作业人员必须按照国家劳动部门的规定使用专用的防护用品。

工作服采用公司同一发放的服装。

安全帽使用公司统一发放的分色编号安全帽。

探伤工使用专用的防射线工作服，并且佩带射线吸入量检测牌

焊工按规定使用防护面罩和防护眼镜及专业手套。

喷砂除锈作业人员应使用全身防尘工作服。

接触腐蚀性物质的作业人员必须穿戴专用保护服。

高空作业采用国标安全带，必须高挂低用。

施工用安全网采用国标规格密目安全网

施工用脚手架见脚手架管理

施工现场临时的坑、洞应按规定设防护拦及警示标志

凡是进入特殊操作环境的人员，如高空、重噪音、重粉尘、油漆、混凝土搅拌、射线等环境，需按规定进行体检，合格后方可进入作业区施工。

5.4.2食品卫生的管理

项目部的食堂应按照国家有关食品卫生的相关规定进行炊事环境、炊事用具的设置，采购的食品应保证安全、新鲜，炊事人员应进行身体检查，已防止食物中毒等饮食事故发生。

应按照天气情况在夏季及时为职工发放清凉饮料和防暑降温食品、用品。在冬季提供防寒保暖食品和用品。

5.4.3作业及休息时间的安排和管理

职工在现场施工作业的时间安排应符合劳动法的相关规定，如工程确实需要加班的，应按照规定支付给职工相应的加班工资，但加班时间不得超过国家规定的最高工作时间。

施工现场临时设施的安排应本着以人为本的原则，为职工提供一个较为舒适的休息环境。

6.主要安全管理措施

6.1项目现场安全管理

⑴工程项目开工前应按业主批准的施工组织设计中规定的施工总平面图布置的要求布置各项临时设施，包括施工机具、停车场、设备材料堆放和水、电气的布置，所有的临时布置均应符合安全防火和工业卫生要求，以及业主的规定和要求。

⑵对项目工程区域内的坑、井、孔、高压电气设备、易燃易爆场所等，必须设置围栏、盖板及危险标志，夜间应设信号灯，必要时指派专人负责，日夜守护。各种防护设施、安全标志，未经业主批准，不得移动或拆除。

⑶按业主指定的通道进出厂，并保持施工现场道路的畅通。装置内所有的排水系统应处于良好使用状态，落实专人进行经常的清理。

⑷施工现场晚上加班时应有足够的照明，并指派临时电工值班维护。

⑸施工现场易燃、易爆、有毒物质的存放（如汽油、柴油、油漆、酸等）必须设专库专人保管，并设置明显的标记。

⑹严格按照业主的要求和中华人民共和国消防法，在工程施工现场建立和执行防火管理制度。对施工工地和器材配件库房要设置符合要求的消防栓和消防器材，落实专人负责管理，并使消防设施保持完好的备用状态。同时应按《安全用火管理制度》中的有关规定办理动火用火手续。

⑺工程施工现场必须做好季节性防护工作。要做好职工的防暑降温工作。特别是雨季和台风来临之前要做好防台风工作，临设要按防台风考虑，装置四周要保证排水系统畅通。对临时设施、电气设备和大型机械进行检查，工地要作好防洪抢险准备，雨后要采取防滑措施。

⑻为保证安全和防盗的需要，设专人负责值班保卫工作，进出厂人员持证上班，无关人员不得擅自进入工程施工现场。

⑼施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查，维护和保养，及时消除隐患，保证其安全有效。

⑽施工现场用的各种安全设施，如消防器材等必须定期进行检查和维护保养，以备紧急情况时能正常使用。

⑾将项目部安全管理制度张贴于现场和生活区，保持人人知晓。

⑿项目部每月制订一项安全管理重点目标及相应的保证措施，此目标就随着工程进展情况予以调整。

6.2施工用机械设备与电气设备安全管理

⑴进入项目工地施工的所有机械设备应保持完好，进场后还应进行安全检查，合格后方可使用。机械操作工必须建立岗位责任制，并按劳动部门规定持证上岗，禁止无证人员操作。

⑵各种施工机械必须设专人管理，严格按该机械的安全操作规程进行操作，并进行定期维护检修，保持施工机械处于良好状态。

⑶各种施工机械及其传动部分，必须装设防护装置。起重机械（如卷扬机等）其安全装置必须齐全完好。

⑷施工机械启动前应检查地面基础是否稳固，转动部分的部件是否充分润滑，制动器、离合器是否动作灵活，必须经检查确认合格后方可启动。

⑸施工现场的电气设备、工具、用电线路，必须有持证电工专职维护管理。

⑹所有电气设备必须保证接线正确，保证接零或接地良好。

⑺架设的高、低压电气设备必须符合有关电气安全工作规程的要求。

⑻手持电动工具和移动电器用具，必须绝缘良好，并应配置漏电保护装置。

⑼施工机械在运行中，如有异常响声，发热或其它故障，应立即停车，切断电源后，方可进行检修。

⑽电气设备的所有接头，应牢固可靠，接触良好。如发现松动应立即切断电源进行处理。

6.3施工现场临时用电安全管理

⑴施工现场电气作业人员必须由经过专业培训、考核合格、持有电工特种作业操作证的人员担任。

⑵施工用的临时电源应采用绝缘良好电缆线，并不得接触潮湿的地面。电缆线用竹杆或木杆架高，如采用埋地时应作出明显的标记。电缆线如过马路时应设钢管套保护。

⑶施工现场及有作业的场所应有足够的照明灯具，主要的通道上应装设路灯，照明线路必须绝缘良好、布线整齐、固定牢靠。对线路还应经常进行检查维修。

⑷所有电气设备必须保证接线正确，保证接零或接地良好。特别是施工用电，必须作接地或接零保护，不得一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地。

⑸手持电动工具和移动电器用具必须绝缘良好，并应配置漏电保护装置。

⑹露天配电及配电开关应设防雨措施。外露带电部分，必须具备绝缘防护措施，并应挂有“带电危险”的警告牌。

⑺不准在电气设备或供电线路上带电作业（无论高压或低压），停电后还应在电源开关处上锁或拆除熔断器，同时挂上“禁止合闸，有人工作”等标示牌，工作未结束或未得到许可不准任何人随时拿走标示牌或送电。

⑻施工照明应统一考虑，专人负责管理，严禁现场乱拉电线接照明。

⑼行灯电压不得超过36V，且行灯带有金属保护罩。在潮湿地点、坑、井、沟道或容器设备内作业，行灯电压不得超过12V。

⑽禁止在金属脚手架上搭设临时电源线路，必要时应架设绝缘横担，并加设绝缘胶带，以防止磨破电源线，导致脚手架带电。脚手架应有牢固的接地。

⑾使用电动工具时操作人员应站在绝缘板上或干木板上。如在潮湿的地点或金属结构上或金属容器、设备内作业时，应穿绝缘鞋和带绝缘手套。施工现场临时用的电焊机及其他电动工具的电源线路必须装设漏电保护器。

⑿施工现场的每台电气设备应使用单独开关（一机一开关），严禁用同一开关直接控制两台及两台以上的电气设备。

⒀现场施工用设备及工具房群体摆放，设棚保护。做到单机设盖，并做到防雨、防雷、防潮和防火。

6.4施工现场脚手架搭设和使用安全管理

⑴项目工地内钢结构、设备、工艺管线、电气仪表、防腐保温和油漆等工程施工时，搭设的脚手架应全部采用金属双排架，载荷要满足270kg/m2。如需超载使用，要首先经过核算并进行加固处理后，方可使用。

⑵搭设的脚手架除能够承受一定的载荷以外，还要求具有稳定性、牢固性、可靠性，保证在施工期间在不超载和气候变化的条件作用下能保证稳定坚固，使脚手架在使用过程中不变形、不倾斜，不发生晃动和倒塌现象，确保施工人员安全作业。

⑶脚手架的杆件应采用φ48-51mm,δ=4mm左右的钢管，根据需要选用不同长度的杆件，对钢管有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的禁止作用。

⑷扣件用可锻铸件（KJ33-8）铸成，螺栓用A3钢制成，防腐处理应良好。各种扣件必须有生产单位的出厂合格证明。

⑸脚手板采用δ=2-3mm的钢跳板，长度为1.5-2m。宽度为230-250mm，两端应有连接装置。跳板面应钻有防滑孔。严禁使用有裂纹、扭曲的脚手板。

⑹脚手架的架体必须与墙体或钢结构、构架、框架、设备有牢固的连接。

⑺脚手架搭设时，如遇松软地面应设垫板再绑扫地杆，杆与杆之间采用对接扣件进行连接，并将接头错开。

⑻脚手架两端及转角处以及每隔6-7根立杆应设剪刀撑与斜撑，并与地面夹角不大于60度，抛撑底端要埋入地下300-500mm。架子高度在7m以上或无法设抛撑时，每高4m水平7m设一连接杆将脚手架同建筑物连接在一起。

⑼固定杆高度方面每隔4m设一根，水平方向每隔7m设一根，以防止架子向外倾倒。

⑽脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于100mm，以防止架杆件滑脱。

⑾钢管脚手架高度超过周围建筑物或高度超过30m时，水平方向每隔50m应装设避雷装置，接地电阻不得大于10Ω。

⑿脚手架（含安全网），搭设必须符合有关规范要求。脚手架搭设完后，交项目部主管安全的部门和使用单位联合检查验收。经检查验收后，在脚手架的明显处挂上醒目的标记牌

⒀脚手架搭设应从下往上，拆除应从上往下。拆除时周围应设警戒标志，并设专人看管。

⒁脚手架拆除时应设专人负责指挥，防止蛮干、防止违章造成架子坍塌事故。

6.5设备运输吊装管理

⑴本工程的设备运输、吊装，凡单件重20吨或高10米或长15米以上的应单独编制运输、吊装方案，并经施工单位主管部门和安全技术部门审查，报项目经理批准后执行。

⑵起重吊装工作必须分工明确，并按国家《起重吊装指挥信号》（GB5085-85）规定的统一联络信号，统一指挥。起重机械必须经常检查，保持各部位的灵敏可靠。

⑶从事起重吊装、校正构件等高处作业人员，必须正确使用安全带和安全帽。作业时不宜用力过猛，以防身体失稳坠落。

⑷对于20吨以上的重物的吊装，或吊物虽不足20吨，但结构复杂，刚度小、长径比大，精密贵重，施工条件特殊情况下，都应编制吊装方案。吊装方案经施工部门和安全技术部门审查，项目经理批准后方可实施。

⑸不得利用厂区、管道、管架、电杆和电机设备等做装锚点，未经确认许可，也不得将生产性建筑、构筑物等做装锚点。

⑹起吊重物要栓溜放绳，起吊物件不得长时间在空间停留，构件（或机械设备）未固定前不得松钩，且不准在起重物上行走操作，严禁将安全带挂在起吊的构件上。

⑺使用各种起重机械，吊具和索具时，必须遵守以下规定：

各种起重机械的操作，必须按机械本身的技术操作规程进行，并执行《起重机械安全规程》（GB6067-85）操作人员必须经特殊作业专门训练，考核合格后，持证上岗操作。

起重作业前必须对起重机械的运行部位安全装置、吊具、索具等详细检查，吊装时必须进行试吊检查。

各种机械必须按规定负荷进行吊装，严禁超负荷吊装。吊具、索具必须经过计算，选择使用。

⑻设备运输、吊装作业之前应派人查看现场，具体落实现场是否有障碍物等，如有应排除。

⑼大型设备吊装前应进行强度核算，所选用的吊装机具必须保证安全系数。

⑽起重运输、吊装作业应分工明确责任到人，要做到统一指挥，并使用统一规定的信号。

⑾作业前应对有关人员进行技术交底，并交代安全注意事项。

⑿吊车作业时，吊车的吊臂下严禁站人。

⒀吊装和运输作业期间应设专职安全员，做好监督和检查工作。

6.6切割与焊接作业安全管理

⑴项目工程范围内金属切割与焊接作业时防火、防爆工作要严格按业主的有关规定办理动火证，并对动火周围的易燃易爆物应进行彻底清理干净。如附近沟池等地可能存在可燃气体、液体时，应采取有效的安全技术措施。

⑵焊工应经过特殊工种安全教育，经考核合格后持证上岗。

⑶焊工操作时必须按规定穿防护工作报、绝缘鞋和防护手套。

⑷使用角向磨光机时应检查设备漏电保护器和线路绝缘情况，砂轮片是否有破损或裂纹，打磨时要戴护目风镜和口罩。

⑸室内焊接时要有良好的通风排烟措施，烟尘较大时要戴口罩。

⑹高空施焊时应有高空劳动保护措施，如佩带安全带、安全帽。小型工具应摆放在可靠部位，以防从高空落下。

⑺氩弧焊严禁使用钍钨电极。

⑻在金属容器内或金属结构上焊接，必须将防护用品穿戴整齐，脚下垫橡胶板或其它绝缘衬垫。应有监护人员，以策安全。

⑼电弧焊必须做到：

电焊机除设置独立的电源开关外，还应对电焊机外壳进行接地或接零保护，其接地电阻不得大于4欧姆。

一次线路与二次线路绝缘应良好且易辨认。

工作前应先检查焊机有无接地及接零装置，各接地点接触是否良好，焊接电源的绝缘有无破损。

更换焊条时一定要戴焊工手套，禁止用手和身体随便接触焊机二次回路的导电体，身体出汗衣服潮湿时，切勿靠在带电的钢板或坐在焊件上工作。

焊接工艺管线及钢结构等时，二次线不允许接入管架、构架上，应直接接入一次焊接点附近。

下列操作应在切断电源开关后进行：改变焊机接头，改接二次回路线，搬动焊机，更换保险丝，检修焊机。

⑽氧—乙炔焰焊（割）作业应做到：

焊接作业工具必须符合质量标准，焊炬、控制阀要严密可靠，氧气减压器要灵活有效。气体软管应耐压合格，无破损。

氧气瓶、乙炔气瓶、氩气瓶不得靠近热源并禁止倒放，乙炔气瓶不得卧放，钢瓶内气体用完后，必须留有余压。

氧气瓶与乙炔气瓶之间应留有足够的安全距离，距明火点应保持10m以上的距离。

氧气、乙炔气、氩气、氮气设专人负责，以空瓶换实瓶。

在高压电源线及管线底下，禁止放置乙炔气瓶。

等离子切割，氩弧焊接等特种作业时，应采取有关安全防护措施。

焊工在工作中要遵守焊工技术规范。

在多人作业或交叉作业场所，从事电焊作业要设有防护遮板，以防止剌伤他人眼睛。

高处切割时要系好安全带，并将之栓在牢靠的地点，高挂低用。应防止割下的材料从高空坠落伤人。

6.7安全用火管理

⑴施工现场用火管理的范围：

火焊、电焊、锡焊等。

烧烤煨管、熬沥青等。

明火取暖和明火照明。

使用临时电源、临时电线，包括使用电钻、砂轮、风镐等。

机动车辆进入施工现场。

在施工现场使用雷管、炸药等爆破品。

⑵根据用火危险程度，用火分为三级：

a.)凡属下列地点动火均为一级动火。

各类油罐区、气罐区、有毒介质区、液化气站。

有易燃可燃液体、液化气及有毒介质的泵房与机房。

易燃、可燃、液化气及有毒物质的装卸区及洗槽站。

工业下水井及下水道系统油池、油沟（包括距上述地点5米以风区域）。

化学危险品仓库。

输送易燃、可燃液体、气体的管线。

b.)凡属下列地点均为二级动火。

从易燃易爆及有毒装置系统拆除且运到安全地点的容器、管线，经吹扫处理化验合格。

全厂系统管网区。

仓库、车库、木材加工厂。

⑶用火审批手续

一级、二级动火应制定好防火措施，经业主检查审批后发给动火票，方可动火。

三级动火不需业主审批，但必须报公司质安科审批，需制定落实防火措施，并送业主备案。

动火应严格执行动火制度，做到“三不动火”，没有经批准的火票不动火，没有防火措施不动火，没有防火人不动火。

⑷各用火单位均应责成了解工艺过程、责任心强的人为防火人。防火人时刻掌握用火现场的情况，检查防火措施，如发现异常情况，要及时采取措施或停止用火，防止事故发生。

⑸业主有权随时检查用火，如发现违反用火管理制度或动火有危险时，可收回火票停止动火。

⑹施工现场严禁吸烟。

6.8高空作业安全管理

⑴凡±0基准面2m以上（含2m）位置进行作业的称为高处作业，高处作业的级别和种类按国家（高处作业）GB3608-83的标准执行。

⑵凡超过15m（含15m）以上高空作业人员，高空作业之前工人应进行身体检查，确认是否能上高空作业。

⑶凡2m以上作业时，采取可靠的安全措施，指定专人负责、专人监护，并严格履行审批手续。

⑷作业前必须办理（高空作业许可证），采取可靠的安全措施，指定专人负责，专人监护，并严格履行审批手续。

⑸对于采用吊篮进行高空作业时，要经批准，并且将安全绳系在吊篮的护栏上。

⑹高空作业不应交叉进行，因施工工序原因必须在同一垂直下方工作时，必须采取可靠的隔离防范措施，否则不准作业。在石棉瓦、玻璃钢瓦上作业必须采取铺设踏脚板等安全措施。

⑺遇有六级以上的大风、暴雨、雷雨、大雾等恶劣气候时，应停止高空作业，必须及时采取防滑措施。

⑻在容易散发有毒气体的厂房上部及塔罐上作业时，应在施工现场进行环境测试，并设专人监护。

⑼高空作业人员在临近有带电导线的场所作业时，必须按有关电业安全工作的有关规定与带电导线保持一定的安全距离。

⑽高处作业必须系安全防护绳索，使用的安全防护绳索应符合劳动部有关规定。

⑾防护绳索挂钩应挂在构架、管架和比较牢固的柱子上。

⑿在高空作业下的框架、构架、管架底部标高离地面2m处，还应设安全网保护，安全网设在构架、管架外，并延伸出1m。

6.9仓库安全管理

⑴储存物资（材料、设备、配件）的仓库，应根据不同的物资类别，配备足够的相适应的消防器材，重点防爆区并应装设消防和报警设备。

⑵必须加强仓库的安全管理，建立健全岗位防火责任制度和火源、电源、门卫管理、值班巡回检查等制度，把仓库的防火、防盗等工作落实到实处。

⑶对项目工程施工用的材料、配件和露天堆放的设备及油库、油漆库等，应设立明显的防火等级标志，仓库内应保持环行道路畅通。

⑷特别是对油库、油漆库等，要采取隔离火种等安全措施。

⑸危险物品的储存要严格执行国家《化学危险品安全管理条例》和业主的有关规定，对国家明文规定和业主规定范围内的危险物品，必须严格隔离。

对盛性质相低触的气体，其气瓶不能混装一库。

对氧化剂或具有氧化性的酸，如：H2SO4、HNO3、HCL等不能与易燃物品同存一库。

危险物品与普通物资同存一库时应保持一定的距离。

对易燃的氧气、乙炔气等液化气体，应分别设专库，并保持通风良好，不可在高温仓库或露天库堆放。

⑹对储存、易燃、可燃物品的仓库、露天堆场附近不准进行试验、分装、动手封焊、维修等作业，如因特殊需要，按有关规定办理审批手续，并采取安全措施后，方可进行。作业结束后，检查确无安全隐患后，方可离开现场。

⑺对仓库保管人员，应根据所保管物资或危险品的性质，配备必需的防护用品器具。

⑻物资仓库内不准住人，每天工作结束后，保管员应进行安全检查，然后关闭门窗、切断电源、确认安全后，方可离开。

6.10现场交通安全管理

⑴公司投入本工程的所有车辆均应提前到业主单位办理车辆进场许可证后方可进入施工现场。

⑵项目工程施工现场、交通道路、厂门、弯道以及单行道交叉等禁止各种车辆停放，并结合现场的具体情况设置禁止车辆停放标记。

⑶非生产用车辆不得进入施工现场，只允许停放在业主指定的停车区域。

⑷生产用车辆进入厂区后，应按照指定的路线行驶，不得随意停放。

⑸对破路施工和跨越道路拉设绳、电缆，应报业主批准，并设有明显的标记，夜间还应设红灯。对施工场地狭小、车辆和行人来往频繁的道路应设置临时交通指挥。

⑹严禁在道路上堆放材料、设备，禁止在路面上进行阻碍交通的作业，如确应施工需要临时占用路面或破土施工时，必须报业主批准后方可占用。

⑺道路两旁堆放的设备材料要距离道路2m以上，跨越道路拉设钢丝绳或架设电缆时高度不得低于7m。

⑻施工用的机动车辆和特种车辆（吊车、叉车、翻斗车等）的车况必须良好。进厂应严格检查，并按公安、交通管理部门的规定定期年审，除发给的年审证外，还应持有经公司安全部门考核的司机上岗证，司机必须持“三证”上岗。

⑼运输易燃、易爆危险物品（氧气、乙炔气）的机动车辆，还需持省市安全部门签发的危险物品专用运输证。

⑽项目工地内各种机动车辆限速行驶

机动车辆进出厂区大门及转弯处为5km/h，直线行驶10-15km/h。

运输危险物品的机动车，其排气管应装阻火器，还必须挂“危险品”标志牌。行车过程中，保持安全车速和保持一定的车距，严禁超车、超速、强行会车。

⑾机动车辆载货规定：

不准超过驾驶证上核定的载货量。

散装及粉状或滴漏的物品，不能散荡、到处飞物、滴漏在车外，必须用帆布等封盖严密。

货车不准人、货混装，除驾驶室内可以按额定人员定座外，其它部位（驾驶室顶部、脚踏板、叶子板等处）不准载人。

⑿施工作业现场及机械设备附近不准停放自行车、三轮车、自行车必须按指定的地点停放。

⒀吊车在吊装作业时，360度旋转区域和吊车扒杆底下禁止站人。

⒁吊装作业时应有专人统一指挥。

6.11消防安全管理

⑴现场施工除执行业主的有关防火、消防安全的有关规定外，还应执行《中华人民共和国消防法》1998年9月1日发布的有关规定，现场消防设施设置必须符合要求，所有消防设施必须保持完好并处于备用状态。在容易发生火灾的地区施工时，在使用易燃易爆器材如氧气、乙炔气等时，现场应备有一定的干粉、泡沫等灭火器，采取特殊的消防安全措施。

⑵仓库材料堆放场地、木工场及其他严禁明火的地点应挂上“严禁烟火”的警告牌。

⑶进入易燃、易爆区域的汽车、吊车等机动车辆的排烟口，必须装有灭火罩或阻火器。

⑷盛装易燃、可燃气的容器（乙炔气瓶等）的存放和使用，均应距明火10米以上，并应防止日光暴晒，同时应设防爆膜、安全阀或防止回火的安全装置。使用时，不得放在架空线、生产设备、工艺管道的垂直下方，以及污水井上或火花溅落的地方。

⑸氧气库与乙炔库应间隔10m以上，不得同库存放。

⑹氧气瓶、乙炔瓶应放在阴凉处，防止阳光下暴晒。

⑺在管架、构架等高处使用氧乙炔焊或电焊时，气瓶应远离火星落点，火星掉落周围如有可燃物应予以清除或采取用不燃物遮盖，必要时设专人负责监视。

⑻严禁使用汽油、丙酮等易燃物。

⑼如确需在业主规定的禁火区动火，必须得到业主的批准，并办理动火证方可动火，动火时还应设专人看火。

⑽凡已进原料的设备管线动火时，必须用蒸汽吹扫，氮气置换、化验合格后方可动火。如需进入设备容器内动火时，应执行本章有关各条，同时必须办理受限空间施工许可证。

⑾电气设施灭火时严禁用水和泡沫灭火，应用干粉和四氯化碳灭火。

⑿现场发生意外火灾时现场所有的施工人员应立即投入灭火，维持好秩序，并根据火情必要时报警，拨打119火警电话。

# 第十六章  文明施工保证措施

1、公司的文明施工指导思想

公司文明施工指导思想为：“文明施工反映了一个企业的良好形象，也是企业综合素质的表现。”

2、现场文明施工管理目标

创江苏省文明工地。

3、现场文明施工管理体系

(见下页)

××假日广场地下停车场安装工程

文明施工管理体系

| 材料组 |  | 施工组 |  | 设备组 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进入现场及仓库的材料应堆放整齐，运输中易抛冒滴漏的材料要采取措施加以保护现场出入有专人管理清扫。 |  | 督促施工班组文明施工，保证全部分项工程的整洁，保证好建筑产品施工。 |  | 所布置的水电管线排列整齐，夜间施工机械噪音超标应报有关部门批准后进行施工，施工机械保持清洁，满足施工的要求。 |

4、文明施工保证措施

4.1施工现场文明施工措施

⑴根据本工程特点制定一套适合本工程的有关文明施工制度，措施上墙公布认真学习。

⑵搞好现场宣传，强化创标气氛，项目经理部应定期开展“创文明工地，实行标准化施工”的宣传活动，使参加本项目施工的全体人员从思想上认识到文明施工的重要性和必要性，动员全体职工为共创标准化工地，群策群力，争作贡献。

⑶施工现场必须有“五牌一图”：即施工单位及工地名称牌；安全生产六大纪律宣传牌；防火须知牌；安全无重大事故计数牌；工地主要管理人员名单牌及施工总平面图。图牌应规格统一，字迹端正，表示明确。

⑷教育职工遵章守纪，文明施工，严禁随地大小便，严格执行奖罚制度。

⑸施工现场设置封闭式围墙施工，并写上宣传标误，加强现场保卫工作，设置专职保安人员24小时值班，防偷盗、防窃，保安全施工。

⑹现场所有人员都要加强精神文明建设，遵守职业道德，工作中出现问题和矛盾要加强协调解决，对各方领导，同时检查等有关人员要热情接待，态度和蔼，虚心接受检查批评，以利改进工作。

⑺现场进出道路无材料散落污染。

⑻工地主要入口（大门）要设置简朴规整的大门，门旁必须设立明显的标牌，标明工程名称，施工单位和项目经理姓名，工程概况等。

⑼项目部全体参建人员应严格按公司规定，着统一服装，戴不同颜色的安全帽。进出施工现场应按业主规定佩戴胸卡，项目部主要管理人员在施工现场要佩戴证明其身份的胸卡。

⑽建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人，实行挂牌制，做到现场清洁整齐。

⑾施工现场布置必须根据场实际合理地进行布置，设施设备按现场布置图规定设置堆放，并随施工基础，结构，装饰等不同阶段进行场地布置和调整。

⑿道路与场地

道路畅通，平坦，整洁，不乱堆乱放，无散落物；全部采用混凝土硬地坪施工，建筑物周围应浇捣散水坡，四周保持清洁；场地平整不积水，无散落的杂物和散物；场地排水成系统，并畅通不堵。建筑垃圾必须集中堆放，及时处理

施工运料不使用抛、冒、洒、滴、漏、渗的车辆，这样对道路造成污染，特别是运土方时及时清扫干净。

⒀班组作业随做随清

班组必须做好操作落手清，随做随清，工完料清，每天将零星材料归堆，施工垃圾及时清理外运。在施工作业时，应有防止尘飞扬，泥浆洒漏，污水外流，车辆沾带泥土运行等措施。有考核制度，定期检查评分考核，成绩上牌公布。

⒁安装过程中文明施工，不得破坏土建的结构或面层。

⒂施工现场的材料堆放应按其规格、型号的不同分别堆放整齐，并应避开主要通道。

⒃现场使用的机械设备按施工总平面布置图布置，遵守机械安全规程，保持机身及周围环境的清洁。机械的标记、编号明显，安全装置可靠。清洁机械排出的污水设排水沟，专用排放，不得随地流淌。施工用设备应定期维修保养，现场排列整齐美观。

⒄大力提倡文明礼貌，杜绝打架斗殴现象，一经发生将当事人立即清除出场。

⒅施工区域严禁随地便溺，一经发现立即给予经济罚款。

⒆最大限度地降低施工噪音，降低对施工周围居民的干扰。采取有效措施，做到施工不扰民。

⒇生活卫生应纳入工地总体规划，落实卫生专（兼）职管理人员和保洁人员，落实责任制。生活垃圾必须随时处理或集中加以遮挡，妥善处理，保持场容整洁。

(21)施工现场须设有茶水亭和茶水桶，做到有盖加配杯子，有消毒设备。

(22)工地有男女厕所达到城市公厕要求，设有便溺设施，墙面贴瓷砖、地面贴地砖，落实专人管理，保持清洁、干净、无害，每天打扫 一、二次。

(23)现场落实消灭坟蝇孳生承包措施，与承包单位签订检查监督约定，保证措施落实。

(24)工程施工时采用计算机技术对现场施工、质量、安全、进度及文明施工情况进行监控，发现问题及时处理。对重点、关键部位施工采取摄像图像保留。

工地办公室设置微机，采用计算机进行技术、质量、安全、成本管里，使工程项目管理机构办公室达到规范化、现代化的要求。

4.2环境保护措施

详见第十七章《环境保护措施》。

4.4冬雨季及特殊环境施工措施

详见第十八章《冬雨季及特殊环境施工措施》

5、施工协调及配合

施工过程中的协调配合就是项目管理者利用协调、调度的方式，充分利用内外因素的相互作用关系，使工程按照计划保证质量，圆满完成任务，所以协调工作是项目组织实施的一个重要环节，也是项目管理水平的体现，项目协调管理的范围如下图。为此我公司将配备多名从事多项机电设备安装工程，经验丰富、技术水平高、懂生产、会协调的管理人员担任该项目的项目经理、项目副经理、项目技术负责人等主要职务进行本项目的管理。并从以下几方面进行工程项目的协调：

工程项目协调管理范围图

5.1与业主的协调配合

我们仔细阅读了招标书中主要合同条件，愿意以科学的管理，周到的服务，按照招标书的要求保质、保量按期完成××假日广场地下停车场安装工程。如果我公司荣幸中标，我们将按照合同要求积极进行施工准备，尽早开工，严格履行合同中所规定的职责和义务，并在施工过程中充分发挥我公司的优势。本着全心全意为业主服务的精神做好以下几方面的工作：

⑴积极配合业主进行场内的施工准备工作，为业主排忧解难。

⑵积极配合业主进行市政配套等工作，如供水、供电、环保等配合工作。

⑶积极配合业主进行工程修改、方案确定、技术论证并做合理的经济分析，直到业主满意为止，百改不厌，同时绝不借故小修小改拖延工期。

⑷在施工过程中组织有关专家进行降本节能分析，诸如弱电系统的线料选择，节能的保温传导系数论证，灯具的能耗分析选择，提出合理化建议，使工程在满足功能要求的基础上降低工程造价。

⑸一旦工程工期发生紧张，我公司将积极组织劳动力进场并实行加班、加点或二、三班工作制，确保工程按期竣工，在这一点上不在合同以外计取任何费用。

5.2与监理单位的协调配合

本工程采用社会建设监理，对该工程的建设活动进行监理。为此我公司作为被监理单位，在施工过程中将虚心接受监理的指导意见，围绕工程施工做全方位的协调、配合，具体配合如下：

⑴认真接受监理单位提出的监理意见，并在其意见指导下组织施工。

⑵积极参加监理组织的各项监理活动，诸如工程质量、进度检查、分析、施工技术交底、施工协调等，及时准确地提交所需工程资料，完成工作，统计资料及进度计划，施工组织方案等。

⑶按照工程程序进行工程施工过程中必须的报批手续，对施工存在的进度、技术、质量及费用等问题必须事先有报告，事中有检查，事事有汇报，决不先斩后奏、盲目施工。

⑷会同监理单位进行本工程创优设计，并围绕该目标进行实施方案操作，建立规范的管理程序，使工程施工围绕监理控制目标进行。

⑸积极配合监理单位进行工程验收，确保工程创立名、优。

5.3与设计单位的协调配合

设计院作为该工程项目的设计者，对该项目的设计思路、设计依据、设计竭力有深刻的了解，故与设计单位的协调配合是完整体现设计意图，使工程既能满足使用要求，又在费用上有所控制的重要手段，为此我公司将在施工中做好以下几方面的工作：

⑴认真熟悉图纸，深刻理会设计意图，在此基础上认真做好设计交底工作。

⑵虚心接受设计单位对工程施工的指导意见和建议，严格执行按图施工的工作方法，不随意改动图纸，改变设计意图，不盲目施工，这是搞好施工的科学保证。

⑶遇到施工中存在问题，虚心请教设计单位及设计人员，并以书面的形式报告设计院，办理施工技术核定，决不自作主张，影响设计效果。

⑷定期或不定期地请教设计单位进行施工现场指导，并认真按其意见组织施工，真正使设计、施工紧密结合起来，不造成脱节，使整个施工超越设计，在其控制之中。

⑸积极配合设计施工验收及创优达标活动，使设计的高品位、现代化、功能先进真实地反映到建筑物中。

5.4与土建单位的协调配合

与土建单位的协调配合是施工过程中必不可少的施工活动，也是协调调动的主要工作内容。与土建单位的协调配合好坏直接影响到施工进度、施工质量、施工成本、施工效果。

如我公司有幸中标，将在业主的协调下积极与土建施工单位签定工程施工的配合协议，并在施工中做好日常性配合工作的基础上做好以下几点：

⑴与土建的协调应遵守平等互利，对工程有利的原则。一切为业主着想，一切为工程施工提供便利条件。

⑵在结构阶段重点要做到结构预留预埋工作，在深入理解施工图纸的基础上及进行以书面形式提供预留孔洞的尺寸、位置，并积极安排施工人员预埋工作。

⑶在土建楼面作业时重点落实其标高、装饰尺寸，对大型通风设备配件考虑好其运输吊装通道，并及时组织就位于安装，绝不使工程造成返工、拆除、保护好土建产品。

⑷在土建墙面上配合施工时，采用专用切割设备，使其开槽规范，在结构和混凝土墙开洞时采用专用进口电动开孔机，做到定位准确，开孔规范，决不乱砸乱打，野蛮施工。

⑸做好安装产品的自身保护工作，对自己安装的设备及器具要进行封闭管理，诸如卫生洁具等。对变配电设备好后要可靠包扎起来，避免污染，影响电子器件的使用，同时对电器产品诸如配电箱、柜等做好防水工作。

⑹协调使用好临时水、电、脚手架搭设等具体事宜，同时在安全方面做好工作。

⑺与土建公司一道做好现场达标工作，本公司有规范的现场标准化管理办法，作好消防、保安等工作，创造一流的施工现场，力争达标工地、创江苏省文明工地，为工程创优打下坚实的基础。同时与土建单位配合好，共创优质工程。

# 第十七章　环境保护措施

1、环境保护意义

保护环境是为了创造一个良好的工作环境和生活环境，也是维护市容、保证城市正常秩序的基本要求，代表了一个企业的形象、精神面貌和对社会的责任感。

2、环境保护体系

××假日广场地下停车场工程环境保护体系

3、环境保护措施

3.1降低环境污染措施

⑴在临时设施、办公区设置若干活动垃圾箱，并分有害与无害、可回收与不可回收，派专人管理和清理。生活垃圾集中统一处理，禁止在工地焚烧残留的废物。

⑵办公室内做到天天打扫，保持整洁卫生，做到窗明地净，用具摆放整齐。

⑶施工现场不准乱堆垃圾及余物，应在适当地点设置临时堆放点，专人管理，并定期外运。

⑷清理施工垃圾应采用容器或袋装，严禁随意凌空抛撒造成扬尘，施工垃圾要及时清运，清运时，适量洒水减少扬尘。生活垃圾设专用垃圾箱，严禁乱仍乱抛。

⑸施工运料不使用抛、冒、洒、滴、漏、渗的车辆，这样对道路造成污染，特别是运土方时及时清扫干净。施工运料时，对道路造成的污染要及时清理，每天派专人打扫场地四周施工运输道路。

⑹施工现场制定洒水降尘制度，易产生扬尘的季节，配备专人负责洒水降尘。

⑺现场道路、堆场均采用硬地面施工，干燥季节路面上洒水，以减少尘土。

⑻施工现场采用明沟排水排水系统，严禁使施工、生活用水乱排乱放。

⑼清洗机械排出的污水要有排放措施，不得随地流淌。

在施工现场设置若干小便桶，并随时清理，严禁工人在施工现场随地大小便，发现有随地大小便者一律从重处罚。

⑽禁止将有毒有害废弃物作为土方回填，以免污染地下水和环境。

3.2 减少噪音污染措施

⑴人为噪音的控制

施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为的噪音管理制度，尽量减少人的大声喧哗，增强全体施工人员，防噪声扰民的自觉意识。

⑵机械施工的降噪音

夜间施工要在总包单位的统一协调下进行，同时必须经现场监理单位许可，并严格限制噪音的产生，使噪音和环境污染限制在最小程度。

对现场使用的机械切割机、空压机等强噪声机械等要设置封闭的机械棚或在室内使用，以减少强噪音的扩散。

要产生强噪声的成品、半成品加工、制作作业，尽量放在封闭工作间内完成，减少因施工现场加工制作产生的噪音。

尽量选用低噪音设备和工艺代替高噪音设备与加工工艺。

车辆进出现场由专人指挥，做到少呜或不呜笛。

# 第十八章　冬雨季及特殊环境施工措施

1、冬雨季施工措施

1.1冬季施工措施

施工期间密切注意天气预报，雨雪来临前做好相应防护及加固措施。配备足够的防雪防雨防潮材料和设备。

现场道路应加强维护，斜道和脚手板应有防滑措施。

普查消防器材，做好防冻保暖工作，工地应管好火种，明确防火制度，对现场搭设的工具间、材料间等应加强监督，落实到人。

凡带水作业的机械设备，在停止使用时，应按有关规定将机内水放尽，停止使用的机械库存设备也应放尽积水，做好冬季保温工作，并存放在避风处。

各种传动的机械油在严冬时可能凝固，为防止意外事故，上班前应先检查，试运转，无异常方可投入使用，切勿盲目启动、操作。起重设备试车时，非操作人员应远离机械。

冬季施工要防止管道冻裂，因此管道试压、冲洗后管道内的水应及时排空。

油漆工程应选择天气暖和时施工，当需在室外施工时，其最低温度不应低于5℃，遇有大风、雨、雪应停止施工。

安排好冬季和雨季施工项目，不宜在雨季施工的工序，如电机检查接线、管道保温、油漆、焊接等，应尽量避开雨季施工。如工期紧张等无法避开时，应做好现场安装防护，并做好安全技术交底。

1.3雨季施工措施

雨季施工主要以预防为主，采取防雨措施及加强排水手段，确保雨季正常生产，不受季节性气候影响。并有专人负责发布天气预报，通报全体施工人员，防止暴雨突然袭击，合理安排每日的工作。

配备足够的防雨防潮材料和设备，包括水泵、抽水软管、塑料布、彩条布、雨衣、雨鞋等。

1.3.1做好现场的排水系统

现场做好排水系统，将地面水及时排出场外，确保主要道路通畅，无积水，必要时路面加防滑材料砂石等。

在生活区、加工区、材料堆场、仓库等周边设置排水沟，疏通排水沟道，准备好排水机具，防止雨水淹泡。

运输道路应做好路拱，压密实，保证雨后通行不陷，道路两旁要做好排水沟，排水沟与总排水渠相通，并向排水方向找坡。对进出场设备造成的路基损害要及时修复，以免影响后面设备搬运。

1.3.2机电设备检测与防护

施工现场用的室外配电箱要加盖防雨蓬布。

机电设备的电闸要采取防雨、防潮措施，并应安装接地保护装置，以防漏电、触电，防止雨水进入漏电开关，造成短路。

加强施工电缆、电线的检查加固，对雨季期间不使用的电器设备，其电源全部切断。

室外机动配电箱要有防雨措施，漏电保护装置要安全可靠。

机电设备应搭设防雨棚或防雨遮盖措施，底下加垫防淹防陷，保证设备的正常运转，做好防雷防漏电措施。

1.3.3施工材料

进入现场设备材料避免堆在低洼处，现场外露管道等材料应垫高并用塑料布或其它防雨材料覆盖，不致受潮变质。

1.3.4雨季中的技术措施

雨季期间项目部每天定时发布气象资料，使全体职工了解信息，以便安排工作和生活，并采取相应的措施。

雨季施工期间，劳动力进行统筹安排，晴天先室外后室内，雨天施工室内，尽量避免因雨水影响而产生的窝工现象。

雷暴雨天气禁止一切室外作业，并做好排水准备。

对敷设电缆及导线室外部分两端用绝缘防水胶布缠绕密封，防止进水影响其绝缘性。

定时对现有水沟进行疏浚，准备抽水泵作应急抢险，出现水情及时处理。

雨天施工采取防滑措施，加强对安全带、安全网的检查，彻底杜绝事故隐患，确保人身安全。

检查所有预埋进入地下室的套管、管口是否封堵好，对已经施工的管口要及时进行密闭处理，防止雨水进入地下室。同时做好地下室的排水工作，以免影响室内工作。

1.3.5雨季后的技术措施

风雨过后应对脚手架、搭设梯子平台等设施认真检查，发现问题整改加固并经专业人员检查合格后方可投入使用。

认真检查现场各种用电设施是否完好，确认未受水淹时方可投入正常动作，如发现被水浸泡或受潮时，必须重新测试。

2、特殊环境施工措施

2.1高温季节施工措施

夏季应有专人接收发布气象预报，对高温天气及时公布，调整作息时间，充分利用早晚较凉爽的时间工作，避开中午高温。

高温天气施工，应做好各种防暑降温工作，工地上提供足够的凉开水、淡盐水，配备中署急救箱，设置降温凉棚。

施工作业面设置防暑降温茶水、药品。现场配备应急药箱，准备少量工地常见处理药具。

对职工进行中署急救知识培训，施工时尽量避免单独作业，去管道井、地下室等人少或隐蔽区域施工时必须有两个人以上。

2.2夜间施工措施

夜间施工应按张家港市有关规定要求办理夜间施工许可证，取得认可并采取相应的措施后方可进行。未经认可，将严格执行张家港市关于施工时间的规定。

在中考、高考、节假日及城市有关部门重大活动等期间限制进行夜间施工。

夜间施工现场配备值班电工，在施工作业面、材料运输通道、施工设备旁、主要出入通道等安装足够的照明灯具。

固定的灯具与易燃物体要保持足够的安全距离，拖动的灯具采用容量相当的双层塑料橡胶电缆，电源开关均要有漏电保护装置。

合理调整施工时间，夜间施工班组进行轮休，严禁疲劳作业。

对预留孔洞制作标牌悬挂，必要的地方派专人看管。

2.3其他特殊情况

遇到其他恶劣气候如风力6级以上，影响施工安全时，应暂停高空作业，停止露天吊装工作。

# 第十九章 成品和半成品保护措施

1、土建单位的成品和半成品保护

⑴混凝土墙、板等处如需开洞、开槽应事先同土建单位进行联系，土建单位同意后方可进行。严禁在砖墙上随意开洞、开槽，未经许可不得擅自切割结构钢筋。

⑵砖墙及其它材料的墙体开洞、开槽应按图纸要求，先划线后再进行施工。开槽、开洞使用专用开槽机及开孔机。

⑶现场设置的施工设备应用木板或其它材料垫离地面，防止油污染粘贴在地面上。

⑷在土建已贴好磁砖、墙布、木制品的空间内进行电、气焊作业时，应采取隔离措施，以防损坏。

⑸在土建已做好的地面上和土建精装修期间，严禁使用铁制梯子。

⑹在土建精装修已施工完的墙面和吊顶上，进行安装施工时，施工人员要戴干净手套和穿干净工作服后方可进行施工。

⑺管道、电气、通风涂刷油漆时要小心谨慎，切勿将油漆滴落在土建产品上，如滴落在其它产品上，应立即用汽油或其它溶剂擦洗干净。

⑻本公司将教育全体参建职工，严禁在土建建筑上乱涂乱画，如发现，本公司将立即责令当事人出场。

2、安装成品和半成品保护

2.1管道专业成品和半成品保护

⑴预制加工好的管段应加临时管箍或用水泥袋将管口包好，以防丝头生锈腐蚀。

⑵预制加工好的干、立、支管，应编号排放整齐，用方木垫好，不许大管压小管码放，并有防止脚踏，物砸的措施。

⑶经除锈刷油防腐处理后的管材以及管件、型钢、托架等金属制品应放在有防雨、雪措施的场地，周围不应堆放杂物。

⑷安装好的管道不得用作支撑或放脚手板，不得踏压，其支托卡架不得作为其他用途的受力点。

⑸管道安装完毕后，应将所有管口封闭严密，防止杂物进入，造成管道堵塞。

⑹塑料管道安装装完毕的管道应加强保护，尤其立管距地2m以下时，应用木板捆绑保护。

⑺严禁利用塑料管道作为安全带的拉点、吊顶的吊点。不允许明火烘烤塑料管，以防管道变形。

⑻阀门的手轮在安装时应卸下，交工前统一安装好。

⑼卫生洁具安装完后，应用原包装品或纺织袋进行保护，严禁踏踩卫生洁具。

⑽油漆粉刷前应将明露管道用纸包裹，以免污染管道。

2.2电气专业成品和半成品保护

⑴安装灯具时应注意保持吊顶、墙面的整洁。

⑵有些设备、元器件配有专用防护罩，安装后应及时罩上。

⑶配合装修时先装烟感、温感的底板，调试时再安装探头，以达到防尘和防潮之目的。

⑷端子箱安装完毕后应注意箱门上锁，保护箱体不被污染。

⑸柜（盘）除采用防尘和防潮等措施外，最好及时将房门上锁，以防止设备损坏和丢失。

⑹设备元器件放置的房间必须干燥、无灰尘。

2.3通风空调专业成品和半成品保护

⑴预制加工好的风管应编号排放整齐，用方木垫好，并有防止脚踏，物砸的措施。

⑵已安装好的管段，下班时应用塑料纸封堵以防灰尘。

⑶已安装好的风管严禁站人或放脚手板后站人。

⑷已安装好的风管严禁受外力敲打。

⑸已安装好的风管应注意防潮。经除锈刷油防腐处理后的管材以及支吊架应放在有防雨、雪措施的场地，周围不应堆放杂物。

⑹在搬运时轻拿轻放，严禁碰撞。

2.4其他

⑴各专业交叉施工时，应相互配合，相互保护，任何人不得踏踩已安装好的产品，特别是已保温完的管道和风管。

⑶所有精密仪器、仪表元件、灯具、面板、洁具配件的安装均应在具备封闭条件后，方可开始安装以免丢失和损坏。

⑷所有机械设备安装完后，均应用纺织彩条布进行保护。并对防水、防尘设备做密封保护。

⑸配电设备安装应在土建具备封闭条件后进行。

⑹已保温好的风管、水管应注意防潮，严禁站人、严禁受外力敲打。

⑺本公司将编制一套完整的严格的成品保护措施，并加强职工成品保护的意识教育，对于违反成品保护措施的职工经教育无效者，本公司将按规定给予一定的经济处罚，直至清除出场。

# 第二十章  成本控制措施

成本控制是项目管理的核心之一，它既是满足合同规定的需要，又是自身获取利润的需要。做到人尽其力，物尽其用。优质、低耗、高速度的取得最好的经济效益。为此我们将加强以下几个方面的管理。

1、强化项目管理

实行以项目经理责任制和单项工程核算制为突破口的强化项目管理新机制：一是实行项目经理责任制，以项目经理为中心，进行项目核算；实行项目指标承包，对项目经理实行以目标成本降低率、资金回收率和工期、质量、安全、现场标准化、创社会信誉及市场开拓等指标体系承包责任制。项目经理对项目资金、材料、设备、用工等要素及项目创新实施全权管理，做到责任权力统一；二是实行项目分类管理；三是建立全过程的制约监督机制。加强对项目的有效监察和定期审计，发现问题及时纠正，按照经营效果和合同条款，严格考核，奖罚兑现。

2、做好工程测算

先算后做是成本控制的先决条件：根据施工图及以往的经验，精心编制商务标，一旦中标，立即根据工期，工程量编制劳动计划、材料计划、机械使用计划等。将以上所有费用汇总后，进行分析为今后的总体实施控制管理提供有力的依据。

3、开源节流

⑴材料、设备计划尽可能准确，采购计划必须是根据施工阶段实际所需材料分期计划。为控制资金使用支出，材料要分期分批进货。

⑵把好材料采购关：采购人员按《质量控制程序》办理审批手续的同时，要多方询价，货比三家，比质量、比价格、比运费，在保证质量的前提下，选价格最低供货商。

⑶把好材料进场验收检查关。确保所有的材料达到质量标准，数量足额，做好材料的保管、贮藏工作。

⑷材料员、施工人员、项目经理要随时掌握现场材料数量及用料情况，根据现场需要进行调节。

⑸按定额管理要求，对人、料、机三要素进行最佳组合，实行计划、执行、考核、奖惩一体化，人工实行定额用工考核；材料管理采取定额消耗，节约使用，建立二级材料库，妥善保管，合理下料；机械设备采取承包使用，独立核算，定期保养。

⑹对生产工人实行定额。管理下达施工任务时按劳动定额签发工程任务单，并按定额完成情况计发劳动报酬，以保证预算工日有一定的节约。

a.对班级实行限料领料。在签发任务单的同时签发限额领料单，规定领用数量（应比预算定额有一定的减少）。

b.对剩余材料和包装材料及时收回。

c.加强焊接材料管理。做到使用多少，领用多少，避免焊条的重复烘烤，每天按回收的焊条头，发放焊条，做到现场无焊条头。

⑺降低机械使用费支出

a.在确保工程进度的前提下，施工机械不要过早进场，使用完毕及时退场或报停，以减少项目经理部对公司总部的设备租赁费。

b.加强现场调度，提高机械使用率。

c.加强维修保养，提高机械完好率。

⑻减少现场管理费开支

a.项目经理部精干高效。在不影响管理效能的前提下，实行一人多岗。

b.现场办公费用支出，实行限额。

c.临设合理布局，尽可能做到少花钱多办事。

⑼强化财务管理：一是加强对物流和资金的控制；二是实行施工队、施工班组的承包；三是成本核算经常化、制度化，从根本上搞好投入生产和成本管理。统一资金调配，变多头支出为归口控制，实行一支笔审批制。在组织机构上，各级总帐、现金、实物一律分开，相对独立。促使成本降低。

⑽强化安全管理：安全第一、预防为主，管生产必须管安全。

⑾强化质量管理：严格按ISO9001标准与我公司《质量手册》、《程序文件》的要求，建立严密的质保体系，把我公司的质量体系文件贯穿于整个工程的过程，避免返修，以确保成本降低。

⑿加强现场劳动力调配，充分利用工作时间，合理安排加班加点，缩短工期。

⒀应用我公司和其它先进成熟的施工工艺，减少施工中的弯路。可大大节省施工周期，节省成本。

⒁速度安排上均衡原则。根据施工进度网络计划及现场的实际情况，合理安排施工周期，做到安装工作分期分批的进行，避免过分集中，有效削减高峰工作量，减少临时设施，避免劳动力、机械、材料的大进大出，保证安装工程按计划有节奏的进行。

⒂广泛推行材料的工厂化予制、加工，以及施工现场流水作业。组织专业作业队或多工种混合作业队。按照规定循序不间断的在若干个工作性质相同的工作面上流动施工。专业队由于操作专业化，有利于保证工作质量，提高工作效率，提高机械设备的利用率。同时可保证工作面不空闲，工序作业不间断，实现均衡连续作业。有利于缩短工期，降低成本。

⒃依靠科技创新，采用现代管理工具，降低工程费用。

a.采用科学的方法进行成本控制

b.采用计算机项目管理软件，实现对工程材料、质量记录、定额等的管理。

⒄收到业主拨付的工程进度款后，将全部留在该项目的专用帐户确保工程顺利进行。当业主资金有困难时，公司将拨付资金援助项目部，确保工期按期、保质、保量竣工。同时，公司总部对项目部上交费用实行优惠。

4、采取有效的节约措施

⑴建章立制，明确责任，落实措施，在项目经理负责制合同及班组承包合同中明确节能降本奖罚条款，把节能节本与经济分配挂钩。

⑵比质比价采购工程材料，在保证质量的前提下节约工程材料费。

⑶精细核算施工用料，实行限额发料。施工中精打细算，合理配料，做到长料长用，短料短用，节省每米管子，节省每米电线，节省每一只螺丝，节省每一根焊条，从而降低材料费用。

⑷制订科学合理的施工方案，采用先进的施工方法，以降低人工费和机械费，减少材料损耗。

⑸搞好机具设备、使用、维护，加强机具计划性，减少现场订置时间，提高机具使用效率。

⑹加强劳动管理，合理安排人员进退场；加强劳动纪律；提高机械作业水平；降低人工费。

⑺合理布置现场临时施工用水、电、管线，减少重复搭设、节约临设费。

⑻精心施工，各分项工程施工保证施工质量尽量一次到位，减少返工和重复作业，节约人工和材料。采用合理化建议，改进施工方法，降低成本。

⑼搞好成品保护及现场文明施工，减少工程竣工时清理费用。

⑽合理开支办公管理费，节约管理费。加强工具仪器使用管理，按作业班组落实专人负责，减少遗失。

⑾加强每月水电费的经济核算，现场杜绝跑、冒、滴、漏，杜绝“长明灯”，节约用水，节约用电，降低水电费用。

⑿合理使用施工机械设备、周转材料和工具，注意选型，合理配套，提高施工机械的利用率。

⒀在施工过程中，充分利用空间和时间，提高时空利用率，实行平行交叉流水作业，各工种、各工序相互穿插，紧密衔接，同时进行施工作业，加快施工速度，以达到人力、机械的充分利用，提高工程建设的综合经济效益。

# 第二十一章 竣工验收与维护保养服务

1、竣工验收组织

1.1专业工程验收

竣工验收前应将所有与工程有关的资料准备完善，包括工程施工记录，质量检验记录、竣工图等。

然后由项目部报请公司总工室进行公司内部验收，由公司总工程师组织公司有关质量、技术等部门对工程质量、观感、资料等方面检查进行验收，指出工程中不能符合质量目标要求的部分，确定整改日期和要求，项目部按要求整改并自检符合要求后再报总工室，经验收合格后报请监理及甲方，请求初验。

在得到监理和甲方同意后，由公司总工室、质量技术部门及项目部共同参加，陪同监理和甲方对本专业施工工程进行检查验收，然后项目部根据监理及甲方验收后提出的整改意见进行整改，整改结束，自检符合要求后再报监理及甲方验收，验收通过后可报请总包单位或监理、甲方，参加整体工程验收。

2.2整体工程验收

在得到整体工程的验收的通知后，公司总工室、质量技术部门及项目部共同参加，会同其他兄弟单位进行整体工程验收，得到验收意见后，项目部再根据验收意见进行整改，整改结束，自检符合要求后再通知组织方，进行最终验收。

2.3验收计划

详见《施工进度计划》(附2)

2、工程维护保养

2.1工程维护保养措施

2.1.1由公司生产经营科对售后服务进行归口管理，负责及时了解顾客反映和接受顾客投诉，及时安排有关部门落实各项纠正措施。

生产经营科办公地点：张家港市人民中路6#。

联   系    电   话：××××××××

联      系      人：×××

2.1.2工程交工时，向业主提供各类设备正确使用、维修的说明书。说明书的内容应齐全、完整、正确和清晰，确保满足用户的需要。

2.1.3帮助业主制订系统、机房的运行操作规程，维修制度，对运行、维修人员进行技术培训。

2.1.4为用户的满意使用提供足够的后勤保障，安排专人负责本工程的维修服务，帮助业主解决各类技术问题。

2.1.5向业主提供有效信息，协助业主及时采购各类备品、配件。

2.1.6维修服务要做到及时有效，接到顾客报修电话，一般故障不超过6小时，紧急故障1小时内派员到场处理。

2.1.7建立定期回访制度，保修期内每月回访一次。保修期外每半年回访一次，认真征求业主意见，改进服务工作。

2.1.8向业主提供各类技术咨询，介绍与该工程有关专业的技术信息和各类产品的市场信息。

2.2维护保养服务计划

工程竣工后三个月内：留2~3名在本工程施工过的技术工人长驻工地，随时提供服务，帮助物业管理人员熟悉系统及提供技术培训。

工程竣工后三个月到二年：每月25日定期进行回访，了解系统运行情况，每满六个月进行一次全面的检查和维护保养。

工程竣工二年后：每年12月25日进行回访，根据甲方要求提供维护和保养。

# 第二十二章 合理化建议

1、成立由业主及监理带头的工程协调小组

本工程规模大，技术要求高，施工中分的专业施工队伍较多，各施工队伍无法纵观全局，而且各自利益出发点不同，容易产生分歧，业主及监理能比较全面的了解本工程，且容易站在公正的角度上解决问题，所以建议最好能成立由业主及监理带头的工程协调小组，协调整个工程的施工。

2、成立图纸深化小组

本工程技术要求高、系统复杂、功能全、专业性强，施工时不可预见的问题较多，建议由甲方和监理组织各专业施工队伍成立图纸深化小组，进行图纸深化可及时发现安装中存在的问题，减少不必要的返工，从而降低施工成本。

3、建议尽早进行维修操作人员培训

本工程为大型综合性工程，系统复杂，建议业主尽快制订维修操作工培训计划，最好能让维修操作工参加安装工作，熟悉工艺管道走向和设备特点，以便工程的顺利接收，我方愿免费提供维修操作工的理论培训服务。

# 第二十三章 新技术、新工艺、新材料应用

根据新技术、新工艺、新材料推广应用目录，结合本工程的具体情况，我公司推荐使用下列新技术、新工艺、新材料应用于本工程：

优先使用机械吊装工艺。起重机的选择应符合下列要求：技术先进、智能化程度高，安全装置齐全、性能可靠；材料强度高、截面小巧，受力状况合理；覆盖范围大，工作环境好。

采用的项目成本管理系统EPCCS V1.0J：该产品由中国建筑工程总公司科技开发部计算中心开发，EPCCS V1.0J是建筑施工企业用于控制工程施工成本的计算机应用软件,有4个功能模块,14项功能,57项子功能,255项操作及数据调用，运算无误，可打印输出73种表式，全部功能能够有效地满足国内建筑施工企业实施项目法施工管理，推选项目经理责任制和项目成本核算制的要求，对施工全过程成本进行管理。该软件可提供编制成本计划、进行成本核算和分析、输出相关报表和图表的现代化管理手段，为控制和降低工程施工成本提供决策依据。该软件系统设计思想和编程技术先进，有DOS和Windows操作系统下运行的两个版式，在成本管理项目划分、与会计科目对应、各种表式输出格式等方面给用户提供了自定义方式，有与财务管理软件及工程造价管理软件的数据转换接口，其数据库结构合理，人机界面友好，易于掌握，操作方便，有很强的实用性和可推广性。

推荐使用特种覆层无销连接防腐蝶阀：该阀由北京大宇合力阀门有限公司研制，是普通蝶阀的更新换代产品。该阀具有多项技术创新集成：1.封闭式两截阀轴无销连接结构；2.阀板自动对中调心功能；3.免切削高精度弹性耐蚀覆层；4.防止误启闭带锁蝶阀手柄；5.压铸铝与尼龙组合全封闭式蝶阀手柄；6.阀体及驱动装置外表全喷塑；7.阀门自动化总装检测流水线。该阀门的技术特点为：1.具有优异的防腐蚀耐磨损性能，密封可靠，使用寿命长。静压寿命试验5万余次仍完好无损，保持零泄漏，远超过国家机械行业标准中对优等品的要求，使用寿命相当于普通阀门的3倍以上。2.有轻巧的操作力矩，操作力矩比普通中线蝶阀降低50%以上。3.节约材料，重量轻，整机重量比普通中线蝶阀减轻约10%，比传统阀门（闸阀、截止阀）减轻60~70%。 该种蝶阀已批量生产，投放市场，用于自来水、天然气、供热、化工、水处理、食品等领域的近百家单位和有关重点工程，使用效果非常好。