    - 单项安全技术措施                                                                安2-1-1

施工现场临时用电施工方案

目  录

施工组织设计（方案）（临时施工用电方案）报审表							第 58 页

临时用电施工组织设计方案审批表											第 59 页

临时施工用电方案															第 60 页

施工组织设计（方案）

(临时施工用电方案)报审表

工程名称：××花苑三期工程                                             编号：安2-1-1-1

致：××市××区××建设监理有限公司（监理单位） 我方已根据施工合同的有关规定完成了 临时施工用电 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。 附：施工组织设计（方案） 承包单位（章）××市××区建筑安装工程有限公司 项目经理 × × × 日 期 2000-03-20

专业监理工程师审查意见： 同意××花苑三期临时用电施工方案 请施工单位精心准备、精心组织施工 实施中发现有需要变更的，应及时组织方案设计，并及时报批 专业监理工程师 × × × 日 期 2000-03-20

总监理工程师审核意见： 同意按此方案组织施工 该方案仅用于××花苑三期 项目监理机构 ××市××区建设监理有限公司 总监理工程师 × × × 日 期 2000-03-21

安2-1-1-2

临时用电施工组织设计方案审批表

建设单位：××市××房地产经营公司  施工单位：××市××建筑安装工程有限公司  编制人：×××

设计单位：××市××建筑设计研究院  工程名称：××花苑三期工程              制表日期：2000.3. 20

| 工程处级审批 | 技术负责人××× 项目部有关（科室） 技术科：××× 施工科：××× 材设科：××× 经营科：××× 综合科：××× | 审批意见： 同意按此方案施工 2000.3.23 |
| --- | --- | --- |
| 公司级审批 | 总工程师××× 公司有关科（部）室 技术科：××× 质安科：××× | 审批意见： 同意按该临时用电施工方案精心组织实施 2000.3.25 |
| 说明 | 此方案适用于××花苑三期工程１—４号楼，施工时间为2000-03-25～2001-06-20 |  |
| 备注 | 审批手续根据公司对施工组织设计编制范围的要求，逐级审批，并在说明栏中指明本施工组织设计审批的范围 |  |

临 时 施 工 用 电 方 案

一、现场概况

××花苑三期工程占面积66548m2，施工现场比较宽广。主体由1—4号楼组成主楼，建筑面积120000m2，四周为环形地下车库，面积23000m2。现场由甲方提供800kVA、500 kVA箱型变压器两只，作为现场施工用电源。

1—4号楼各设QTZ80F塔吊一台、SCD200/200双笼电梯两台、钢筋制作车间、木工棚各一座；现场设办公室、宿舍、食堂等（详见三期施工平面图）。

500 kVA箱型变压器位于××路大门南侧，可供2号、3号楼及附近临时设施用电；800 kVA箱型变压器可供1号、4号及地下车库施工用电。

二、接地与接零保护系统

1．本工程施工现场比较宽广，用电设备较多，用电量大。为防止在TN-C三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电，造成触电事故而采用TN-S三相五线接零保护。

2．N – S三相五线接零保护架设要求

- 保护零线严禁通过任何开关或熔断器。

- 保护零线作为接零保护的专用线，必须独用，不能他用，电缆要用五芯电缆。

- 保护零线除了从工作接地线（变压器）或总配电箱电源侧零线引出外，在任何地方不得与工作零线有电气连接，特别注意电箱中防止经过铁质箱体形成电气连接。

- 保护零线的截面积应不小于工作零线的截面积，同时必须满足机械强度的要求。

- 保护零线的统一标志为黄/绿双色线，在任何情况下不能将其作负荷线用。

- 重复接地必须在保护零线上。工作零线不能加重复接地（因工作零线加了重复接地，漏电保护器就无法使用）。

- 保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外，还必须在配电线路的中间处及末端做重复接地，配电线路越长，重复接地的作用越明显，为了接地电阻更小，可适当多打接地桩重复接地。

三、电源负荷计算

1．变压器（500 kVA）用电量验算

- 变压器主要供电对象

表2-1-1-1						电动设备（P1=279 kW）

| 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 数 量（台） | 容 量（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | QT280F | 2 | 100 |
| 2 | 双笼电梯 | SCD200/200 | 4 | 80 |
| 3 | 切断机 | GJ-50 | 4 | 22 |
| 4 | 圆盘锯 |  | 4 | 20 |
| 5 | 砂浆机 | U3200 | 4 | 12 |
| 6 | 振动器 |  | 6 | 9 |

续表

| 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 数 量（台） | 容 量（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 弯曲机 | GM - 14 | 6 | 18 |
| 8 | 水泵 |  | 4 | 8 |
| 9 | 其他 |  |  | 10 |

表2-1-1-2						焊接设备（P2=226 kW）

| 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 数 量（台） | 容 量（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电渣压力焊 |  | 2 | 100 |
| 2 | 对焊机 | UN1-100 | 2 | 200 |
| 3 | 交电焊机 | BX-300 | 1 | 26 |

注：用电高峰时，电渣压力焊、交电焊机与对焊机不同时工作。

表2-1-1-3						室内照明(P3=26 kW)

| 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 数 量（台） | 容 量（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镝灯 | 3．5 | 4 | 14 |
| 2 | 碘钨灯 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | 宿舍照明 |  |  | 7 |
| 4 | 其他 |  |  | 10 |

- 施工用电量计算

P计=1.1×(K1hP1+K2hP2)

=1.1×(0.6×479+0.8×36)

=347.82 kW

- 变压器容量验算

P变=1.05P/cosα

=1.05×347.82/0.75

=486.9 kVA < 500 kVA

故变压器（500 kVA）满足要求。

2．变压器（800 kVA）用电量验算

- 变压器主要供电对象

表2-1-1-4						电动设备(P1=304 kW)

| 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 数 量（台） | 容 量（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | QT280F | 2 | 100 |
| 2 | 双笼电梯 | SCD200/200 | 4 | 80 |
| 3 | 切断机 | GJ- 50 | 4 | 22 |
| 4 | 圆盘锯 |  | 4 | 20 |
| 5 | 砂浆机 | U3200 | 6 | 18 |
| 6 | 振动器 |  | 6 | 9 |
| 7 | 弯曲机 | GM-14 | 6 | 18 |
| 8 | 水泵 |  | 4 | 8 |
| 9 | 其他 |  |  | 20 |

表2-1-1-5						焊接设备(P2=506 kW)

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数 量（只） | 容 量（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电渣压力焊 |  | 3 | 150 |
| 2 | 对焊机 | UN1-100 | 2 | 200 |
| 3 | 交电焊机 | BX-300 | 6 | 156 |

表2-1-1-6						室内照明(P3=129 kW)

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数 量（只） | 容 量（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镝灯 | 3.5 | 6 | 21 |
| 2 | 碘钨灯 | 1 | 8 | 8 |
| 3 | 空调 | 1.5 | 40 | 60 |
| 4 | 宿舍照明 |  |  | 25 |
| 5 | 其他 |  |  | 15 |

- 施工用电量计算

P计=1.1×(K1hP1+K2hP2)

=1.1×(0.6×629+0.8×129)

=562.98 kW

- 变压器容量验算

P变=1.05P计/cosα

=1.05×562.98/0.75

=788.172 kVA < 800 kVA

故变压器（800 kVA）满足要求。

- 配电室的建造

1．配电室宜在临近变压器、进出线方便、无灰尘、无蒸汽、无腐蚀、无震动、不易积水的地方建造（详见三期平面图）。

2．配电室建造的要求

- 配电室一般不小于9m2,地坪上应铺设绝缘脚垫，配备绝缘用具和用品。

- 做到“五防一通”，即防火、防雨、防雪、防汛、防小动物和通风良好。

- 室门应向外开，有锁，金属门要做接地或接零保护。

- 配电室的天棚距地面不低于3m。

- 配电室内设的值班室距电屏（盘）的距离应大于1m，并采取屏障隔离。

- 配电室建筑物的耐火等级不应低于3级，室内应配置砂箱和绝缘灭火器。灭火机用干粉或CO2等灭火器，严禁使用清水泡沫导电灭火器，灭火器挂于门外便于使用，不要放在配电间。

3．配电屏（盘）及配电装置四周的安全距离

- 配电屏（盘）正面操作通道宽度，单列布置不小于1.5m,双列布置不小于2m；后面维护通道宽度不小于0.8m；侧面维护通道宽度不小于1m。

- 配电装置上端距天棚不小于0.5m。

- 配电室内的裸线与地面垂直距离小于2.5m时，应采用遮栏隔离。

4．配电屏的安全技术措施

- 成列的配电屏（盘）两端，应与重复接地线及保护零线作电气连接。

- 配电屏上各配电线路，应编号并标明用途。

- 配电屏应装设短路及过负荷保护装置和漏电保护器。

- 配电屏或配电线路维修时，应切断电源并悬挂标志牌。

- 配电屏上分设零线桥与保护零线或地线桥；电器进出线带电体不得外露。

- 配电室内的导线优先选用绝缘导线。如用裸露材料，必须严格按规范采取防护措施。

- 室内照明应从开关上端引出，防止拉闸灭灯。

- 配电箱与开关箱

1．本工程临时用电采用TN–S 三相五线三级配电两极保护。三级配电指总配电箱、分配电箱、开关箱，动力配电与照明配电分别设置。两极保护指分配电箱和开关箱，均必须经漏电保护开关保护。

2．配电箱的材质和安置要求

- 配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作，铁板的厚度应大于1.5mm。

- 固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离大于1.3m，小于1.5m;移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m，小于1.5m。

- 分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

- 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所；不得装设在易受外来固体撞击、强烈震动、液体侵溅及热源烘烤的场所。

- 配电箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道，严禁堆放任何妨碍操作及维修工作的物品；不得有灌木、杂草。

- 配电箱、开关箱必须有防雨、防尘设施，必须有门锁。

3．配电箱开关箱装设的电器要求

- 常规的箱内安装是左大右小，大容量的控制开关和熔断器装设在左面，小容量的开关电器安装在右面。

- 配电箱内的电器，应安装在金属或非木质的绝缘安装板上。

- 配电箱、开关箱及其内部开关电器的所有正常不带电的金属部件均应作可靠的保护接零。保护接零必须采用标准的黄/绿双色线及专用接线板连接，与工作零线应有明显的区别。

- 配电箱、开关箱电源导线的进出为下进下出，不能设在上面、后面或侧面，更不应当从门缝隙中引进和引出导线。

- 导线的进、出口处，应加强绝缘，并将导线卡固。

- 配电箱、开关箱内优先选用铜线。为了保证可靠的电气连接，保护零线应采用绝缘铜线。

- 所有配电箱，均应标明其名称、用途，并作出分路标记。

- 进入开关箱的电源线，严禁用插销连接。

4．总配电箱的电器配置与接线

- 本工程用电采用TN – S系统。因本工程现场较大，临时线路较多，所以总配电箱应设置漏电保护器（FQ）。

- 总配电箱，应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器（或自动开关和分路自动开关）；总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值适应。

- 总配电箱，应装设电压表、总电流表、总电度表及其他仪表。

5．分配电箱的电器配置与接线。

- 分配电箱的电器配置与接线，应与总配电箱的电器配置与接线，以及配电线路相适应。

- 分配电箱，应装设总隔离开关、分路隔离开关、总熔断器和分路熔断路（或自动开关和分路自动开关）；总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值适应。

6．开关箱的电器配置与接线

- 开关箱的电器配置与接线，应与分配电箱的电器配置与接线，以及配电线路相适应。作为施工现场临时用电工程的第一级，也是最主要的防漏电措施，所以开关箱必须设置漏电保护器。

- 每台用电设备，应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸”制，严禁用同一开关电器直接控制两台或两台以上用电设备（含插座）。

- 开关箱内的开关电器，必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。开关箱必须设置漏电保护器。

六、漏电保护器

1．漏电保护器的作用

- 当人员触电时，在尚未达到受伤害的电流和时间内即跳闸断电。

- 若设备线路发生漏电故障，应在人尚未触及时即先跳闸断电，避免设备长期存在隐患，以便及时发现并排除故障（如未排除故障，则无法合闸送电）。

- 可以防止因漏电而引起的火灾或损坏设备等事故。

2．漏电保护的接线方法

- 漏电保护器，应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

- 开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。

- 用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器，应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流应不大于15mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。

- 在干燥环境下工作的36V及36V以下的用电设备，可免装漏电保护器。

- 总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和漏电动作时间，应作合理配合，使之具有分级分段保护功能。

- 漏电保护器，必须按产品说明书安装和使用。对搁置已久又重新启用和连续使用一个月的漏电保护器，应认真检查其特性，发现问题及时修理或更换。

七、现场照明

1．照明器使用的环境条件

- 在正常的空气相对湿度时使用，可选用开启式照明。

- 在潮湿或特别潮湿的场所，应选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器。

- 含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所，选用防尘照明器。

- 对有爆炸和火灾危险的场所，必须按危险场所的等级选择相适应的照明器。

- 在振动较大的场所，应选择防震型照明器。

- 对有酸碱等强腐蚀场所，应采用防腐蚀型照明器。

2．特殊场合照明器的安全电源电压

- 有高温、导电灰尘和灯具离地低于2.4m等场所的照明，电源电压不得大于36V。

- 在潮湿易触电体及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

- 在特别潮湿的场所、导电良好的地面或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

3．行灯使用要求

- 电源电压不得超过36V。

- 灯头与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿。

- 灯头与灯体结合牢固，灯头上无开关。

- 灯泡外侧有金属保护网。

- 金属网、反光罩、悬挂吊钩应固定在灯罩的绝缘部位上。

4．照明系统中灯具及插座的数量

在照明系统中的每一单相回路中，灯具和插座的数量不宜超过25个，并应装设熔断电流为15A及15A以下的熔断器保护。

5．工作截面的选择

- 单相及两相线路中，零线截面与相线截面相同。

- 在逐相切断的三相照明电路中，零线截面与相线截面相同；若数条线路共用一条零线时，零线截面按最大负荷相的电流选择。

6．室外照明装置

- 照明灯具的金属外壳，必须作保护接零。单相回路的照明开关箱（板）内，必须装设漏电保护器。

- 室内灯具距地面不得低于3m,钠、铊、锢等卤化物灯具的安装高度，应在离地面5m以上；灯线应固定在接线柱上，不得靠近灯具表面；灯具内接线必须牢固。

- 路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护，灯头线应作防水弯。

- 油库、油漆仓库，除通风良好者外，其灯具必须为防爆型，拉线开关应安装在库门外。

7．室内照明

- 室内灯具的设置应不低于2.4m。

- 室内螺口灯头的接线，其相线应接在与中心触头相连的一端，零线接在与螺口相连接的一端；灯头的绝缘外壳不得有破损和漏电。

- 在室内的水磨石、水泥砂浆墙地坪现场，食堂、浴室等潮湿场所的灯头及吊盒，应使用瓷质防水型，并应配置瓷质防水拉线开关。

- 在用易燃材料作顶棚的临时工棚或防护棚内安装照明灯具时，灯具应有阻燃底座，或加阻燃垫，并使灯具与可燃顶棚保持一定距离，防止引起火灾。安装在存放易燃材料的场所和危险品仓库的照明器材，应选用符合防火要求的电器器材或采取其他防护措施。

- 任何电器、灯具的相线，必须经过开关控制，不得将相线直接引入灯具或电器。

- 工地上使用的单相220V生活电器，如食堂内的鼓风机、电风扇、电冰箱等，应使用专用漏电保护器。

- 对民工临时宿舍内的照明装置及插座，应严格管理。严禁私拉乱接。

八、避雷针装置及其安装

1．避雷针装置由避雷针、导（防）雷引下线和接地装置组成。

2．施工现场避雷针的安装对象，如塔吊、井字架、施工电梯等机械设备。

九、触电与救护

1．人体触电伤害事故的易发

- 在保护措施不完善的情况下，易发生人体触电伤害事故。

- 施工人员违章操作时，易发生人体触电伤害事故。

2．紧急措施

- 最首要的措施是使触电者迅速脱离电源。使触电者迅速脱离电源的方法有两种：一种方法是切断电源开关；另一种是用干燥的绝缘木棒、布带等将电源线从触电者身上拨离，或者将触电者拨离电源。

- 严禁救护者用手直接推、拉和触摸触电者；严禁救护者使用金属物品或其他绝缘性能差的物体（如潮湿的木棒、布带等）接触触电者。

- 触电者脱离电源后，必须立即采取急救措施，如人工呼吸法、心脏按摩法。

十、建立健全临时用电安全技术档案

1．必须建立施工现场临时用电安全技术档案，应由主管现场的电器技术人员负责其建立与管理工作。

2．施工现场不仅要有临时用电施工组织设计，而且应做好以下资料记录：

- 修改临时用电施工组织设计的资料；

- 技术交底资料；

- 临时用电工程检查验收表；

- 电器设备的试验、检验凭单和记录；

- 接地电阻测定记录表；

- 定期检（复）查表；

- 电工维修工作记录。

500 kVA总配电室

2号楼总电箱

临时总电箱

3号楼总电箱

2号分电箱

3号分电箱

4号分电箱

1号分电箱

7号分电箱

6号分电箱

5号分电箱

对

焊

机

人

货

电

梯

宿

舍

其

他

钢

筋

棚

办

公

楼

塔

吊

其

他

钢

筋

棚

对

焊

机

人

货

电

梯

塔

吊

图2-1-1-1  500kVA变压器用电网络图

800kVA总配电室

1号楼总电箱

临时总电箱

4号楼总电箱

10号分电箱

11号分电箱

12号分电箱

9号分电箱

15号分电箱

14号分电箱

13号分电箱

对

焊

机

人

货

电

梯

宿

舍

其

他

钢

筋

棚

食

堂

塔

吊

其

他

钢

筋

棚

对

焊

机

人

货

电

梯

塔

吊

办

公

楼

图2-1-1-2  800 kVA变压器用电网络图

2N+1层控制电箱#N

2N+1层控制电箱#N

2N+1层控制电箱#N

2N+1层控制电箱#N

十三层控制电箱#7

十一层控制电箱#6

九层控制电箱#5

七层控制电箱#4

五层控制电箱#3

三层控制电箱#2

一层控制电箱#1

楼 层 分 电 箱