目录

第一章 编制说明	4

第1节 第一节编制说明	4

第2节 第二节编制依据	4

第二章 工程概况	5

第1节 第一节工程概况	5

第2节 第二节工程范围	7

第3节 第三节主要工程量	7

第4节 第四节工程施工的特点及难点	9

第三章 施工准备	10

第1节 第一节施工准备工作计划	10

第2节 第二节施工组织准备	11

第3节 第三节技术准备	21

第4节 第四节资源准备	23

第5节 第五节现场准备	26

第四章 施工程序	36

第1节 第一节施工顺序	36

第2节 第二节施工程序	37

第五章 施工管理、配合与协调措施	39

第1节 第一节施工管理措施	39

第2节 第二节施工配合与协调措施	46

第六章 专业施工方法及技术措施	49

第1节 第一节管道安装工程施工措施	49

第2节 第二节防腐、绝热工程施工措施	67

第3节 第三节设备安装工程施工措施	75

第七章 施工进度计划及保证工期的措施	80

第1节 第一节工期目标	80

第2节 第二节施工进度计划	80

第3节 第三节工期保证措施	80

第八章 质量保证体系及措施	85

第1节 第一节质量目标	85

第2节 第二节质量保证体系	85

第3节 第三节质量保证措施	92

第九章 安全、文明施工保证措施	97

第1节 第一节安全、文明施工目标	98

第2节 第二节HSE体系	98

第3节 第三节安全施工保证措施	104

第4节 第四节文明施工保证措施	108

第5节 第五节环境保护、噪音控制措施	109

# 编制说明

## 第一节编制说明

本施工组织设计作为施工的指导性文件，在编制过程中，结合我集团公司的施工经验，我们对项目管理机构设置、劳动力安排、施工进度计划控制、机械设备配备、主要分部分项工程的施工方法、工程质量控制措施、安全保证措施、文明施工及环境保护措施等诸多因素进行了考虑，以突出施工组织设计的科学性、可行性。

如果我集团公司有幸成为本工程的施工承包方，我们将其列为我公司的重点工程。公司各级领导和有关部门均给与高度重视，在以往类似工程施工经验的基础上，巩固成绩，克服缺点，坚持公司“质量

第一，信誉至上，文明施工，优质服务”的质量方针，按照本施工组织设计指导施工，确保优质、高速、安全的完成本工程的建设，给建设单位一个满意的工程。

## 第二节编制依据

本施工组织设计依据以下几项编制：

1、×××× 有限公司天津分公司颁发的《××××××××××—外围配套安装工程施工招标文件》 津蓝工 05—35；

2、天津×××××× 工程设计有限公司《×××× 有限公司天津分公司３万吨／年丁二烯抽提项目外围配套工程》施工图；

3、《工业金属管道施工及验收规范》 GB50235-97；

4 、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98；

5 、《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2002;

6、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98；

7、《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH3010-2000;

8 、《石油化工企业设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH/T3522-2003；

9、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89；

10、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》J10498-2005；

11、×××× 有限公司天津分公司3 万吨/年丁二烯抽提项目外围配套工程施工现场勘察情况；

12、天津市有关文件及规定。

# 工程概况

## 第一节工程概况

工程名称： 3 万吨/年丁二烯抽提-外围配套安装工程

建设单位：×××× 有限公司天津分公司

设计单位：天津×××× 工程设计有限公司

建设地点：×××× 有限公司天津分公司内

质量目标：遵照施工图纸要求，工程合格率100%

工期：自进场之日起日历日 90 天。

×××× 有限公司天津分公司3 万吨/年丁二烯抽提-外围配套安装工程，共分为三个部分，即：球罐区改造部分，室外管网改造（储）和室外管网改造（暖）。主要施工内容为与5 台球罐相关联的管道安装，新建8 台泵，新增卸车泵一台以及相关工艺管道，新建丁二烯冷却器以及相关工艺管道，丁二烯装置制罐区的工艺管线以及火炬气管线安装等。该工程的特点是在现有装置附近施工，施工范围狭窄，由于周围装置处于运行状态，因此，安全防范任务非常严峻。

工程所在地位于天津市×× 区×× 镇辖区内，临近外环线，交通条件优越。该区处于温暖带半湿润气候区，是海陆过渡性气候，其主要特征是：春季干旱多风，冷暖多变；夏季温高湿重，雨热共济；秋季天高云淡，风和日丽；冬季寒冷干燥，雨雪稀少。全年平均气温在11-12℃， 全年1 月份最冷，平均气温零下4-6℃，7 月份最热，平均气温在26℃以上。全年气温差在30-32℃，无霜期在135-239 天之间。天津工程地质条件为由北向南，由西向东逐渐变差。地耐力在8.7-26.6t/m2 之间，本工程位于天津市西部，地质条件较好。

## 第二节工程范围

本工程为×××× 有限公司天津分公司3 万吨/年丁二烯抽提-外围配套安装工程，主要包括以下内容。

一、球罐改造部分

主要工程内容包括：与5 台球罐相关联的管道安装；新建8 台泵及新增一台卸车泵安装及相关管道安装；新建丁二烯冷却器及相关管道的安装。

二、室外管网改造部分（储）

与丁二烯主体装置相关的工艺管道安装，主要为图0433-04-储-1 包括的内容。

三、室外管网改造部分（储）

主要包括中低压蒸气等5 条管线的安装，主要为图0433-04-暖-1 包括的内容。

## 第三节主要工程量

主要工程量表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁二烯装车泵 | 台 | 2 |
| 2 | 丁二烯循环泵 | 台 | 2 |
| 3 | MTBE 原料泵 | 台 | 2 |
| 4 | 碳四原料泵 | 台 | 2 |
| 5 | 碳四卸车泵 | 台 | 1 |
| 6 | 冷却器 | 台 | 1 |
| 7 | DN500 无缝钢管 | m | 639 |
| 8 | DN250 无缝钢管 | m | 122 |
| 9 | DN200 无缝钢管 | m | 162 |
| 10 | DN150 无缝钢管 | m | 694 |
| 11 | DN100 无缝钢管 | m | 966 |
| 12 | DN80 无缝钢管 | m | 1582 |
| 13 | DN50 无缝钢管 | m | 3373 |
| 14 | DN40 无缝钢管 | m | 44 |
| 15 | DN25 无缝钢管 | m | 64 |
| 16 | DN20 无缝钢管 | m | 104 |

## 第四节工程施工的特点及难点

一、本工程属于改造项目的配套安装工程，罐区改造部分临近原有装置，施工空间狭小，现场安全防火任务繁重。室外管网改造部分，利用部分现有的旧管廊，现场施工条件复杂，事故隐患较多，因此，必须会同建设单位和监理单位，加强现场的管理和调度。

二、本工程位于×××× 有限公司天津分公司厂区内，因而在施工过程中必须做好现场的环境保护、噪音和粉尘的控制等文明施工，确保周围工作人员的生活及工作不受影响。

三、本工程高层作业较多，在管廊部分存在立体交叉施工过程。火炬气管线直径为DN500，而且位于管廊的顶层，现场吊装存在困难。

四、施工现场不具备设置预制厂的场地，预制厂需要设在其它地点，给预制工作带来一定的困难。

五、临时生活区和办公区需要设置在厂区以外，当地为居民区，人员情况比较复杂，存在治安隐患，需要加强职工的安全和思想教育。

# 施工准备

## 第一节施工准备工作计划

施工准备工作是整个施工生产的前提，根据本工程的工程内容和实际情况公司以及项目部共同制定施工的准备计划（如表1 所示），为工程顺利进展打下良好的基础。

表1 主要准备工作一览表

| 项目 | 内容 | 进场后第几天完成 | 承办单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工组织设计编制 | 确定施工方案和质量技术安全等措施，并报审 |  | 建设单位，监理单位，公司 |
| 施工组织机构 | 成立项目经理部，确定各专业人员及施工班组和施工人员 |  | 公司 |
| 人员进场与教育 | 组织劳动力陆续进场，进行三级安全技术教育 | 1 | 项目部 |
| 施工方案的编制与交底 | 编写详细的施工方案、措施，并向有关人员和班组仔细交底 | 4 | 项目部 |
| 施工预算 | 计算工程量，人工、材料限额、机械台班 | 6 | 公司 |
| 材料计划 | 原材料和各种成品半成品的需求计划 | 2 | 项目部 |
| 图纸会审 | 全部施工图的审查，绘制各管线的单线图 | 3 | 建设单位、监理单位，公司 |
| 平面布置 | 按总平面图布置水、电以及临时设施 | 3 | 项目部 |
| 机具进场 | 相关机械设备进场就位 | 4 | 公司、项目部 |
| 材料进场 | 部分急用材料进场 | 4 | 项目部 |
| 质量安全交底 | 明确质量等级要求，加强安全劳动保护 | 5 | 项目部 |

## 第二节施工组织准备

为实现本工程建设的优质、高速、安全、文明、低消耗的目标，在施工过程中采用项目法施工的管理体制。

一、施工管理体制的设置原则

1、形成有一定权威性的统一指挥，协调各方面的关系，确保工程按要求顺利完成。

2、根据本工程的规模、技术复杂程度等因素建立管理组织。

3、采用项目管理体制的同时，经济合同手段辅助部分行政手段，明确各方面的责、权、利。

二、项目法施工

在本工程施工中实施项目法施工的管理模式，组建本工程的项目经理部，对工程施工全过程的进度、质量、安全、成本及文明施工等负全责。项目经理部要以工程项目管理为核心，以优质、高速、安全、文明为主轴，加强动态、科学管理，优化生产要素，精心施工，大力推广先进施工技术。在推行项目法施工的同时，从文件控制、材料采购到产品标识，过程控制等过程中。切实执行ISO9002 标准和公司质量保证体系文件，达到创优质高效的目标。

项目经理对工程项目行使计划、组织、协调、控制、监督、指挥职能，全权处理项目事务，其下设技术组，经营组以及材料设备组。

项目内部工程技术管理人员通过岗位目标责任制和行为准则来约束，共同为优质、安全、高速、低消耗的完成项目任务而努力工作。

三、组建项目经理部

本工程实行项目法进行施工管理，项目经理由取得国家一级项目经理资质的本企业员工担任。由项目经理选聘技术、管理水平高的工程技术人员、管理人员、专业工长组建项目部。

项目管理层由项目经理、项目副经理、项目总工程师，质量主管、安全主管、材料和设备主管、后勤主管等成员组成。在建设单位，监理单位和我集团公司的指导下，负责本工程的工期、质量、安全、成

本等的实施计划。组织、协调、控制和决策，对各施工要素实施全过程的动态管理。

项目经理部对工程项目进行计划管理，计划管理主要体现在工程项目综合进度计划和经济计划。

进度计划包括：施工总进度计划，分部分项工程进度计划，施工进度控制计划，材料设备供应进度计划，竣工验收计划等。

经济计划包括：劳动力需用量计划，资金使用计划，材料计划，构件及加工半成品需用量计划，施工机具需用量计划等。

作业层人员的配备：施工人员均挑选有丰富施工经验和劳动技能的技术工人，分工种组成管道班组，焊接班组和设备班组，挑选技术过硬，思想素质好的职工带班。

为保证项目部管理层的指令畅通有效，工作安排采用“施工任务书”的形式，要求签发人和执行人签字，项目经理作为执行的监督者。

施工任务书的工作内容完成后由签发人封闭签字，如果未能封闭必须找出原因并对执行人进行处罚。

四、项目经理部组织机构图

项目经理部组织机构如图1 所示。

项目经理

项目副经理

项目总工程师

工程部

经营部

设备材料部

质量部

安全部

管工班

钳工班

焊工班

保温工班

防腐工班

五、主要施工管理人员

主要施工管理人员如表2 所示。

| 序号 | 姓名 | 职称 | 本项目担任职务 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 项目经理 | 化工 |
| 2 |  |  | 项目副经理 |  |
| 3 |  |  | 总工程师 |  |
| 4 |  |  | 技术负责人 |  |
| 5 |  |  | 质量工程师 |  |
| 6 |  |  | 安全工程师 |  |
| 7 |  |  | 设备工程师 |  |
| 8 |  |  | 材料工程师 |  |
| 9 |  |  | 施工员 |  |
| 10 |  |  | 质量员 |  |
| 11 |  |  | 安全员 |  |
| 12 |  |  | 预算员 |  |
| 13 |  |  | 资料员 |  |
| 14 |  |  | 管道工长 |  |
| 15 |  |  | 焊接工长 |  |
| 16 |  |  | 防腐工长 |  |
| 17 |  |  | 保温工长 |  |
| 18 |  |  | 钳工工长 |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |

六、主要部门人员职责

（一）、项目经理

1、全面主持项目执行机构的日常工作；项目实施过程的全职组织者和指挥者；

2、组织编制项目质量保证计划、各类施工技术方案、安全文明施工组织管理方案并督促落实工作；

3、组织编制项目部的各项管理制度；

4、组织编制项目实施的各类进度计划、预算、报表；

5、根据集团公司的授权，处理项目实施中的重大紧急事件，并及时向集团公司报告；

6、拟订项目部机构组织和人员配制，提请公司聘任或解聘项目主要岗位人员；

7、具体负责项目质量、工期，安全目标的管理监督工作；

8、决定项目的各种奖励分配方案并报公司备案；

9、负责与建设单位、监理单位、设计单位等协调和沟通的组织领导工作；

10、负责工程的竣工交验工作。

（二）、项目副经理

1、协助项目经理工作，具体负责项目施工生产的技术、质量、安全、进度的组织、控制和管理工作以及协助项目经理分管工程、安全、质量等部门的工作；

2、具体负责项目质量保证计划、各类施工技术方案和安全文明施工组织管理方案的编制和落实工作；

3、负责总体和阶段进度计划的编制、分解、协调和落实工作；

4、负责项目质量目标、进度目标、安全文明施工目标的策划、组织、管理和落实工作；

5、负责与建设单位、监理单位等的现场协调和沟通的组织领导工作；

6、协助技术负责人进行新材料、新技术、新工艺在本工程的推广应用和技术总结工作；

7、具体负责工程的技术资料整理、阶段交验和竣工交验工作的组织领导工作。

（三）项目总工程师

1、协助项目经理管理和领导技术工作；

2、组织相关部门和人员代表项目部参与与建设单位、监理单位或设计单位等就施工方案、技术、设计、质量等方面的问题的会议、讨论或磋商；

3、主持施工组织设计和重大技术方案的编制并负责审核、把关；

4、组织进度计划的编制并监督落实，负责各专业之间在进度安排方面的配合和协调；

5、参与项目质量策划并督促技术方案和施工组织设计主要内容的落实工作；

6、对新技术、新工艺和新材料在本工程的推广和使用进行指导并把关；

7、负责竣工图、竣工资料、技术总结等工作的指导和把关；

8、负责组织工人和劳务队伍的岗前培训工作，并审查培训效果。

（四）质量主管

1、协助技术负责人工作，负责项目质量监督、质量管理和ISO9002贯标工作；

2、负责管理项目质量检验小组的工作，实施项目过程中工程质量的质检工作，并配合政府质量监督工作；

3、负责管理落实质量记录的整理存档工作，协助项目技术负责人进行竣工资料的编制工作；

4、负责编制项目质量保证计划并负责监督实施、过程控制日常管理。

5、负责项目全员质量保证体系和质量方针的培训教育工作；

6、负责分部分项工程工序质量检查和质量评定工作；

7、负责质量目标的分解落实，编制质量奖惩责任制度并负责日

常管理；

8、负责竣工和阶段交验技术资料和质量记录的整理、分装工作；负责项目阶段交验和竣工交验；

9、负责质量事故的预防和整改处理工作。

（五）安全主管

1、协助技术负责人工作，负责项目安全生产、文明施工和环境保护工作；

2、参与编制项目质量保证计划，负责编制安全文明施工组织管理方案和管理制度并监督实施；

3、负责安全生产和文明施工的日常检查、监督、消除隐患等管理工作；

4、负责管理人员和进场工人安全教育工作；负责安全技术审核把关和安全交底；负责每周的全员安全生产例会；

5、负责制定安全生产应急计划，保证一旦出现安全意外，能立即按规定报告各级政府机构，保证项目施工生产的正常进行，负责准备安全事故报告；

6、负责安全生产日志和文明施工资料的收集整理工作；

7、负责协调周边关系，处理施工民扰和扰民问题以及特殊交通运输问题等。

（六）材料设备主管

1、协助项目经理工作，具体负责整个项目的设备材料供应、设备材料保管、发放等工作；

2、负责甲方供应设备、材料的领取，发放工作；

3、防止不合格材料或未检品进入施工现场；

4、做好材料标识移植工作；

5、及时送检材料，并收集原材料检验证书与产品合格证书。

七、劳动力组织

本工程的工程量比较大，施工周期较长，所需要的劳动力数量多。工种包括管工、钳工、起重工、电焊工、气焊工、电工、保温防腐工、架子工等。根据施工进度计划制定劳动力需求计划，组织人员进场，安排生活，登记并进行进场教育。

## 第三节技术准备

工程准备阶段包括收集工程资料，详细研究工程项目、工程数量、工艺流程、工艺特点、质量标准、进度要求、图纸文件、材料供应等基本情况，为编制施工方案，施工计划提供资料数据。

1、组织专业人员熟悉图纸，对图纸进行自审，熟悉和掌握施工图纸的全部内容和设计意图，解决好图纸及现场存在的问题。若发现问题，提前与建设单位、设计单位协商沟通。

2、参加由建设单位、设计单位和监理单位组织的设计交底和图纸综合会审。编制施工方案，送总工程师审批，并送交建设单位、监理单位审核，确认方案的可行性。

3、编制施工图预算，根据施工图纸，计算分部分项工程量，按规定套用施工定额，计算所需要材料的详细数量、人工数量、大型机械台班数，以便做出进度计划和供应计划，更好地控制成本，减少消耗。

4、做好技术交底工作。本工程每一道工序开工前，均需进行技术交底，技术交底是施工企业技术管理的一个重要制度，是保证工程质量的重要因素，其目的是通过技术交底使参加施工的所有人员对工程技术要求做到心中有数，以便科学地组织施工和按合理的工序、工艺进行施工。

专业技术交底均采用三级制，即项目部技术负责人→专业工长→各班组长。交底内容包括施工图纸、技术资料、工艺流程、技术关键部位、质量标准、施工程序、进度要求、安全措施、新工艺、新操作方法以及现场情况等。技术交底均有书面文字及图表，级级交底签字，工程技术负责人向专业工长进行交底要求细致、齐全、完善，并要结合具体操作部位、关键部位的质量要求，操作要点及注意事项等进行详细的讲述交底，工长接受后，应反复详细地向作业班组进行交底，班组长在接受交底后，应组织工人进行认真讨论，全面理解施工意图，确保工程的质量和进度。

## 第四节资源准备

一、劳动力计划

劳动力计划表

| 工种 | 日期 | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 管工 |  | 8 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 10 | 10 |
| 焊工 |  | 2 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 5 | 5 |
| 钳工 |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 起重工 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 防腐工 |  | 10 | 10 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 保温工 |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 普工 |  | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |

二、材料进场计划

根据招标书要求，我公司负责采购的材料，由项目经理部采购人员与材料供应商紧密配合，同建设单位、监理单位共同确定有关主材设备的供应商（厂家），提前组织订货，组织进场材料时间应注意施工进度计划中材料安装时间及材料生产周期。对甲方供应设备或材料，由我公司列出设备材料的数量、规范要求及到货时间，提供给建设单位，供建设单位组织采购时参考。

主要设备材料进场计划：

主要设备材料进场计划表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 进场后第几天 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁二烯装车泵 | 台 | 2 | 5 |
| 2 | 丁二烯循环泵 | 台 | 2 | 5 |
| 3 | MTBE 原料泵 | 台 | 2 | 5 |
| 4 | 碳四原料泵 | 台 | 2 | 5 |
| 5 | 碳四卸车泵 | 台 | 1 | 5 |
| 6 | 冷却器 | 台 | 1 | 5 |
| 7 | 无缝钢管 | 米 | 7753 | 按进度分批进场 |

三、施工机械设备投入计划

在施工过程中，根据工程需要配备足够的施工机械、工具、测量器具和通讯工具是提高施工效率，确保工程质量和安全生产的重要保证，针对本工程的特点，采用先进的施工机械最大程度的满足工程需要。

本工程计划投入的施工机械机具和工具需求计划如下表所示。

主要施工机械机具和工具需求计划表

| 序号 | 机械或设备名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 主要工作性能指标 | 完好状态 | 目前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | 12 | 台 | B×3-500-1 | 45KVA | 100% | 闲置 |
| 2 | 焊条烘干箱 | 1 | 台 | WH×-200 | 0.75KW | 100% | 闲置 |
| 3 | 无齿锯 | 5 | 台 | φ400 | 1.5KW | 100% | 闲置 |
| 4 | 空压机 | 1 | 台 | 3W-0.9/7-B | 9M3 | 100% | 闲置 |
| 5 | 汽车吊 | 1 | 辆 | QY50 | 50 吨 | 100% | 闲置 |
| 6 | 汽车吊 | 1 | 辆 | QY25 | 25 吨 | 100% | 闲置 |
| 7 | 运输汽车 | 2 | 辆 |  |  | 100% | 闲置 |
| 8 | 倒链 | 10 | 个 |  | 3 吨 | 100% | 闲置 |
| 9 | 倒链 | 10 | 个 |  | 5 吨 | 100% | 闲置 |
| 10 | 经纬仪 | 1 | 台 | TDJ2 |  | 100% | 闲置 |
| 11 | 水准仪 | 1 | 台 | DS3 |  | 100% | 闲置 |
| 12 | 钢卷尺 | 20 | 个 | 5 | 米 | 100% | 闲置 |
| 13 | 盘尺 | 5 | 个 | 50 | 米 | 100% | 闲置 |

## 第五节现场准备

施工管理人员进场后，做好如下准备工作：会同有关单位做好现场的移交工作，包括测量控制点以及有关技术资料，并复核控制点。接通施工用临时水、电线路，搭设临建设施。

一、临时用水

工地临时用水包括生产用水（含施工用水和施工机械用水）、生活用水（施工现场生活用水和生活区生活用水）和消防用水三个方面。

根据招标文件要求，建设方负责把水源引至施工现场。

１、本工程需要的供水量

a) 工程施工用水量

根据公式

确定施工用水的数量。

其中：q1——施工工程用水量（m3/s）;

K1——未预见的施工用水系数，本工程取K1=1.1；

Q1——本工程的工程量，以6000 米计算；

N1——施工用水定额，管道安装工程取N1=0.05；

T1——有效工作日；

b——每天工作班次；

K2——用水不平衡系数，本工程取K2=1.5；

施工中主要考虑管道施压和清洗用水，用水量为：

b)施工机械用水

根据公式

确定施工机械用水的数量。

其中：q2——施工机械用水量（m3/s）;

K1——未预计的施工用水系数，本工程取K1=1.1；

Q2——同种机械台数，本工程施工过程中主要机械为电焊

机10 台，25T 起重机1 台,空气压缩机1 台；

N2——施工机械用水定额，电焊机为0.1，起重机为0.3，

空气压缩机为0.04；

K3——施工机械用水不平衡系数，本工程取K3=1.05。

所以本工程的施工机械用水量为：

c) 施工现场生活用水

根据公式

确定施工现场生活用水的数量。

其中：q3——施工现场生活用水量（m3/s）;

P1—施工现场高峰期生活人数（人）；

N3——施工现场生活用水定额，取N3=0.05m3/人，天；

K4——施工现场生活用水不均衡系数，本工程取K4=1.4；

b——每天工作班次。

所以本工程的施工现场生活用水量为：

d) 生活区生活用水量

根据公式

确定生活区生活用水的数量。

其中：q4——生活区生活用水量（m3/s）;

P2—生活区居民人数（人）；

N3——生活区昼夜全部用水定额，取N3=0.05m3/人，天；

K5——生活区用水不均衡系数，本工程取K5=2.5；

所以本工程的生活区生活用水量为：

e) 消防用水量

参照消防用水定额，本工程施工现场面积小于25 公顷，所以取

消防用水量。

f) 总用水量

根据以上四项的计算，因为

，所以本工程的总用水量为：

2、供水管径的计算

供水管径根据公式

计算，

其中：D——配水管内径（mm）;

Q——用水量（m3/s）;

V——管网中水的流速（m/s），参照临时水管经济流速，

取V=2.0m/s;

所以，

，故现场选用DN25 的干管就可以满足现场临时用水的要求，支管选用DN15 的管道。

3、现场用水保证措施

a)为了施工用水的可靠性和保障性，使施工生产顺利进行，项目应加强用水管理。

b) 对进入施工现场的施工人员进行开源节流教育，阐述节约用水的重要性和必要性，使每位员工对节约能源创造效益有正确的理解和认识。

c) 现场供用水管的安装维修由专业人员进行，加强巡回检查监护，出现故障及时处理，确保生产、生活用水畅通。

二、临时用电

施工现场临时用电的准备包括：计算用电总量，选择电源，确定导线截面面积并布置配电线路。

现场施工用电定为二级负荷，采用一个独立电源供电。由于施工用电设备台数很多，设备之间容量相差悬殊，为简化计算，按需用系数法计算，需用系数为估计值。通过正确的计算，合理分配负荷，使三相均衡。

本工程配电线路拟采用3 个回路，罐区改造部分一个回路，室外管网部分一个回路，办公、生活、照明一个回路。总配电房至一级配电箱用固定线路架设，一级配电箱至二级配电箱采用铜芯橡皮电缆架设，二级至末端开关箱采用铜芯橡皮电缆敷设。

1、用电量计算

工地临时供电包括施工及照明用电两个方面，计算公式如下：

其中：P——计算用电量（kW）,即供电设备总需要容量；

Pc——全部施工用电动力设备额定用量之和；

Pa——室内照明设备额定用电量之和；

Pb——室外照明设备额定用电量之和；

K1——全部施工用电设备同时使用系数，本工程取0.7；

K2——室内照明设备同时使用系数，本工程取0.8；

K3——室外照明设备同时使用系数，本工程取1.0；

本工程拟进场交流焊机10 台，总功率为21×10=210Kw;其它电动设备20kW，室内照明5Kw；室外照明10kW；经过计算，本工程的用电总功率为：

2、配电导线截面计算

导线截面依据下面的公式按照导线的允许电流选择。

其中：I——线路工作电流值（A）；

U——线路工作电压（V）；本工程取380V；

cosφ——功率因数。一般取0.75。

经过计算得到：

根据导线持续容许电流。采用95mm2的B× 型铜芯橡皮电缆。

3、电源的选择

根据上述计算，要求建设方提供满足施工要求的电源。

4、配电线路的布置

考虑施工现场的实际情况，在每个施工区域各设置一个二级分配电箱，示意图如下图所示。

总电源

总配电箱

一级分配电箱

二级分配电箱

二级分配电箱

开关箱

开关箱

开关箱

开关箱

用电工具

用电工具

用电工具

用电工具

供电系统严格执行TN—S 接零保护系统，系统图如下图所示。

三、临时设施

由于施工地点位于分公司内部，所以生活区和预制场、库房均设在厂区以外。厂区内部只考虑办公地点的面积。办公区域的面积按下列公式计算：

S = N×P

其中：S——所需确定的临时建筑面积（m2）;

N——使用人数；本工程取N=10；

P——建筑面积参考指标（ｍ２／人）；对办公区域取３～４；

所以，本工程所需的办公面积为３０～４０ｍ２，地点同建设单位协商后指定。

# 施工程序

## 第一节施工顺序

施工顺序是施工步骤上存在的客观规律。本工程为化工厂的管道安装工程，存在高空作业，室外管网区有部分在原有管架上施工，宜采用平行流水立体交叉作业，分专业、分系统、分区进行安装。

基本要求是：上道工序的完成要为下道工序创造施工条件，下道

工序的施工要能够保证上道工序的成品完整不受损坏，以减少不必要

的返工浪费，确保工程质量。

罐区改造部分可分为泵房机泵安装、机泵配管和储罐配管三个部

分；室外管网改造可分为储运和供暖两个部分。

根据本工程的具体情况，确定施工顺序原则如下：

先干线，后支线；

尽量预制，减少零散安装；

先配合（各工种），如预埋、预留，后单独作业；

小管让大管，支管让主管；无压力管让有压力管；一般管道让保温管道。

## 第二节施工程序

本工程的施工流程如下图所示。

施工准备

阀门试压

设备解体

管道预制

设备安装

管道安装

单机试运转

管道冲洗试压

防腐、保温

联动试车

交工验收

# 施工管理、配合与协调措施

## 第一节施工管理措施

一、实行项目法管理，优化资源配置、强化运行机制我公司将在本工程实行“项目法施工”，运用系统工程的观点和方法，对所承建的工程项目进行全过程、全方位的管理。其基本特征是：实现生产要素在工程项目上的优化配置和动态管理。

为了确保项目管理的目标实现，项目经理精心组织指挥本工程的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机具设备等生产要素，对本工程的质量、安全、工期、现场文明等负有领导责任。建立权威的生产指挥系统，确保指令畅通，工程按预定的各项目标，顺利的得到贯彻和实施。

二、严格执行施工技术控制措施

本工程对所有的分部工程和重大设备的吊装、重要工序的质量控制方式，如设备的吊装、水压试验、调试等编制施工作业指导书或施工方案，内容包括施工程序、重点技术质量控制要求、人员配置、质量检验标准、计量器具配置、安全技术要求等内容。上述作业指导书和技术方案的编制要求项目部严格执行我方相关的技术管理程序文件，确保编制的作业指导书和技术方案具有可操作性，且能够充分保证施工质量。

三、加强图纸会审和技术交底控制措施

本工程将在接受设计单位或监理单位的施工图纸会审的基础上，组织内部图纸会审，使相关技术管理人员熟悉系统，及时发现问题寻找解决办法，以避免返工对质量造成的影响。各班组施工前，我方均规定了施工技术交底的程序，以确保对每个施工人员进行技术质量控制。

四、加强施工现场文件的管理

１、指定专人负责现场文件的领发、登记、借阅、保管、回收、整理等管理工作；

２、发生设计变更后应及时发放，做好发放登记签字手续。工程技术人员应及时对原设计图纸进行变更修改或做出更改标识，以便识别跟踪；

３、施工图纸、设计变更由项目总工程师向建设单位领取，交工地资料员登记、清点。

４、施工一线的施工图纸、设计变更由施工班组长负责保管、使用、回收。

五、加强员工培训管理

我公司极重视对技术工人队伍的培训，定期开展技术工人岗位技能培训，解决施工中遇到的技术难题，不断提高自身的素质和能力。

进入本工程施工的所有员工都必须进行施工质量、安全施工、文明施工、环境保护等要求的专项培训后，方可进入施工现场。特种作业人员、特殊工作人员均需持证上岗。

六、坚持现场例会制度

１、每周召开工程例会，周工程例会在每周五下午召开；

２、周工程例会由项目经理主持、工程部负责组织，由项目部各专业技术人员、各工地负责人参加；

３、工程例会上主要报告现场施工情况、存在的问题、汇总需协调的事宜、布置下一时间的工作安排；

４、工程部负责每周工程例会的会议记录，会后形成会议纪要并发放项目部各专业技术人员、各工地负责人。

七、建立工程报告管理制度

我方将及时编制月工作计划，按时提交建设单位及监理单位审核，尽一切可能保证经建设单位及监理单位审核批准的计划的如期完成；同时，我方将如实、及时地向建设单位及监理单位提交一份全方位反映本阶段进展情况的月报告(于每月结束后五天内提交)，该报告将详细阐明所有实际或潜在的与项目进度计划的分歧之处以及为克服该类分歧而建议所采取的切实可行的措施和补救计划。

（一）工程报告的内容

１、工程执行情况概述：

本月天气情况；为完成进度采取的措施；主要工程进度描述；现场人员概况；现场施工机械概况。

２、工程进度：

最新的项目总进度计划；关键项目里程碑实际进度；各单位工程完成进度；本月进度计划完成情况；延期项目的延期说明。

３、设计和图纸：

施工图纸接收情况说明及施工设计图交底情况；本月设计图纸接收情况；下月要求提供图纸目录。

４、设备和材料：

本月主要材料设备到货清单；下月主要材料设备计划要求到货清单。

５、工程质量：

工程质量验收情况表；工程质量情况说明。

６、项目施工工作量完成情况：

完成的工程量表。

７、安全、文明生产、环境卫生报告。

８、月内重要事件说明。

９、施工中其他事宜。

１０、进度款支付报告。

（二）工程报告的管理

1、编制分工

a)工程进度、设计和图纸、工程执行情况概述由工程部编制。

b)项目施工工作量完成情况及进度款支付报告由经营负责编制

c)工程质量及验收情况由质量保证部负责编制。

d)安全、文明生产、环境卫生报告由安全部负责编制。

e)设备和材料存储、到货计划由设备材料部负责编制。

f)各部门编制的文件在每月月初由经营部进行汇总。

2、出版和发送

a)项目经营部汇编的月报告经项目总工程师和项目经理审批签字后正式出版。

b)正式出版的月报告由项目经营部分发建设单位和监理工程师审核。对于建设单位和监理工程师的审核意见，我方将在最短的时间里进行调整和修正。

3、月报告管理流程

月度报告管理流程如下图所示。

月报告管理流程图

项目工程部

项目经营部

项目质量部

项目安全部

设备材料部

经营管理

项目经理

项目总工程师

建设单位

监理工程师

工程进度、设计和图纸

文明施工

产值和工程量

进度款支付报告

质量

安全、环保

消防、保卫

设备材料管理

调整

审批

报送

## 第二节施工配合与协调措施

3 万吨/年丁二烯抽提—外围配套安装工程项目经理部负责处理好各种关系，以保证项目管理的正常运行。

一、与建设单位、监理单位的配合措施

1、我方将严格遵守合同，履行对建设单位的承诺，切实抓好工程施工质量和形象进度目标。

2、我方按照监理单位有关规定和实施细则要求，本着对建设单位负责的共同原则，积极配合监理单位一起抓好工程的施工进度、质量、安全管理工作。

3、建立完整的工程施工质量管理体系，并在工作上与监理单位保持密切的联系，虚心接受监理单位在施工和质量管理工作上的指导和帮助。

4、工程开工前，按规定日期提前向建设单位和监理单位提交单位工程开工申请报告，经建设单位和监理单位对我方施工技术准备情况进行检查并签证认可的条件下，才开工。

5、在施工前我方将认真编制好施工方案措施和作业指导书，并尽早提交给建设单位和监理单位进行审查，认真接受建设单位和监理单位对我们在施工技术方面的指导和帮助。

6、与工程有关的施工图纸和安装技术资料在我方内部进行初步消化的基础上，积极配合建设单位和监理单位做好图纸会审和设计技术交底工作。

7、由我方编制的施工质量检验项目表，必须经监理单位和质量监督部门确认后，才可以实施。

8、定期向建设单位和监理单位提供我方的施工计划和形象进度，参加由监理单位主持召开的各种施工协调会议，并以书面形式向建设单位和监理单位反映工程进展情况和存在的问题(包括设备、设计、施工问题等)，使建设单位和监理能及时掌握工程动态，采取有效措施协调和解决工程中存在的问题。

9、工程在安装和调试工作全部完成后，在正式移交前，向建设单位和监理单位提交单位工程竣工申请检查报告，经建设单位和监理单位对每一个单位工程完成情况进行检查并签证认可的条件下，才能进行移交工作。

10、做好工程服务，在不违反设计原则和规范要求的前提下，对建设单位所提出的增加和变更项目，给予积极配合并及时完成。对建设单位委托的紧急的工作，可采取先临时通知，事后补办手续的方法进行工作。

11、在工程施工过程中，对建设单位发现并提出的施工问题(包括施工管理、技术和质量问题等)，各级人员做到高度重视并认真对待，不得轻易放过，制定相应的整改措施，以确保在施工过程中不再有同样的问题发生。另外对由建设单位组织的各种施工质量检查活动，我方各部门要积极配合，对检查后所发现的施工质量问题要及时组织人员进行整改处理，整改完后，请建设单位和监理单位进行确认和签证。

12、严格按施工质量检验项目表的要求进行工程施工质量检查验收工作，需监理单位进行质量验收的施工项目，在报验前必须按要求完成内部三级质量验收工作。我们要在工作上给予积极配合，并虚心接受监理单位提出的意见和要求。

13、对参加本标段建设的焊工、电工、起重工等，均做到持证上岗，并将以上人员的合格证书编号，复印后提交一份给监理单位，以接受监理单位的监督和检查。

14、对监理单位在日常工作中所提出要求进行检查的项目，我们都要积极配合和支持，并给予工作上的方便。在施工过程中监理单位对工程质量、进度和安全等方面提出的各项指导性意见和要求，我方立即进行答复和整改，直至符合监理单位提出的要求为止。

15、工程所有与监理单位和建设单位来往的文件资料均按ISO-9001 标准中的文件和资料控制规定进行，以有利于监理单位进行标准化管理并保证资料的可追溯性。

二、项目内部各专业的配合措施

1、严格图纸自审、会审制度。

由项目总工牵头、工程部负责组织各专业工程师及工长进行图纸自审、会审工作，提高自审、会审质量。会审时，应核对各专业管道水平位置、标高及立管的轴线位置，防止各专业管道的空间交叉，尽最大可能减少现场设计修改，保证施工顺利进行。

2、由工程部制定各专业交叉工序的施工顺序及作业时间节点，使各专业按照工序安排、有序地进行施工作业。

3、坚持周例会制，在安装高峰期实行每天碰头制，使各专业的配合问题及时解决。

4、做好设备试运转及系统调试的配合。设备试运转应由电工先将电机单试合格；设备试运转时以设备钳工为主，电气配后，组成有各工种参加的调试小组，统一安排试车调试工作。

# 专业施工方法及技术措施

## 第一节管道安装工程施工措施

本工程管线主要为常温、中低压管道，管子材质国内供货的碳钢管。该工程为改扩建工程，施工的进程中要保证生产的正常运行，给安全施工带来了困难。因此，本工程管线安装安全工作和实测深度预制工作为该工程工艺管线施工的重点工作。

管线施工时根据场内的生产运行情况结合施工进度计划分区域进行预制和安装。施工前我公司绘制管段空视图，对于和原有管线接口处均应进行实测后绘制管段图。管线材料实行库房净料发放，施工中严格按照《工业管道按管段图施工管理标准》进行组织施工，全面推行“覆盖法”施工工艺，实行无损检测日委托制，加强标识管理，确保“管线号、焊道顺序号、焊工钢印号及无损检测底片号”四号对应。

一、管线施工流程

管线的施工流程图见下页。

二、材料的到货检验

1、所有的原材料、附件及阀门必须有合格证明书，并按规定进行检验，不合格的严禁使用。

2、阀门应逐个进行强度和严密性试验。

3、材料的存放应整齐有序，并按品种、材质、规格分区存放，做好标识。

图纸会审

技术措施编制

技术交底

原材料领出、运输、复验、标识

管段图绘制及确认

机具准备

焊接工艺评定

焊工培训与考试

下料切割

管线号标识

焊道顺序号标识

组对

焊接

焊工号标识

底片号标识

无损检测

标识检查质量确认

运输出场(厂)

预制件检查验收

相关作业工序交接

预制件安装就位

固定口焊接

无损检测

质量检查确认

水压试验

管线号标识确认

固定口焊号标识

焊工号标识

底片号标识

三、管线的预制

1、根据现场情况在厂区外部设置管道预制场地，配备精良的施工机具，加大预制深度,力争达到70%以上。

2、管道下料、切割

1）本工程全部为碳素钢管，采用火焰切割或机械切割，当采用氧－乙炔火焰切割时，必须保证尺寸正确和表面平整。

2）管道在预制分段时应注意以下几点：

a)法兰应位于容易拧紧螺栓的位置。

b)管道上的焊口应躲开管线支吊架，并便于施焊和检验。

c)管线预制应考虑到从预制场到安装地点水平运输及垂直吊装的需要。

3、坡口加工

1）管道采用坡口机加工或氧－－乙炔焰加工坡口，磨光机修磨。

2）管道的坡口及坡口质量应符合下列 要求：

a)表面平整，不得有裂纹、重皮、毛刺、凸凹缩口。

b) 熔渣 、氧化铁、铁屑等应予以清除。

c)坡口斜面及钝边端面的不平度应不大于0.5mm。

3)预制管段各部分尺寸需符合设计要求，其允许偏差规定如下：

每个方向总长偏差为±5mm。

间距偏差为±3mm。

转角偏差为±3mm/m，管端最大偏差为±10mm。

法兰两相邻螺栓孔应跨中安装，其偏差为±1mm。

4) 管段预制成型后，应编号标识清楚，并检查确认内部无杂物

后，用管口专用堵头进行封堵，并分区段妥善存放。

四、管道安装

1、管段在安装前应进行吹扫，以确保管内无杂物，保持洁净。

2、管道安装前，应先对已完工设备及管架等工程进行验收，确认符合管道安装的要求并达到条件后开始安装配管。

3、管道安装时，应尽量使用正式支吊架，且不应使其重量作用于转动设备和机械上，不得强制对口或改变垫片厚度来补偿安装误差。

4、安装工作如有中断，须及时用专用堵头封闭敞开的管道和阀门。

5、严禁在已安装完的管段上开孔，如确实需要，需采取措施避免铁屑等掉入管内。

6、管道系统静电接地引线，宜采用焊接形式。

7、管道安装允许偏差见下表：

| 项目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- |
| 坐标 | ±15 |
| 标高 | ±15 |
| 水平度 | 2/1000 最大50 |
| 垂直度 | 3/1000 最大30 |

8、与转动设备和机械连接的管道，在连接前应在自由状态下检查法兰的平行度和同轴度，其允许偏差如下:

| 机器转速(rpm) | 平行度 | 同轴度 |
| --- | --- | --- |
| 3000～6000 | ≤0.15mm | ≤0.5mm |
| >6000 | ≤0.10mm | ≤0.2mm |

9、法兰在安装前应在密封面上涂抹润滑脂进行保护，安装时应将密封面清理干净并检查确认无损伤。

五、管道的焊接

1、焊工管理

焊工必须持有由劳动部门颁发的与所焊钢种、位置相匹配并在有效期内的锅炉压力容器焊工合格证，严禁超项目施焊。

工艺管线焊接要求焊工合格项目为：WS/D1--11、12，WS/D3--19、20，WS/D3--11、12， D2--5J、6J、7J、8J， WS/D4--11、12。

2、焊接方法选择

| 焊接内容 | 焊接方法 |
| --- | --- |
| 管线（DN<50) | 钨极手工氩弧焊(WS) |
| 管线(DN≥50) | 氩电联焊(WS/D) |
| 其它 | 手工电弧焊(D) |

3、焊材选择

根据有关标准及焊接工艺评定，本工程选用如下焊材。

| 母材 | 焊接材料 |  |
| --- | --- | --- |
|  | WS | D |
| 20 | H08Mn2Si | E4303 |

4、焊材管理

1）焊接材料由供应部门负责采购、保管、发放。

2）焊材必须具有合格质量证明书，出厂期超过一年的焊条应进行焊条焊接工艺性能试验，合格后方可使用。

3）设置专用焊材库，保证空气相对湿度在60％以下。

4）焊材应存放在架子上，架子离地面高度不小于300mm，离墙壁距离不小于300mm。

5）焊材堆放时按种类、牌号、规格、批号、入库时间分类堆放，并做好标识，先入库的先发放使用。

5、低碳钢焊接

低碳钢是焊接性最好的钢种，本工程中所用低碳钢为20#，焊接一般不产生马氏体，不需预后热。但是，如果焊接线能量过大，热影响区粗晶区晶粒会过于粗大，降低冲击韧性，因此，焊接时必须控制线能量不能太大，以15—30kJ／cm 为宜。

6、焊接工艺要点

焊接工艺除按焊接工艺规范中的内容执行外,还应遵守以下规定：

1）焊接时不得在焊件上试验电流，不得在坡口外引弧；

2）焊道始端宜采用后退起弧法，终端将弧坑填满；

3）多层焊时,层间接头应错开15～20mm；

4）焊工必须严格按照焊接工艺卡执行；

5）定位焊应与正式焊接工艺相同，长度、间距、厚度应能保证焊接时不致开裂，可按下表执行。熔入永久焊缝内的定位焊两端应修整便于接弧。

| 焊件厚度（mm） | 焊缝高度（mm） | 焊缝长度（mm） | 间距（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤4 | ＜4 | ＞5 | 50～100 |
| 5～20 | ≤0.7δ且≤6 | ＞10 | 100～300 |
| ＞20 | ≤8 | ＞50 | 250～400 |

7、焊接检验

焊缝焊完后，进行外观检查，实行三检制，即焊工自检、班组互检、质检员专检。焊缝外观不应有渣皮、飞溅、表面气孔、表面裂纹、夹渣等，咬边深度不得大于0.5mm，连续长度小于100mm，累计长度应小于焊缝全长的10%。焊缝宽度应为坡口两边各增宽1-2mm，余高0-3mm。

外观检查合格后，进行无损检测，检测方法、检测比例、级别按图样规定执行，详见无损检测部分。

焊缝的返修，一般由施焊者进行，二次返修需制订返修方案，派优秀焊工返修。不允许出现三次返修。

六、无损检测

本装置工艺管线介质易燃易爆，无损检测比例较高，施工中的无损检测工作严格执行设计图纸及规范规定的检测方法、抽查比例、验收标准、合格级别。

工艺管道检测程序

审接委托书管段图

编制工艺

在管段落图上标出焊缝

焊缝外观检查

无损检测

结果初评及审评

焊缝质量通知书

控伤位置移置检测报告

存档

2、检测资料

包括检测工艺、委托书、原始记录、检测报告、探伤位置示意图、返工通知单、返工缺陷位置图、资料移交清单、施工单位或监理部门有特殊要求下发的有法律效力的书面文字、底片等。

七、管线的试压及吹洗

1、管线试压前应具备以下条件

1）试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外已按设计图纸全部完成，安装质量符合规定。

2）管道上的膨胀节已设置了临时限位固定。

3）试压用的压力表已经校验，并在周检期内，精度不低于1.5级，表的量程应为试验压力的1.5～2 倍，压力表不少于两块。在待试管道系统的最高处和最低点各装1 块，位置要便于观察。

4）待试管道与无关系统已隔开，隔离所用盲板应编号。

5）安全阀及仪表元件等已拆下或隔离。

6）试验必须的高点放空或低点排放阀已安装。

2、工艺管线按设计及规范要求施工完毕，经无损检测合格后，需按系统按不同操作压力级别进行分级试压。其试验压力取规范所规定的值。

3、试压时应缓慢升压，升至试验压力后，稳压10min，然后降至设计压力，停压30min，对系统进行检查，以压力不降、无渗漏为合格。

4、试压结束后，系统的水应排尽并用净化风吹干。排放水时应打开高点放空以防形成负压，排水应引入下水道，试压用盲板应及时拆除。

5、管道试压程序见下页图。

八、管线的清洗、吹扫

1、按招标文件规定，本工程中丁二烯的输送管道、机泵、换热设备应进行亚硝酸钠水溶液清洗，具体清洗方案待我公司中标后编制。

2、系统按系统按管号进行吹洗时，应采取措施，防止管道的脏物进入设备或设备的脏物进入管道。

试压方案

方案审查批准

审批

修改

试压前自检项目报告

现场检查

试压准备

试压通知

确认

返修

自检

接受

现        场      试       压       检        查

试压记录结果

交工资料存档

记录签字

管道试压程序

3、系统吹洗参数应满足下列要求：

1）应有足够的流量。

2） 吹洗压力不得超过设计压力。

3）吹除流速不低于工作流速，且不应低于20 米/秒。

## 第二节防腐、绝热工程施工措施

根据设计图纸及招标文件，本工程的管道包括保温和不保温两种，对于不保温的管线要求涂WF87 无机富锌底漆二道，厚度为40um，指标为0.38kg/m2,中间漆J52 氯磺化聚乙烯云铁防锈漆两道，厚度80 um，指标为0.50kg/m2,免漆J52—1 氯磺化聚乙烯各色漆二道，厚度为40um，指标为0.40kg/m2；对于保温管线，钢管外表面底漆H520—60 环氧带防锈漆二道，厚度80 um，指标为0.24kg/m2,外保护层镀锌薄钢板不涂漆。

一、管道防腐施工措施

1、一般规定

1）施工前完成方案编制和技术交底工作，施工人员必须熟悉施工方法和技术要求。

2）涂料防腐蚀施工机具应安全可靠，并满足施工工艺要求。

3）涂装前，应按照要求对被涂表面进行表面处理，经检查合格后方可涂装。

4）涂装表面的温度至少应比露点温度高3℃，但不应高于50℃。

不同环境相对湿度下金属表面温度与露点的关系，应符合下图的规定。

5）管道防腐蚀涂装宜在焊接施工（包括焊缝检验）完毕，系统试验合格后进行。如在此前进行涂装，必须将全部焊缝留出，并将焊缝两侧的涂层作成阶梯状接头。待试验合格后按要求补涂。

6）底漆、中间漆、面漆应根据设计文件规定或产品说明书配套

使用。

7）防腐蚀涂料应有产品质量证明书，且应符合出场质量标准。使用稀释剂时，其种类和用量应符合涂料生产厂家的规定。

8）进行防腐蚀施工时，应先进行试涂。

2、管道防腐蚀施工工艺

1）涂底漆前应对组装符号、焊接坡口、螺纹等特殊部位加以保护，以免沾上涂料。

2）涂装表面必须干燥。前一道漆膜实干后，方可涂下一道漆。判断漆膜实干的方法以手指用力按压漆膜不出现指纹为准。

3）涂层的施工采用刷涂、滚涂或喷涂的方法，层间应纵横交错，每层往复进行，涂均匀为止，不得漏涂。

4)涂层总厚度和涂装道数应符合设计要求；表面平滑无迹，颜色一致，无针孔、气泡、流坠、粉化和破损等现象。

5）施工环境要通风良好，并符合下列要求：

相对湿度不宜大于80%；

遇雨、雾、雪、强风天气不得进行室外施工；

不宜在强烈日光照射下施工。

6）氯磺化聚乙烯防腐漆的施工每层涂敷间隔时间为30—40min,全部涂敷完毕，应在常温下熟化5—7 天方可使用。

3、检查与验收

1）按管道总延长米检查，每300m 抽查3 点（不足300m 时，按300m 考虑），其中2 点以上不合格时既为不合格；如其中1 点不合格时，在抽测2 点，如仍有1 点不合格时则全部不合格。

2）交工验收时应备齐下列文件资料：

各种涂料及材料的质量证明文件、试验报告或复检报告；

隐蔽工程记录；

设计变更、材料代用等施工过程中有关技术问题的处理记录；

返修记录。

二、管道绝热工程施工措施

1、一般规定

1）管道绝热工程应符合设计要求。一般按绝热层、防潮层、保护层的顺序施工。

2）管道绝热施工应在管道试压及涂漆合格后进行。

3）绝热工程主要材料应有制造厂合格证明书或分析检验报告，其种类、规格、性能应符合设计要求。

4）绝热层施工，除伴热管道外，一般应单根进行。

5）热保温层厚度大于100mm 和冷保温层厚度大于75mm 时，应分层进行施工。

6）非水平管道的绝热工程施工应自下而上进行。防潮层、保护层搭接时，其宽度应为30—50mm。

7）应按设计规定的位置、大小和数量设置绝热膨胀缝，并填塞导热系数相近的软质材料。

8）热、冷绝热层，同层的预制管壳应错缝，内、外层应盖缝，外层的水平接缝应在侧面。预制管壳缝隙一般应小于：热保温5mm，冷保温2mm。缝隙应用胶泥填充密实。每个预制管壳最少应有两道镀锌铁丝或箍带，不得采用螺旋形捆扎。

9）与冷管道连接的支管及金属件也应有冷保温层，该段冷保温层伸展长度应不低于冷保温层的4 倍或至垫木处。

10）绝热层用的毡、席材料应与被绝热表面紧贴，但不得填塞伴热管与主管之间的加热空间。绝热层毡、席的环缝和纵缝接头间不得有空隙，其捆扎的镀锌铁丝或箍带间距为50—200mm。疏松的毡、席制品宜分层施工，并扎紧。

11）阀门或法兰处的绝热施工，当有热紧或冷紧要求时，应在管道热、冷紧完毕后进行。热层结构应易于拆装，法兰一侧应留有螺栓长度加25mm 的空隙。阀门的绝热层应不妨碍填料的更换。

12）冷保温管道应有防潮层。防潮层的施工应在干燥的绝热层上。防潮层结构应易于拆装，法兰一侧应留有螺栓长度加25mm 的空隙。阀门的绝热层应不妨碍填料的更换。

13）玻璃布防潮层应搭接，搭救接宽度为30—50mm，应粘贴于涂有3mm 厚的沥青玛蹄脂的绝缘层上，玻璃布外再涂3mm 厚的沥青玛蹄脂。

14）防潮层应完整严密，厚度均匀，无气孔、鼓泡或开裂等缺陷。绝热层上采用石棉水泥保护层时，应有镀锌铁丝网。保护层抹面应分两次进行，要求平整、圆滑。端部棱角整齐，无显著裂纹。

15）金属保护层应压边、箍紧，不得有脱壳或凸凹不平，其环缝和纵缝应搭接或咬口，缝口应朝下，用自攻螺钉紧固时不得刺破防潮层。螺钉间距不应大于20mm，保护层端头应封闭。

16）绝热工程的其他质量要求应符合下表的规定。

绝热工程其他质量要求

| 检 查 项 目 |  |  | 允许偏差 | 检 查 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面平面度 |  | 涂抹层 | ＜10mm | 用2m 靠尺和楔形塞尺检查 |
|  |  | 金属保护层 | ＜5mm |  |
|  |  | 防潮层 | ＜10m |  |
| 厚 | 度 | 预制块 | ＜十5％ | 用针刺入绝热层和用尺检查 |
|  |  | 毡、席材料 | ＜十8％ |  |
|  |  | 填充品 | ＜十10％ |  |
| 宽 | 度 | 膨胀缝 | ＜5mm | 用尺检查 |

2、管道绝热施工工艺

1）保温管道上的群座，支座、仪表管座，支架、吊架等附件，当设计无规定时可以不保温。保冷管道上的上述附件，必须进行保冷。

2）保温间距不够或设计有规定时，可按管束进行保温，否则均应单独进行保温。

3）隔热层使用镀锌铁丝捆扎。

4）管道弯头处的隔热层宜使用成型制品，其切割分节要求要符合相关规定。

5）保冷层伸缩缝、应采用软质泡沫塑料条填塞，外面用50mm 宽的不干胶带粘帖密封，缝的外面必须再进行保冷。

6）法兰、阀门的保温结构见下图。

7）当设计文件无特殊规定时，防潮层结构要符合下列要求：

第一层为阻燃型石油沥青胶层或防水冷胶料层，厚度为3mm；

第一层为无腊中碱粗格平纹玻璃布，厚度为0.1—0.2mm；

第三层为阻燃型石油沥青胶层或防水冷胶料层，厚度为3mm；

8）隔热层施工完毕并经检查合格后，要及时进行保护层的施工。对于带防潮层的隔热层，应待防潮层干燥后方可进行保护层施工。

## 第三节设备安装工程施工措施

本工程范围内主要有丁二烯装车泵、丁二烯循环泵、MTBE 原料泵、碳四原料泵以及碳四卸车泵等共计9 台机泵以及冷却器一台。它们主要位于管区改造部分。

一、基础验收

1、基础施工完毕后,应由建设单位、土建、安装、监理等单位共同对基础进行中间验收，检查基础的外观和几何尺寸。

2、基础外观主要检查如下内容基础是否有清晰的纵横中心线、标高基准线、基础外观是否有空洞、蜂窝、露筋等缺陷。

3、基础几何尺寸主要检查

基础表面的水平度、基础表面的标高、地脚螺栓孔的中心距、地脚螺栓孔的深度、铅垂度及其截面尺寸。

4、基础几何尺寸除了符合图纸及施工规范的要求，还必须与设备实物尺寸一致。

5、基础验收合格后，由参加验收的各方签署基础中间交接记录。

二、设备到货验收

设备到货后由物资供应部门负责组织专业技术员、质检员进行设备的到货检验，主要检验设备的型号、数量是否与设计相一致，设备保护情况是否良好，外观是否有损伤，备品、备件是否齐。检查依据是设计图纸和设备装箱单。检查合格后，填写设备检验记录。

三、设备安装

1、设备安装前，先将基础表面铲毛，同时将放置垫铁处的基础铲平，在地脚螺栓孔的两旁各放置一组垫铁，垫铁组的高度根据基础预留的灌浆层高度决定。

2、将设备吊装就位，穿上地脚螺栓，调整设备的中心位置，使设备中心线与基础中心线一致。同时利用垫铁组调整设备的标高和水平。设备的标高以设备中心标高为基准，其水平度一般在水平法兰上或水平的机加工面上测量。

3、设备初次找平后，对其地脚螺栓孔进行灌浆，灌浆时应进行充分振捣。灌浆层养护期结束后，适当调整垫铁位置，对设备进行二次找平。对称点焊垫铁组，经隐蔽工程检查合格，进行预留层的灌浆、抹面。

四、泵的解体检修

1、若泵的随机技术文件上明确要求不必进行解体，则可不进行该类泵的解体，若没有明确要求则进行解体，泵的解体重点依据厂家随机技术文件及施工验收规范进行。

2、依次对泵的各零部件解体后，做好标识，用煤油一一清洗，并逐一进行外观检查，转动部件上不允许有毛刺、裂纹、铁锈等现象存在。

3、测量轴的直径和椭园度、弯曲度和跳动度。测量叶轮的径向跳动度、端面跳动度及瓢偏度。测量泵体密封环与叶轮之间的间隙，测量叶轮在泵腔前后的轴向间隙即叶轮的总窜量和半窜量。

4、测量检查完毕后，进行泵的组装，组装顺序与拆卸顺序相反，并按拆卸时所做的标识与记录进行组装。在摩擦面和配合面涂上润滑油，在装配滚动轴承时，用压铅丝法测量并调整轴承的径向和轴向间隙。机械密封的装配应符合随机技术文件的规定，其弹簧压缩后的工作长度应符合设计要求。若是填料密封，填料压盖不可压得太紧。以盘车灵活为宜。最后测量转子的装配总窜量。

5、泵组装完毕后，进行联轴器的对中找正，找正时以泵为基准，调整电机位置。

五、泵的单机试运

泵的试运流程应遵循如下原则：

试运流程尽量形成循环回路、流路尽可能短；

尽量不接或少接跨线；

储罐的容积应满足循环的要求。若管路上没有过滤器，应增设临时过滤器。

泵的试运介质采用洁净水。

当泵的工作介质为轻质油品或者与水的密度相差较大，应对泵的试运转参数如流量、扬程、功率、电机的电流等进行计算对比，使泵的运转正常可靠。

六、试运程序

1、检查电机的转向应与泵的转向相符。

2、检查各固定连接部位应无松动。

3、检查各润滑部位加注润滑剂的规格和数量应符合设备技术文件的规定，有预润滑要求的部位应按规定进行预润滑。

4、检查各指示仪表、安全保护装置及电控装置均应灵敏、准确、可靠。

5、检查盘车应灵活、无异常现象，点动电机，检查电机转向。

6、启动电机、电机单试。连续正常运转二小时后关机。

7、灌泵、盘车、打开吸入管路阀门，关闭排出管路阀门。

8、启动泵，利用出口阀的开度调节泵的出口压力。

9、每半小时记录一次泵的出口压力，轴承、电机温度，泵的振动。

10、泵连续正常运转4 小时后，停泵，关闭泵的入口阀门，放净泵内积存的液体，防止锈蚀等。

11、待泵冷却后再依次关闭附属系统的阀门。

# 施工进度计划及保证工期的措施

## 第一节工期目标

根据招标要求，结合我公司类似工程的施工经验，初步拟定本工程的施工工期为自进场之日起90 天完工。

若我公司中标，我们将立刻与建设方协议具体的施工时间表，做出详细的施工进度计划表，以确保工期目标的实现。

## 第二节施工进度计划

施工进度计划见附图。“3 万吨/年丁二烯抽提—外围配套安装工程进度计划”。

## 第三节工期保证措施

本工程应在保证工程质量和安全的基础上，确保施工进度。施工中以总进度网络计划为依据，按不同施工阶段、不同专业工种分解为不同的进度分目标，以各分项管理、技术措施为保护手段，进行施工全过程的动态控制。

一、进度控制的方法

1、按施工阶段分解，突出控制节点

以关键线路和次关键线路为线索，以计划中起止里程碑为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则，达到保证控制节点的实现。

2、按专业工种分解，确定交接时间

在不同专业和不同工种的任务之间，要进行综合平衡，并强调相互间的衔接配合，确定相互交接的日期，强化工期的严肃性，保证工程进度不在本工序造成延误。

3、按总进度网络计划的时间要求，将施工总进度计划分解为月度计划和周进度计划。

二、实行施工进度计划的动态控制

工程进度出现偏差

分析生产施工进度偏差的原因

分析该进度偏差对后续工作所产生的影响

确定影响后续工作的限制条件

采取工程进度调整措施

形成调整后的施工进度计划

采取相应的技术、经济和组织措施

实施调整后的施工进度计划

工程施工进度监测系统

进度动态控制循环图

施工进度计划的控制是一个循序渐进的动态控制过程，施工现场的条件和情况千变万化，项目经理部要及时了解和掌握与施工进度有关的各种信息，不断将实际进度与计划进度相比较，一旦发现进度拖后，要分析原因，并系统分析对后续工作将产生的影响，在此基础上制定调整措施，以保证项目最终按预定目标实现。

三、保证按时开工措施

周密、细致的施工准备工作是确保工程准时开工，以及开工后形成连续施工能力的前提，如果中标，我公司将立即组织参加本标施工的项目班子进场，利用我公司已有的管道安装施工经验和所积累的技术资料，编制详细的专业施工方案、作业指导书、质量计划、验收评定表，制定周密的设备材料供应计划，与建设方协议具体的施工时间表，并编制出施工进度二级计划。

四、技术保证措施

1、做好图纸会审工作，提高图纸会审质量，尽最大可能减少现场设计修改，保证施工顺利进行。

2、项目施工前都必须进行技术交底，使所有参与施工的人员都了解做什么，怎么做，做到什么要求，达到什么目的，做到施工一项，优质完成一项，杜绝事故及返工现象，确保各施工节点能如期准点完成，以质量保进度。

3、我公司将对管道预制进行工厂化施工，加大预制深度，以加快安装进度。

4、 加强管理，以有序的作业程序保证施工进度。每个项目在施工前都编制作业指导书，以明确各项目的施工程序、质量、安全要求及措施。

五、施工组织保证措施

1、对关键工序集中耗工数多的项目科学组织相关施工人员抢出规定工期。

2、把好设备及系统验收关。试运转前期的准备工作愈充分，系统投用就愈顺利，系统内部愈清洁，投用时设备出现故障的机率就愈小，保护校验愈彻底、重现性愈好，系统投用后的可靠性就愈高。设备及系统的投用状态愈好，机组带负荷调试就愈顺利，耗时就愈少，就可使工期得到确保，甚至有所提前。

3、设备、材料的按计划交付，将为本标段施工总进度的完成创造有利的外部条件。我们将主动积极地配合建设单位做好这方面工作。万一由于设备供应发生延期或其他原因造成局部工程工期延误时，我方将积极采取措施把工期抢回来。必要时，我方可以调动全公司施工人员、管理人员和施工机械来实现工程工期。

六、以质量保证进度措施

质量和进度即相互矛盾又相互依存，离开质量的进度是肥皂泡的进度，离开了进度的质量是无效用的质量，因此在本工程中，我方将强化质量管理和质量保证措施，以优质的质量来保证施工进度的准点。

在跟踪施工进度的同时，加强现场质量检验人员的管理，针对不同专业的质量难点，会同各方技术人员进行研究攻关、制定对策措施，预防在先，以避免因质量问题而发生返工现象，导致延误工期。

七、后勤保障措施

我方将加强后勤管理，制定各方面的后勤保障措施。

对本工程我方将根据建设方的作息时间，合理安排施工人员的休息，做好后勤供应工作确保不间断施工。

另外我方在材料供应和非标加工件制造方面都有完善的物供体系，能保证及时将现场所需的材料和加工件供应到场，对应急材料和加工件，我方将以急件形式进行采购和加工，最大限度地满足现场施工的需要，保证安装进度的准点完成。

后勤服务人员要做好生活服务供应工作，防止集体食物中毒影响工程进度。

# 质量保证体系及措施

## 第一节质量目标

质量目标：工程质量达到设计的功能与标准，竣工工程一次验收合格率100%。

## 第二节质量保证体系

我公司按照国际标准化组织颁布的ISO9002质量标准，建立起一套行之有效的文件化的质量保证体系。该体系囊括了从工程项目的投标、签订合同到竣工交付使用，直到交工后保修与回访的全过程，充分体现了ISO9002中19个要素的要求。该体系以质量手册为核心和指导，以程序文件为日常工作准则，以作业指导书为操作的具体指导，所有质量活动都有质量计划并具体反映到质量记录中，使得施工过程标准化、规范化、有章可循、责任分明。

一、质量标准的要素及其在保证体系中的具体反映

1 管理评审

质量体系应定期评审，以保证其符合ISO9002 标准及实现企业的质量方针。质量评审采用现场评审或会议形式。

2 质量体系

公司必须建立并维持行之有效的文件化的质量体系，以保证工程质量稳定。连续并不断提高。

3 合同评审

通过对招标文件和合同草案的评审，确保合同条款的明确完善和正确理解，正式合同签订前及执行期间都应对合同进行评审。

5 文件控制

通过对公司所有质量体系文件和工程技术文件从产生到回收的全过程进行控制，使其处于受控状态并能及时修改或换版。

6 采购

通过对供应商的选择及对产品的质量关的严格控制，保证所采购的材料符合要求。公司建立合格供应商名单，并定期进行评审。采购产品时必须有完整的计划，合同和相应的规范、标准等，并严格进行验证。

7 建设单位提供的物资

通过对建设单位提供的物资进行有效的控制，使其能满足施工的需要。必须在合同中规定双方的责任，将建设单位提供的物资列入采购计划，按规定进行验证、检验，贮存和保管，出现问题加以记录。

8 产品标识与可追溯性

通过对原材料、施工过程及竣工工程的标识，使产品具有可识别性和可追溯性。对原材料应在记录上和实物上进行标识，对重要材料还应记录、跟踪其使用部位；对施工过程应在记录上和实物上标识，特殊工序还应记录、跟踪其使用部位。

9 工序控制

通过对施工工序各个环节的控制，保证其质量满足要求。

10 检验与试验

按规定对产品和过程进行检验和试验，以确保质量符合要求。

11 检验、测量和试验设备

按规定对检验、测量和试验设备的购置、统一管理、使用、保养和定期检定、校准等进行严格控制，使之处于完好状态并且其精度能满足使用要求。

12 检验和试验状态

通过对检验和试验状态的标识和控制，确保只有通过了规定的检验和试验且合格的产品才能使用和安装。标识的方式有记录和实物标识。

13 不合格品的控制

通过对原材料、半成品及工序中不合格品的及时标识、隔离、评审并采取相应的处置措施，使其不被使用、安装或隐蔽。

14 纠正和预防措施

通过对各工作中比较严重的不合格或反复发生的不合格进行调查和分析，采取相应的纠正措施；并定期总结，分析其发生趋势和可能性，采取相应的预防措施，把不合格减至最少。

15 搬运、贮存、防护和交付

通过对施工材料的搬运、贮存，保管和交付的严格控制，防止其损坏或变质。

16 质量记录的控制

通过对质量记录的标识、填写、收集、归档、存贮、保管按规定进行严格控制，以证实产品达到规定的要求及质量体系正在有效运行。

17 内部质量审核

通过定期进行内部质量审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，并确定质量体系的有效性。

18 培训

通过对员工进行上岗前培训、特殊关键作业培训或技术管理人员培训等，使其素质满足施工要求。

19 服务

通过对己交付使用工程的保修和回访工作的严格管理，保证售后服务的质量，提高我公司的社会信誉。

20 统计技术

正确运用统计技术，为质量管理和控制工作服务。

二、主要分部分项工程操作方法

各分部分项工程的具体操作方法、操作要点、注意事项、质量要求等详见我公司中标后编制的作业指导书。严格按作业指导书进行操作和检查，才能保证各分部分项工程的施工质量。工程开工前将编制针对本工程的各分部分项作业指导书。

三、质量保证体系

1、质量保证体系组织机构：建立以项目经理为总负责，项目质量工程师中间控制，项目质检员基层检查的管理系统，对工程质量进行全过程、全方位、全员控制。

2、建立健全和严格执行各项制度

1）推行施工现场工程组织管理总负责人技术管理工作责任制，用严谨的科学态度和认真的工作作风严格要求自己。正确贯彻执行政府的各项技术政策，科学的组织各项技术工作，建立正常的工程技术秩序，把技术管理工作的重点集中放到提高工程质量，缩短建设工期和提高经济效益的具体技术工作业务上。

2）建立健全各级技术责任制，正确划分各级技术管理工作的权限，使每位工程技术人员各有专职，各司其事，有职、有权、有责。充分发挥每一位工程技术人员的工作积极性和创造性，为本工程建设发挥应有的骨干作用。

3）建立施工组织设计的施工方案审查制度，工程开工前，将我公司技术主管部门批准的单位工程施工组织设计报送监理工程师审核。对于重大或关键部位的施工,提前一周提出具体的施工方案、施工技术保证措施，以及新技术新材料的试验，鉴定证明材料 并呈报监理主管工程师审批。

4)建立严格的奖罚制度。在施工前和施工过程中，项目经理组织有关人员，根据公司有关规定，制定符合本工程施工的详细的规章制度和奖罚措施，尤其是保证工程质量的奖罚措施。对施工质量好的作业人员进行重奖，对违章施工造成质量事故的人员进行重罚，不允许出现不合格品。

5）建立健全技术复核制度和技术交底制度，在认真组织进行施工图会审和技术交底的基础上，进一步强化对关键部位和影响工程全局的技术工作的复核。工程施工过程，除按质量标准规定的复查、检查内容进行严格的复查、检查外，在重点工序施工前，必须对关键的检查项目进行严格的复核。杜绝重大差错事故的发生。

6）坚持“三检”制度。即每道工序完后，首先由作业班组提出自检，再由项目经理组织有关施工人员、质检员、技术员进行互检和交接检。隐蔽工程在做好三检制的基础上，请监理工程师审核并签证认可。

7) 坚持“三级”检查制度。公司每月对项目工程质量全面检查一次，工程部对项目的工程质量检查一次。检查中严格执行有关规范和标准，对在检查中发现的不合格项，提出不合格报告，限期纠正，并进行跟踪验证。

## 第三节质量保证措施

一、人员培训

我方历来重视对职工的教育培训，业已造就出一支训练有素的施工队伍。我方在中标后，除安排有资质和岗位证书的人员上岗外，还将立即分批对施工技术、管理人员和施工人员，进行各类针对性、适应性的岗位培训，各负其责、各司其职。

二、施工机械和工器具

本工程我方保证所用的施工机械和机具、检验和试验仪器设备等处于受控状态，均在规定的检定或检验周期内，并由具有资格的检测机构出具符合使用要求的检定合格证书。

本工程开工前，我方对进驻施工现场的施工机械和机具将完成定期保养、阶段性修理（如电焊机、起重机械和运输机械），检验和试验仪器设备完成计量鉴定，工器具完成保修保养和计量鉴定，以完好的施工机械和设备来保证施工质量。

三、物资管理

采购物资和建设单位提供的设备、材料，其质量和各类参数与设计技术文件的一致性是确保机组施工符合设计要求、运行的安全性、可靠性、经济性以及环境要求的主要因素之一，我方对设备、材料等物资的质量控制都有经第三方认证的管理程序，具有设备、材料等物资的质量严格受控能力。我方将针对本工程的特点和管理模式，完善和建立适合本工程施工要求的设备、材料等物资的质量管理程序。

1、采购物资的物资供应商控制

本工程开工前，为我方提供采购物资的供货商均经过符合我方《物资分承包方评审程序》规定程序的评审，在对其企业资质、资信、规模、产品结构、市场信誉、技术标准、历年使用的质量情况、售后服务等多方面的评价合格后，作为我方的合格物资分承包方。我方建立了合格物资分承包方名录并对名录的单位每年评价一次进行筛选。

本工程采购物资的供货商均是本名录中的合格物资分承包方，对建设单位提出否定意见的物资供货商，我方将无条件取消其本工程合格物资分承包方的资格。

2、采购物资的质量控制

我方用于本工程的采购物资（含各类外加工件）都经过进货质量检查验收，验收的方式有货源处检验和施工现场进货检验，所有物资的检验结果都将被记录，检验不合格的产品有隔离、标识和处置规定，保证不将不合格品用于本工程。

物资采购前要经过建设单位的评审和确认。对所有原材料的质保书、原材料的检验、原材料的复试，严格按国家、行业有关规范、标准以及技术检验制度等规定进行检验或收集。

3、建设单位提供的设备和材料的质量控制

我方对建设单位提供设备和材料等物资在使用和安装前均按相关程序进行开箱检验和金属材料的材质检验，并记录检验情况；保管相关的质量证明文件，以有效防止使用这些物资和设备中的不合格品。在对建设单位提供的物资设备中经检验发现的不合格品，我方将立即以书面的形式报告建设单位，并采取隔离措施以确保不被误用。

4、设备和材料的保管

所有到达施工现场的设备材料等物资都有明确的贮存、保管、防腐和领用制度，焊接材料等重要物资的保管、使用都将严格受控，确保所有设备材料等物资技术性能、内在和外观质量符合到货时状况，以达到使用后的质量要求。

5、采购物资质量证明文件的管理

我方的采购物资质量证明文件以及建设单位提供的物资质量证明文件、技术标准、设备使用说明书等将被妥善保管，工程竣工后随竣工资料移交建设单位。所有的质量文件将被归类编目并配索引，如施工中建设单位需要，将随时提供和移交。

四、技术规范

我方将严格执行国家、化工行业颁发的、与本工程有关的法规、规程、规范、标准、规定及其合同、设计单位和制造厂技术文件的施工、质量要求。

在本工程施工期间，如果有新版本的技术规范颁布，原则上应执行最新版本的规范。作为特殊情况仍需执行非最新版本的规范的，需征得建设单位和监理单位的批准。

五、质量检验

1、质量检验

1）我方将按ISO9002质量管理体系进行施工安装和服务，以保证质量目标的实现。

2）质量监督和检查、检验和试验以国家现行的规程、规范及文件为依据。遵照经会审签证的施工图纸和设计文件；批准签证的设计变更；设备制造厂家提供的图纸和技术文件；建设单位与我方、设备材料供货商签订的合同文件中有关质量的条款；建设单位与监理单位签订的合同文件及相关监理文件。

3) 我方将根据质量责任制制定质量奖惩制度，对质量事故严肃处理，坚持三不放过：事故原因不明不放过，不分清责任不放过，没有改进、预防措施不放过。

4) 我方将严格杜绝因我方引起的质量事故。如果现场发生一般质量事故，我方将在3天内将事故详细情况书面报告监理单位和建设单位。如果现场发生重大质量事故，我方将以最快方式通知监理单位和建设单位，并在2h内将事故详细情况书面报告监理单位和建设单位。

2、旁站监督

为确保施工时严格按规定的工艺、工序、质量标准进行作业，达到“一开始就把工作做好”的目的；为及时发现并纠正施工中出现的问题，将质量疵点和安全隐患消除在萌芽状态，杜绝质量问题的出现；杜绝设备事件事故的发生，我方将在本工程施工过程中实施旁站监督。旁站监督的内容如下：

a、对工程中的重大项目进行监督；

b、对施工过程中的危险项目进行监督；

c、对有特殊要求的项目进行监督。

六、文件和资料管理

1、施工技术记录

1）本工程开工前我方确定施工技术记录的编制范围、数量、深度、类型等。在工程施工过程中，可按工程的特点和建设单位或监理单位的要求再予以增加、补充和调整。

2）施工技术记录的形成与施工进展同步，并且是对施工过程的真实记载。现场质量检验、试验的原始资料真实、准确、无追记，接受上级质监部门和建设单位或监理单位的检查。所有施工技术记录清晰、完整、可追溯。

3）所有施工技术记录均妥善保存并备各目录索引，随时可供追溯。

4）所有施工技术记录都将按单位工程、分部、分项工程分类整理。如施工中建设单位及监理单位需要查询，将随时提供。

2、竣工资料

1)竣工资料的编制、内容、规格、装订按技术规范执行。

2）竣工资料的管理从本工程中标后就加强控制，确保竣工资料的真实性、正确性、有效性。

# 安全、文明施工保证措施

坚持“质量第一、安全第一”的方针，把施工安全工作摆在重要位置，行之有效地贯彻到各个环节中去。同时安全工作的特点又体现在它是一项需要持之以衡、需要全员参加的复杂的系统工作。

## 第一节安全、文明施工目标

一、安全目标

本工程的安全目标是：杜绝重大伤亡和火灾事故，年工伤轻伤频

率控制在0.05%以内。

二、文明施工目标

严格按建设部、天津市和化工行业的有关文件执行，努力做好规

范管理，争取达到文明工地标准。

## 第二节HSE体系

一、HSE 的方针、目标、承诺和组织体系

1、我公司的总体HSE 管理方针，与本工程项目部的HSE 管理方针相一致为：安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；改善环境，保护健康；科学管理，持续发展。

2、我们的HSE 管理目标是：“三无”、“六零”。

“三无”：

无人员伤亡；

无财产损失；

无环境破坏；

“六零”：

死亡事故为零；

损时事故为零；

可记录事故为零；

环境事故为零；

火灾事故为零；

车辆事故为零。

3、我们的承诺

1）认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规；

2）严格遵守业主、监理公司的安全规章制度，接受监理公司及当地劳动部门监督、检查、指导；

3）建立健全本项目HSE 管理体系，保证人力、物力资源的合理配置；

4）认真组织对员工进行HSE 的宣传教育，增强员工HSE 意识；

5）落实各项HSE 措施，确保员工的健康与安全，保证业主的利益不受损失，减少环境污染，保护生态环境；

6）努力实现无伤害、无环境污染、无人身事故，在本项目的HSE管理上争创一流业绩。

4、HSE 管理组织机构

1）项目经理是本项目HSE 管理第一责任人；

2）公司HSE 经理主管项目部HSE 管理工作，负责HSE 管理体系的日常工作；

3）项目部；

4）项目经理、工程管理部部长、HSE 经理、HSE 监督员必须经过相应的安全培训，HSE 监督员持有安全人员专业岗位证书；

5）施工队、作业班组要设兼职HSE 监督员，配合项目部HSE 监督员工作。

6）HSE 管理保证体系图

项目经理

生产经理

HSE管理小组

HSE检查负责人

HSE技术负责人

工程队兼职HSE检查员

施工班组兼职HSE检查员

二、项目各职能人员HSE 职责

1、项目经理职责

对现场作业班组、所有施工现场或接近施工现场人员的健康与安全负责；

作为紧急情况下应急指挥人和协调员，应确保施工现场所有人员，包括甲方人员执行健康、安全、环境方针、政策、计划及规定；

监督检查健康、安全、环境管理现状；

组织召开健康、安全、环境管理会议，解决现场健康、安全、环境管理中存在的问题；

与现场健康、安全、环境监督及当地相应机构紧密合作，强化现场健康、安全、环境管。

2、项目经理部HSE 管理小组职责

执行公司健康、安全、环境管理委员会和业主的有关健康、安全、环境的执行计划和措施，检查落实健康、安全、环境计划和措施的执行情况；

组织整改影响健康、安全、环境管理的隐患，批评和纠正违章行为；

负责事故调查、分析和统计上报工作；

及时向公司管理机构汇报本项目部健康、安全、环境管理现状，提出合理化建议，改进健康、安全、环境管理水平。

3、HSE 检查负责人职责

检查落实健康、安全、环境、计划和措施的执行情况；

检查、组织整改影响健康、安全、环境管理的隐患，批语和纠正违章行为；

负责组织事故调查、分析，召开HSE 评价分析会。

4、HSE 技术负责人职责

认真贯彻执行国家、天津市政府和集团公司的各项HSE 管理政策、法规，规定及公司HSE 管理文件，在项目经理的领导下，负责HSE 管理体系的日常工作；

负责编制、修订项目部HSE 管理工作计划，负责项目部HSE 管理工作的监督检查，及HSE 管理体系审核的迎检工作，负责向监理公司、业主汇报有关HSE 管理方面的情况；

负责组织HSE 管理文件的宣贯、培训工作；

组织员工参加HSE 入场培训与教育，定期对HSE 监督员进行考核；

负责项目部HSE 例会记录，及时下发会议纪要；

组织并参加各类事故的调查、分析、处理，并负责HSE 管理的统计、上报工作。

## 第三节安全施工保证措施

一、一般规定

四个必须：

1、进入施工现场必须正确佩戴安全帽；

2、高空作业必须正确佩带安全带；

3、特殊工种必须持有操作合格证；

4、必须按照规定搭设安全网。

七个不允许：

1、施工作业的现场不许打闹、嬉戏；

2、不许穿拖鞋上班；

3、不许不戴工作帽进入施工现场；

4、不许非司机启动机械；

5、不许酒后进入施工现场；

6、不许在非指定地点吸烟和点明火；

7、不许无措施或交底不清作业。

二、施工用电安全措施

1、施工用电必须有经批准的临时施工用电施工组织设计，现场用电按照此设计进行。

2、所有电力线路和用电设备，必须由持证电工安装，并负责日常检查和维修保养，其他人员不得私自乱接、拉电线。

3、现场使用的用电线路，一律采用绝缘导线，移动线路必须使用胶皮电线，不得有裸露。导线要架空设置，以绝缘子固定，不得捆绑在脚手架上。

4、在潮湿场所及容器、罐内作业时应使用24V 的安全电压做照明。

5、室外的配电箱必须做防雨罩，并上锁，钥匙由值班电工统一管理。总配电箱和分配电箱均设漏电开关，开关箱内的漏电开关动作电流不大于30mA，所有用电设备均采用“一机一闸一漏保”。

6、配电系统采用TN-S 接零保护系统，PE 线截面不小于1/2 相线。所有出线电缆末端均做重复接地，接地电阻不大于10Ω。电力设备的外壳及所有金属工作平台均与PE 线相接。

三、施工机械安全措施

1、施工现场机械设备的安装，应严格执行验收制度，并由持有操作证的人员操作，实行定机定人。

2、各类施工机械的安全防护设施和安全措施，必须严格按照有关的安全技术规程配置，并保持齐全有效，严禁拆除机械设备上的各种安全防护设施。

3、所有施工现场的机械保管、修理，操作人员必须严格执行机械设备的保养规程和安全操作规程，严格执行设备定期保养制度、定期维修制度，做好机械设备的清洁、紧固、润滑、调整和防腐工作，严禁机械超负荷使用、带病运转和在作业中进行维修。

4、所有机械设备必须在醒目处悬挂操作规程及注意事项。

四、防高空坠落和物体打击措施

1、地面操作人员，应尽量避免在高空作业面的正下方停留或通过，也不得在起重机的起重臂或正在安装的构件下停留或通过。

2、高处操作人员使用的工具、零配件等，应放在随身佩带的工具袋内，不可随意向下掷物。

3、各工序进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上进行，避让不开时，搭设安全防护网。

4、构件安装后，必须检查连接质量，只有连接确实安全可靠，才能松钩或拆除临时固定工具。

5、大型设备、构件的吊装必须编制吊装方案，经监理单位、建设单位批准后按施工方案实施。

五、高空作业安全措施

1、高空作业人员及搭设高空作业安全设施的人员，必须经过技术培训及考试合格后持证上岗，并定期进行身体检查。

2、高空作业必须有安全技术措施及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。

3、高空作业中所有的材料均应放置平稳，不得妨碍通行和其他作业，传递物件时禁止抛掷。

4、雪天和雾天进行高空作业，必须采取可靠的防滑措施，遇到六级以上大风时，停止高空作业，降水后对高空作业设施进行全面的检查、修复和完善。

六、消防措施

1、建立消防组织，设立防火小组和义务消防队，建立完善的消防安全制度，对员工进行消防安全教育，进行定期和经常性的防火检查，及时消除火灾隐患。

2、按要求配置灭火器材并合理布置。

3、工作区和生活区的照明、动力电路由专业电工按规定架设，任何人不得乱拉电线。

4、材料保管

对储存物品进行火灾危险性的分类并分开存放，各种易燃易爆物品应单独设库存放。

5、电、气焊作业

焊割作业区与气瓶距离，与易燃易爆物品距离都应大于安全规定距离，焊割设备上的安全附件要保证完整有效，作业前应有书面防火交底，作业时备有灭火器材，作业后清理杂物，切断电源、气源。

6、防腐作业防火

保证场所通风良好；禁止焊割作业同时或同部位上下交叉进行。

## 第四节文明施工保证措施

文明施工是确保安全施工，提高工程质量的重要手段，也是施工企业综合管理水平的一项重要标志。在本工程施工中，我方将全面、全过程实行文明施工管理，使文明施工贯穿施工准备开始，直至工程竣工移交的施工全过程，营造出一个高标准的文明施工氛围和安全的作业环境。

1、施工人员进入现场必须遵守现场安全文明施工各项管理制度，必须遵纪守法。

2、施工人员进入现场必须着装整齐，施工人员必须佩带工作卡，按规定的标准正确使用劳动保护用品。

3、在施工现场明确划分文明施工管理责任区，坚持谁施工谁负责的原则。

4、在现场设置定点的垃圾池或垃圾桶，随时随地清理现场垃圾。

5、在施工过程中，做到“工完、料净、场地清”，不给施工现场留下任何残迹和隐患，每天下班前清理一次。

6、保证施工现场道路畅通，不得在安全通道上堆放任何材料、设备及其他物品，不得破坏安全通道。

7、工程所需要的材料、设备在现场堆放整齐、牢固，按有关规定不得超宽、超高。

8、施工现场的临时电源（包括总电源箱、配电箱、开关箱、插座箱、电线电缆等），电焊机一、二次线，三气瓶及气带的布置和管理应进行统一规划，不得随意摆放。

9、严禁在工作现场（包括仓库）进餐，以防止鼠、虫害。

10、加强对现场待安装的设备和已安装的设备保护，防止二次污染和丢失、损坏。加强现场施工区域的安全保卫工作。

11、施工过程中产生的废油、废水等需处理后排放。

## 第五节环境保护、噪音控制措施

本工程中，我公司将加强对职工的教育，进一步增大环保投入，采用成熟的环保工艺，从控制施工噪音与振动，减少大气污染，控制施工泥浆、废水的排放，保护树木与绿地，节约用水用电等方面入手，加强环境保护工作。

1、在开工前，对全体参施人员进行环保培训，切实落实我公司的环保方针，即：治污减废，构筑意识与环境美的和谐；节能降耗，创建效率和质量新的统一。

2、在施工过程中，注意在施工区、办公区和生活区三个场所从大气污染、水源污染、土地污染、原材料等资源及能源利用、废物管理、施工噪音、行为干扰七个方面做好环境保护工作，使各项环保指标符合我公司的环保体系要求。

3、减轻水和大气污染

1）施工过程中产生的废水经沉淀处理后，排入许可的污水系统内；

2）在施工过程中，注意加强对场内现况雨水排水系统的保护，禁止向其中排放任何施工废弃物，防止加重水质污染。

3）保温棉和其它易飞扬的细颗粒散体材料安排在库内存放或严密遮盖，运输时采取封闭、包扎、覆盖措施，防止遗撒、飞扬；卸车时采取有效措施以减少扬尘。

4）清洗车辆的污水集中排放到业主指定的排水系统，防止环境污染。

5）施工区、办公区和生活区产生的废弃物，采取分类处理的办法，对于废电池、石棉等有毒有害物及其生活垃圾，集中运送到当地有关部门指定地点处理，避免造成水体污染，或阻塞河流。

4、施工噪声、振动控制

1）选择低噪声设备进行施工，现场的空压机等设备安装在工作棚内，封闭作业，使其噪声控制标准满足天津市环保管理的要求。

2）施工作业的噪音可能超过施工现场的噪音限值时，我公司在开工前向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方能施工。

3）合理安排施工工序，尽量避免在中午和夜间进行产生噪音的建筑施工作业

5、水土、生态保护

1）施工过程中，尽量减少对植被的破坏。

2）施工中的废弃料及弃方处理，按业主或监理工程师指示地点集中堆放。

3）教育全体参施人员，保护园林苗木，杜绝乱砍乱伐。

6、其它措施

1）施工中使用的油料、油漆及其化学药品设专库密封保管，保持库房有良好的干燥通风状况，防止遗洒。

2）制定施工区、办公区和生活区的能源管理办法，有效控制和利用资源、能源，减少浪费，降低成本，杜绝“长流水”和“长明灯”现象。

3）建立施工现场环境监测体系，各职能部门每旬对施工区、生活区和办公区的环保工作进行自检自查，保证公司的环保体系在本工程中有效运行。

第六节 冬季施工安全措施

秋季即将过去，冬季就要到来，工程施工将进入冬季施工，冬季施工因施工分项工程不同，要求有所不同。

冬季施工的起止日期为：当冬天到来时，如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下，则此5d的第一天为进入冬季施工的初日，当气温转暖时，最后一个5d的日平均气温稳定在5℃以上，则此5d的最后一天为冬季施工的终日。（日平均气温是1d内2、8、14和20时等4次室外气温观测结果的平均值，这是在地面以上1.5m处，并远离热源的地方测得的）。

1、组织措施

1）施工前前应组织专人编制冬季施工方案。

编制的原则是：确保工程质量；经济合理，使增加的费用为最少；所需的热源和材料有可靠的来源，并尽量减少能源消耗；确实能缩短工期。

冬季施工方案应包括以下内容：施工程序；施工方法；现场布置；设备、材料、能源、工具的供应计划；安全防火措施；测温制度和质量检查制度等。方案确定后，要组织有关人员学习，并向队组进行交底。

2）进入冬季施工前，应专门组织技术业务培训，学习本工作范围内的有关知识，明确职责。

3）与气象部门保持联系，及时接收天气预报，防止寒流突然袭击。

2、现场准备

1)根据实物工程量提前组织有关机具和材料进场。

2)工地的临时供水管道要做好保温防冻工作。

⑤做好冬季施工混凝土、砂浆及掺外加剂的试配试验工作，提出施工配合比。

3、安全与防火

1）冬季施工时，要采取防滑措施。生活及施工道路、架子、坡道经常清理积水、积雪、结冰，斜跑道要有可靠的防滑条。

2）大雪后必须将架子上的积雪清扫干净，并检查马道平台，如有松动下沉现象，务必及时处理。

3）施工时如接触汽源、热水，要防止烫伤；

4）现场火源，要加强管理；使用天然气、煤气时，要防止爆炸；使用焦炭炉、煤炉或天然气、煤气时，应注意通风换气，防止煤气中毒。

5）电源开关，控制箱等设施要统一布置，加锁保护，防止乱拉电线，设专人负责管理，防止漏电触电。

6）冬季施工中，凡高空作业应系安全带，穿胶底鞋，防止滑落及高空坠落。

7）施工现场水源及消火栓应设标记。