住宅楼

施

工

用

电

组

织

设

计

××××分公司

第一章   编制依据

1、施工现场临时用电安全技术规范            JGJ46—2005

2、建筑电气工程施工质量验收规范            GB50303—2002

3、安全电压                                GB3805—83

4、漏电电流动作保护器（剩余电流动作保护器）GB50104—86

5、建设工程施工现场供有电安全规范          GB50104—93

6、低压配电设计规范                        GB5054—95

7、供、配电系统设计规范                    GB50052—95

8、通用用电设备设计规范                    GB50055—93

9、施工现场勘测资料

10、施工现场总平面布置图

11、施工设备用电统计表

第二章  工程概况

本工程系××市××小区1#、15#住宅楼，框剪结构，地下一层，地下十二层，总建筑面积为16576.87平方米。

第三章   设计内容

一、1#、15#住宅楼临时设施系统图（见附图）

二、1#、15#住宅楼临时设施平面图（见附图）

三、施工现场用电量统计表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 安装功率（KW） | 数量（台） | 合计功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重机 | QTZ5013D | 45 | 1 | 45 |
| 2 | 混凝土输送泵 | HBT60C | 55 | 1 | 55 |
| 3 | 施工电梯 |  | 27 | 1 | 27 |
| 4 | 钢筋调直机 | GJG312 | 15 | 1 | 15 |
| 5 | 钢筋切断机 | CT40 | 10 | 2 | 20 |
| 6 | 钢筋对焊机 | MU100 | 100 | 1 | 100 |
| 7 | 钢筋弯曲机 | CWB40 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | 电焊机 | B×—500 | 36 | 2 | 72 |
| 9 | 电焊机 | B×—160 | 7.5 | 4 | 30 |
| 10 | 平刨机 | MQ112A | 3 | 1 | 3 |
| 11 | 圆盘锯 | MJ104 | 3.5 | 1 | 3.5 |
| 12 | 蛙式夯机 | HW—60 | 3.5 | 4 | 14 |
| 13 | 振捣棒 | ZN—70 | 1.5 | 10 | 15 |
| 14 | 平板振动机 | ZW—7 | 2.2 | 2 | 4.4 |
| 15 | 切割机 | CQ400A | 2.2 | 2 | 4.4 |
| 16 | 台钻 | ZJ4119 | 0.75 | 1 | 0.75 |
| 17 | 水泵 |  | 3.5 | 4 | 14 |
| 18 | 搅拌机 | JZ350 | 7.5 | 1 | 7.5 |
| 19 | 压刨机 | MB106 | 7.5 | 1 | 7.5 |
| 20 | 套丝机 | TQ—3A | 2 | 1 | 2 |
| 21 | 蒸饭车 | KZ200 | 24 | 1 | 24 |
| 22 | 开水炉 | YL2—12 | 12 | 1 | 12 |
| 23 | 室外照明 |  | 5 |  | 5 |
| 24 | 宿舍区照明 |  | 10 |  | 10 |
| 25 | 办公区照明 |  | 10 |  | 10 |
| 26 | 现场照明 |  | 25 |  | 25 |

施工现场用电量统计表

四、根据施工现场用电设备布置情况，分5个，用VV22电缆，采用放射式沿边排水沟式穿管埋地敷设引至各配电箱。

第四章    供配电系统

一、配电方式

总配电箱出线采用放射式配电方式，输送泵、塔吊施工楼屋用电，加工棚单独一路出线、办公室、宿舍、食堂共用一线路，照明线路均有动力箱引出并设照明配电箱。宿舍区、楼道、楼梯照明均采用低压36V供电。

二、防雷、接地形式

接地形式采用TN—S系统。施工现场塔吊、施工电梯、脚手架均要做防雷接地保护，办公楼、宿舍楼做保护接地。

第五章      配电房用电施工方案

一、配电室设置在15#楼前面，靠漪汾街旁，面积为9m2，配电屏放置在离后墙为1m间位置，使配电屏正面的操作宽度大于1.5m,后面的操作宽度为1m。左：右边的通道宽度大于1m，屏上端距天棚的距离为1m。

二、配电室采用砖砌结构，采用现浇钢筋、混凝土屋面，通风窗的尺寸为60cm×100cm，距地高度为1.8m，窗户用1cm×1cm的铁丝网围护,以防小动物进入损坏电缆及电器设备.

三、配电室门的尺寸为0.8cm×2cm，用钢和1mm厚的铁皮做线，门应向外开，有锁，门应用BVR10mm2做接地式保护。门上方写上“配电间”标志，门外设置砂槽和干粉灭火器。灭火器挂于门外便于使用。

四、配电室照明应从开关上端引出，防止拉闸灭灯。

五、配电屏的安全技术措施：

A、配电屏两端应与重复接地线及保护零线作电气连接；

B、配电屏上各配电线路，应编号并标明用途与走向；

C、配电屏应装设短路及过负荷保护装置和漏电保护器；

D、配电屏与配电线路维修时，应切断电源并悬挂标志牌。停、送电必须由专人负责。

E、配电屏上应设零线桥与地线桥，电缆进出线带电体不得外露；

F、配电室内的导线选用绝缘导线。

第六章     负荷计算

1、塔吊：

按表查得：K×=0.3     COSɕ=0.7        tgɕ=1.02

由分式计算负荷为:PJ1=0.3×45=13.5KW

ɕi1=PJ1×tgɕ=13.5×1.02=13.77KVA

2、混凝土输送泵：

按表查得：K×=0.7     COSɕ=0.7        tgɕ=1.02

由分式计算负荷为：PJ1=0.7×55=38.5KW

ɕi1=PJ1×tgɕ=38.5×1.02=39.27KVA

3、施工电梯：K×=0.3     COSɕ=0.7        tgɕ=1.02

由分式计算负荷为:PJ1=0.7×27=18.9KW

ɕi1=PJ1×tgɕ=18.9×1.02=19.28KVA

4、钢筋加工机械：

按表查得：K×=0.5     COSɕ=0.6        tgɕ=0.88

由分式计算负荷为：PJ1=0.5×(15+20+100+9)=72KW

ɕi1=PJ1×tgɕ=72×0.88=63.36KVA

5、木工机械：

按表查得：K×=0.7     COSɕ=0.75       tgɕ=0.88

由分式计算负荷为：PJ1=0.7×(3+3.5+7.5)=9.8KW

ɕi1=PJ1×tgɕ=9.8×0.88=8.62KVA

6、电焊机组：

按表查得：K×=0.45    COSɕ=0.45       tgɕ=1.98

由分式计算负荷为：PJ1=0.45×(72+30)=45.9KW

ɕi1=PJ1×tgɕ=45.9×1.98=90.88KVA

7、搅拌机械:

按表查得：K×=0.7     COSɕ=0.68     tgɕ=1.08

由分式计算负荷为：PJ1=0.7×7.5=5.25KW

ɕi1=PJ1×tgɕ=5.25×1.08=5.67KVA

8、振捣机械：

按表查得：K×=0.7     COSɕ=0.65       tgɕ=1.17

由分式计算负荷为：PJ1=0.7×(14+15+4.4)=23.38KW

ɕi1=PJ1×tgɕ=23.38×1.17=27.35KVA

9、食堂炊具：

按表查得：K×=0.5     COSɕ=0.5       tgɕ=0.7

由分式计算负荷为：PJ1=0.5×(24+12)=18KW

ɕi1=PJ1×tgɕ=18×0.7=12.6KVA

10、水泵组:

按表查得：K×=0.8    COSɕ=0.8      tgɕ=0.75

由分式计算负荷为：PJ1=0.8×14=11.2KW

ɕi1=PJ1×tgɕ=11.2×0.75=8.4KVA

11、照明查《建筑施工现场临时用电安全技术》得：

室内照明：K×=0.8    COSɕ=0.55     tgɕ=1.52

室外照明：K×=1    COSɕ=0.55     tgɕ=1.52

由分式计算负荷为: PJ1=0.8×(10+10)=16KW

ɕi1=PJ1×tgɕ=16×1.52=24.32KVA

室外照明: PJ1=1×30=30KW

ɕi1=PJ1×tgɕ=30×1.52=45.6KVA

12、非常用机械组:

按表查得：K×=0.3   COSɕ=0.86      tgɕ=0.88

由分式计算负荷为：PJ1=0.3×20=6KW

ɕi1=PJ1×tgɕ=6×0.88=5.28KVA

除照明外,所用电的施工机械的设备总容量为:

13.5+38.5+18.9+72+9.8+45.9+5.25+23.38+18+11.2+6=262.46KW

由公式: PJ2=K×Pe=0.47×262.43=123.34KW

ɕi2=PJ1×tgɕ=123.34×1.33=164.04KVA

SJI=PJ1+ɕi2=(123.34+164.04)2=205.23KVA

照明的计算负荷为: PJ3=16×30=46KW

ɕi3=24.32+45.6=69.92KVA

SJZ=PJ3+ɕi3=(462+69.92)2=83.69KVA

施工现场的计算负荷为:SJ=(123.34+164.04)2+(46+69.92)2=309.8 KVA

第七章    电线电缆及开关的选择

一、电线电缆及开关的选择应符合以下要求：

1、根据用电设备的电机型号及容量大小，直接从表中查出电动机起动保护设备型号及导线截面。

2、根据电焊机型号和容量，直接从表中查电焊机的保护和导线截面。

3、开关箱中的开关选用自动空气开关，应带有漏电保护功能，分路在分配电箱中的出线开关不设漏电保护功能。

4、分配箱的开关整定值应比开关箱中的开关大一级。

二、支干线、总干线电缆截面和开关的选择：

1、电线允许持续载流量等于通过的计算电流；

2、满足电压损失的要求，线路末端电压偏移不大于额定电压的5%；

3、满足电线截面和开关配合的要求；

4、按用电设备的容量选择电器装置。

5、配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱，实行分级配电；

6、配电箱、开关箱应装设在干燥，通风及常温场所、箱周围不得堆放任何妨碍操作维修的物品；

7、固定式配电箱，开关箱的下底与地面的垂直距离为1.3m,移动式分配箱,箱底高度为0.6m,小于1.5m；

8、配电箱：开关箱内的工作零线应通过接地端子板连接，并与保护零线接地端子板分设。箱内连接线应采用绝缘导线，接头不得移动，不得有外露带电部分；

9、配电箱、开关箱必须防雨、防尘；

10、箱内电器必须使用合格的电器开关；

11、每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸”，严禁用同一开关电器直接控制二台及二台用电设备（含插座）；

12、开关箱内的开关，电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离；

13、开关箱内必须装设漏电保护器，其额定漏电动作电流不小于30mA额定漏电动作时间小于0.1S；

14、总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合，使之具有分级、分段保护的功能。

三、电缆、电线敷设：

1、进线

配电室到总配电屏，用VV223×95+2×35mm2沿电缆沟敷设；

2、配电屏出线：

A、配电屏到塔吊配电箱用VV223×16+2×10mm2，用焊接钢管SC40埋地敷设；

B、配电屏到楼层配电箱，用VV223×25+2×10mm2，用焊接钢管SC50埋地敷设；

C、配电屏到钢筋加工场配电箱，用VV223×25+2×10mm2，用焊接钢管SC50埋地敷设；

D、配电屏到钢筋制作场配电箱，用VV223×25+2×10mm2，用焊接钢管SC50埋地敷设；

E、配电屏到生活区总箱，用VV223×16+2×10mm2，用焊接钢管SC32埋地敷设；

3、支线：

A、钢筋加工场配电箱到木工棚配电箱，用VV223×10+2×4mm2，用焊接钢管SC25埋地敷设；

B、钢筋加工场配电箱到施工电梯配电箱用VV223×16+2×10mm2，用焊接钢管SC32埋地敷设；

C、施工电梯配电箱到砂浆机配电箱用VV223×6+2×2.5mm2，用焊接钢管SC25埋地敷设；

D、生活区总箱到厨房配电箱，用VV223×10+2×6mm2，用焊接钢管SC25埋地敷设；

E、生活区总箱到生活区照明箱，用VV223×6+2×2.5mm2，用焊接钢管SC25埋地敷设；

F、照明线路用BV2.5钢芯线加塑料线槽敷设；

G、宿舍照明采用36V安全电压，总线采用BV16mm2敷设；

四、实际施工配电箱内开关电器：

1、总配电屏内：400A闸刀1把，熔丝采用RTO400A  1只。

塑料外壳式断路器DZ101—600/330   400A  1只。

瞬时脱扣整正电流10In

DZ101—2501330    250A   3只

DZ101—2001330    200A   3只

DZ101—1001330    100A   2只

2、塔吊配电箱内：200A闸刀1把，熔丝采用RTO200A

塑料外壳式断路器DZ101—200/330 ，200A  1只  三相加零加漏保

3、楼层配电箱内：250A闸刀1把，熔丝采用RTO250A

塑料外壳式断路器DZ101—250/330，250A  1只三相加零加漏保

4、楼层照明扦座箱：100A闸刀1把，熔丝采用RTO100A，

塑料外壳式断路器DZ101—1001330，100A  1只三相加零加漏保

单相DZ15CE—2012901漏电断路器，8只，三眼插座8只。

5、钢筋加工场配电箱：200A闸刀1把，熔丝采用RTO200A，

塑料外壳式断路器DZ101—250/330，200A  1只加漏保

塑料外壳式断路器DZ101—100/330，200A  2只加漏保

6、木工棚配电箱：100A闸刀1把，熔丝采用RTO100A，

塑料外壳式断路器DZ101—100/330，100A  1只加漏保

7、施工电梯配电箱：200A闸刀1把，熔丝采用RTO200A，

塑料外壳式断路器DZ101—200/330，200A  1只加漏保

100A闸刀1把，熔丝采用RTO1200A，

塑料外壳式断路器DZ101—100/330，200A 1只加漏保

8、砂浆机配电箱：100A闸刀1把，熔丝采用RTO100A，

塑料外壳式断路器DZ101—100/330，100A 1只加漏保

9、生活区总箱：100A闸刀1把，熔丝采用RTO100A，

塑料外壳式断路器DZ101—10021330，100A  1只

三相漏电断路器DZ15LE—6313901    63A   2只

单相漏电断路器，DZ15LE—4012901   40A   2只

10、厨房配电箱：100A闸刀1把，熔丝采用RTO100A，

三相漏电断路器DZ15LE—6313901    100A   1只

单相漏电断路器，DZ15LE—4012901   40A   2只

11、移动式三相配电箱：60A闸刀1把，熔丝采用RTO1200A，

三相漏电断路器DZ15LE—6313901   63A   1只

电缆采用BVR3×4+1×2.5mm2

12、移动式单相配电箱：40A闸刀1把，熔丝采用RTO40A，

单相漏电断路器DZ15LE—4012901   40A 2只  插座2个

电缆采用BVR2×2.5+1+1.5mm2

第八章  临时用电安全管理措施

一、组织措施

1、项目部设电气工程师和技术员各1名，负责安全技术档案的建立和管理；

2、设临时维护操作电工2名，有电工上岗证和操作证；

3、建立临时档案及时记录有关资料；

a、技术交底资料

b、临时用电检查验收表

c、接地电阻测定记录表

d、定期检（复）查表

e、电工维修工作记录

二、安全管理措施

1、线路开关及设备每月检查一次，包括线路的绝缘测试，接地电阻测试，设备绝缘测试及线路设备完好情况的检查等，并作好记录；

2、根据施工现场情况，采用TN—S系统，所有用电设备的外壳必须与专用的PE线相直通，总接地电阻小于10n；

3、手持式用电设备的保护地线应在移动电缆芯内，其截面面积，不大于1.5mm2；

4、配电箱开关操作顺序：

送电：总箱→分箱→开关箱

停电：开关箱→分箱→总箱

5、维修和操作开关时，电工必须按规定穿戴绝缘鞋、手套必须使用绝缘工具；

6、停电1小时以上，开关箱、配电箱必须上锁。停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱；

7、开关箱内不得有杂物，并保护整洁；

8、开关、熔丝的更换严禁用不合格的开关、熔丝代替；

9、现场配备灭火器工具器材，确保电器设备及现场其它设备的安全；

10、搬迁式移动用电设备，必须经电工切断电源后再进行；

11、使用设备前，先要检查电气装置和保护设施是否完好，严禁设备带“病”运转；

12、各配电箱，开关箱及电气设备应标志齐全。

第九章     电动建筑机械设备和手持电动工具的安全管理措施

1、选购的电动建筑机械，手持电动工具必须符合相应的国家标准，专业标准和安全技术规程，并且有产品合格证和使用说明书；

2、建立和执行专人机负责制，并定期检查和维修保养：

检查项目：

①避雷、接地电阻的测试

②线路和开关电器的检查，漏电保护器是否灵敏

③对施工电梯每日工作前必须对电梯的行程开关、限位开关、紧急开关、驱动机构和制动器等进行空载检查，正常后方可施用，检查时必须有防坠落的措施。

④电缆是否破损。

3、夯土机械和振动器：

①必须装设防溅型漏电保护器，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间应小于0.1S；

②负荷线采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆；

③操作时必须穿戴绝缘用品，有专人调整电缆，电缆长度不大于50m，严禁电缆缠浇，扭洁和被夯土机械跨越；

④夯土机械的操作扶手必须采取绝缘措施；

⑤水泵的负荷线必须采用YUS型防水橡皮护套电缆，不得承受任何外力。

4、手持式电动工具：

①露天、潮湿场所在金属构架上操作时，必须选用Ⅱ类手持式电动工具，并装设防溅的漏电保护器；

②手持式电动工具的负荷线必须采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆，并不得有接头；

③手持式电动工具的外壳，手柄负荷线、扦头，开关等必须完好无损，使用前必须空载检查，运转正常后方可使用；

④移动式电动工具，手持式电动工具应加装单独的电源开关和漏电保护，严禁1只开关接2台或2台以上设备；

⑤移动式电动工具，手持式电动工具需要移动时，不得手提电源线式转动部位，使用完毕后必须在电源侧将电源断开。

5、电焊机具

①布置在室外的电焊机应设置在干燥场所，并应设棚遮蔽；

②电焊机的外壳应可造接地，不得多台串联接地；

③电焊机一次侧的电源线必须绝缘良好，不得随地拖拉，其长度不宜大于5m，二次侧引出线宜采用橡皮绝缘铜芯软线，其长度不宜大于30m；

④电焊机的电源开关应单独设置，电焊把钳绝缘必须良好；

⑤使用焊接机械必须穿戴防护用品，操作人必须有上岗证和操作证。操作工作时必须开好动火证，监护人和防火设备。