目录

第1卷	工程概况	2

第2卷	施工部署	3

第3卷	施工准备工作	10

第4卷	管道工程施工方法	12

第5卷	质量保证措施	44

第6卷	施工技术保证措施	52

第7卷	保证工期措施	54

第8卷	雨季施工措施	57

第9卷	安全消防保证措施	57

第10卷	降低造价措施及合理化建议	61

第11卷	文明施工措施	63

第12卷	服务承诺	64

第13卷	主要材料、机具、劳动力需用量	65

第14卷	施工总进度计划	68

# 工程概况

1.1 工程概况

60 万吨/年乙烯改扩建工程某公司厂外管线安装工程施工项目，包括5条工艺管线和2 条蒸汽管线，是由中国石油某化学工业公司工程公司设计的，是某石化60 万吨/年乙烯改扩建工程外围设施某公司厂外管线施工图设计的一部分，其主要任务是给某石化60 万吨/年乙烯装置输送所需的部分蒸汽。工艺管线中大管径DN250，小管径DN125，2 条蒸汽管线中管径DN273×12 材质为1 5GrMoG，其余5 条管材质为20#优质无缝钢管。以上7 条管线共长约7 干余米(估计)，它们都在原工厂旧管架上布置安装、安装标高都在4 米以上。

根据设计单位提供的图纸，施工单位只能作为一个依据参照图上说明，参数、材料表结合现场管架、管道支架再细化地填加或者拆除支架。让管架能更好、合理地按坡度要求布置。为以后管线的安装创造有利的条件。安装中我们将根据现场实际情况尽可能地再地面进行管段的最大能力组装焊接。用吊车逐次逐段地吊装就位。管架上用3 吨、2 吨倒链若干个进行对口，最后达到整个管线的贯通。本方案不在对20#钢焊接进行叙述，因它焊接性良好、一般焊接前不预热、焊后不进行热处理。对于它的安装可参照一般管道安装的常识和规范就可以。

1.2 编制依据

在各个分项工程中，投标人始终严格按照现行有效的国家、行业及地方性标准规范施工，全部作业遵守以下技术规范及规定，严格规范操作，严把质量关。本工程应严格按照现行施工验收规范进行施工。主要技术规范有：

一）、国家关于工程建设现行的有关法律、法规及行业有关规定。

二）、国家关于工程建设现行的规章、标准及行业有关规定：

1、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》（GBJ126－98）

2、《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235－97）

3、《石油化工工程铬钼耐热钢管焊接技术规范》（SHJ520－91）

4、《现场设备、工业管道焊接施工验收规范》（GB50236－98）

5、《电力建设施工及验收规范火力发电厂管道篇》（DL5007－92）

6、《电力建设施工及验收规范管道篇》（DL5013－94）

7、《钢制管法兰、垫片、紧固件》（HG20592~20635－94）

8、其他有关国家及行业标准和规范。

上述标准、规范及规程是本工程建设的最基本依据，并未包括实际施工中所涉及的所有标准、规范及规程。所使用的标准、规范及规程均应为合同签订之日时的最新版本，施工过程中如有修订，也应以修订后的版本为准。

# 施工部署

2.1 指导方针

我公司是具有国家一级的大型施工总承包企业，是一支拥有雄厚施工技术力量和机械设备的专业性建筑安装队伍，积累了大量的安装施工技术资料和丰富的施工经验，本工程我们将依靠公司的管理、技术、装备优势，遵循设计，信守合同，精心组织，确保工程如期完成。

为确保本安装项目工程如期竣工，我公司组建项目部，委托有关工程技术人员入驻现场，制定详细周密的施工方案，建好生活临设和加工场地，制作好各种专用工具，迅速组织劳动力、材料、机械设备，协调好各方面关系。

针对该工程的特点，我们将在施工中精心组织安排施工工序，严格控制施工质量，竭诚配合业主与监理，在工序穿插上按轻重缓急，合理地安排劳动力，在保质保量的前提下，为提前竣工创造条件。

该工程为60 万吨/年乙烯改扩建工程某公司厂外管线安装工程施工项目，其施工质量、施工进度、场容场貌以及生态环境保护等，对业主、承建人都具有重要的现实意义，因此，我公司对本工程的施工指导方针如下：

一、我公司将对业主履行以科学管理创时代精品是企业永恒的主题，以优质服务让顾客满意是我们庄严的承诺的质量方针。

二、我公司愿用自身特有的各种优势，如用建造过类似工程所积累的施工经验，先进技术为业主降低工程造价，本着企业的承受能力，最大限度的为业主提供优惠承诺。

本工程的经营宗旨是“保本、微利、求发展”。

三、以科学、求实、严格的施工管理，敢为人先的创业精神和热忱周到的配合服务。

2.2 质量及工期目标

2.2.1 质量目标

根据业主方要求和针对工程的具体情况对工程实行目标管理，本工程施工质量目标：合格。

我公司各级领导和有关职能部门及项目经理部全体人员将对本工程质量高度重视，在总结类似工程施工经验之上，继续坚持“质量第一、信誉至上”的原则，运用科学的管理方法，制定严格的质量控制措施，大力采用新技术、新工艺和新材料，做到精心组织、精心施工。

2.2.2 工期目标

本工程工期目标：61 天。

2.3 主要技术经济指标

2.3.1 工期指标

采用先进的网络进度计划，微机跟踪管理工程进度，从而达到各分部分项工期控制点要求，完成业主要求的整个施工任务。

2.3.2 质量指标

采用全面质量管理方法对施工质量进行系统控制，严格执行ISO9001：2000 标准进行管理，全方位加强管理工作，保证工程质量，对暴露出的质量薄弱环节PDCA 循环(见图)。

分部分项工程优良率必须在60%以上，中间验收合格率100%，并实行工程质量奖罚制度。

说明： P—计划阶段

D—实施阶段

C—检验阶段

A—处理阶段

PDCA循环

2.3.3 劳动生产率指标

提高劳动生产率，实行项目承包，层层签订承包合同，健全承包制度，以调动全体参战人员劳动积极性，本工程年劳动生产率指标为12 万元/每人。

2.3.4 安全指标

严格执行施工安全生产责任制，加强安全生产教育，积极做好危险区域、危险工种的安全防护工作，做到无工伤死亡事故，年度轻伤频率控制在10‰左右。

1、杜绝重大伤亡事故，轻伤事故频率控制在3‰内。

2、创安全达标工地。

3、争创“三优一文明”工地。

2.3.5 机械设备完好率和利用率

积极做好现场机械设备的维护、维修和保养工作，保证机械设备良好的工作状态，并充分利用时间和空间，提高机械化施工程度，机械设备完好率达到95%，利用率达到75%。

2.4 项目经理部的组成

作  业  班  组

项目经理

技术负责人

施工员

技术员

材料员

安全员

机械员

预核算员

项目会计

质量员

试验员

2.4.1 项目经理部组织机构

2.4.2 项目经理部人员配置

项目经理及技术负责人简介见商务标。

2.4.3 项目经理部人员职责

| 职务 | 主 要 职 责 |
| --- | --- |
| 项目 经理 | 1、负责项目部全部管理工作，执行国家法规、法令，认真履行施工合同。 2、负责单位工程质量、工期、安全及成本。3、负责与分承包方的协调配合。以确保总体计划的实施。 4、承担工程竣工后的回访保修服务工作。 |
| 技术 负责 | 1、依据规范、规程、施工图设计精心组织施工。 2、全面负责该工程的技术和质量，处理施工过程中的技术质量问题。 3、积极组织图纸会审，参与施工组织设计的编制及分项工程施工技术方案的编制工作。 4、负责各种内业资料的完善工作，做好技术资料的整理和归档。 |
| 施工员 | 1、熟悉图纸，掌握规范，组织作业班组进行分部分项工程的施工。 2、组织班组进行自检、互检及交接验，做好入场人员安全教育及班前安全活动。 3、做好隐蔽验收，施工日志等技术资料，与监理单位一起进行隐蔽工程验收。 |
| 职务 | 主 要 职 责 |
| 项目 经理 | 1、负责项目部全部管理工作，执行国家法规、法令，认真履行施工合同。 2、负责单位工程质量、工期、安全及成本。 3、负责与分承包方的协调配合。以确保总体计划的实施。 4、承担工程竣工后的回访保修服务工作。 |
| 技术 负责 | 1、依据规范、规程、施工图设计精心组织施工。 2、全面负责该工程的技术和质量，处理施工过程中的技术质量问题。3、积极组织图纸会审，参与施工组织设计的编制及分项工程施工技术方案的编制工作。4、负责各种内业资料的完善工作，做好技术资料的整理和归档。 |
| 施工员 | 1、熟悉图纸，掌握规范，组织作业班组进行分部分项工程的施工。 2、组织班组进行自检、互检及交接验，做好入场人员安全教育及班前安全活动。 3、做好隐蔽验收，施工日志等技术资料，与监理单位一起进行隐蔽工程验收。 |
| 质检员 | 1、协助项目经理抓好质量管理工作，以检评标准为依据，严格执法，彻底杜绝不合格产品的发生。2、负责分部分项工程的质量评定，并在作单中签注质量等级。 3、工程质量未达到标准，有权停止施工，开出停工令，并对当事者严肃处理。 4、坚持跟班检查，制定预防措施，特殊过程施工认真做好记录。 |
| 安全员 | 1、协助项目经理主抓安全管理工作，以JGJ59-99 标准严格执行。 2、组织进场人员的安全教育工作，参与安全施工技术方案的编制工作。 3、实行安全一票否决权，有权开出停工令及安全整改通知单，发现隐患及时排 管理。4、做好安全值班日志，进行工伤事故的统计、分析和报告，不断完善和加强项目安全管理。 |
| 预算员 | 1、严格按规定准确计算工程量，负责办理有关签证。 2、根据形象进度做出月报，进行工料分析，给施工提供准确用料计划。 3、做好得终结算和工程决算，与业主核对整个施工过程中发生的有关费用。 |
| 机械员 | 1、负责进场各种机械的管理。2、提供各种试验报告。 3、及时处理发生的机械故障，确保正常施工。 |
| 试验员 | 1、负责进场内各种材料取样、复试、留置试块。2、提供各种试验报告。 3、配合施工员做好砼施工日志。 |
| 材料员 | 2、负责选择合格的材料供方，并收集整理有关资质、技术能力，营业执照等。 3、负责对进场材料的验证、贮存、保管、发放，回收和退货工作。 |

# 施工准备工作

施工准备是保证工程顺利进行，实现工程质量目标，按期完成施工任务的保证前提。施工准备，是施工过程的一个重要环节，为此，我公司对本工程施工准备做如下安排。

3.1 施工前期主要准备工作

1、工程一旦中标以后，由项目经理组织、技术负责人主持招开施工管理人员会议，认真学习，熟悉施工图纸，掌握主要结构特点、关键部件产特殊施工过程。

2、组织有关专业人员内部进行图纸会审，搞清相互关系。

3、制定针对性施工方案，主要分部分项施工方案（含季节性施工方案），确定施工部署及施工段的划分。

4、进行现场平面规划。

5、制定新技术、新工艺、新材料应用方案。

6、组织施工图预算的编制。

7、根据施工部署，施工段的划分和施工方案提出劳动力、机具、材料需用量。

8、在施工组织设计的总原则下，编制分部分项的施工质量、安全、技术措施。

9、建立各类管理记录档案。

10、做好图纸会审工作。

3.2 施工现场准备

1、组织场地平整，三通一平，进行现场和保卫门卫工作安排。

（1）、要求建设单位提供工地管线、电缆、地下障碍物等位置，影响施工时应进行处理，场地按设计地面标高进行平整。

（2）、按建设单位指定水、电源、将水电引入现场。

（3）、施工现场道路、堆放处做好地面硬处理。

2、按现场平面规划搭建各类临时建筑和机具设备棚，搭建各类生产、生活设施。在主要出入口处设明标牌，标明工程名称、施工单位、工地负责人等等。

3、绿化地带的建设，水冲式厕所符合卫生标准，食堂的建立。

4、进行测量定位、线和标高的引入，做好轴线控制桩和标高（可在永久建筑物上标定）的保护。

3.3 施工队伍的准备

1、按照施工组织设计需用劳动力计划，选择公司批准的合格劳务分承包方。

2、签订劳务分承包合同，明确施工内容、工期、质量及施工安全和奖罚条例。

3、组织劳务分承包方进行质量、安全培训和技术交底。

4、特殊工程按合格有效的上岗操作证，并复印存档。

3.4 施工机械的准备

1、组织中、小型机械和所需大型机械设备进场。

2、做好各类机械的就位、通电、试车工作。

3、做好各类机械的维修保养工作及附属设施的完善。

4、建立各类机械的管理台帐、表、册及履历。

3.5 工程材料的准备

1、根据施工方案，安排施工前期设备材料的进场。

2、评价和确定物资分承包方，与分承包方签订供需合同，同时组织前期施工需用物资的准备和进场。

3、对于建设单位供料，做好取样送检、质量评定和进场工作。

4、建立各类物资进场记录立帐和取样检验评定工作。

# 管道工程施工方法

根据施工图纸了解到，管道材质釆用珠光体耐热钢15CrMo，所以焊条釆用热307 焊条或按新牌号E5503－B2。由于珠光体耐热钢含碳及合金元素较多，焊缝及热影响区容易出现淬硬组织，当焊件刚性较大及接头应力大时，容易产生冷裂纹。焊后热处理过程中，易于产生再热裂纹。所以管道焊接时要进行焊前预热和焊后热处理。

4.1 管道安装准备工作

管道安装前应具备以下条件：

1、管架上重新设计的支架、标高都已准确无误、并已得到甲乙双方认可。

2、与管道有关的土建砼基础已检验合格，满足安装要求，并己办理交接手续。

3、各种工具：包括手锤、拐尺、铁水平、小的倒链、综绳、焊工工具等。

4、管子、管件、阀门等，内部已清理干净，无杂物。

5、各种管材、阀门、管件的质量检验合格证都己索取到手，并己得到认可，外观检查不得有砂眼、裂纹、重皮、夹层，严重锈蚀等缺陷。

6、动火的火票已办理完毕；

7、管子没有很明显的死弯，不直度应达到规定要求，若不直要进行校直。

8、15CrMo 管及相应配件在安装前，用光谱检测仪确认其材质，检测结果要符合设计文件要求。

4.2 管道安装

4.2.1 蒸汽管道安装的坡度要求如下：

坡度一般为0.003，但不得小于0.002；

4.2.2 排气点应放置:

在管网中的高位点。一般排气阀门直径值选用15～25mm。

4.2.3 管道变向角度测定:

管道在敷设时，常遇到不同角度的变向，钢管如不受配件的限制，安装时就需对变向的任意角测定后才能预制出合适的管件。

测定方法可将两根不同方向管道，取其中心，用线绳拉直，相交于A点(见下图)，以A点为中心向两边量出等距离长度Aa，Ab，用尺量出ab点的长度并作好记录。

在画样板的厚纸板上，画出一条直线，其长度为ab，a、b两点分别作圆心， ab、bA为半径，画弧相交了A点，∠ aAb就是实际角度。可用细钢筋作出样板，按样板煨制加工。

当管道遇到高差时，常采用灯叉弯进行连接。测定灯叉弯角度和斜边长，是用线绳贴着两根管子的上管皮，拉直并要求水平，用尺量出变坡两点的水平长度ab 与下面管子的管皮高度bc(见上图)，将尺寸数字作好记录。

在样板纸板上面出一直角，两边分别为ab 及bc，连接ac 点，∠bac是灯叉弯的角度。ac 是斜边长度。按此图即可煨制灯叉弯，但要注意选用弯曲半径。

施工过程中未经设计计算及确认不得改变管道高程、坡度及折角。

4.2.4 管道的吊装

1、吊装前对组装好的管子上管架前要算好中心，吊绳与管子夹角一般为60 度。

2、组装好的管子上管架前必须绑好牵引绳进行溜尾。

3、当组装好的管子吊到预定标高后在管架上可用小倒链进行水平位移。

4、吊装指挥和吊车司机在吊装前事先要进行沟通，包括手势、旗语、起动、停止、转向等规定动作。

5、吊装现场必须用标志明显的红色小旗，拉上吊装警戒区域，以示路人严禁进入吊装区域内。

6、吊装指挥人员要穿标志性马夹，以示吊车司机辨认。

7、上管架的焊工、管工和力工，必须系安全带进行高空作业。

8、管架上应有脚手板进行铺垫。

9、严禁从高处抛掷任何物件，包括手锤、扳手等。

10、有可能的话吊绳尽可能采用尼龙制成的吊带。

4.3 管道支、吊、托架安装

1、安装前准备工作

（1）、按支、吊架种类、型号分开堆放；

（2）、依施工图确定各类支、吊架的安装位置；

（3）、检查安装位置是否符合设计要求，包括预埋件的位置、钢结构、设备或其它构筑物的位置；

（4）、检查支、吊架的制作质量，修理、更换不合格品。

2、安装

（1）、安装管道时应及时固定和调整支、吊架，使其位置准确，安装平整牢固，紧密接触管子。

（2）、无热位移的管道的吊杆应垂直安装；有热位移的管道的吊点应设在位移的相反方即按位移值的1／2 偏位安装，如下图所示。热位移方向相反或位移值不等的管得使用同一吊杆。

（3）、固定支架按设计要求安装，并应在补偿器预拉伸前固定；

（4）、导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整，不得有歪斜和卡涩现象；其安装位置支承面中心向位移反向位移方向偏移位移值的1/2 或符合设计规定，绝热层不得妨碍其位移。

（5）、弹簧支、吊架的弹簧安装高度如设计未规定时可按下式计算：

Ha=Hg±△h

式中：Ha——安装高度（mm）

Hg——工作高度（mm）

△h——弹簧位移量（mm）；规定位移向下为“+”。

并应调整至冷态值。临时固定件应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。

（6）、支、吊架的焊接不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷，其与管道焊接时，管子不得有咬边、烧穿等现象；

（7）、铸铁、铅、铝及大口径管道上的阀门应设有专用支架，不得以管道承重；

（8）、紧固在槽钢或工字钢翼板斜面上的管架的螺栓应有相应的斜垫片；

（9）、管道安装时不宜使用临时支、．吊架；

（10）、管道安装完毕后，应按设计文件规定逐个核对支、吊架的形式和位置；

（11）、有热位移的管道，在热负荷运行时应及时对支、吊架进行检查和调整；

A、活动支架的位移芳向、位移值及导向性能应符合设计规定；

B、管托不得脱落；

C、固定支架应牢固可靠；

D、弹簧支、吊架的安装标高与弹簧工作荷载应符合设计规定；

E、可调支架的位置应调整合适。

（12）、滚动支架的滚柱位置应偏向位移相反的一侧，当补偿器冷拉后滚柱偏置量按下式计算：

l=La（t1－t）/2

式中：l——滚柱安装中心到支架中心的偏置量（mm）

L——管道由固定支架到本滚动支架的长度（m）

a——管道的线胀系数（mm/m·℃）

t1——介质最高温度（℃）；

t——安装时的环境温度（℃）。

（13）、大直径管道的管托安装时，只把螺栓戴好而不拧紧，待管道中心找正后再拧紧。支架安装时，其中心线偏差必须在标准规范的允差之内。

（14）、焊接活动支架：不同管径的活动支架间距按下表确定。

活动支架间距表

| 管径(mm) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架间距(m) | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |

4.4 15CrMo 管道焊接、探伤

4.4.1 管道焊接

1、坡口清理

坡口釆用机械加工。

管口组对前，应用手提砂轮机或使用砂纸、挫刀对坡口表面及其两侧进行清理，除去毛刺及油、漆、锈等污物，清理范围应＞10mm。事后经外观检查，不得有裂纹、夹层等缺陷。清理和检查合格的组对管口应及时完成焊接工作。

2、坡口型式

此次焊接釆用V 型坡口，坡口应按遵循下表的型式。

| 项次 | 厚度（T、mm） | 坡口名称 | 坡口尺寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 间隙C | 钝边P | 坡口角度 |
| 1 | 9～26 | V 型坡口 | 3 | 3 | 65° |

3、组对与固定

（1）、组对宜采用螺栓连接的专用组对器（管外径＞273mm 者采用内口组对器；管外径＜273mm 者，采用外口组对器）。

（2）、如需采用焊接组对卡具时，焊接工艺及焊接材料应与管道焊接的要求一致。

（3）、焊接卡具的拆除宜采用氧乙块焰切割，残留的焊疤应用手提砂轮机打磨掉。

（4）、经卡具组对并固定好后的两管口中心线应在同一直线上，其平直度偏差不得超过lmm／m，全长最大偏差不得超过10mm。

（5）、禁止用强力组对的方法来减少错边量或不同心度偏差；也不得用加热法来缩小对口间隙。

4、点固焊

（1）、点固焊的场地应不受风、雨、雪等的影响。

（2）、点固焊的工艺及焊接材料应与该管道焊接要求相一致。

（3）、点固焊缝长度为10～15mm，点焊高度应为2～4mm，且不超过管壁厚度的2／5。

（4）、点焊间距视管径大小而定，一般以50～300mm 为宜，且每个焊口不得少于三处。

（5）、定位焊缝应符合下列规定：

A、焊接定位焊缝时，应采用与根部焊道相同的焊接材料和焊接工艺，并应由合格焊工施焊。

B、定位焊缝的长度、厚度和间距，应能保证焊缝在正式焊接过程中不致开裂。

C、在焊接根部焊道前，应对定位焊缝进行检查，当发现缺陷时应处理后方可旋焊。

D、与母材焊接的工卡具其材质宜与母材相同或同一类别号。拆除工卡具时不应损伤母材，拆除后应将残留焊疤打磨修整至与母材表面齐平。

5、管道焊缝位置应符合下列规定：

（1）、直管段上两对接焊口中心面间的距离，当公称直径大于或等于150mm 时，不应小于150mm；当公称直径小于150mm 时，不应小于管子外径。

（2）、焊缝距离弯管(不包括压制、热推或中频弯管)起弯点不得小于100mm，且不得小于管子外径。

（3）、环焊缝距支、吊架净距不应小于50mm；需热处理的焊缝距支、吊架不得小于焊缝宽度的5 倍，且不得小于100mm。

（4）、不宜在管道焊缝及其边缘上开孔。

6、焊条选用及管理

1、焊条选用：

由于钢管材质为15CrMo，我们选用热307 焊条进行焊接。

2、焊条入库验收：

焊条入库应验收以下几方面内容。

（1）、每包焊条的包装外面应有下列标记：

A、焊条型号；

B、焊条牌号、直径和长度；

C、生产批号、检验号及日期；

D、适用电流极性；

E、容许的最大及最小焊接电流；

F、焊条烘干规范；

G、制造厂名。

（2）、包装箱外面应有下列标记：

A、焊条型号；

B、焊条牌号、直径与长度；

C、焊条净重或根数；

D、制造厂名。

（3）、焊条说明书内容：

A、焊条型号、牌号及规格(直径和长度)和包装数量；

B、药皮类型；

C、熔敷金属的化学成分；

D、熔敷金属及对接接头的各项性能(机械性能、扩散氢含量、铁素体含量；耐蚀性能及其它性能)；

E、焊条焊接时的发尘量；

F、焊条焊前烘干的必要性和烘干规范；

G、焊条的用途和各种位置焊接的可能性；

H、简明焊接工艺规范，如焊接电源种类和极性，不同直径焊条在不同位置焊接的建议电源范围，预热和焊后热处理的必要性和条件；

I、其它需要说明事项；

J、制造厂名和地址。

（4）、焊条质量保证书内容：

A、焊条型号、牌号、规格；

B、批号、数量及生产日期； ．

C、熔敷金属化学成分检验结果；

D、熔敷金属或对接接头各项性能检验结果；

E、制造厂名和地址；

F、制造厂技术检验部门与检验人员签章。

3、焊条的贮存和保管

（1）、分包包装应密封防潮，并能保证焊条存放在干燥仓库中至少一年不受潮、变质报废。

（2）、必须在干燥、通风良好的室内仓库中存放。库房不允许放置有害气体和腐蚀性介质。室内应保持整洁。

（3）、焊条应存放在架子上，架子离地面高度距离不小于300mm，离墙距离不小于300mm；应在库房内放置去湿器或在架子下应放置干燥剂，严防焊条受潮。

（4）、特制焊条贮存与保管应高于一般性焊条；特种焊条应堆放在专用仓库或指定区域。受潮或包装损坏的焊条未经处理不许入库。

（5）、焊条贮存库内，应设置温度计、湿度计。室内温度不低于5℃，相对空气湿度不超过60%。

（6）、焊材二级库应设置焊材管理员负责焊材的烘干、保管、发放和回收。

4、焊条的记录

（1）、焊条堆放时应按种类、牌号、批次、规格、入库时间分类堆放；每垛应明确标注。记录在册。

（2）、确认不合格的焊条应做特殊标记，不准入库或不准投入生产使用。

（3）、焊工领取应作详细记录，并确保当天取的焊条当天使用完毕。

5、焊条的发放使用

（1）、焊条在供应给使用单位后，至少在6 个月之内可保证使用。入库的焊条应做到先入库的先使用。

（2）、对于受潮、药皮变色、焊芯有锈迹的焊条须经烘干后进行质量评定。若各项性能指标满足要求时，方可入库；否则，应作出降级使用或报废的处理决定，并严格控制去向。

（3）、一般焊条一次出库量不能超过二天的用量；已经出库的焊条，焊工必须保管好。

（4）、对于存放期限超过焊材质量证明书或说明书推荐的期限、酸性焊材及防潮包装密封良好的低氢型焊材已超过两年、石墨型焊材及其它焊材已超过一年的焊材，在发放前应请质检部门进行外观及工艺性能试验；但对焊接材料的使用性能有怀疑时，可增加必要的检验项目。符合要求时方可发放。

（5）、焊工在领用焊条时应使用事先已加热至规定温度的保温筒。焊材管理员对焊材的烘干、保温、发放及回收应作详细记录，达到焊材使用的可追溯性。

6、焊条的烘干

焊条使用前应按焊材制造厂提供的烘干规范进行烘干，一般酸性焊条视受潮情况在75℃～150℃烘干1～2 小时；碱性低氢型结构钢焊条在350～400℃烘干1～2 小时；烘干的焊条应放在100～150℃箱(筒)内，随用随取；使用时注意保持干燥。低氢型焊条一般在常温下超过4 小时应重新烘干，烘干温度在350℃以上的重复烘干次数不宜超过三次；烘干焊条时禁止将焊条突然放进高温炉内，或从高温炉中突然取出冷却(炉温降到200℃以下，方能从炉中取出)；焊条烘干时应做记录(牌号、批号、生产日期、有效期、温度、时间等项内容)；焊条不应成垛或成捆的堆放，应铺放成层状，每层一般1～3 层焊条；露天操作或隔夜时，必须妥善保管，不容许露天存放，应在低温烘箱中恒温保存；否则次日使用前还要重新烘干。

烘干及清理焊材的场所应具备合适的烘干、保温设施及清理手段。烘干、保温设施应有可靠的温度控制、时间控制及显示装置。

7、焊条的回收

焊接工作结束后，剩余焊材的回收应满足下列条件：

（1）、标记清楚；

（2）、整洁、无污染。

7、焊接工艺措施

（1）、焊接时应保护焊接区不受恶劣天气影响。若采取适当措施(例如预热、搭棚、加热)保证焊件能保持焊接所需的足够温度，焊工技能又不受影响，则在任何外界温度下均可焊接。

（2）、不得在焊件表面引弧和试验电流。

（3）、为减小应力和变形，应采取合理的施焊方法和顺序。

（4）、采用氩弧焊打底，手工电弧焊盖面，焊前应在试板上进行试焊，调整好焊接参数后方可正式施焊。

（5）、焊接中应注意起弧和收弧处的焊接质量，收弧时应将弧坑填满。多层焊的层间接头应错开。

（6）、除工艺上有特殊要求外，每条焊缝应一次连续焊完。若因故被迫中断，应根据工艺要求采取措施防止裂纹，再焊前必须检查，确认无裂纹后，方可按原工艺要求继续施焊。

（7）、焊接过程中，保持焊件温度不低于预热温度。

（8）、焊接过程应避免中断，尽可能一次焊完。

（9）、严禁在坡口之外的母材表面引弧和试验电流，并应防止电弧擦伤母材。

（10）、对含铬量大于或等于3%或合金元素总含量大于5%的焊件，氩弧焊打底焊接时，焊缝内侧应充氩气或其他保护气体，或采取其他防止内侧焊缝金属被氧化的措施。

（11）、施焊过程中应保证起弧和收弧处的质量，收弧时应将弧坑填满。多层焊的层间接头应错开。

（12）、除工艺或检验要求需分次焊接外，每条焊缝宜一次连续焊完，当因故中断焊接时，应根据工艺要求采取保温缓冷或后热等防止产生裂纹的措施，再次焊接前应检查焊层表面，确认无裂纹后，方可按原工艺要求继续施焊。

（13）、需预拉伸或预压缩的管道焊缝，组对时所使用的工卡具应在整个焊缝焊接及热处理完毕并经检验合格后方可拆除。

（14）、耐热钢焊接时应在焊接作业指导书规定的范围内，在保证焊透和熔合良好的条件下，采用小电流、短电弧、快焊速和多层多道焊工艺，并应控制层间温度。

（15）、管道焊接应符合国家现行标准的规定。钢管及管件的焊接宜釆用氩气保护焊打底。焊缝表面不应有裂纹、气孔、夹渣及熔合性飞溅等缺陷。不得有漏焊、欠焊。

4.4.2 焊缝探伤

1、X 射线防护

（1）、X 射线对人体有不良影响，应尽量避免射线的直接照射和散射线的影响。

（2）、从事射线检测的人员应备有剂量仪或其它剂量测试设备，以测定工作环境的射线照射量和个人受到的累计剂量。

（3）、在现场进行射线检测时应设置安全线，安全线设在射线透照方向40m 处。安全线上应有明显警告标志，夜间应设红灯。

（4）、检测人员每年允许接受的最大射线照射剂量为5×10－2Sv。非检测人员每军允许接受的最大剂量为5×10－3Sv。

（5）、为减少散射线的影响，应釆用适当的屏蔽方法以限制受检部位的受照面积。通常可在X 射线管窗口上装设锥形铅罩或遮光板。为避免从其它工件或胶片后方和侧面物体上产生的散射线，可在胶片与增感屏后再加上一块铅板，其厚度约1~4mm。

2、探伤要求

（1）、管道手工焊缝须用超声波100%探伤，超声波探伤应符合《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分析》（GB/T11345）的规定，Ⅱ级为合格。

（2）、超声波探伤部位应用射线探伤复检，复检数量应为超声波探伤数量的20%，检验标准应符合《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》（GB/T3323）规定Ⅱ级为合格。

（3）、个别管道焊缝具备水压试验条件时，必须进行100%射线探伤，检验量不计在规定的检验数量中。

4.5 焊前预热及焊后热处理

4.5.1 焊前预热

1、进行焊前预热应根据钢材的淬硬性、焊件厚度、结构刚性、焊接方法及使用条件等因素综合确定。

2、本工程管道焊接焊前预热温度为200～250℃。

3、要求焊前预热的焊件，其层间温度应在规定的预热温度范围内。

4、焊前预热的加热范围，应以焊缝中心为基准，每侧不应小于焊件厚度的3 倍。

5、焊前预热过程中，焊件内外壁温度应均匀。

6、焊前预热时，应测量和记录其温度，测温点的部位和数的部位和数量应合理，测温仪表应经计量检定合格。

7、当采用钨极氩弧焊打底时，焊前预热温度可按要求规定的下限温度降低50℃。

8、焊前预热温度用温度检测仪进行检测，管道的测温点应布置在管道焊缝底及两侧三点，且分别相隔120°的位置上。当三点温度都达到预热温度200～250℃之间时，方可进行焊接。

4.5.2 焊后热处理

焊后回火温度为650～700℃，焊后热处理的加热范围，每侧不应小于焊缝宽度的3 倍，加热带以外部分应进行保温。

1、一般要求：

（1）、依据施工图和有关标准、规范(如《电热法消除焊接应力工艺规程》SY/T4083－95、GB50235－97、GB50236－98)以及热处理委托书制定热处理工艺(工艺卡、施工方案)，并经热处理工艺责任工程师审核。

（2）、热处理工艺卡内容有：热处理类别、技术要求、工艺要求、检查要求、热处理工艺过程参数、热处理加热方式及保温结构及设备等。

（3）、凡首次使用的新材料，或为满足零配件机械性能达到设计要求的热处理，或首次采用新的热处理设备、工艺及材料时，在热处理之前应先进行工艺验证，并经总工程师批准。

（4）、热处理人员应认真执行工艺卡的规定，真实可靠地做好记录。记录内容有：工件名称、材质、厚度(规格)、部位编号、热处理工艺参数、热处理操作人员及日期。

（5）、质量检查员根据施工方案、检查计划检查热处理的准备工作(控制、检测仪表的校检，温度控制设备的选用，电加热器的选用，隔热、保温的结构和材料的选择和设置，接地是否良好，电源是否满足要求等)，温度控制是否符合工艺要求，处理效果(如硬度)如何等。

（6）、交工资料有工艺卡、热处理委托书、自动记录曲线、硬度检测报告、处理结果意见(合格、不合格或重新处理及其结果)。

2、热处理方法选用：

用电热法进行热处理。

（1）、热处理的目的是为了降低或消除焊后焊缝的残余应力，防止焊接区裂纹和应力腐蚀；

（2）、热处理前应具备的条件：

A、完成全部焊接工作；

B、焊缝必须经无损检测合格；

C、对管道经总体检查合格；

D、无大风和雨雪天气，现场严禁他人作业；

E、电源、电加热器、控制设备(热电偶、温度补偿导线、温控电脑)配套完好，各种仪表(含硬度测定仪、温度检测仪)除按规定校验合格外，还应进行年检。

（3）、热处理后应进行硬度检测，必要时可做应力测定试验。硬度检测不合格时应重新处理，但重复处理次数不得超过三次。

3、温控设备的选用

（1）、热处理自动控制宜选用一台大容量可编程序输入方式的可控硅输出的控制设备。若无法满足功率要求时，可采用手动补偿，但补偿功率不得大于总功率的30％；

（2）、控制设备的总容量应大于等于所计算的电热总功率；

（3）、在无条件使用可编程控制设备时，可使用电单元组合自动化仪表进行控制；

（4）、热电偶的分度应与二次仪表相符合；

（5）、热电偶应选用φmm 直径以下铠装式，使用可编程控制设备时，应选用铠装热电偶。

（6）、温度补偿导线材料应与热电偶的材质相匹配；使用可编程控制设备时，补偿导线宜选用屏蔽式补偿导线；

（7）、温度记录仪的点数应满足工件测温点数。

4、电加热器选用

（1）、电加热器功率计算如下：

A、加热管道组成件所需功率：

Q1=G·C′·△T（w）

式中：G——管道组成件质量（g）

C′——管道组成件材料比热（J/g·℃）

△T——升温速度(（℃/s）

B、保温层散热损失所需的功率：

Q2=[（T1－T0）/（S1/λ1+S2/λ2+0.052）]×F（w）

式中 T1——热处理温度（℃）

T0——环境温度（℃）

S1——管道壁厚（rn）

S2——保温隔热厚度（rn）

F——保温隔热面积（rn2）

λ1——管材导热系数，平均值取43.6w/（m·℃）

λ2——保温层导热系数，取平均值0.064w/（rn·℃）

C、保温层蓄热所需的功率：

Q3=10－4V·γ·C″·（T2－T0）

式中V——保温体积（cm3）

γ——保温材料密度，取平均值0.16g/cm3

C″——保温材料比热，取0.84J/（g·℃）

T2——保温层内、外壁的平均温度（℃），

取T2=（T1+70）/2

D、加热工、夹具所需的功率：

Q4=G1·C′′′·△T

式中 G1——工、夹具质量（g）

C′′′——工、夹具材料比热，取平均值0.61J/（g·℃）

△T——升温速度（℃/s）

E、所需的总功率：

Q=K（Q1+Q2+Q3+Q4）

式中 K——考虑实际电源电压波动和个别加热器损坏的富裕系数，一般取1.05～1.08。

（2）、管道选用外热法的履带式高铝瓷电加热器；弯头和法兰处宜选

用绳状电加热器。

（3）、管道用履带式电加热器的长度

L=Dw·π+20（mm）

Dw——管道外径（mm）

加热宽度：以焊缝中心为基准，每侧应不小于焊缝宽度的三倍。

5、隔热保温施工

（1）、隔热材料宜选用针刺硅酸铝纤维毯，其厚度不得小于25mm；

（2）、保温材料宜选用白金玻璃布内衬普通硅酸铝纤维棉，厚度不小于25mm；

（3）、隔热保温宽度应为电加热器宽度加上两侧各150mm；

（4）、捆扎隔热保温材料时，应先用铁丝严实捆扎隔热层，然后捆扎保温层。

6、电源

（1）、应满足连续供电的要求，容量应满足应力消除的最大容量，导线截面积应满足电流量要求；

（2）、应选380／220V 三相四线制电源。接线端电压应不低于380V。微电脑控制设备、微电脑电源应使用UPS 电源。

7、接地

（1）、微电脑控制设备的工作接地电阻应不大于4Ω，且应单独接地，控制设备保护接地电阻应不大于10Ω；

（2）、被处理工件的保护接地电阻应不大于10Ω，接地引线宜采用直径不小于10mm 的铜线；

（3）、电加热器布置完后应对其用500V 兆欧表进行对地或工件的绝缘测试，其绝缘电阻应不小于0.5MΩ，各电加热器之间的绝缘电阻应不小于0.5MΩ。

8、温度控制

（1）、依据设计文件或焊接工艺评定或国家现行标准规定；

（2）、升、降、恒温控制中温度允许偏差为±25℃；

（3）、400℃以下可自然升温。当温度升至400℃以上时，加热速率不大于(205×25/δ)℃/11，且不得大于330℃/h；

（4）、恒温时间为每25mm 壁厚恒温1h，且不得少于15min，在恒温期间内最高与最低温差应低于65℃；

（5）、恒温后的冷却速率不大于(260×25/ δ)℃/h，且不得大于260℃/h，400℃以下可自然冷却。

9、操作要求

（1）、控制设备的电脑程序应按消应处理工艺曲线编程，并调定各路输出电流、电压值；

（2）、记录仪表使用前，应调整好零度基线；

（3）、管道的测温点应布置在管道焊缝底及两侧三点，且分别相隔120°的位置上；

（4）、热电偶在安装前应做测试鉴定，不合格者不得安装，其在工件上的固定不得使用捆扎方法，应采用焊偶仪熔焊法或专用热电偶钢卡片进行固定；固定钢卡片时应使用点焊，消应处理完后取下。热电偶接线端接线间距应大于5mm，热电偶冷端和补偿导线应与热源隔开；

（5）、补偿导线敷设时与电源线净距应大于100mm，且应接触良好；

（6）、加热器和测温热电偶同侧安装时，应先安装好测温热电偶，并采用钢带或8 号铁丝严实牢固捆扎，使加热器中心对准焊缝；

（7）、如采用内热法时，固定框架式热元件的钢结构支架刚度应满足受热后不变形的要求。

10、质量检验：

（1）、在热处理完后宜用数字式打印硬度检测仪器进行硬度检测；用x射线应力测试仪或采用其它有效措施进行应力测试；

（2）、硬度检查应符合下列要求：

A、检查部位：DN＞600mm 的管道的顶、底、侧三个部位DN≤600mm 的管道可只检查底或侧一个部位。

B、检查数量：每个检查部位应不少于3 点，且应分布在焊缝、热影响区和母材上。

C、焊缝及热影响区的硬度值：碳素钢不应超过母材硬度的1.2 倍；合金钢不应超过母材的1.25 倍；具体的说，热处理后焊缝硬度值一般不超过母材标准布氏硬度值加100，且不得超过以下规定：

合金总含量小于3%：HB≤270；

合金总含量为3%～10%：HB≤300；

合金总含量大于10%：HB≤350。

11、交工资料包括：

（1）、焊接工艺评定报告；

（2）、自动记录曲线复印件；

（3）、硬度检测报告。

4.6 管道试压、清洗

4.6.1 管道试压

1、试压前准备工作

（1）、组织有关人员检查确认本管线已按设计要求完成安装。

（2）、管道支、吊、托架（座）都已按设计要求安装完毕，检查合格。

（3）、管道超声波探伤、X 射线探伤、热处理检测，均已按要求完成，并有相应报告。

（4）、试压前应会同相关部门人员共同进行，试压合格后及时填写试压记录并签字确认。

（5）、装设经检定的压力表，应不少于两只，其精度等级不应低于1.5级，表盘直径不小于100mm，量程应为试验压力的1.5～2 倍。

（6）、应装设好排水管道和放空阀。

（7）、水压试验应在环境温度高于5℃时进行，当环境温度低于5℃时，应有防冻措施，水温一般为20～70℃。

（8）、试压方案已经批准，并已经进行了技术交底；

2、试压计划(方案)

试压时要制定试压方案，主要内容如下：

（1）、预计设施整个寿命中会遇到的最高操作压力、最大充装容积以及最低试压时间；

（2）、试压管段内管子和管件的位置、壳体压力、法兰等级，所有阀门、设备、排气口以及其它承受试验压力的连接件的位置；试压介质排放的位置和要求；

（3）、预计的试压介质、大气和地面的温度以及试压介质的温度稳定周期；

（4）、试压介质的初始源与补充源以及防腐或其它处理要求，清理和充装管线的方法；埋地管线的试压管段应在回填后升压：

（5）、试验管段升压方法(介质注入点的位置，Ps(min)和Ps(max))；在管线充水前和最终排放前为保证水质的取样规定；

（6）、隔离试压管段的方法(装盲板、拆阀门处)；

（7）、断面和线路走向图；

（8）、试压人员的职责、安全保护措施和步骤；

（9）、环保、安全措施及处理故障的计划；

（10）、验收标准。

3、管道试压

升压速度应平缓恒定，当压力达到规定的试验压力的70%时，应调整泵送速度，以使压力变化减到最低值，并保证压力增量不大于70kpa，同时能将该值准确地读出和记录下来。压力和温度记录装置应按当地时间设定，并连续记录；在升压过程中，管子所有接头处应定期进行泄漏检查；当达到试验压力时，应及时停泵，同时检查所有的阀门及管线的连接处是否泄漏，应检查试验压力是否保持，温度是否稳定；检验完后应断开注入泵或检查注入泵与管道的连接处的泄漏情况，完后开始计算试压周期。应及时(每隔1h)记录压力、温度和天气的变化，如云、雨的发生，尤其要详细记录故障的确切时间、位置、压力、类型、原因及其维修的方法，以及损坏的管子、管件和阀门。试压管段内高差大于30m 时，应提供整个试压管段的海拔高度和试压地点的管道断面图。试压完后可用介质置换试压水，水可用清管球、刮管器或其它清管装置排出。

压力升至试验压力后，观测10 分钟，如压力下降不大于0.005MPa，然后降至工作压力作外观检查，以不漏为合格。

除4.0MPa 蒸汽管线水压试验压力按14.0MPa 进行外，其余蒸汽管线试验压力均为本管线工作压力的1.5 倍。

4.6.2 蒸汽管道吹扫

1、吹扫前准备及要求

（1）、管道在压力试验合格后，建设单位应负责组织吹扫或清洗(简称吹洗)工作，并应在吹扫前编制吹扫方案。

（2）、吹扫方法应根据对管道的使用要求、工作介质及管道内表面的脏污程度确定。蒸汽管道应以蒸汽吹扫。

（3）、不允许吹扫的设备及管道应与吹扫系统隔离。

（4）、管道吹洗前，不应安装孔板、法兰连接的调节阀、重要阀门、节流阀、安全阀、仪表等，对于焊接的上述阀门和仪表，应采取流经旁路或卸掉阀头及阀座加保护套等保护措施。

（5）、吹扫的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行，吹扫出的脏物，不得进入已合格的管道。

（6）、吹扫前应检验管道支、吊架的牢固程度，必要时应予以加固。

（7）、吹扫时应设置禁区。

（8）、蒸汽吹扫时，管道上及其附近不得放置易燃物。

（9）、管道吹洗合格并复位后，不得再进行影响管内清洁的其他作业。

（10）、为蒸汽吹扫安设的临时管道应按蒸汽管道的技术要求安装，安装质量应符合本规范的规定。

（10）、管道复位时，应由施工单位会同建设单位共同检查，并应按规定的格式填写“管道系统吹扫及清洗记录”及“隐蔽工程(封闭)记录”。

2、蒸汽吹扫

（1）、蒸汽管道试压结束后，在冲洗段的末端与管道垂直升高处设置冲洗口。冲洗口应该放在不影响交通和不损坏建筑物、管架的基础及人身安全处。冲洗口用钢管焊接在蒸汽管道的下侧，并装设阀门(性能与热力网本身阀门相同)。冲洗口的直径以保证将管中杂质冲出为宜。冲洗口一段的管于要加固，防止蒸汽喷射的反作用力将管子弹动。

（2）、蒸汽吹扫前，应先行暖管、及时排水，并应检查管道热位移。送汽加热时，缓缓开启总阀门，勿使蒸汽的流量、压力增加过快，否则由于压力和流量的急剧增加，产生对管道强度所不能承受的温度应力致使管道破坏。而且由于凝结水来不及排出而产生水击现象，造成阀门破裂、支架断裂、管道跳动、位移等严重事故。同时，会使管道上半部是蒸汽，下半部是水，产生悬殊的温差，导致管道向上拱曲，破坏保温层结构。

在加热过程中，不断地检查管道的严密性，以及补偿器、支架、疏水系统的工作状态，发现问题及时处理。加热开始时，大量凝结水从冲洗口排出，以后逐渐减少，这时可逐渐关小冲洗口的阀门，以保证所用的蒸汽量。当冲洗段末端的蒸汽温度接近始端温度时，则加热完毕。

（3）、当加热过程中一切正常，加热完毕后，即可开始冲洗。先将吹扫口阀门全开，然后逐渐开大总阀门，增加蒸汽量进行冲洗。

（4）、蒸汽吹扫应按加热－冷却－再加热的顺序，循环进行。吹扫时宜采取每次吹扫一根，轮流吹扫的方法。

（5）、蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫，流速不应低于30m／s。

（6）、通往汽轮机或设计文件有规定的蒸汽管道，经蒸汽吹扫后应检验靶片。当设计文件无规定时，其质量应符合下表的规定。

| 项目 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 靶片上痕迹大小 | φ0.6mm以下 |
| 痕深 | <0.5mm |
| 粒数 | 1个／cm2 |
| 时间 | 15min(两次皆合格) |

（7）、蒸汽管道还可用刨光木板检验，吹扫后，木板上无铁锈、脏物时，应为合格。

4.7 管道防腐保温

管道及其绝热保护层的涂漆应符合本章和国家现行标准《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》的规定。

4.7.1 管道涂漆施工

所有蒸汽管线外刷有机耐热硅酸漆两遍。

1、一般要求

（1）、涂料应有制造厂的质量证明书。

（2）、焊缝及其标记在压力试验前不应涂漆。

（3）、管道安装后不易涂漆的部位应预先涂漆。

（4）、涂漆前应清除被涂表面的铁锈、焊渣、毛刺、油、水等污物。

（5）、涂料的种类、颜色，涂敷的层数和标记应符合设计文件的规定。

（6）、涂漆施工宜在15～30℃的环境温度下进行，相对湿度不宜大于85%(漆酚防腐漆除外)，被涂覆表面的温度至少应比露点温度高3℃。不应在风、沙、雨、雪天进行室外涂漆，涂完后自然干燥七昼夜以上，方可交付使用。并应有相应的防火、防冻、防雨措施。

2、涂层质量应符合下列要求：

（1）、涂层应均匀，颜色应一致。

（2）、漆膜应附着牢固，无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷。

（3）、涂层应完整，无损坏、流淌。

（4）、涂层厚度应符合设计文件的规定。

3、质量检查：

（1）、施工中随时检查涂层层数及涂刷质量；

（2）、外观检查：涂层光滑平整，颜色一致，无气泡、剥落、漏刷、反锈、透底和起皱等，用5～10 倍放大镜检查，无微孔为合格。

（3）、用磁性测厚仪测定涂层厚度，允差为不小于设计厚度的5%。

4.7.2 管道绝热施工

管线保温在300℃以下的保温管线选用离心玻璃棉保温材料，管线保温在300℃以上的保温管线选用陶瓷纤维甩丝毯保温材料，保护层材料釆用0.5mm 镀锌铁皮。

1、一般规定

（1）、管道绝热工程的施工应在管道涂漆合格后进行。施工前，管道外表面应保持清洁干燥。冬、雨季施工应有防冻、防雨雪措施。

（2）、管道绝热工程材料应有制造厂的质量证明书或分析检验报告，种类、规格、性能应符合设计文件的规定。

（3）、管道绝热层施工，除伴热管道外，应单根进行。

（4）、需要蒸汽吹扫的管道，宜在吹扫后进行绝热工程施工。

（5）、保温的详细结构及施工要求详见《炼油装置工艺管线安装设计施工图册》。

（6）、当采用一种绝热制品，保温层厚度>l00mm 时，应分为两层或多层逐层施工，各层厚度宜接近；当采用两种或多种绝热材料复合结构的绝热层时，每种材料的厚度必须符合设计文件的规定。

（7）、拼缝宽度要求：当保温层时≯5mm；在绝热层施工时，同层应错缝，上、下层应压缝，其搭接的长度≮50mm；当外层管壳绝热层采用粘胶带封缝时，可不错缝。

（8）、水平管道的纵向接缝位置不得布置在管道垂直中心线45°范围内（见下图），当采用大管径的多块硬质成型绝热制品时，绝热层的纵向接缝可不受此限制，但应偏离垂直中心线位置。

（9）、保温管道上的支、吊架，当设计无规定时可不保温。

（10）、管道端部或有盲板的部位，应敷设绝热层，并应密封。

2、固定件、支承件安装

（1）、钩钉或销钉的安装：

保温层的钩钉或销钉可采用φ3～φ6 的镀锌铁丝或低碳钢制作，直接焊装在碳钢管道上，其间距不应大于350mm，每平方米的钩钉或销钉数为：侧部≮6 个，底部≮8 个；

（2）、支承件安装要求：

A、材质应依管道材质而定，宜用普碳钢板或型钢制作；

B、不得设在有附件的位置上，环面应水平设置，各托架筋板之间安装误差≯10mm；当不允许焊接时，也可用抱箍型支承件。

（3）、支承件宽度和安装间距要求：

A、宽度<绝热层厚度10mm，但最小不小于20mm：

B、DN>100mm 的垂直管道支承件的安装间距：对保温平壁应为1.5～2m；对保温圆筒：当为高温介质时，应为2～3m；当为中温介质时，应为3～5m。

（4）、管道采用软质毡、垫保温时，其支撑环的间距宜为0.5～1m；当采用金属保护层时，其环向接缝与支撑环的位置应一致。

（5）、直接焊在不锈钢管道上的固定件，必须采用不锈钢制作；当固定件采用碳钢制作时，应加焊不锈钢垫板。

（6）、抱箍式固定件与管道间在下列情况之一时，应设置石棉板等隔垫：

A、介质温度≥200℃；

B、保冷结构；

C、管道属非铁素体碳钢。

3、捆扎法施工(镀锌铁丝、包装钢带、粘胶带捆扎)

（1）、捆扎要求：

A、硬质绝热制品的绝热层可采用16～18 号镀锌铁丝双股捆扎，间距≯400mm。当DN≥600mm 时，捆扎后另用10～14 号镀锌铁丝或包装钢带加固，加固间距宜为500mm：

B、半硬质及软质绝缘制品的绝热层，应依管道直径大小采用包装钢带、14～16 号镀锌铁丝或宽度为60mm 的粘胶带捆扎，其间距为：对半硬质绝热制≯300mm；对软质毡、垫≯200mm；

C、每块绝热制品上的捆扎件≥2 道；

D、不得螺旋式缠绕捆扎。

（2）、软质毡、垫的保温层厚度和密度应均匀，外形应规整，经压实捆扎后的容重，必须符合设计规定。

（3）、双层或多层的绝热制品，应逐层捆扎，并应对各层表面进行找平和严缝处理。

（4）、不允许穿孔的硬质绝热制品，钩钉位置应布置在制品的拼缝处，允许穿孔的硬质绝热制品，应钻孔穿挂，其孔缝应采用矿物棉填塞。

（5）、半硬质绝热制品的绝热层，宜穿挂或嵌装于销钉上，并应采用自锁紧板固定，将绝热层压下4～5mm。

（6）、垂直管道的绝热层采用硬质或半硬质绝热制品时，应从支承件开始，自下而上拼砌，并用镀锌铁丝或包装钢带捆扎。

（7）、DN≤100mm 未装设固定件的垂直管道应用8 号镀锌铁丝在管壁上拧成扭辫箍环，利用扭辫索挂镀锌铁丝固定绝热层。

（8）、敷设异径管的绝热层时，应将绝热制品加工成扇形块，采用环向或网状捆扎，其捆扎铁丝应与大直径管段的捆扎铁丝纵向拉连。

（10）、在弯头处可将直管绝热层加工成虾米腰敷设；DN≤70mm 的中、低温管道上的短半径弯头部位的绝热层，当加工成虾米腰困难时，可采用软质毡、垫绑扎敷设。

（11）、伴热管管道绝热层施工：

A、直管段每隔1.0～1.5m 应用镀锌铁丝捆扎牢固。当无防止局部过热要求时，主、伴管可直接捆扎在一起；否则，必须在主管和伴管间设置石棉垫。

B、采用矿物棉毡、垫保温时，应先用镀锌铁丝网包裹并扎紧，不得将加热空间堵塞，然后再进行保温。

C、采用硬质绝热制品保温并要求加垫以设置加热空间时，应在每块制品两端设置垫块或垫环，再进行保温。

4、伸缩缝及膨胀间隙的留设

（1）、采用硬质绝热制品时应留设伸缩缝；

（2）、两固定管架间水平管道绝热层的伸缩缝至少应留一道；

（3）、垂直管道应在支承环下面留设伸缩缝；

（4）、弯头两端的直管段上可各留一道伸缩缝；当两弯头间距很小时，其直管道上的伸缩缝依介质温度确定留一道或不留；DN>300mm 的高温管道，必须在弯头中部增设一道伸缩缝。

（5）、伸缩缝留设的宽度为20mm；

（6）、伸缩缝内应先清除杂质和硬块，然后充填。

（7）、保温层的伸缩缝应采用矿物纤维毡条、绳等填塞严密，捆扎固定。高温管道保温层的伸缩缝外应再进行保温。

（8）、多层绝热层伸缩缝的留设要求：

A、中、低温保温层的各层伸缩缝可不错开；

B、高温保温层的各层伸缩缝必须错开，错开距离≯100mm

（9）、在下列情况之一时，必须在膨胀移动方向的另一侧留膨胀间隙：

A、填料式补偿器和波形补偿器；

B、当滑动支座高度低于绝热层厚度时；

C、相邻管道的绝热结构之间；

D、绝热结构与墙、梁、栏杆、平台、支撑等固定构件和管道所通过的孔洞之间。

5、金属保护层

（1）、宜采用镀锌薄钢板或薄铝合金板。当采用普通薄钢板时，其内外表面必须涂敷防锈涂料；

（2）、直管段金属护壳的外圆周长下料应比绝热层外圆周长加长30～50mm；护壳环向搭接一端应压出凸筋；较大直径管道的护壳纵向搭接也应压出凸筋，其环向搭接≮50mm；

（3）、管道弯头部位金属护壳环向与纵向接缝的下料裕量应依接缝型式计算确定；

（4）、弯头与直管段上的金属护壳搭接尺寸：高温管道为75～150mm；中、低温管道为50～70mm；保冷管道应为30～50mm；搭接部位不得固定；

（5）、大直径管道绝热层上的金属护壳，当一端采用螺栓固定时，其另一端应为插接或S形挂钩支承。每块金属护壳上的固定螺栓不得少于2个；

（6）、护壳应紧贴保温层或防潮层；硬质绝热制品的金属护壳纵向接缝处可进行咬接，但不得损坏内面的保温层或防潮层；半硬质和软质绝热制品的金属护壳纵向接缝可采用插接或搭接；

（7）、水平管道金属保护层的环向接缝应沿管道坡向搭向低处；其纵向接缝宜布置在水平中心线下方的15°～45°处，缝口朝下；当侧面或底部有障碍物时，纵向接缝可移至管道水平中心线上方60°以内；

（8）、垂直管道金属保护层的敷设应由一而上施工，接缝应上搭下；垂直管道或斜度大于45°斜立管道上的金属保护层，应分段将其固定在支承件上；

（9）、有下列情况之一时，金属保护层按规定嵌填密封剂或在接缝处包缠密封带：露天或潮湿环境中的保温管道与其附件的金属保护层；

（10）、管道金属保护层的接缝除环向活动缝外，应用抽芯铆钉固定；保温管道也可用自攻螺丝固定，间距宜为200mm，但每道缝不少于4 个；当采用支撑环固定时，钻孔应对准支撑环；

（11）、直管段金属护壳膨胀缝的环向接缝部位的金属护壳的接缝尺寸应满足热膨胀要求。不得加置固定件，作成活动接缝。其间距应符合：

A、应与保温层设置的膨胀缝相一致；

B、半硬质和软质保温层金属护壳的环向活动缝间距应符合下表的规定：

| 介质温度（℃） | 环向活动缝间距（m） |
| --- | --- |
| ≤100 | 视具体情况确定 |
| 101～320 | 4～6 |
| >320 | 3～4 |

（12）、绝热层按规定留有膨胀间隙的部位，金属护壳亦应留设；

（13）、在已安装的金属护壳上严禁踩踏或堆放物品，否则应采取临时防护措施。

4.8 试运行

1、试运行应在单位工程验收合格，管网试压合格，管网吹扫合格，热源已具备供热条件后进行。

2、试运行前，应编制试运行方案，应对试运行各个阶段的任务、方法、步骤、各方面的协调配合以及应急措施均应作细致安排。

# 质量保证措施

5.1 管理保证

投标人视质量为企业的生命，按照ISO9001：2000 质量认证标准建立了质保大纲，并且进行质量跟踪及管理评审。具本管理及控制如下：

1、文件管理

对文件管理制定文件编号，复核及批复，文件颁布和分发，文件变更管理等一套管理程序，以保证所有文件、图纸、资料、技术规范能准确无误地建档、保管和分发给有关部门和人员。

2、采购管理

建立有关综合程序，供应的物资（或产品）质量必须符合规范标准及合同要求，确保工程提供合格的物资（或产品）；按照合同要求，对主要物资、业主有特殊要求的物资，在满足总包合同的基础上，采取分承包方式，保证对分承包方进行有效的质量选择和控制。

3、材料管理

材料贮存和运输过程，由书面指令及分包商的说明书、施工组织设计中平面布置图和进度计划来组织和控制。

4、检查和试验管理

A、检查：由两个方面来控制，一方面内部和独立控制都要记录在施工跟踪档案中。另一方面由质保组织机构随机或计划独立控制。

B、测量和检验设备的标定和管理：所有仪表、工具、量具和试验设备都应根据综合程序通过标定和验证。

5、对不符合项目管理

施工过程中，凡发现不符合施工程序、技术规范、标准和图纸要求的，均称为不符合项。不符合项的处置应遵循不合格控制程序。

6、纠正措施：当工程的缺陷、偏差及对质量不利的条件出现时，为了防止重复发生，建立综合程序“纠正措施”描述质保质控活动。

7、记录：质保记录的编号，承包商和分包商对每一个安装工程都有质保记录，包括上行文件和质量跟踪文件。

8、监察：分内部和外部监察，质保部门将根据需要指导监察，以证实质保大纲的执行、运用和有效性。

上述的各项管理工作组成了质保质控管理体系，一切生产活动都处于有目标、有标准、有程序的状态，从而保证了工程质量。

5.2 过程控制

1、工作程序：

施工程序和施工技术方案编制要求由主任工程师会同技术部门执行编制，并报业主审核批准后执行。它是现场施工的指导文件。

2、施工记录档案程序

（1）、施工记录档案是遵循制裁保大纲要求建立的，要根据规范程序和技术方案要求，对施工的每道工序，每个环节进行监督控制的原始文字记载，是极为重要的质保文件。它包括每个具体结构施工过程中的所有检查和试验。

（2）、施工记录档案：包括内部控制单、测量放线单、实验报告单、施工阶段图、预埋件检查单、有关技术修订、现场变更、说明要求等技术文件表，测量检查单，不符合项报告。

（3）、质量检查程序：质控部门除了对施工队伍和内部制裁控进行监查外，还要对施工质量进行日常的例行检查和抽查。

5.3 质量体系的保证

1、材料控制

现场材料员对所有进场材料必须进行检查和验证：进厂材料必须要有出厂合格证书，严禁不合材料，以次充好进场，一经发现，坚决退场，并追究当事人责任。

2、严格过程控制

认真组织技术人员及施工人员按图纸、工艺标准、施工方案、操作规程及质量计划的要求认真组织施工，尽量避免返工。 技术负责人贯穿施工全过程，对各分项要素进行监控。

3、样板引路：在各分项工程中，严格做到样板引路，不合格的产品坚决返工，不合格的人、材、物坚决撤换。

4、试验设备、测量设备的质量，保证常用常好，以免对工程实体造成导向上的错误及缺陷。

5、严格按ISO9001：2000 质量认证体系及投标人有关质量手册条款对施工阶段的各分项施工要素进行跟踪反馈及标识记录。

6 严格执行质量责任制

坚持执行“谁施工谁负责质量，谁操作谁保证质量”的原则，逐级落实。操作者挂牌上岗，并专人跟踪记录，使质量工作落实到每个人，严格把好每个工序的质量关，使所有分项工程不留质量隐患。

5.4 质量保证体系网络图

质量保证体系网络图

项目经理

技术负责人

项目副经理

技术员

质检员

供应

各施工班组

施工员

质量控制流程图

工序开始

工序施工程

工序阶段完成

工序班组自检合格？

专检互检认定合格？

重要工序或分工程结束？

监理认定合格？

签发中间认可证书

下道工序

轻微不合格

一般不合格

重大不合格

一级项目部组织分析原因、采取纠正预防

措施返工，上报两级公司

否

否

否

是

否

是                                              是

是

5.5 质量通病及预防措施

5.5.1、质量通病防治的总措施

质量通病的产生，主要原因是工程施工前对质量通病的发生没有预见、没有采取有效的防治措施、施工中没有严格按工艺要求施工、质量控制的关键点没有得到控制、跟踪检查的力度不够等致使施工中简化工序，关键环节处理不认真，遗留下质量通病，根据质量通病发生的特征，本工程采取如下措施对质量通病进行防治。

1、根据本程的特点，对各主要分项工程可能出现的质量通病进行预防，分项制定防治措施。

2、严格按工艺标准操作，控制施工质量关键点。

3、详细进行技术交底，明确各分项工程的施工方法、质量通病产生原因及预防措施，确保防治措施落到实处。

4、认真执地ISO9001：2000 质量体系标准把质量保证、质量控制体系贯穿于施工生产全过程。从施工人员技术培训到各种机具的保养维修、从把握施工技术关键到施工工序的每一个环节、从原材料控制到工程质量评定等一切活动都在质保、质控体系下进行，有效地防止质量通病的发生。

5.5.2 各主要分项工程通病防治的具体措施：

1、管道法兰接口渗漏

（1）、产生原因

A、焊接时法兰端面与管子中心不垂直。

B、垫片质量不符合规定。

C、法兰螺栓安装不合理。

D、法兰与管端焊接质量不好。

（2）、防治措施

A、法兰安装时找正。

B、采用合理的垫片。

C、合理拧紧螺栓。

D、抓好焊接质量。

2、阀门填料出处松动

（1）、产生原因

A、装填料的方法不对或压盖压的不紧。

B、阀杆弯曲变形或腐蚀生锈。

C、填料老化。

D、操作不当，用力过猛。

（2）、防治措施

A、按要求装填料。

B、更换阀杆或填料。

C、阀门开启、装有阀时注意操作手续。

3、管道的坡度不符合要求

防治措施：

（1）、管架制作(或砌筑)标高应严格控制在规定值内。

（2）、安装管架时严格控制标高。

（3）、活动及固定支座的高度要准确。

（4）、管道敷设及找坡时，要认真用水平尺测定。

（5）、管道稍有起伏的位置，用垫铁找坡找准。

4、保温、防腐结构不牢固，保护壳不美观

（1）、高空作业保温层结构操作必须搭设作业架，操作时得力，方便。

（2）、保温结构找平、找圆后方可施工保温层的外保护壳

（3）、堡温层必须均匀、圆滑、坚固

# 施工技术保证措施

6.1 技术管理措施

1、严格执行我公司的技术管理层层负责责任制，总工程师对项目经理负责，技术人员对总工程师负责，有利于规范和规程、技术措施和技术纪律的正确贯彻执行。

2、总结我公司类似工程的施工经验和教训，结合本工程的设计要求、地质情况及技术要求，编制实施施工组织设计，并对关键及特殊工序，制定详细的并落实到人的施工过程控制程序和操作细则。

3、对日常性的技术管理工作，责任承包到人，制定工作要求和标准，根据工程实际进度中的情况进行考评、奖罚。

4、对重点、难点工序组织专题攻关小组，解决施工技术难题，确保工程按计划快速、优质进行。

5、施工过程严把“三关”。一是严把图纸审核关；二是严把测量关；项目经理部施工测量组根据复核成果进行测量控制，负责施工测量放线。采用经纬仪测量、双导线控制。三是严把材料质量及试验关，坚决杜绝不合格的材料及半成品使用到工程中。

6、技术管理按系统化进行，在测量、试验、设计变更、质量控制等工作中，对各种试验记录表格、检验记录表格等制定统一的标准，使各项管理工作有章可循。对日常技术资料和文件等及时进行整理、归档、妥善保存，在技术人员变化时做好移交工作。

7、加强与业主、监理、设计单位的联系，在施工技术方面取得广泛的合作与支持，并及时解决施工中遇到的技术难题和问题。

8、由项目总工程师及主管工程师亲自抓技术交底和组织关键和特殊工序的作业人员进行经常性的技术学习，严格贯彻执行制定的施工控制程序和提高职工的技术素质。

6.2 竣工文件编制管理

6.2.1 竣工文件编制内容

竣工文件是全面反映、记载主体及施工全过程的重要文件，是工程承包合同的一部分，同时也代表着施工企业的综合管理水平，与完成工程主体有着同等重要性。本工程竣工文件包括以下内容：

总体施工组织设计及单位工程施工组织设计；开工报告；技术交底；原材料、成品、半成品及构配件检验合格证；施工实验记录；施工记录；测量记录及预检记录；隐蔽工程检查记录；工程质量检验评定资料；使用功能实验记录；设计变更记录；竣工图；竣工验收单；测量、实验仪器计量检验证书；工程照片等。

6.2.2 竣工文件的收集、整理和编制

1、竣工文件的收集

在工程开工前，由工程技术部质量安全部制定竣工资料的收集计划，根据工程内容明确需要收集资料的内容、范围、数量等，在工程进行中按计划进行收集。在工程施工过程中收集整理各施工阶段应有的资料，并按单位工程、资料内容、施工顺序进行存档。

2、 竣工文件的整理

在每一单位工程完工后，由工程技术部及时将该单位工程的竣工资料进行清点、整理，有缺少、遗漏的资料及时补充、完善，对整理完成的资料要妥善保管。技术资料指派具有一定专业知识且责任心强的专人负责，在人员变化时做好资料的移交工作。

3、竣工文件的编制

在编制竣工资料时，应明确标准、要求、统一格式；发生工程变更的内容应如实地反映到竣工图中，竣工图中反映的内容与设计变更资料相对应。竣工文件中的汇总表、统计表中的数字准确，与施工原始资料中的内容一致，并仔细核对。在文件整理装订时符合档案管理的要求，按文件整理工作的规定选择有一定经验、责任心强、工作细致的人员进行工作。在整理竣工资料时尊重原始资料，对施工过程中形成的原始资料原则上不改动，保持原始资料的真实性和完整性。

# 保证工期措施

7.1 组织措施

1、认真做好施工准备，按招标条件及总工期计划，要求有步骤有计划地按照组织人员、材料、施工机具进场。

2、按网络计划组织施工，以关键工序为控制点，加强施工生产调度，预测并及时解决施工过程中可能发生的劳动力、机具设备、各工序间交接、材料等方面的矛问题，使整个施工始终紧张有序，保证施工计划的实施。

3、调集本公司技术过硬、熟悉施工工艺的专业队伍参与施工、加强管理，充分发挥专业队伍技术过硬的优势，加快工程施工进度。本公司的各专业施工队伍，多次参加过类似工程的施工，人员整齐，技术熟练，设备精良，经验丰富，熟悉本工程工艺和控制方案，施工组织合理有效，可保证在计划工期内完成本项目的施工任务：采用流水作业法，随组对随安装随调试，各专业穿插施工，避免大件产品二次倒运，减少工序等待，所以，只要现场条件到位，可保证在合同工期内完成本次投标全部施工任务。

4、根据工程总的工期要求，关键控制点分解到组，层层落实，确保每个控制点按时完成。保持对管理和施工人员进行严格的考核制度，明确各自的岗位职责，将工期目标与个人收相挂钩，鼓励职工提出合理化建议和实施先进的操作方法，严肃处理消极怠工拖延工期的行为，并将为本工程中进一步完善管理制度，确保工程按期完成。

5、提供充足的资源保证

（1）、资金保证：本工程在资金使用上，投标人将为该工程项目部设立专用帐户，保证资金的专款专用，不随支拆款项以作他用。若特殊情况，由投标人资金结算中心及时拔付一定金额的内部资金，以解决工程急需资金问题，为工程按期完成提供有力的保障。

（2）、劳动力保证：

投标人有近2000 人的劳动力资源，本工程劳动力使用可优先选用其需的各类劳务班组，并对其实行动态信息化管理，随时抽检不合格的劳务队，保证新的队伍即时进场，对工程所需的少数工种，投标人负责提前培训，确保按时上岗。该工程施工期间，将实行三班作业制，最大限度地发挥投标人劳动力资源优势，为工程按期完成，提供保证。

（3）、机械配备

本工程所采用的各类机械设备详见《施工机械设备计划表》，根据工程进度计划确定各种机械的进出场时间，并由机械分公司提前检修。确保按期进场，需购置的新设备应预先制定购进计划，由机械分公司负责采购，确保按期到位。

（4）、材料供应

材料采购由项目部材料部门进接采购，材料公司只负责提供信息和配合，保证材料能够直接到达现场，现场需用什么，采购什么；减少中间环节，避免扯皮和出错，所用资金由项目部从专用帐户中拔付。最大限度地满足施工需要。

（5）、水、电供应

水、电供应由甲方提供水源、电源，但为了防止停水、停电造成停工，现场设5m3 钢板水箱二个储备用水，配备普通水泵和高压水泵各一台，负责停水期间的用水供应，同时现场预备一台150KWA 发电机，为停电期间提供临时电源，保证在停情况下正常施工。

（6）、实行正常天气全天候作业，及时进行工序穿插

按照工期要求，排出切实可行的施工计划，围绕关键工作，合理及时进行工序穿插，实行正常天气下的三班作业，确保工程按期完成。

（7）、积极与建设单位及设计单位联系，建设单位对设计变更应统筹安排，提前三天书面通知，以免造成局部返工或影响下道工序施工。

7.2 技术措施

1、保证质量，用高质量保证工期，在质量管理方面实行质量预控法，做到干一项成一项，将施工不合格点减少到最低限度，保证分项分部工程一次验收合格，不出返工或返修现象，从而节省施工时间。

2、根据施工进度总要求，可采取三班倒式施工作业；施工现场场地宽裕，加强夜间照明，可适当延长劳动时间，以充分保障施工工期的实现。

3、采用新技术、新设备、新工艺，在提高施工质量的同时，也加快了工程施工进度。

4、监督施工进度计划执行情况，严格按计划施工，通过季、月、旬计划的实现来保证总进度计划的实现。

5、每周召开一次现场生产例会，解决施工中出现的材料、人力、设备、质量、安全、进度、资金等问题。

# 雨季施工措施

1、工程中的辅助材要放入库房中，标准设备运到搭设的铁皮房内或用防雨布遮盖。

2、如果遇上雨天风天，必须搭设防雨、防风棚，以利于工程顺利进行。

3、施工中要做好防雷电设施，切实做好接地保护。

4、施工中路面要保持清洁，浮土要清理干净，防止雨天路滑，给过路车辆带来安全隐患。

5、施工现场的排水要统一规划，要求畅通无阻。

6、露天堆放的材料及设备要垫离地面一定的高度，防潮设备要有苫布覆盖。

7、施工要道用级配石垫牢，防止在雨季因道路泥泞而影响施工场的运输。

8、雨季施工或边坡土层不良时，可采用挂网抹面或其他保护措施。

9、雨季室外材料堆放要有保护措施，防止侵蚀等不良现象发生。

10、雨季施工时，施工人员要注意安全，防止事故发生，保证施工质量。

# 安全消防保证措施

9.1 安全技术措施

1、根据本公司程序文件和建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）要求对各种料具设备和安全危险部位均挂牌明确标识，并按规定采取安全防护，施工场地按工程进度分段设置统一制作的连续性保护栏板。

2、专业技术人员在编制施工方案的同时，详细编制安全技术措施，并协同专职安全员编制分项工程安全技术交底，以及各种机具的安全操作全过程规程，按《程序文件》要求发到各专业施工班组，并检查实施。

3、施工负责人在安排每月计划的同时，必须对本月施工的分项工程做出交底。

4、施工班组在每天安排施工任务的同时，组长及班组安全员认真详细做好安全交底，并有记录。做到有章可循，有据可查。详见安全管理体系网络图

5、供应采购人员对“三保品”的采购质量，必须达到国家安全标准。

6、项目经理及经营负责人，在“三保品”的采购上，从资金使用上给以支持，以确保“三保品”的使用。

7、项目部必须坚持每月、每周的综合考评制度，特别是施工安全的考评工作要认真、扎实，力争把安全事故隐患消灭在萌芽状态，体现预防为主的方针。

8、特殊工种必须持证上岗，坚决杜绝违章作业。

9、所有的工机具在使用前必须进行认真检查，确保安全，方可使用。对于机械设备要有专人操作，持证上岗，并且定期检查维修，严禁带病运作，所有机电设备要做好接地和防雷保护。

10、施工现场用电采用三相五线制，用电设备采用三级用电，两级漏电保护，所有机电设备要做好接地和防雷保护，传动部位要设安全保护罩。

11、施工电缆要埋地或架空铺设时，不准随地乱敷，以免车辆碾压破损后发生触电事故，地下埋设的电缆在周围建筑物上，要有警示标志，防止挖土时挖断。

12、施工电缆和电线要架空敷设时，不能绑在钢管或其它钢结构上，所有开关保险严禁用铝丝或钢丝代替。

13、电器设备必须接零接地，并有避雷设施。禁止乱接，乱动电缆和电器设备。

14、所有电器开关、配电箱，应作标记，箱门应配锁，开关应由专人负责，检查、维修人员必须是专业电工，维修时必须停电后再作业。

15、由于施工工期较短，为了提前完成任务，避免不了夜间施工，因此照明设施必须齐全。

16、吊装，起吊时要有专人指挥，信号明确，一端系好拖拉绳，防止在吊装过程中，碰伤人员和设备。

17、进入现场必须严格遵守现场各项规章制度，现场负责人对施工人员要做好工程介绍和现场安全教育。

18、生产班组要坚持每天进行安全活动，查隐患、查漏洞、查麻痹思想，不断敲响安全警钟，并做出记录。

9.2 安全保证体系

质量是企业的生命，安全是施工的保证，为确保本工程顺利施工，建立项目部安全管理组织体系。项目经理经常亲自组织检查安全生产工作，保证安全体系的正常进行。

附安全管理体系网络图

项目经理

项目施工副经理

安全负责人

各工种施工班组组长、安全员员

施 工 员

技术人员

项目安全员

机械管理员

保卫人员

9.3 现场消防、治安的措施

1、消防措施

（1）、施工现场按要求设置消防器材，设专人负责，做到勤检查，勤更换，保证运用自如。

（2）、施工前，对施工人员做到防火安全交底，特别是电气焊、油漆、防火材料等易燃危险作业，要有具体防火措施。

（3）、做好施工人员的消防意识教育及消防器材使用的培训工作。

2、治安措施

（1）、成立以项目部经理为组长的治安巡护组，设3 名统一着装的保卫人员，对现场进行昼夜巡逻，制止闲杂人员进入施工现场，以防造成伤害，发现有不安全隐患及时向工程负责人汇报进行处理。

（2）、门站专设值班保卫人员，由2 人昼夜轮流值班，白天对外来人员和进出车辆及所有物资进行登记，夜间值班巡逻护场。

# 降低造价措施及合理化建议

施工企业参加工程建设的最终目的是在工期短、质量好的前提下，创造出最佳的经济效益。我司在确定了降价幅度后，仍对高速、优质完成本标段的施工任务充满信心。在确保本工程创优的前提下，我司在降低工程造价方面将采取以下措施：

1、严格把握材料的供应关

对材料的供应要货比三家，选择质优价廉的材料，坚决刹住材料供应上的回扣风，决不允许损公肥私现象出现。同时对原材料的运输要进行经济比选，确定经济合理的运输方案。利用新技术，减少材料消耗，把材料费控制在投标价范围内。

2、科学组织施工，提高劳动生产率

要周密地、科学地安排计划，巧妙地组织工序间的衔接，合理安排劳动力，尽量做到不停工、不窝工、不抢工，严格参照批准后的施工网络规划图进行组织施工。收创造条件缩短单项工程工期，减少人力、机械、周转料等费用。施工中要采用先进的工艺和方法，提高机械化施工水平，力求达到劳动力组织合理，生产效益好、机械利用率高，工艺先进之目的。做到少投入多产出，最大限度地挖掘企业内部潜力。

3、完善和建立各种规章制度，加强质量管理，落实各种安全措施，进一步改善和落实经济责任承包制及成本核算制在施工过程的每一个环节上，用责任制和经济手段切实加强管理，做到工完料尽，以降低成本，提高经济效益，把成本管理建立在规范的受控状态，发现偏差，及时纠正。充分调动广大职工的积极性，开展劳动竞赛，提高事业心、责任心。决不允许出现因质量问题而引起的返工损失和因安全事故引起的经济损失。

4、加强经营管理，降低工程成本

要编制先进合理的施工组织设计，实事求是地进行施工优化组合，做到有标准、有目标。要优化施工平面布置，减少二次搬运，节省工时和机具。临时设施尽可能做到一房多用，减少面积和造价，并尽量利用废旧材料，将临设费用降下来。要科学利用建筑材料，不造成浪费，把废料降低到最低限度，向管理要效益。

5、施工调度高效运转

建立以项目经理部到各作业队的指挥系统，全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题，对重大、关键问题超前研究，制定措施。项目经理直接对公司负责，及时调整工序和调运人、财、物、机以保证工程的连续性和均衡性。

6、严格执行ISO 9001：2000 质量体系标准

加强施工质量控制，避免返工浪费，做到所有项目一次验收合格，并达到优良标准。

7、安排好雨季夜间施工

根据当地气象、水文资料，有预见性调整各项工程的施工顺序，并做好预防工作，使工程有序不断地进行。

8、降低非生产人员的比例，减少管理费用开支

我公司派往工地的管理人员力求达到少而精，做到一专多能，提高工作效率，达到管理费用最低。

# 文明施工措施

1、严格执行甘肃省建设委员会关于印发《甘肃省建设工程文明施工管理暂行规定的通知》（甘建施1999-33 号），在施工现场醒目处挂设“七牌一”，即：工程概况牌、施工人员概况牌、安全六大纪律牌、十项安全措施牌、安全生产技术牌、防火须知牌、卫生须知牌及施工平面布置图。

2、因现场施工人员较多，需统一就餐管理，设置垃圾堆放处，修厕所，设置污水排放沟和坑。

3、施工区和生活区明确划分，设置标牌，保证道路平整、通畅。

4、施工现场管理人员在现场配戴统一国标安全帽，施工班组人员佩戴统一国标安全帽，并配备统一的工作装。

5、施工现场严格按施工平面布置图的规定布置堆放码垛，易燃、易爆品隔离存放，并设专人看护。

6、加强成品和半成品保护工作，材料堆放应整齐有序，施工现场要随时施工随时清扫，禁止乱堆放、乱写乱画和随地大小随等不良行为。

7、临时设施的用电线路，必须符合安装规范和安全规程，严禁任意拉线接电。

8、项目部每月一次综合考评制度，对文明施工做到人人尽职尽责，自觉维护企业个人形象。

9、施工现场文明施工管理必须执行上级颁发的场容管理有关规定，服从当地政府和业主在精神文明建设方面的法律、规章和各方搞好关系。

10、现场交底必须对文明施工做出具体要求，重要部位要有切实可行的具体措施书面交底。

11、施工项目部驻地内不得有赌博、酗酒、嫖娼、传播非法影像、书刊制品等行为。

# 服务承诺

为了提供满意的服务，建立并保持对服务的实施，不断改进服务质量，针对本程，在确保工程质量的前提下，特向贵单位作如下承诺：

1、工程交付使用后，我司对贵单位上岗人员进行免费培训后，业务技能水平满足生产的需要。

2、工程完工以后，我司将成立一支强有力的保修队伍，在投产的半年时间内，对生产过程中出现的问题随时解决，监视正常运转。

3、在工程运行过程中，若因我方原因导致生产破坏事故的发生或造成的损件，我方将负全部赔偿并负责对工程的修复，不向甲方收取任何费用。

4、工程在合同规定的保修期内，我司将严格履行我方的合同有关条款中规定的全部义务，对一般性生产故障，我们将在3 天之内赶到现场进行维修，比较严重但不影响生产的故障，我方将针对故障性质组织专业人员在3 天之内赶到现场进行维修。

5、工程在合同规定的保修期内，公司生产管理部组织各有关（部门）组成工程回访小组走访顾客，倾听顾客对安装产品的意见。并做好记录，

| 工种 | 时 间 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第15 天 | 第30 天 | 第60 天 |  |
| 钳工 | 2 | 3 | 2 | 持证上岗 |
| 管工 | 6 | 6 | 6 | 持证上岗 |
| 电工 | 2 | 2 | 2 | 持证上岗 |
| 焊工 | 10 | 10 | 10 | 持证上岗 |
| 起重工 | 4 | 4 | 4 | 持证上岗 |
| 机械工 | 2 | 2 | 2 | 持证上岗 |
| 普工 | 15 | 15 | 15 |  |
| 保卫 | 2 | 2 | 2 |  |
| 合计 | 43 | 43 | 43 |  |

发现问题后及时通知有关部门进行整改，公司生产管理部负责对整改问题的跟踪和验证。

# 主要材料、机具、劳动力需用量

13.1 劳动力安排计划

说明：1、各作业班组技术等级3 级以上；

2、动力需用量根据工程进度进行劳动力平衡调度。

劳

动

力                      43 人以上

13.2 施工机械及检测仪表计划

施工机械设备表

| 名 称 | 型号 | 数量 | 进场日期 | 产地 | 新旧程度 | 目前状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 探伤机 | XXQ2505 | 1 | 开工之日 | 徐州 | 80% | 良好 |  |
| 直流电焊机 | AX3-300-2 | 4 | 开工之日 | 湖北 | 80% | 良好 |  |
| 交流电焊机 | BX1-500 | 4 | 开工之日 | 锦州 | 70% | 良好 |  |
| 水准仪 | DS32 | 1 | 开工之日 | 上海 | 80% | 良好 |  |
| 烘箱 | BDL4-40 | 2 | 开工之日 | 宝鸡 | 80% | 良好 |  |
| 手动试压泵 | 2.5MPa | 1 | 开工之日 | 宝鸡 | 70% | 良好 |  |
| 电动试压泵 | YV－6/8 | 2 | 开工之日 | 上海 | 80% | 良好 |  |
| 千斤顶 | 10T、5T | 3 | 开工之日 | 北京 | 80% | 良好 |  |
| 手拉葫芦 | 10T、5T、2T、1T | 4 | 开工之日 | 湖南 | 90% | 良好 |  |
| 钳工水平仪 | 500×0.04 | 2 | 开工之日 | 沈阳 | 80% | 良好 |  |
| 三用表 | MF14500 | 1 | 开工之日 | 沈阳 | 80% | 良好 |  |
| 电工成套工具 |  | 2 | 开工之日 | 上海 | 80% | 良好 |  |

13.3 资金需用计划

详见商务标。

# 施工总进度计划

施工综合进度计划安排的原则是：

l、所有施工项目必须在工期61 天内完成。

2、工程做到配套竣工，一次验收合格。验收后即可使用。

施工总进度计划见附页：施工网络计划图或横道图。

第十五章 施工总布置图及临时用地表

1、 施工临建：在布置办公室、会议室、仓库、工人宿舍、加工场地。解决办公、工人住宿和材料的周转。

2、 施工及消防用水，建设单位提供管径Φ100 的水源点，并设消防栓二个。

3、 施工用电：建设单位提供临时用量350*2KVA，为确保安全用电，现场同时引入两台配电箱，统一管理。

| 用 途 | 面积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场办公室 | ２0 | 视施工现场具体情况确定 | 工程施工期间 |
| 保管房 | 20 | 视施工现场具体情况确定 | 工程施工期间 |
| 职工宿舍 | 100 | 视施工现场具体情况确定 | 工程施工期间 |
| 食堂 | 20 | 视施工现场具体情况确定 | 工程施工期间 |
| 工机具房 | 30 | 视施工现场具体情况确定 | 工程施工期间 |
| 材料堆放地 | ６0 | 视施工现场具体情况确定 | 工程施工期间 |
| 厕所 | 10 | 视施工现场具体情况确定 | 工程施工期间 |

施工总平面图详见施工图纸。

临时用地表