临时用电施工组织设计

一、施工条件

1、本工程为延边人民城市信用社新建综合楼，砖混结构，层数为5层、建筑面积为3942M2、甲方以提供出全套施工图纸，手续齐全，已具备开工条件。

2、根据工程施工现场实际需要，已确定施工设备容量及台数；执行以下用电量统计数量。

施工现场用电量统计表

表1-1-1

| 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 安装功率（KW） | 数量 | 合计功率（KW） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式起重机 |  |  |  |  | JC=40%须换算到JC=25% |
| 2 | 混凝土撹拌机 |  |  |  |  |  |
| 3 | 元锯 |  |  |  |  |  |
| 4 | 振捣棒、板 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电焊机 |  |  |  |  | JC=50%需要换算到JC=100% |
| 6 | 室内外照明 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总 计 |  |  |  |  |  |

- 计的内容和步骤

（一）现场勘探

1、延边人民城市信用社综合楼所处位置；敦化市敖东南大街信用社办公楼后院，新建综合楼是一座独立建筑，在楼基础北侧有地下采暖管线，以做好防护、不影响施工，地上无外电线路及建筑物等、其它妨碍施工的障碍物。在场外过道西侧有一条10KV高压架空线路，现有一台变压器正在运行，甲方已向供电部门报批容量允许使用；由供电部门将电源接于施工现场西侧中部总配电计量箱内，分配电箱、塔吊开关箱、照明总开关箱设在QTZ—315塔吊北侧；开关箱设在距设备5M处，施工现场所用导线采用五芯电缆地埋敷设。

2、根据《施工现场临时用电技术规范》规定，本供电系统采用TN-S（三相五线制）系统供电

（二）负荷计算

1、计算公式：

1）、塔吊电动机组规定统一换算到暂时载荷率JC=25%时的额定功率（KW）其设备容量为：

Pe =JcJc.25·Pn=Pn·Jc

2)、电焊机组规定统一换算到JC=100%时的额定功率（KW）、其设备容量为：

Pe=JcJc.100·Pn=Jc·Sn·Cos∮

3）、用电设备组的Kx、Cos∮、tg∮系数表

表1-1-2

| 用 电 设 备 组 名 称 |  | Kx | Cos∮ | tg∮ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土搅拌机 | 10台以下 10台以上 | 0.7 0.6 | 0.68 0.65 | 0.08 1.17 |
| 塔式起重机 | 10台以下 10台以上 | 0.3 0.2 | 0.7 0.65 | 1.02 1.17 |
| 电 焊 机 | 10台以下 10台以上 | 0.45 0.35 | 0.45 0.4 | 0.98 2.29 |

2、计算负荷

（1）塔式起重机组

查表：Kx=0.3  Cos∮   tg∮=1.02   P1+P2=P总

1)、先将JC=40%统一换算到JC=25%的额定容量；

Pe总×Jc=17.4×0.4=11Kw

2)计算负荷：

Pjs总=Kx× pe总=0.3×11=3.3Kw

Qjs总=Pjs总×tg∮=3.3×1.02=3.37Kvar

（2）撹拌机组

查表：Kx=0.7   Cos∮=0.68   tg∮=1.08

Pjs2=Kx×Pe2=0.7×6.05=4.24Kw

QJS2=Pjs2×tg∮=4.24×1.08=4.58Kvar

（3）电焊机组

查表：Kx=0.45    tg∮=1.98

1）先将Jc=50%统一换算到Jc=100%时的额定容量，

Pe3=JcJc×100×Pn=0.5×6=4.24Kw

2）计算负荷

Pjs3=kx×Pe3=0.45×4.24=1.9Kw

Qjs3=Pjs3×tg∮=3.5×0.98=1.86Kvar

（6）振捣棒、板组

查表：Kx=0.7   Cos∮=0.7   tg∮=1.02

Pjs6=Kx×Pe6=0.7 ×2.2=1.54Kw

Qjs6=Pjs6×tg∮=1.54×1.02=1.57Kvar

（7）总的负荷计算、干线同期系数取KX=0.9

总的有功功率：

Pjs=Kx(Pjs1+Pjs2……+Pjsn)=0.9×（3.3+4.24+1.9+1.54）

=10.98Kw

总的无功功率：

Qjs=Kx×(Qjs1+Qjs2……+ Qjsn)=0.9×（3.37+4.58+1.86+1.57）

=11.38Kvar

总的视在功率：

Pjs=Pjs2+Qjs2=10.982+11.382=15.81KVA

总的电流计算：

Ijs=Pjs3.Ue.=15.813×0.38=23.95A

3、电源电缆选择

根据计算总的视在功率，查有关资料选择电缆型号为VV22-1000V

3×16+1×6的凯装电缆为宜。

4、线路导线截面及分配电箱、开关箱内电气设备选择

根据平面图和系统图先由设备至开关箱计算，在由开关箱至分配电箱

计算，选择导线及开关设备、分配电箱至开关箱、开关箱至设备的导线。采用YZ中型橡胶注套电缆、穿管敷设；这部分距离短，不考虑电压降，只按导线安全载流量选择导线截面。

（1）塔吊开关箱至塔吊设备箱的导线截面及箱内电气设备选择

1）计算电流

查表：Cos∮=0.7  tg∮=1.02  Kx=1

Ijs=KxPe3⋅UeCos=117.43×0.38×0.7≈37.8A

2) 选择导线型号及截面为YZ4×10+1×4中型橡胶注套电缆、沿塔吊架体用瓷瓶敷设，开关箱内的开关为HK-60/3P、额定工作电流为I=60A，

漏电保护器为DZ20LE-63/490，额定工作电流为I=60A，漏电动作电流不大30mA,漏电动作时间不大于0.1S。

（2）关箱至撹拌机的导线截面及开关箱内电器设备选

1）计算电流

查表：Cos∮ =0.68     Kx=1

Ijs=Kxpe3UeCos=6.053×0.38×0.68=13.5A

2) 选择导线型号及截面为YZ3×2.5+1×1.5中型橡胶注套电缆穿管地埋暗敷设，开关箱内的开关为HK-30/3P，额定工作电流为I=30A、漏电保护器为DZ20LE-63/490额定工作电流为I=15A、漏电动作电流不大于15mA，

漏电动作时间不大于0.1S

3）总箱开关为HK-60/3P、额定工作电流为I=60A、漏电保护器为DZ20LE-63/490、额定工作电流为I=50A、漏电动作电流不大于50mA、漏电动作时间不大于0.1S.

4)、分箱总开关为DZ20-60/3P、其脱扣器整定电流值为Ir=50A、各回路开关DZ20-60/3P、其脱扣器整定电流值为Ir=30A

（5）总箱至塔吊分箱导线截面及配电箱内电器设备选择

1）导线的安全载流量选择导线截面

Pe=6+17.4+6.05+2.2=31.65A

需要系数取Kx=0.7   Cos∮=0.68

Ijs=KxPe3⋅UeCos=0.7×31.653×0.38×0.68=70.6A

查表：YZ4×16+1×6中型橡胶注套电缆的安全载流量为96A、满足使用要求。

2）总箱开关为HK-100/3P、额定工作电流为I=100A、漏电保护器为DZ20LE-63/490，额定工作电流为I=80A、漏电动作电流不大于50mA，漏电动作时间不大于0.1S。

3）分箱总开关为DZ20-80/3P、其脱扣器整定电流值为Ir=80A、各回路开关为DZ20-60/3、其脱口器整定电流值分别为：60A、50A、40A、30A、

即可。

（三）制临时用电施工图

1、临时用电系统、图1-1-1 动力、图1-2-1照明总配电系统图

HK-60/3   DZ20LE-63/490-50A    YZ-4×10+1×6    电焊机分箱

Ο   Ο      Ο   ΟΟ

HK-60/3   DZ20LE-63/490-40A    YZ-4×6+1×2.5    备用回路                                               VV22-1000V-3×16+1×6 DZ20-100/3 DZ20LE-100/490        Ο   Ο      Ο   ΟΟ

Ο   Ο      Ο   ΟΟ     HK-100/3  DZ20LE-63/490-80A   YZ-4×10+1×10     塔吊分箱

Ο   Ο      Ο   ΟΟ

图1—1—1          总动力箱

动力总配电系统图

HK-30/2-20A   DZ47L-63/2-25A    YZ-3×4A    塔吊分箱

Ο   Ο      Ο   ΟΟ

YZ-4×10                 DZ20-63/3

Ο   Ο

HK-60/3   DZ20LE-63/490-60A    YZ-3×4A     现场其它照明箱

图1—2—1              照明总箱                Ο   Ο      Ο   ΟΟ

照明总配电系统图

2、临时用电系统、图 2—1—1动力分箱配电系统图。

HK-60/3-60A    DZ20LE-63/490-60A       YZ-4×10+1×6 塔吊

Ο   Ο      Ο   ΟΟ

HK-30/3-20A      YZ-4×4+1×2.5                  撹  拌  机

Ο   Ο

YZ-4×16+1×10                 DZ20H-100/3       HK-60/3          YZ-3×4+1×2.5                  电  焊  机

Ο   Ο             Ο   Ο

I2=80A          HK-30/3-30A      YZ-4×4+1×2.5                  备      用

图 2-1-1             动力分箱2号          Ο   Ο

3、临时用电系统、图3-1-1   3-2-1  3-3-1动力开关箱配电系统图

YZ-4×4+1×2.5      RL1-30/3-20A     DZ20LE-63/3-20A     YZ-4×2.5     撹 拌 机

Ο   ΟΟ

图3-1-1

YZ-4×2.5+1×1.5      RL1-30/3-6A    DZ20LE-63/3-6A      YZ-4×2.5   振捣棒、板

Ο   ΟΟ

图3-2-1

YZ-4×6+1×2.5      RL1-30/3-30A    DZ20LE-63/3-30A      YZ-4×6    移动箱

Ο   ΟΟ

图3-3-1

（四）安全用电技术措施

1  缆敷设的一般规定；

（1）必须使用五芯YZ中型橡胶注套电缆；

（2）避免电缆受机械外力、过热、腐蚀等危害；

（3）满足安全要求条件下使用较短的电缆；

（4）便于敷设、维护；

（5）避开将要挖掘施工的地方；

- 设备安装

(1) 配电箱、开关箱、低边距地高度应在1.3－1.5m，统一标高；

（２）动力、照明系统应分开设置；

（３）箱内开关、电器固定、箱内接线应符合规范要求；

（４）保护接零与工作接零的端子应分开设置；

（５）必须设置实用有效地漏电保护器；

（６）必须执行“三级配电、二级保护”的原则，（TN-S）系统；

- 接地接零保护

（１）保护接地、重复接地、防雷接地的接地装置应符合规范要求；

（２）各种接地电阻的阻值应符合要求；

１）变压器的工作接地电阻值不大于4Ω；

２）保护零线每一重复接地装置的接地电阻应不大于10Ω；

３）工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中，所有重复接地的联等值电阻不应大于10Ω；

4）　施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不大于30Ω；

- 施工现场内工作接地、防雷接地混和用一个接地装置时、其接地电阻应不大于4Ω；

（３）机械设备的金属外壳必须做保护接地，并紧固好螺栓；

（４）高大塔式起重机的防雷接地引下线必须单独引下与接地体连接，防雷装置应成对角做四组接地装置；

（５）塔式起重机安装高度３０m以下防雷接地装置对角安装两组；

（６）钢管脚手架安装高度超过１５m时，应在四周设４－６组防雷接地装置；

- 电气防护

（１）１０KV以上的架空线路下方不得搭设任何临时设施，高大的架体材料不得存放于线路下方；

（２）架空线路与脚手架、墙体水平安全距离不符合规定时，必须塔设安全防护设施；

塔吊旋转部位或被吊物边缘与架空线路应有足够的安全距离，不足时应设安全防护设施；

５　照明装置

（１）照明配电箱应单独设置；应有漏电保护器齐全有效，即总箱→分箱→单回路控制箱；

（２）室外照明、凡有金属架的灯具必须设保护接地；

（３）室内外灯具高度必须符合规范要求；

（４）开关断线必须接在相线上，以防漏电伤人；

６　安全用电防火措施

施工现场TN-S接零保护系统

漏电保护器接线示意图

总配电箱

照明总配电箱

动力分配电箱

备用电源

电焊机电源

塔吊开关箱

搅拌机开关箱

移动开关箱

照明分箱

备用电源

室内照明

施工现场配电系统示意图

塔吊避雷接地示意图

说明：

1、塔吊安装高度超过30m以上，应安装四组避雷

接地装置。

2、塔吊安装高度超过30mm以下（含30m），应安装

二组避雷接地装置。