# 第一章  工程概况

## 1工程简述

工程名称：某大饭店二期扩建机电安装工程

工程地点：山东省青岛市××区××路××号，东××东路，南邻××中路

工程类别：机电安装工程一类

建设单位：某大饭店有限公司

设计单位：青岛××设计事务所

监理单位：青岛××监理有限责任公司

### 1.1工程简介

本工程是现代化五星级豪华酒店，建筑物楼高82.11米，建筑面积约77000平方米。地下三层，地下二层及地下三层主要为车库，地下一层为设备机房及各种公用娱乐场所等。地上B楼为酒店公寓，共20层。一层至四层为群楼：其中包括酒店大堂、餐厅、宴会厅、健身中心、游泳池等。

### 1.2工程内容

工程内容：主要包括该工程的通风及空调工程、给排水消防工程、电气/弱电安装工程。

### 1.3工程的特点与难点分析

1.3.1施工场地狭小：施工场地狭小，施工期间有多个施工单位同时施工，没有可供大批量材料堆放的场地，要求科学、合理安排施工程序和进度及材料的进退场计划，充分利用已有场地。

1.3.2现场位于城市繁华地带：本工程现场位于城市繁华地带，对现场文明施工、噪音污染控制、污水排放等管理要求高，必须采取切实、可行的技术方案来确保整个工程的文明施工和环境境保护。

1.3.3抓住综合性高层大厦的特点对项目进行管理

（1）垂直运输作业多，由项目部统一协调好垂直运输，包括施工人员上下运输、吊装设备的使用，以确保垂直运输的安全及材料设备运输的通畅。

（2）楼层高、建筑物高，制定切实的安全措施。

（3）结合工程特点，制定周详的施工进度计划，制定科学的流水作业面，提高施工质量，缩短施工工期，为业主提高投资效益。

### 1.4 施工目标

1.4.1工期目标

本工程开工日期为2006年4月17日，竣工日期为2007年9月8日，设备安装工程施工工期为510个日历天，我单位结合该工程的特点及本公司的施工能力与经验，精心组织，严格施工，按期完成本工程施工任务。

1.4.2质量目标

工程全部达到设计的功能与标准，质量等级验收一次合格，确保山东省优质工程，争创鲁班奖。

1.4.3安全生产目标

施工中坚持“安全第一，预防为主”的方针，严格贯彻执行《建筑施工安全检查评分标准》（JGJ59-99），施工中要认真执行“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督”的安全生产管理制度，确保杜绝重伤和死亡事故，轻伤事故频率控制在5‰以下。

# 第二章  主要施工方法及技术

## 2.1.设备安装

### 2.1.1工程概况

1、通风空调设备，主要分布于楼顶及地下室冷冻机房和各层的空调机房内，设备种类和数量较多，主要包括：冷水机组、冷却塔、锅炉、风盘、空调箱及新风机组、风机、泵等。

2、电气设备中5台干式变压器，每台容量为2000KVA，不属于超大容量变压器，因此这5台变压器都可采取整体安装。变压器位于地下一层，拟采用50吨吊车吊到一层平台，然后通过发电机房预留吊装口水平拖运到变电所。

3、配电箱安装包括动力配电箱、照明配电箱、电源控制箱安装。

配电间、设备机房、电气竖井内配电箱采用明装挂墙式，装在走廊梯间、办公室及公共场所配电箱，采用暗装。

4、柴油发电机组及其控制设备的安装内容包括：柴油机组设备；交流发电机；发电机控制箱及保护设备；柴油机仪表；保护装置；柴油机过滤系统；电动起动系统；电池充电系统；发电机组底座架；燃油系统；起动系统；散热器；排气消音系统；发电机组电缆。

### 2.1.2设备安装施工方法

1  施工准备

1）准备好有关施工规范及安装技术资料，组织施工人员熟悉图纸，编制好施工方案，并进行技术、安全交底。

2）设备基础要待设备到货且校核其尺寸无误后，及时同土建单位联系配合进行设备基础的施工，按设备要求预留地脚螺栓孔（二次灌浆）。

3）布置好贮存库房，放置零、部件、配件及工具等；备齐施工机具、计量检测器具等。计量检测器具必须完备，经检验合格并在有效期内使用。根据设备安装和施工需要，准备好设备运输及吊装机具。

4）清理场地，保证运输和消防道路畅通，现场整洁，准备好施工用水、用电，并配备必要的消防器材，采取足够的照明措施。

5）若土建工程进度满足要求，地下室设备从一层预留洞口吊装进去，设备吊装后再由土建及时封闭。

2  设备运输及装卸

1）设备运抵现场后，大型设备可直接运至厂房或设备基础附近，以减少周转环节，提高工效，降低在搬运过程中受损的可能性；小型设备可运至临时库房内，待安装时再运至基础附近进行安装。

2）设备进场装卸、运输及吊装时，要注意包装箱上的标记，不得翻转倒置、倾斜、不得野蛮装卸；要按包装箱上的标志绑扎牢固，捆绑设备时承力点要高于重心，不得将钢丝绳、索具直接绑在设备的非承力外壳或加工面上，并有必要的保护措施，钢丝绳与设备接触处要用软木条或用胶皮垫保护，避免划伤设备；捆绑位置要根据设备及内部结构选定支垫位置，一般选在底座、加强圈或有内支撑的位置，并尽量扩大支垫面积，消除应力集中，以防局部变形；并严禁碰撞与敲击设备，以保证设备运输装卸安全。

3）因吊装及运输需要需拆卸设备的部件时，按设备部件装配的相反顺序来拆卸，并及时在其非工作面上作上标记，避免以后装配时发生错误。

4）设备在室外时，可直接用吊车装卸，用叉车或拖车运输；地下及冷冻机房内设备用叉车运输。室内及以上各层设备，要在各层预留口处准备好手动液压拖车或钢制拖排，用吊车将其吊送其上，拖运至基础附近，再用龙门架、倒链吊装就位。

5）由于受到层高及高度的限制，吊送相应各层设备无法吊送到位时，要搭设专用平台，先将设备吊送至平台上，再用拖排运至室内，见下图。吊送和拖运时要注意设备安装后的方向和方位，避免不必要的掉头和翻身，以便于吊装和组装作业。

设备拖运外伸平台示意图

3  设备开箱检查

为保证设备安装质量，加快工程进度，对设备应进行严格的验收，以便能事先发现问题，予以处理。设备运至基础附近后，按设备技术资料文件及装箱清单拆箱验收，并认真填写“设备开箱检查记录”。对暂时不能安装的设备和零、部件要放入临时库房，并封闭设备外接管口，以防掉入杂物等，有些零、部件的表面要涂防锈剂和采取防潮措施。随机的电气仪表元件要放置在防潮防尘的库房内，安排专人妥善保管。无法放入库房的设备要加以保护、包装或覆盖，以免因建筑施工、恶劣天气或其他原因而造成损坏。设备检验项目如下：

1）设备随机文件，如装箱清单、出厂合格证明书、安装说明书、安装图等。

2）核实设备及附件的名称、规格、数量。并核实设备的方位、规格、各接口位置是否与图纸相符。

3）进行外观质量检查，不得有破损、变形、锈蚀等缺陷。

4）随机的专用工具是否齐全，设备开箱检验后，做好开箱检验记录，检验中发现的问题，由业主、厂家、施工单位协商解决。

4  基础验收

1）土建移交基础时，要提交有关技术资料和各种测量记录，基础上明显标出标高基准线及纵横中心线。

2）设备安装前对照土建图、安装图和设备实际尺寸对基础进行验收，以便确认基础有无问题，使问题提前得到解决，保证安装的质量与进度。基础复核合格后由土建办理中间交工。合格后方可办理交接手续。

3）具体验收内容包括以下各项：

（1）检查土建提供的中心线、标高点是否准确；

（2）对照设备和工艺图检查基础的外形尺寸、标高及相互位置尺寸等；

（3）基础外观不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷；

（4）所有遗留的模板和露出混凝土的钢筋等必须清除，并将设备安装场地及地脚螺栓孔内的脏物、积水等全部清除干净；

（5）预埋钢板的位置、大小、数量是否正确；

（6）减震基础的表面需平整，偏差符合设备技术文件要求；其余设备基础的偏差须符合下表的要求：

设备基础各部分的偏差（mm）

| 项 目 名 称 |  | 偏 差 |
| --- | --- | --- |
| 基础外形尺寸 |  | ±30 |
| 基础坐标位置（纵、横向中心线） |  | ±20 |
| 基础上平面标高 |  | 0～-20 |
| 中心线间的距离 |  | 1 |
| 基准点标高对零点标高 |  | ±3 |
| 地脚孔 | 相互中心位置 | ±10 |
|  | 深度 | +20 |
|  | 垂直度 | 5/1000 |
| 预埋钢板 | 标高 | 0～+10 |
|  | 中心标高 | ±5 |
|  | 水平度 | 1/1000 |
|  | 平行度 | 10/1000 |

5  基础放线及垫铁布置

1）基础验收合格后进行放线工作，划出安装基准线及定位基准线，地脚螺栓的中心线也同时弹出来。对相互有关联或衔接的设备，按其关联或衔接的要求确定共同的基准。

2）在基础平面上，划出垫铁或减震器的布置位置，放置时按设备技术文件规定摆放。垫铁放置的原则是：负荷集中处，靠近地脚螺栓两侧，或是机座的立筋处。相临两垫铁组间距离一般规定为300～500mm，若设备安装图上有要求，要按设备安装图施工。垫铁的布置和摆放要作好记录，并经业主代表签字认可。

3）需二次灌浆的整个基础平面要修整铲麻面，预留地脚螺栓孔内的杂物清理干净，以保证灌浆的质量。放置垫铁组的位置要铲平，最好用砂轮机打磨，保证水平度偏差不大于2mm/m，接触面积大于75％以上。检查时放置标准垫铁，用塞尺测四周检查接触面情况，用水平尺测量水平度。

6  找正找平及灌浆

1）设备找正找平按基础上的安装基准线（纵横基准线、标高基准线）对应设备上的基准点进行调整和测量。基准规定如下：

（1）设备支承的底面标高以基础标高基准线为基准；

（2）设备中心位置以基础上的中心线为基准；

（3）立式设备的方位以基础上距离最近的中心划线为基准；

（4）立式设备的垂直度以设备两端部的测点为基准；

（5）卧式设备的水平度以设备中心划线为基准。

2）地脚螺栓光杆部分的油脂、污物及氧化皮要清理干净，螺纹部分要涂油脂。放置时要垂直无歪斜，与孔壁及孔底的间隙要符合规范要求；设备底座套入地脚螺栓要有调整余地，不得有卡住现象，螺母、垫圈与设备底座间接触良好。

3）找正找平要在同一平面内两个或两个以上的方向上进行，找平要根据要求用垫铁调整精度，不得用松紧地脚螺栓或其他局部加压的方法调整。垫铁的位置及高度、块数均应符合有关规范要求，垫铁表面污物要清理干净，每一组放置整齐平稳、接触良好。最终找正找平后将地角螺栓拧紧，每组垫铁点焊牢固。

4）在初找正找平以及隐蔽工程检查合格后进行预留孔灌浆工作，用比基础混凝土标号高一级的细石混凝土浇灌，捣固密实，且不影响地脚螺栓和安装精度。强度达到设计强度的75%以上时，方可进行设备的精平及紧固地脚螺栓工作。拧紧螺栓时应对称均匀，并保持螺栓的外露螺纹 2～3扣要求。在隐蔽工程检查合格、最终找正找平并检查合格后24小时内进行二次灌浆工作。二次灌浆要敷设外模板，模板拆除后表面要抹面处理。一台设备要一次浇灌完。

7  联轴对中

1）联轴器对中初调时，用钢板尺在联轴器外圆互相垂直的上、下、左、右四个位置上检查调整，精调可用专用夹具与百分表来调整，转动联轴器在上、下、左、右四个互相垂直的位置测量调整，直至联轴器的两轴同心度、端面不平行度和端面间隙符合设备技术文件要求。

2）采用百分表对中时，分别在径向、轴向安置两块百分表，以从动轴轴心为基准，找正电机中心。测量过程中表架要固定牢靠，不得有晃动，使二半联轴器沿工作旋转方向转动，每转动90°进行测量记录，最后计算出调整值，根据调整值来调整电机的垫铁。经过多次反复测量调整，使达到设备技术文件的规定。

### 2.1.3主要设备安装技术要求

1 制冷机安装

1) 设备和部份的安装应按照制造厂安装说明书规定的方式进行，以保证设备的正常运行及容易维修。

2) 为了便利维修及拆除配件而不需把冷冻水及冷媒排出，所以制冷机的位置上的安排及使用不同的阀门以达到这方面的要求。

3) 所有皮带，滑轮，齿轮，转轴连接器，凸出的螺丝及其它转动部份也应正确地保护。

4) 按制冷机生产厂家的意见及图纸所示，提供及安装所有的支架，吊架，固定螺丝，防震弹簧等所需的设备。

5) 安装制冷机之槽钢底架应为镀锌钢铁。

6) 提供及安装制冷机之冷媒通气口至室外。

2直燃机制冷机安装

1)冷水机组设在地下室冷热源机房内，单台体积大，重量大，在设备安装前须仔细检查混凝土基础是否达到养护强度，强度达到70%以上时，才可安装设备，表面的平整度、位置、尺寸、标高预留孔洞及预埋件是否符合要求。

2)冷水机组运输到位后方可拆箱安装，开箱后检查机组的附件是否齐全，运输途中有无损伤、锈蚀，设备出厂前系统真空或充氮保护有无泄漏，油封是否完好。

3)设备就位后，应按设备技术文件规定的基准面找正水平，其纵向、横向水平度不应超过0.5mm/1000mm，双筒吸收式冷水机组应分别找正上下筒的水平。另外，对真空泵、屏蔽泵均应找正水平。找正时，应在设备底座下垫上滚杠，用倒链牵引或用千斤顶校正。

4)按随机的文件说明安装减震装置。各组减震器承受荷载的压缩量应均匀，不得偏心，安减震器的地面应平整，机组水平度应在减震器上加垫片调整，不可用调整弹簧压缩量进行调整。水平度及坡向应符合规范或随机文件的规定。减震器安装后，在其使用前应采取保护措施，以防损坏。

5)冷水机组放好后，用水准仪检查其纵横向安装水平偏差，均不应大于1mm/1000mm，并应在曲轴的外露部位、底座或与底座平行的加工面上测量。

3冷却塔安装

1) 根据原厂的安装指示安装冷却塔。

2) 支承

(1) 小心地坚直、定中，完全地用螺丝固定并坚固地稳定在基础上的工字梁上。

(2) 按照原厂的安装说明书支承冷却塔。

(3) 提供所需的金属支架支承冷却塔。

(4) 提供及安装所需吊眼及钢缆安装冷却塔。

(5) 接驳溢水管，放泄水管和排水管至最近的地漏。

(6) 要有支承架以固定旁依水塔及塔顶的管道。

4锅炉安装

1) 设备和部份的安装应按照制造厂安装说明书规定的方式进行，以保证设备的正常运行及容易维持。

2) 锅炉的位置安排须要方便维修保养工作及不妨碍部件例如燃烧器的装拆或火管的清洁名更换。

3) 所有皮带，滑轮，齿轮，转轴连接器，凸出的螺丝及其它转动部份也应正确地保护。

4) 按锅炉生产厂家的意见及图纸所示，提供及安装所有的支架，吊架，固定螺丝，防震弹簧等所需的设备及应符合声学环保顾问提供(建筑声学与振动控制技术规范)。

5) 安装制锅炉之槽钢底架应为镀锌钢铁。

5风机盘管安装

1）风机盘管安装必须水平，以防冷凝水外溢。

2）风机盘管的冷凝水管在安装时应留有橡胶软管接头注意不得压扁、折弯，保证冷凝水排出通畅；接管要平直，不能渗漏。

3）对风机盘管设置单独支吊架进行固定，并便于拆卸和维修。

4）风机盘管与风管、回风箱及风口的连接处必须严密。

5）风机盘管的风管接管较长时，设置固定支架，以防止风机盘管晃动，拉裂盘管接管引起漏水。

6）风机盘管安装后要对集水盘进行清理，清理完后用塑料薄膜封闭，防止杂物（如风机盘管的保温棉）掉入集水盘发生堵塞。

7）风机盘管下方避免安装电线管、水管等管线，以免妨碍风机盘管的维护与检修。

6空调箱及新风空调箱安装

1) 设备和部件的安装应当按照制造厂家的安装说明书规定的方式进行，提供所要求的基础，平台和吊架。以保证设备的正常运行。

2) 风机部份应安装隔振器。

3) 空调机安装完成后应再调试及平衡风机，直至没有明显的振动。

4) 装上皮带保护装置，以允许在有保护装置时使用测转速计，加油和进行试验。

5) 空机内部与冷空气接触的部份，应设有保温材料，保温材料应设有原厂的保护网，使材料在任何风速下也不会剥落。

6) 所有轴承也应设有加油设备，如轴承是隐闭或设于不能接触的位置时，应设有适当的加油设备。

7) 在完成永久的空气过滤器前或风机运行前，应把空调机完全清理。

8) 在风机运行前安装空气过滤器，空气过滤器应与过滤器的框架坚密安装。把系统交给建设单位前并把所有不清洁的空气过滤器更换。

9) 在试运行期间如发现空调机有振动，应适当地加装支承等设备。

10) 轴承应该是同轴式，而皮带的速度不能超过2500 米/每分钟。

11) 装驳管道时，须留意日后盘管需要之维修或拆换。

7风机安装

1) 可转动部件如皮带、驱动滑轮、链、连轴节或向外凸出的螺丝等需予适当保护，让维修人员可安全接近。

2) 提供足够的永久吊眼，以便安装及维修之用。

3) 所有可生锈的配件都应加上防锈物料，防止在安装方面应防止因不同的金属接触而发生的电解。

4) 在风机运行前，清洁整个系统。

5) 安装隔尘网之前要清洁整个系统，隔尘网柜要封密。交给建设单位接管前应更换所有污秽的隔尘网。

6) 如电动机耗电量多于0.37 千瓦，需设有过载保护装备。

8水泵的安装

1)开箱检验：开箱应在施工、监理、业主三方均有人参加时进行，按照装箱单进行清点，检查泵叶轮是否有阻滞、卡涩现象，声音是否正常，并做好开箱记录。

2)水泵就位后进行找平找正。通过调整垫铁，使之符合下列要求：整体泵安装以进出口法兰面为基准进行找平，水平度允许偏差纵向0.05mm/m，横向为0.10mm/m；解体安装的泵以泵体加工面或进出口法兰面为基准，纵向、横向的水平度允许偏差为0.05mm/m。

3)采用联轴器传动的泵，两轴的对中偏差及两半联轴器两端面间隙要符合泵的技术文件要求和施工及验收规范要求。

4)与泵连接的接管设置单独的支架。接管与水泵连接前，管路必须清洁；密封面和螺纹不能有损坏；相互连接的法兰端面或螺纹轴心必须平行、对中，不得借法兰螺栓或管接头强行连接。配管中要注意保护密封面，以保证连接处的气密性。

5)有拆检及清洗要求的泵体，须对泵进行拆检并编号，用机油清洗后再按编号重新组装。

6)水泵试车前，先拆除联轴器的螺栓，使电机与机械分离（不可拆除的或不需拆除的例外），盘车应灵活，无阻卡现象。检查完后，再重新连接联轴器并进行校对。打开泵进水阀门，点动电机。叶轮正常后再正式启动电动机，待泵出口压力稳定后，缓慢打开出口阀门调节流量。泵在额定负荷下运行4小时后，无异常现象为合格。

7)管路与泵连接后，如在管路上进行焊接和气割，必须拆下管路或采取必要措施，防止焊渣进入泵内损坏水泵。

9该工程中变压器位于地下一层，拟采用50吨吊车吊到一层平台，然后通过发电机房预留吊装口水平拖运到变电所。施工注意事项：

1）变压器推进变电所时，使它的高压侧和低压侧方向与高、低压配电柜相一致。

2）变压器就位后，用止轮器将滚轮固定，并涂上防锈油。

3）装接高、低压线。高压侧用35KV的电缆连接变压器与高压柜，低压侧用铜母线连接变压器与低压柜。母线与变压器套管连接时，用两把扳手，一把扳手固定套管压紧螺母，另一把扳手旋转压紧母线的螺母，防止套管中的连接螺栓跟着转动。特别注意不能使套管的端部受到额外的应力。

4）把变压器的接地螺栓和中性点接入地线，连接线设计采用25×3mm2镀锌铜带。

5）进行绝缘电阻测试，对其高、低压侧线圈分别用2500V、500V摇表进行测量，绝缘电阻值要达到1KΩ/V的标准，低压侧线圈绝缘电阻值大于0.5MΩ，否则对变压器进行干燥等处理。

10 成套配电柜、控制柜的安装

1）设备的运输

设备运输过程中，避免有冲击或严重震动现象。需吊装时，吊装带系在框架的吊耳上，以防止损坏及内部结构变形。

2）立柜

立柜前首先按设计图纸在配电柜上做好标记，并按设计位置依次排好，然后在距柜顶和底各200毫米处，按规定位置拉两根基准线，将开关柜按图纸规定的顺序比照基准就位，安放好后，对成排安装的柜、箱，以中心单柜的垂直度、水平度为准，再分别向两侧拼装逐柜调整，少许误差可在框底部加钢垫片找平找正。使安装允许偏差符合下规定：

| 项目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 垂直度 |  | ＜1.5 |
| 水平偏差 | 相邻两柜或箱顶部 | ＜2 |
|  | 全部柜或箱顶部 | ＜5 |
| 盘面不平度 | 相邻两柜或箱面 | ＜1 |
|  | 全部柜或箱面 | ＜5 |
| 柜或箱间接缝偏差 |  | ＜2 |

配电柜的水平调整可用水平尺测量。垂直情况的调整，可在柜顶放一木棍，沿柜面悬挂一线锤，测量柜面上下端与吊线的距离，如果距离不等，可用薄铁片调整使其达到要求。柜体与柜体之间应用镀锌螺栓紧密固定，柜体与基础型钢间采用焊接。

在柜体上安装的支架必须采用螺栓连接，在柜内安装的电缆要固定牢靠。对手车式、抽屉式开关柜安装完毕后，还要根据要求进行检查并做出相应调整。所有开关柜必须有可靠的接地。

就位找平找正后，按柜固定螺孔尺寸进行固定，见下图。

设备定位后，对内部紧固件再次紧固及检查，尤其是导体连接端头处。保持柜内清洁，标识设备位号，回路号。

高压手车式开关柜的安装除应符合一般开关柜安装要求外，还应符合下列要求：

① 检查防止电气误操作的“五防”装置齐全，并动作可靠。

② 手车推拉应灵活轻便，无卡阻及碰撞现象，相同型号的手车应能互换。

③ 手车推入工作位置后，动触头顶部和静触底部的间隙应符合产品要求。

④ 手车和柜体间的二次回路连接插件接触良好。

⑤ 安全隔离板应开启灵活，随手车的进出而相应动作。

⑥ 柜内控制电缆的位置不妨碍手车的进出，并且牢固。

⑦ 手车与柜体间的接地触头应接触严密，当手车推入柜内时，其接地触头先接触，拉出时接地触头应比主触头后断开。

⑧ 柜内照明齐全。

⑨ 高压配电间的地坪面层待高压柜基础型钢就位并调平后方可进行，使地坪面层与基础型钢上沿相齐平。

低压抽屉式开关柜的安装应符合下列要求：

① 抽屉推拉灵活轻便，无卡阻及碰撞现象，相同型号的抽屉应能互换。

② 抽屉的机械联锁或电气联锁装置应动作准确可靠，断路器分闸后，隔离触头才能分开。

③ 动触头和静触头的中心线应一致，触头接触严密。

④ 抽屉与框体间的二次回路连接插件接触良好。

⑤ 抽屉与柜体间的接触及柜体、框架的接地良好。

11柴油发电机组安装技术要求

1）柴油发电机组运输及吊装

柴油发电机组的安装，卸车采用20吨吊车，水平运输采用托排及卷扬机牵引，设备的起吊考虑在征得甲方及设计院同意、机房承重梁允许的条件下，在承重梁上固定滑轮组，用卷扬机提升。

2）柴油发电机组安装技术要求

柴油发电机组安装符合生产厂家技术要求；

柴油发电机组的水平度不超过0.05/1000，机组连接螺栓拧紧后，柴油发电机组的水平度仍在0.05/1000的范围内。

安装时检查主轴承盖、连杆、气缸体、贯穿螺栓、气缸盖等的螺栓与螺母的坚固情况，不应松动。

柴油机与发电机用联轴连接时，其不同轴度参考下表的要求：

| 联轴节类型 | 联轴节外形最大直径 （mm） | 两轴的不同轴度不应超过 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 径向位移（mm） | 倾斜 |
| 弹性联轴节 | ＜300 | 0.05 | 0.2/1000 |
|  | ≥300 | 0.10 |  |
| 钢性联轴节 |  | 0.03 | 0.04/1000 |

3）发电机、发电机的励磁系统、发电机控制箱的技术要求，除符合相应的技术要求外，尚应符合生产厂家的具体要求。

4） 柴油发电机组安装

（1）柴油发电机组的安装工序

混凝土基础浇筑→柴油发电机组就位→调校机组水平位置→安装接地线路→安装机组附属设备→发电机组接线→柴油机加油→柴油发电机组检测→柴油发电机组盘车→柴油发电机组试运行

（2）安装与调试工艺

①柴油发电机组的混凝土基础应符合其制造厂家要求，机组的地脚孔，采用二次灌浆。其孔距尺寸按机组外形安装图确定。

②柴油发电机组启动前，应进行复查、调整和准备工作

12 配电箱安装

配电箱安装包括动力配电箱、照明配电箱、电源控制箱安装。

配电间、设备机房、电气竖井内配电箱采用明装挂墙式，装在走廊梯间、办公室及公共场所配电箱，采用暗装。

1）配电箱检查验收

配电箱安装前，要按设计图纸检查其箱号、箱内回路号，并对照安装设计说明进行检查，满足设计规范要求。

2）配电箱安装

①配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所，明装时底口距地1.2m。在同一建筑物内，同类箱的高度应一致，允许偏差为10mm。

②安装配电箱所用木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。

③配电箱带有器具的铁制盘面、装有器具的门、电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。

④配电箱上配线需排列整齐，并绑扎成束，在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量，以便于检修。

⑤导线剥削处不应伤及线芯，导线压头应牢固可靠，多股导线不应盘圈压接，应加装压线端子（有压线孔者除外）。如必须穿孔用顶丝压接时，多股线应搪锡后再压接，不得减少导线股数。

⑥配电箱上的电源指示灯，其电源应接至总开关的外侧，并应装单独熔断器（电源侧）。

⑦接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。

⑧零母线在配电箱上应用端子板分路，零线端子板分支路排列位置，应与熔断器相对应。

⑨配电箱上的母线应套上有红（A相），黄（B相），蓝（C相），黑（D相）等颜色色带，双色线为保护地线（黄绿，也称PE线）。

⑩ 配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁，间距均匀，铜端子无松动，启闭灵活，零部件齐全。

3）明装配电箱

明装配电箱采用铁架固定和金属膨胀螺栓固定两种方式，具体采用何种方式根据配电箱内随机文件确定。

4）铁架固定配电箱

将角钢调直，量好尺寸，画好锯口线，锯断煨弯，钻孔位，焊接。煨弯时用方尺找正，再用电焊，将对口缝焊牢，并将埋注端做成燕尾，然后除锈，刷防锈漆。再找准标高用高标号水泥砂浆将铁架燕尾端埋注牢固，埋入时要注意铁架的平直度和孔间距离，应用线坠和水平尺测量准确后再稳注铁架。待水泥砂浆凝固后方可进行配电箱的安装。

5） 金属膨胀螺栓固定配电箱

采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定配电箱。其方法是根据弹线定位确定固定点位置，用电锤在固定位置钻孔，孔深应以刚好将金属膨胀管部分埋入墙内为宜，孔洞应垂直于墙面。

6）明装配电箱的安装

①在混凝土墙或砖墙上固定明装配电箱时，采用明配管及暗分线盒两种方式。如有分线盒，先将盒内杂物清理干净，然后将导线理顺，分清支路和相序，按支路绑扎成束。待配电箱找准位置后，将导线端头引至箱内，逐个剥削导线端头，再逐个压接在器具上，同时将保护地线压在明显的地方，并将配电箱调整平直后进行固定。

②在木结构或轻钢龙骨护板墙上进行固定配电箱时，应采用加固措施。如配管在护板墙内暗敷设，并有暗接线盒时，要求盒口与墙面平齐，应对木制护板墙外侧做防火处理。可涂防火漆进行防护。其固定方式同（1）所述。

7）落地配电箱的安装

落地配电箱基础槽钢都应在土建浇捣混凝土时埋入。基础槽钢的外形尺寸可根据产品样本确定，与结构轴线的尺寸可根据施工平面布置图来确定。标高根据土建给出的基准引出。基础槽钢的制作和固定采用焊接。施工时应注意焊接变形引起的基础槽钢外形尺寸及水平度的变化，焊接后应进行复测，可采用水平仪测量，在基础槽钢上用电钻钻孔，将配电箱固定在基础槽钢上，然后将配电箱找正，使垂直度满足规范要求。

8）绝缘摇测

配电箱全部电器安装完毕后，用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间、相线与地线之间、相线与零线之间。两人进行摇测同时做好记录，作为技术资料存档。

安装完毕后进行质量检查，检查器具的接地（接零）保护措施和其它安全要求必须符合施工规范规定。其规定如下：位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐。暗式配电箱箱盖紧贴墙面；零线经汇流排（零线端子）连接，无绞接现象；油漆完整，盘内外清洁，箱盖、开关灵活，回路编号齐全，接线整齐，PE线安装明显、牢固。连接牢固紧密，不伤线芯。压板连接时压紧无松动；螺栓连接时，在同一端子上导线不超过两根，防松垫圈等配件齐全。

9）电气设备、器具和非金属部件的接地（接零）导线敷设应符合以下规定：连接紧密、牢固，接地（接零）线截面选择正确，需防腐的部分涂漆均匀无遗漏，不污染设备和建筑物，线路走向合理，色标准确。

## 2.2. 通风空调安装

### 2.2.1 空调系统

空调系统六台冷水机组设置在地下一层，两台冷却机组设置于本工程办公楼避难层。

冷冻水配水系统为一次环路系统，每组设一台后备泵。冷冻水及采暖热水管公用回管设计，提供一个舒适的温度，湿度控制方面由蒸气锅炉提供加湿管道以保持室温度。热水系统为一次泵系统，在地下一层热交换器及泵房设置热交换器分别提供裙楼及塔楼空调热水。

酒店塔楼配水系统采用垂直式双管、同程、下供上回式，这设计可有效减低垂直失调和提高系统的可调节性，其它区域配水系统要求及布置比较简单，将采用垂直式双管下供下回形式。

主楼采用风机盘管及中央新风机组，新风机组设置在机房，新风经过滤及加湿处理后由竖直管道输送王每层各房间之风机盘管，各风机盘管均提供冷暖、温度及送风量选择，恒温器安装于墙上，温度由恒温器调节电动阀及风量，令房温度得以保持。酒店大堂，宴会厅，餐厅，演会厅等地区采用空调处理机组。所有风机盘管的电源供应均由电气分包人安装至相近位置，本分包人须负责接驳电源至风机盘管及供应及安装有关控制电线及线管至恒温器。

中央制冷机房，电话程控机房、变压器机房、电梯机房等均采用空调处理机组、风机盘管或分体式空调式，保持室内恒温及可接受温度，满足设备的特殊需要。

### 2.2.2 采暖系统

供暖系统、加湿系统生活热水供应，洗衣房及厨房设备热源由设置于地库一层的锅炉房供应。蒸汽锅炉采用天然气及煤油为燃料，燃烧废气由一条烟囱由地库一层伸展至办公楼楼顶排放。供暖系统及生活水系统均独立热交换器。

### 2.2.3 通风系统

酒店客房层采用独立排风系统，卫生间排风利用每个卫生间的排风机排放至室外。

厨房通风系统为独立装置，所有厨房废气在排放前预先经过滤设备后才排放，以达至环保要求。

地下车库及各机电设备房等地方将按需要而提供机械通风系统。

走火楼梯/ 消防电梯前室加压送风系统及机械排烟系统工程之密闭式走火楼梯(前室不送风)及消防电梯前室将设置机械加压送风系统，使上述走火楼及消防电梯前室于火灾时能保持正压，在正压的情况下能防止浓烟扩散至合用前室或走火楼梯，以便公众能安全离开。当本工程任何一层一旦发生火灾，有关区域之火警讯号便会传送回消防控制盘，继而激活整座酒之走火楼梯及消防电梯前室加压送风系统。而楼层之走廊、地库等地则设有机械排烟系统，一旦发生火灾时产生浓烟，有关区域之烟感探测器之讯号便会传送至消防控制盘，继而激活该区之排烟风机作机械排烟之用。

### 2.2.4风管及部件安装

#### 2.2.4.1施工程序

1  熟悉图纸

通风管道与部件加工制作之前首先熟悉施工图纸和有关技术文件，了解与通风空调系统在同一房间内的其它管道、生产工艺设备等的安装位置、标高以及有关土建图纸，如有图纸变更，结合变更图纸，绘制出风管加工制作图。

2  现场复测

按图施工，是施工人员必需遵守的准则。但是对于通风管道来说，由于其体积大，按图纸加工好后，有时到现场就位时安装不上，这是因为：施工图纸对系统各个部位的尺寸标注不可能全部完备；土建施工误差造成建筑物的墙柱尺寸和间距、门窗位置和尺寸、预留孔洞的位置和大小，设备基础的位置和尺寸、层间高度等与设计图纸有出入；建筑结构尺寸的中途修改、变更。基于以上原因，必须在通风系统安装现场进行尺寸复测，以减少安装中的矛盾，并将复测的结果绘成草图，作为加工风管的依据。现场复测内容包括：

1）准备复测工具预备复测所需的钢卷尺、角尺、线锤以及轻便梯子等。

2）用卷尺测量通风空调系统安装部位与柱子间的距离、隔墙之间的距离和楼层高度。

3）测量柱子的尺寸、窗的高度和宽度、墙壁的厚度。

4）测量风管预留孔洞的尺寸和相对位置，离墙距离和标高。

5）测量通风空调设备的基础或支架的尺寸、高度以及相对位置。

6）测量与通风管道连接的设备连接口的位置、标高、尺寸和连接风管的位置。

7）将实测尺寸记录在加工制作图上。复测时发现通风管道或设备与其他设施相碰，不能按原图施工时，由现场设计组及时解决。

3  绘制风管加工制作图

依据施工图纸和复测所得到的尺寸，绘制出正确的加工制作图，加工制作图的内容主要包括以下几个方面：

1）先根据图纸设计和实测结果确定风管的标高。

2）确定干管及支管中心线离墙或柱子的距离。为了风管法兰螺栓便于操作，风管离墙要有150mm以上的距离。

3）按照《通风与空调工程施工及验收规范》和“全国通用通风管道配件图表”的要求确定三通、四通的高度及夹角，同时确定弯头角度和弯头的曲率半径。

4）按照支管之间的距离和上项风管配件尺寸算出直风管的长度。

5）按图纸确定风口的高度和干管的标高，扣除三通、弯头和其他配件的尺寸，标出支管的长度。

6）按照施工规范和通风管道支吊架标准图集和现场情况，确定支吊架安装的数量、位置、结构形式和安装所需的加工件。

4  通风管道与部件的加工制作

考虑到本工程施工现场场地狭小以及本工程在青岛市繁华路段，本工程的大部分风管加工不在现场，在工地外加工预制，预制完成后然后运到现场安装。

1）风管制作在干净、专门的预制场地内进行，风管预制车间地面敷设橡胶垫。

2）风管和部件的板材选用依据设计要求和规范规定，材料由厂家直接供到现场，我单位进行安装。

风管及其配件钢板厚度（mm）

| 风管直径或长边尺寸 | 风管边长 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 空调系统、平时通风系统 | 排烟系统（排风兼排烟） |
| ≤320 | 0.5 | 0.75 |
| 340～630 | 0.6 | 0.75 |
| 670～1000 | 0.75 | 1.0 |
| 1020～1250 | 1.0 | 1.0 |
| 1300～2000 | 1.0 | 1.2 |
| 2050～2000 | 1.2 | 1.2 |

3）通风管道与部件的加工制作顺序为：

4）风管加工所用板材须有出厂证和材质分析报告，板材外观要求平整，厚度均匀，无腐蚀和镀锌层剥落现象；风管制作采用剪板机下料，折方机折方，咬口机咬口，压口机合缝，局部采用手工操作。

5）风管加工尺寸:矩形风管的制作尺寸以外边长为准；圆形风管尺寸以外径为准。

6）风管的板材拼接采用单咬口；圆形风管的闭和缝采用单咬口，弯管的横向缝采用立咬口；矩形风管转角缝采用联合角咬口。

（1）单咬口           （2）立咬口           （3）联合角咬口

7）当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm，且其管段长度大于1200mm时，均应采取加固措施。风管的加固见下图：

风管加固形式之一（角钢法兰加固）

8）风管的风量、风压测定孔在风管安装之前设于设计要求的部位。

9）法兰制作先核对几何尺寸，找好平整度，对于相同尺寸的法兰，统一制作，统一钻孔，保证法兰具有互换性。

矩形风管法兰用料规格

| 风管长边尺寸（mm） | 法兰用料规格（角钢） |
| --- | --- |
| ≥630 | 25×3 |
| 670～1250 | 30×4 |
| 1320～2500 | 40×4 |

（1）矩形法兰的制作:矩形法兰由四块角钢拼成，画线下料时，注意使焊接后法兰的内边不能小于风管的外边尺寸，达到允许的偏差值。角钢切断采用切割机，切割后磨掉角钢两端毛刺，在平台上进行法兰的焊接。法兰焊接时先进行点焊，点焊后进行测量和变形调整，使法兰的两条对角线相等。然后再进行法兰的满焊。矩形法兰钻孔时先按规定的螺栓、铆钉数量画线分孔，用样冲定点后，将两个相配的法兰用夹子夹在一起，在台钻上钻出螺栓孔、铆钉孔。

（2）圆形法兰的制作 圆形风管的法兰采用机械煨制成型，煨好的法兰，待冷却后，稍加找圆平整，就可以焊接和钻孔。圆形风管的钻孔方法同矩形法兰。

10）风管支吊架的制作

不保温风管的吊架制作采用角钢规格如下

| A B B | 角钢 250～500 630～1000 1250～2000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120～200 | 40×4 | 45×4 | 56×4 | 75×5 |
| 250～500 | 40×4 | 45×4 | 63×4 | 75×5 |
| 630～1000 | 50×4 | 56×4 | 70×4 | 80×6 |
| 1250～2000 | 63×4 | 63×5 | 70×5 | 90×6 |

注：吊架吊杆采用φ8的圆钢。

保温风管的吊架制作采用角钢规格如下

| A B | 角钢 250～500 630～1000 1250～2000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120～200 | 45×4 | 50×4 | 70×4 | 90×8 |
| 250～500 | 50×4 | 63×5 | 75×5 |  |
| 630～1000 | 63×4 | 63×5 | 80×5 |  |
| 1250～2000 | 75×6 | 75×6 | 90×7 |  |

注：吊架吊杆采用φ8的圆钢。

11）风管、部件和设备的支吊托架、基础的钢制构件，按要求做防腐处理。。

5  风管与部件制作质量检查

1）风管与配件制作完毕之后应依据施工规范和设计要求规定进行用料和制作误差检查。首先检查风管制作所用材质、规格是否符合规范和设计要求；其次检查风管的咬口是否平整、严密；第三检查其制作误差是否符合规范规定，其制作尺寸允许偏差及检查方法见下表：

| 风管与配件外径（外边长） | 制作尺寸允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| ≤300mm | -1～0mm | 尺量检查 |
| ＞300mm | -2～0mm | 尺量检查 |

2）法兰的制作质量检查:首先检查法兰的材质和用料是否符合设计要求和规范规定；其次检查法兰的制作允许偏差以及法兰螺栓孔的间距是否符合施工规范规定，法兰制作允许偏差检查依据下表：

| 法兰制作质量检查项目 | 制作尺寸允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 法兰内径或内边长尺寸 | +1～+3mm | 尺量检查 |
| 法兰平面度 | 2mm | 塞尺检查 |
| 矩形法兰对角线 | ≤3mm | 尺量检查 |
| 法兰螺栓、铆钉孔的间距 | 低压、中压≤150mm | 尺量检查 |
|  | 高压系统≤100 mm |  |

3）检查中发现不符合设计要求和规范规定的风管或法兰应重新进行整改，直至达到符合规定。然后将检查合格的风管与配件和法兰进行组配。

7  风管的组配

风管采用法兰连接是我国建筑企业在通风空调施工中一直沿用的较为传统的连接工艺，随着我国的改革开放，三资企业的大量涌现，传统的法兰连接工艺受到了国外无法兰连接先进工艺的挑战。总的来说，目前通风管道的连接方式有传统的法兰连接和较为先进的无法兰连接两种。

1）对本工程的风管制作，我公司推荐两种可供选择的方案，具体如下：

（1）方案一：本工程的通风管道的连接全部采用传统的法兰连接。

（2）方案二：对于大边边长小于630mm的矩形风管采用S形和C形插条相结合的无法兰连接方式。

方案一和方案二的比较见下表：

| 比较项目 方 案 | 适用范围 | 连接形式 | 经济性 | 优缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 所有通风管道 | 角钢法兰连接 | 角钢需求量大且耗费工时长 | 风管连接处较牢固，但钢材需求量较大，生产效率低。 |
| 方案二 | 适用于大边边长小于630mm的通风管道 | S形和C形插条连接 | 节省角钢，节约工时 | 风管连接处不如法兰连接牢固，但节约钢材，并且简化了繁琐的施工工艺，生产效率高。 |

2）工艺介绍

（1）法兰连接

风管与法兰的翻边铆接：铆接矩形风管法兰时，在平钢板上进行，先把两端法兰连接在风管上，并使管端露出法兰10mm，然后将法兰和风管铆接在一起，铆好后，再用小锤将管端翻边，使风管翻边平整并紧贴法兰，且保证翻边宽度不小于7mm。将铆接好法兰的风管按规范要求铆好加固框，编上标号，同时按设计要求安装风量、风压及温度测定孔，避免因安装后高空作业打孔，使风管变形不易修整。

（2）风管的无法兰连接

风管的无法兰连接方法中插条连接是较为常用的一种形式，其施工工艺已较为成熟。风管的插条连接是用滚压成型的各种插条，进行风管的对口连接，它广泛使用于较小矩形风管的连接。风管的插条连接同传统的角钢法兰连接方法相比，简化了繁琐的施工工艺，节省了钢材和工时，有效的提高了生产效率。

目前我公司对小风管的插条连接多采用C形插条和S形插条连接相结合的形式，根据规范规定这种连接方式的适用范围为大边边长在120～630mm的矩形风管。风管的上、下大边采用S形插条连接，风管的左右小边采用C形插条连接。

S形插条的制作：S形插条的下料宽度为91mm，下料后将带料从“YS—10型”S形插条机的中辊进料端喂入，经过七组辊轮的连续滚压变形，出料端出来的是呈“  ”形状的半成品工件，然后扳动到顺开关，使辊轮倒转将半成品工件从外辊的进料端喂入，依次通过的辊轮逐渐变形，从另一端出来的就是呈 “       ”形的成品加工件。

C形插条的制作：C形插条的制作要求如下图所示：

风管的插条连接：单独使用S形插条时，管口四边可直接与插条连接。与C型插条结合使用时，C型插条插接的两端预留2×（9～10）×180°翻边的加长量。S形插条的两端预留不少于2×（15～20）的平插头。连接装配时，先插风管上下水平插条，然后再插装竖直插条，且插装到位后，将“舌头”折弯，贴压在已插装好的水平插条上。风管的插条连接如下图所示：

1.C型插条连接示意图                 2. S型插条连接示意图

8  通风管道与部件的安装

1）风管安装前，先检查风管穿越楼板，墙孔的尺寸，标高和标定支吊架的位置等是否符和要求。

2）吊架之间的间距为3m，对于不足3m长的管道在其两端各设一吊架。保温风管为防止冷桥产生在风管和吊架之间加设垫木，垫木的厚度同保温层。风管的吊架安装如下图所示：

（1）不保温风管吊架                     （2）保温风管吊架

3）风管安装前，必须经过预组装并检查合格后，方可按编写的顺序进行安装就位。

4）法兰填料依据设计规定，如设计无规定时采用δ=5-8mm闭孔乳胶海绵橡胶板，为保证法兰连接的严密性，闭孔乳胶海绵橡胶板接头采用梯形或楔形连接（见下图）。法兰连接时,连接法兰的螺母设在同一侧。

闭孔乳胶海绵橡胶板的在法兰角处的连接形式

5）风管及部件安装前将管内外的积尘及污物清除，用聚乙烯薄膜封好两端，保持管内清洁，经清洗干净包装密封的风管及其部件，安装前不得拆卸。

6）风管的支吊架要避开风口、风阀、法兰、检查门等部件位置，配件的可卸接口不允许安装在墙洞或楼板内，支吊架与风管之间设垫木。

7）消声器安装的方向保证正确，且不得损坏和受潮。消声器单独设支架，避免其重量由风管承受。

8）防火阀安装前，检查其型号和位置是否符合设计要求、有无产品合格证，防火阀易熔片要迎气流方向安装，为防止易熔片脱落，易熔片在系统安装后再装，安装后做动作试验，另外防火阀安装时单独设支架。

9）依据设计要求的位置安装排烟阀、排烟口及手控装置（包括预埋导管），排烟阀安装后做动作试验，检查其手动、电动操作是否灵敏、可靠，阀体关闭是否严密。

10）进排风机，空调机的风管进出口与风管的连接处采用复合铝箔柔性玻纤软管，负压侧软管长度取100mm，正压侧软管长度取150mm。

11）空调送风口与水平支管连接时采用带保温的复合铝箔柔性玻纤软管，玻纤软管的保温层厚度为30mm。

12）风口安装时，保证风口与风管连接的严密、牢固；风口的边框与建筑装饰面贴实；安装完毕的风口外表面保证其平整不变形，调节灵活。

13）安装过程中振动和噪音的预防 振动和噪音的预防是安装过程中一个重点，安装过程中风管的振动和噪音的预防主要从以下几个方面着手：

空调机组、风机和风管相连接的软接头的安装做到松紧适度，避免因软接过松减小进出风口面积，而引起噪声和振动。

为防止风管振动，在每个系统风管的转弯处、与空调设备和风口的连接处设固定支架。

9风管的漏风量测试

风管安装完毕，且在风管保温之前，首先进行风管的检漏。国家规定的风管的漏风检测分为漏光法检测和漏风量测试两种方法。除此之外还有近两年由国外传入我国的烟雾法检测，但由于国内缺乏较为成功经验，同时由于烟雾法检测属于定性检测，因此烟雾法检测漏风量目前应用并不普遍。本工程空调系统为低压及部分中压系统；依据规范规定，风管的漏风量检测采用漏光法定性检测和漏风量测试定量检测相结合的方式，对一般性空调来说漏光法适合于中、低压空调系统的严密性检验；漏风量测试适合于中压系统的抽检和高压系统的悉数检测。

风管的漏光法检测

漏光法检测是采用光线对小孔的强穿透力，对系统风管严密程度进行定性检测的方法。其试验方法在一定长度的风管上，在黑暗的环境下，在风管内用一个电压不高于36V、功率在100W以上的带保护罩的灯泡，从风管的一端缓缓移向另一端，试验时若在风管外能观察到光线，则说明风管有漏风，并对风管的漏风处进修补。

系统风管的漏光法检测采用分段检测，汇总分析的方法，被测系统的风管不允许有多处条缝形的明显漏光，低压系统风管每10米接缝，漏光点不超过2处，100米接缝平均不大于16处；中压系统风管每10米接缝，漏光点不超过1处，100米接缝平均不大于8处为合格。

风管的漏光法检测如下图所示。

风管的漏光法检测图

### 2.2.5风管的保温

1、在切断保温材料时，预留长度以保证转角位置包装妥当。

2、所有保温材料的边缘须紧紧地箍缚。

3、使用胶贴剂致令保温材料能均匀地及坚固地附于喉管表面上。

4、凡管道阔度超过450 毫米者，须提供固定钉和阻力钢夹，加上胶贴剂，以保证绝缘。凡钉轴尾部突出的均要整齐地切平，再用防水气隔障胶合铺料盖于隔障上或在钉轴穿过处加上贴带。所有钉轴的彼此空间隔位不能超过300 毫米。

5、在风管内面的保温材料应用金属固定钉和阻力钢夹来固定。

## 2.3空调水安装工程

### 2.3.1 主要施工原则及程序

管道安装总原则：先预制后安装，先干管后支管，先立管后水平管，先高处后低处，先里后外，先设备配管后管路跑管，先系统试压后冲洗，最后进行防腐、保温及隐蔽验收。

主要施工程序：施工准备→预留、预埋→材料的采购、检验及保管→管道预制→管道放线→支吊架制作、安装→管道及附件安装→管道试压、清洗及吹扫→管道防腐→管道保温及刷标识漆→参加系统调试

### 2.3.2主要施工方法及技术要求

1、施工准备

1)施工前认真熟悉图纸和相应的规范，进行图纸会审。

仔细阅读并理解设计说明中关于空调水管道的所有内容，与图纸内容有无冲突之处，系统流程图与平面、剖面图有无不符之处，设计要求与现行的施工规范有无差别等。

熟悉管道的分布、走向、坡度、标高，并主动与结构、装饰、通风、给排水、电气专业核对空间使用情况，及时提出存在的问题并做好图纸会审记录。

2) 编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书，

3)对施工班组进行施工技术交底,方式是书面交底和口头交底，使班组明确施工任务、工期、质量要求及操作工艺。交底可根据进度进行多次，随时指导班组最好地完成安装任务。

4)根据现场情况配置机械设备，计量器具及劳动力计划。

2、预留、预埋

根据现场情况，主体施工完毕进入砌筑施工阶段，预留、预埋工作主要是在砖墙上预留孔洞和预埋套管、在已预留好的楼板洞上安装套管。

1)预留、预埋与土建施工紧密配合，预埋前绘制埋件布置图，明确数量及安装尺寸，杜绝错埋、漏埋。

2)管道穿过墙和楼板处必须设套管，其套管应采用比管径大二号的钢制套管，套管的位置要正确，固定牢固，与楼板洞、墙洞密封，环缝均匀，并不可将套管做支架用。安装在楼板内的套管，其顶部高出地面20mm，底部与楼板底面相平。安装在墙壁内的套管与饰面平。套管内用油麻填塞密实。

3)预留、预埋完成以后进行技术复核，确保位置、标高、尺寸等符合图纸定位要求 ，同时向监理工程师报检，并按需要填写隐蔽工程验收记录。

3、材料采购、进场、检验及保管程序

1)所用管材必须具有质量证明书、合格证等资料，阀门等管道附件本体上必须有完好无损的铭牌。

2)材料进入现场经自检合格后，及时填写材质报检单，向监理工程师报检，经检查合格后，方可使用。

3)进场的材料堆放整齐，规格、型号、材质要分清，每一种材料必须挂牌，注明规格、名称、材质并建立台帐，做到账、物、卡相符，收发手续完整。堆放中要有防止管材变形的措施（如下图示意，不能堆码过高）

管材堆放示意图

4)管道、管件、阀门等在搬运、安装过程中要轻拿轻放，禁止扔摔等方式搬运。

5)管道在验收及使用前进行外观检查，其表面符合下列要求：

无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷；

无超过壁厚负偏差的锈蚀、凹陷及其他机械损伤；

有材质证明或标记。

6)阀门的型号、规格符合图纸及设计要求，安装前从每批中抽查10%进行强度试验和严密性试验，在主干管上起截断作用的阀门逐个进行试验。同时阀门的操作机构必须开启灵活。

阀门试压示意图

4、管道预制

为了提高施工效率，加快施工进度，保证施工质量，在熟悉图纸及现场的基础上，根据工程进度计划的要求组织安排，在预制场地集中进行预制。本工程可集中预制范围如下：

第一：风机盘管的配管（设备数量多，管件和阀件丝扣连接口多）

第二：水泵的配管（附件和焊口较密集）

第三：空调机和新风机的配管（设备数量多，管路相似）

第四：干管施工中与管件焊接（弯头、挖眼三通、法兰、变径）要尽量以活口形式在地面预制。

预制程序

2)技术要求及施工方法

（1）预制前先按设计图纸设计的管线， 确定可行的具体的预制件品种及长度；预制的半成品要标注清楚编号，分批分类存放，运输和安装过程中要注意保护预制件，以便对号安装正确。

（2）根据图纸设计的材质、管径和壁厚，进行钢管的预先选择和检验，矫正管材的平直度，整修管口。采用砂轮切割机与割管机切割，管子切割时注意切口的位置，管子端面要求平整，无裂纹、无毛刺。

（3）在管道上直接开孔焊接分支管道时，切口的部位须用校核过的样板画定，用氧炔焰切割，完毕后要用锉刀或砂轮磨光机打磨掉氧化皮与熔渣，使端面平整。

（4）为了尽量减少固定焊口的焊接量，将钢管及管件（成品供应）在地面预制成管道组成件，管道组成件预制的深度以方便运输和吊装为宜。

（5）焊接

钢管壁厚为4mm～11mm，采用手工电弧焊焊接。

壁厚等于或大于4mm的焊件坡口形式采用“V”型；壁厚小于4mm，采用I型坡口，钢焊件的坡口示意图及尺寸如下：

| 坡口名称 | 坡口形式 | 坡口尺寸 | MM |
| --- | --- | --- | --- |
| I形坡口 |  | S | ＞2～3 |
|  |  | C | 0+１ |
| V形坡口 |  | S | ≥3～９ |
|  |  | α | ６５°±５ |
|  |  | C | １±１ |
|  |  | P | １±１ |

钢焊件的坡口尺寸（mm）

| 厚度T | 坡口形式 | 间隙C | 钝边P | 坡口角度α（o） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1～3 | I型坡口 | 0～1.5 | ─ | ─ |
| 3～6 |  | 0～2.5 | ─ | ─ |
| 6～9 | V型坡口 | 0～2 | 0～2 | 65～75 |
| 9～26 |  | 0～3 | 0～3 | 55～65 |

管道坡口要求表面整齐、光洁，不合格的管口不得进行对口焊接。

管道对口时外壁必须平齐，用钢直尺紧靠一侧管道外表面，在距焊口200mm另一侧管道外表面处测量，管道与管件之间的对口，也要做到外壁平齐。

钢管对好口后进行点固焊，点固焊与第一层焊接厚度一致，但不超过管壁厚的70%，其焊缝根部必须焊透，点焊位置均匀对称。点焊长度和间距如下表：

钢管接口点焊长度和点数

| 管 径DN(mm) | 点焊长度(mm) | 点焊点数(处) |
| --- | --- | --- |
| 80～150 | 15～30 | 3 |
| 200～300 | 40～50 | 4 |
| 350～500 | 50～60 | 5 |

采用多层焊时，在焊下一层之前，将上一层的焊渣及金属飞溅物清理干净。各层引弧点和熄弧点均错开20mm。

焊缝均满焊，焊接后立刻将焊缝上的焊渣、氧化物清除。

焊缝外观检验：焊缝表面须完整，高度不低于母材表面并与母材圆滑过度，焊缝宽度超出坡口边缘2～3mm。

（6）法兰连接

法兰与管道焊接连接时，插入法兰盘的管子端部距法兰盘内端面为管壁厚度的1.3～1.5倍，便于焊接。焊接法兰时，保证管子与法兰端面垂直，用法兰靠尺从相隔90o两个方向度量，里外施焊。

法兰的衬垫不得突入管内，其外圆到法兰螺栓孔为好。紧固螺栓要按对称十字形顺序，分两次或三次拧紧，保证法兰衬垫受力均匀，同时保证法兰的严密性。拧紧后以露出螺母两扣螺纹为宜。

（7）丝接

管子丝扣采用机械套丝，管径DN25mm以上要分两次进行套丝，不可一次套成，管子螺纹要规整，不得有断丝或缺丝现象。

安装螺纹管件要按旋转方向一次装好，不得倒向。安装后，外露2～3扣螺纹，并清除剩余填料，对外露螺纹涂樟丹防锈漆防腐。

管道螺纹连接时，在管子的外螺纹与管件或阀件的内螺纹之间加油麻，先将麻丝抖松成薄而均匀的纤维，从螺纹的第二扣开始沿螺纹方向进行缠绕，缠绕好后表面沿螺纹方向涂白厚漆，然后拧上管件，再用管钳收紧。填料缠绕要适当，不得把白厚漆、麻丝从管端下垂挤入管腔，以免堵塞管路。

5、管道放线

1）放线程序

2）管道放线由总管到干管再到支管放线定位。放线前逐层进行细部会审，使各管线互不交叉，同时留出保温、绝热及其它操作空间。

3）空调水管道在室内安装以建筑轴线定位，同时又以墙柱为依托。定位时，按施工图确定的走向和轴线位置，在墙（柱）上弹画出管道安装的定位坡度线，冷热水坡度为0.003，冷凝水管道坡度不小于0.008，在制冷机房及地下二层内，并行多种管道，定位难度大，采用打钢钎拉钢线的方法，将各并行管道的位置、标高确定下来，以便于下一步支架的制作和安装，定位坡度线宜取管底标高作为管道坡度的基准。

4）立管放线时，打穿各楼层总立管预留孔洞，自上而下吊线坠，弹画出总立管安装的垂直中心线，作为总立管定位与安装的基准线。

6、支、吊架制作、安装

支吊架安装程序：

2）管道支架的选择考虑管路敷设空间的结构情况、管内流通的介质种类、管道重量、热位移补偿、设备接口不受力、管道减震 、保温空间及垫木厚度等因素选择固定支架、滑动支架及吊架。

（1）支架的位置确定

根据设计要求，支架符合下表：

| 水管管径DN |  | ≤25 | 32-50 | 70-100 | 125-150 | 200-300 | 300-400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距 | 保温 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 |
|  | 非保温 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

管道穿越墙体时，从墙面两侧各向外量出1m，以确定墙两侧的两个活动支架位置；

管道转弯处的支撑要特别予以重视，自管道转弯的墙角，补偿器拐角各向外量过1m，使活动支架定位。

在穿墙、转弯处活动支架定位后，剩余的长度里，按不超过最大间距的原则，尽量均匀地设置活动支架。

（2）支架形式的选用（以下画出几种常有的典型样式）

支架

吊架

（3）支架的安装

A 包括支架构件预制加工和现场安装两道工序。

制作支、吊架时，采用砂轮切割机切割型钢，并用磨光机将切口打磨光滑；用台钻钻孔，不得使用氧乙炔焰吹割孔；煨制要圆滑均匀。各种支吊架要无毛刺、豁口、漏焊等缺陷，支架制作或安装后要及时刷漆防腐。

支架的形式按设计要求及施工图集进行加工，其标高须使管道安装后的标高与设计相符。

B 现场安装

要根据管道支架位置充分考虑管线的坡度，空调供回水管道坡度为0.003，冷凝水干管坡度为0.008。

管道安装时要及时调整支、吊架。支、吊架位置要准确，安装平整牢固，与管子接触紧密。固定支架必须安装在设计规定的位置上，不得任意移动。

在支架上固定管道，采用U型管卡。制作固定管卡时，卡圈必须与管子外径紧密吻合、紧固件大小与管径匹配，拧紧固定螺母后，管子要牢固不动。

无热位移的管道，其吊杆垂直安装。有热位移的管道，吊点设在位移的相反方向，按位移值的1/2偏位安装。

管道安装过程中使用临时支、吊架时，不得与正式支、吊架位置冲突，做好标记，并在管道安装完毕后予以拆除。

大管径管道上的阀门单独设支架支撑。

保冷、保温管道与支架之间要用经过防腐处理的木衬垫隔开，木垫厚度同保冷、保温层厚度，按设计要求支架需做保温喷涂。

7、管道及附件安装

1）安装程序

2）管道安装前，复查测量管道中心线及支架标高位置无误后，开始管道安装就位。

（1）大口径立管安装，自下而上逐层安装。为便于施焊，将起弯处水平管与弯头的接口做活口处理。管材由地面一层运进管道间（或空调机房）并进行组对焊接。每点固或焊完一个口，将上面的管段向上一楼层推进，为便于吊装，管子在组对时焊吊耳。每安装一层，以角钢U型管卡固定，以保证管道的稳定及以下各层配管量尺的准确。立管底部要设钢性支撑。每层地面设固定支架如下图：

（2）水平管的安装

A 放线、定位核准，支架正确安装后，管子就要上架。上架前，进行调直，对用量大的干管进行集中热调，小口径的管子用手锤敲击冷调。

B 管子上架，小口径管道用人力抬扛，当使用梯子时，应注意防滑；大口径管子用手动倒链或电动葫芦吊装，注意执行安全操作规范。

C 管子上架后连接前，对大管子进行拉扫，即用钢丝缠破布，通入管膛清扫，对小口径管，上架时敲打“望天”（从管膛一端望另一端的光亮），以确保管道安装内部的清洁、不堵塞。

D 干管的对口连接：干管采用焊接连接，与附件连接采用法兰连接。为尽量减少上架后的死口，组织班组精心考虑，在方便上架的情况下尽量在地面进行活口焊接。

F 干管变径与接支管：干管变径采用成品管件焊接成型较好，冷热水管用偏心大小头，并在安装时使偏心分别向下和向上。分支管与主干管连接采用开孔焊，变径管200—300mm以外方可开孔焊支管；在施工中抓好划线准确及焊接质量，不允许无模板划线，不允许开大孔将分支干管插入主管中焊接，同时不允许在主干管弯管的弯曲半径范围内开孔，而在弯曲半径以外100mm以上的部位开孔焊接。

G 为减少工人下料的困难，专业工程师可编制现场下料软件，储存各种与开孔下线的准确模板图样尺寸。

3）附件安装

（1）阀门：安装前按规范进行试压，在安装时按介质流向确定其安装方向；安装丝扣阀门时，保证螺纹完整无缺，并以聚四氟乙烯生料带缠绕。安全阀须在系统运行前及运行后分别调校，开启和回座压力须符合设计文件的规定。

安装法兰阀、软接头、过滤器等法兰配件时，法兰垂直于管子中心线，法兰连接使用同一规格螺栓，安装方向一致。

（2）过滤器：安装时要将清扫部位朝下，并要便于拆卸。

8、管道试压、清洗及吹扫

1）试压

试压介质为洁净水，用电动试压泵加压，空调供回水试验压力为1.6MPa，先升压至试验压力，保持60分钟，如压降不超过0.02Mpa，则强度试验合格，降至工作压力1MPa，保持此压力进行系统的全面检查，以不渗漏为严密性试验合格。

2）管道吹扫

（1）管道吹扫前，法兰连接的调节阀、重要阀门、安全阀、过滤器、温度计、压力表等附件要隔离或拆下，对于焊接的上述阀门和仪表，须采取流经旁路或卸掉阀头及阀座加保护套等保护措施。

（2）吹扫顺序按主管、支管、疏排管依次进行，吹洗出的脏物，不得进入已合格的管道。

（3）空气吹扫过程中，在排气口设置贴白布或涂白漆的木制靶板检验，

3）水冲洗

冲洗水使用洁净水，连续进行冲洗，流速不得低于1.5m/s，用白滤纸检验，以排出口的水色和透明度与入口水目测一致，无污物为合格。

9、管道防腐

可以在预制时进行第一遍防腐，涂刷底漆前，用电动钢丝刷清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等杂物；涂刷油漆，厚度均匀，色泽一致，无流淌及污染现象。

所有管道、管件及支架均刷两道防锈漆，第一道防锈漆在安装前已涂好，第二道防锈漆在试压合格后及时进行涂刷，不保温管道还需再刷二道面漆，镀锌钢管只需在丝扣和焊接处补刷底漆和面漆二道。

### 2.3.3水管保温

1、在法兰、阀和其它配件处安装与邻喉同样厚度的保温材料，以求达到最大的力度和安全，并且彻底封密接口，金属突出部份和阀杆。

2、装设不锈钢系板于保温处至少每段三块。

3、所有在阀、隔渣器、法兰和滤网装置的保温须与合并之喉管吻合，除了提供1.2毫米厚镀锌分箱为方便拆移之故，将滤网铺上保温可助衬垫容易迁移又不损滤网本身的保温。

### 2.3.4 水泵/ 膨胀及补给水缸保温

1、紧贴地安装保温材料于设备上，以防有空隙。

2、于接口处成斜面或曲面以求紧接。

### 2.3.5. 在管座上使用的绝缘体

1、剪裁一块预制的水管保温，物料和厚度与管道相同，比外水管外径和管座略大。

2、用手施压力把保温推向孔隙，以致两头伸出，略比两边的管座起出。

3、把保温与管座齐口切平。

4、不要用填物、胶贴剂或其它材料去填补空隙或不完整的保温。

### 2.3.6 锚杆支撑的保温

把锚杆支撑安装保温，固定冷冻的管道处，但其表面距离不少于200 毫米。

### 2.3.7水管的支架保温及保护

1) 在有保温的管道的支架处要架垫硬木块。80 毫米直径的管道垫片宽度不少于75 毫米；对200 毫米直径的管道，垫块的宽度不少于150 毫米；200 毫米以上直径的管道，垫块的管道不小于200 毫米。托架的宽度应与木垫块的宽度一致。

2) 水管的木垫块连支架要外加保温层，厚度与水管相同。

3) 对于管道边长超过300 毫米的保温管道，需配用钢桥箍穿过保温材料支承管道，在管道与支架马鞍之间的环形空间，亦需用保温材料充填，管道支架也应做保温，以防出现冷凝结现象。

### 2.3.8空调系统调试

#### 2.3.8.1工程概况

1  系统简介

见本专业第一部分。

2  室内设计参数.

|  | 室内计算温度（℃） |  |  | 相对湿度（%） |  |  | 新风量 （m3/h.人） |  | 人员密度 （m3/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 冬季 |  | 夏季 | 冬季 |  |  |  |  |
| 歌舞娱乐厅 | 21 | 19 |  | 50-65 | — |  | 36 |  | 1.1 |
| 酒店大堂 | 21 | 17 |  | 50-65 | — |  | 27 |  | 5 |
| 酒店咖啡厅 | 21 | 19 |  | 50-65 | — |  | 27 |  | 2.2 |
| 酒店酒吧 | 22 | 20 |  | 50-65 | — |  | 27 |  | 1.5 |
| 酒店餐厅 | 21 | 19 |  | 50-65 | — |  | 36 |  | 1.2 |
| 酒店宴会厅 | 21 | 19 |  | 50-65 | — |  | 27 |  | 1.2 |
| 酒店宴会厅前厅 | 21 | 19 |  | 50-65 | — |  | 36 |  | 1.2 |
| 酒店多功能厅 | 21 | 19 |  | 50-65 | — |  | 27 |  | 1.4 |
| 酒店健康中心 | 20 |  | 20 | 50-70 |  | — | 36 | 4 |  |
| 酒店水疗区 | 20 |  | 20 | 50-70 |  | — | 36 | 4 |  |
| 酒店游泳池 | 26 |  | 29~30 | 50-65 |  | — | — | — |  |
| 酒店商场 | 22 |  | 17 | 50-65 |  | — | 27 | 2.2 |  |
| 酒店塔楼层（五层-十九层） | 21 |  | 20 | 45-65 |  | — | 50 | 2人/房 |  |
| 酒店塔楼层餐厅（20层） | 21 |  | 19 | 50-65 |  | — | 36 | 1.2 |  |
| 办公塔楼（五层至二十一层） | 22 |  | 20 | 50-70 |  | — | 27 | 8 |  |
| 办公塔楼（二十二层至二十九层） | 21 |  | 20 | 45-65 |  | — | 50 | 2人/房 |  |
| 酒店酒廊/休息区 | 22 |  | 20 | 50-65 |  | — | 27 | 1.5 |  |
| 办公楼大堂 | 22 |  | 20 | 50-65 |  | — | 27 | 5 |  |
| 酒店式服务公寓大堂 | 22 |  | 20 | 50-65 |  | — | 27 | 5 |  |

3  室外设计参数

|  | 空调室外计算干球温度 | 空调室外计算湿球温度 | 空调室外计算相对湿度 | 通风室外计算干球温度 | 采暖室外计算干球温度 | 室外平均风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏季 | 32℃ | 29℃ | — | 28℃ | — | 4.9m/s |
| 冬季 | — | — | — | — | -11 | 5.7m/s |

#### 2.3.8.2 调试的目的、要求

通风与空调工程系统工程无生产负荷的联合试运转及调试，应在制冷设备和通风与空调设备单机试运转合格后进行。空调系统带冷（热）源的正常联合试运转不少于8小时，通风系统的连续试运转不小于2小时。

空调系统测定与调整，就是要检测各空调机组送风量和性能是否满足设计要求，并按设计要求调整平衡各个风口的风量，以保证室内新风量、温度、湿度、噪声、空气流速等满足人体舒适性要求。

检测完毕后，应针对检测中发现的问题提出恰当的改进措施，使系统更完善，从而使空调机组在运行中达到经济和实用的目的。

#### 2.3.8.3 调试内容

根据本工程空调系统特点，通风空调系统的无生产负荷联动试运转后测定和调整包括以下内容：

1  风管漏光法检测与漏风量测试

2  通风机风量、风压、转速及噪声的测定

3  系统风量与风口风量测定与调整

4  空调机性能的测定和调整

5  室内参数测定

6  防排烟系统的测定调整

#### 2.3.8.4 调试步骤、方法

1、调试前的准备工作

1） 空调系统调试以前，首先应熟悉空调系统全部设计资料，包括图纸和设计说明，充分领会设计意图，了解各种设计参数、系统的全貌及空调设备的性能及使用方法等；

2） 调试前，调试人员必须会同设计、施工和建设单位，对已安装好的系统进行现场验收，主要是查清施工与设计要求不符合及加工安装质量不合格的地方，并且提出意见整改；

3） 根据前两项工作的准备情况，根据工程特点编制调试计划。

4） 准备好试验调整所需仪器和必须工具，安排好调试人员及调试配合人员，调试配合人员应包括通风工和电工。

2、现场准备工作

通风空调系统安装工作完成后，经过检查，应全部符合工程质量检验评定标准的相应要求。

1） 空调系统所有电气及其控制回路的检查

调试人员进入现场后指派部分电气调试人员配合，按照有关规程要求，对电气设备及其控制回路检查和调试，以配合空调设备的试运转。

2） 空调设备的试运转

风机：检查风机接线是否正确，并用兆欧表检查各相对地的绝缘电阻，同时应核对风机、电动机型号、规格是否与设计相符；检查传动皮带轮松紧程度是否适合，用手盘动皮带时，叶轮是否有卡阻现象；检查风机出口处柔性短管是否严密。风机启动时，应用钳形电流表测量电机的启动电流，待风机运转正常后再测量电动机的运转电流。如运转电流超过额定电流时，应调小总风量调节阀，直到运转电流符合要求。

风管、风阀和风口：风管内应打扫干净，检查风管内调节阀、防火阀及排烟阀的动作状态，在调整前要保证风管上的多叶调节阀、送、回风口的调节阀全部在开启状态，风管内的防火阀应放在开启位置。送排风口的调节阀全部开启。

3） 检查总风管及分支管预留测试孔位置是否正确，如果预留测孔位置不合格或没有预留，则需在测试前选择、安装好测试孔。

3、风管漏光法检测和漏风量测试

见”风管及部件安装”部分。

4、通风机风量、风压、转速的测定

1） 风管内风压、风量采用毕托管及倾斜式微压计测定，

2） 测定断面选择：测定断面原则上选在气流均匀且稳定的直管段上，即按气流方向在局部阻力之后大于或等于4倍管径，在局部阻力之前大于或等于1.5倍管径（矩形风管大边尺寸）的直管段上，如果现场条件受到限制，可适当缩短距离，且应适当增加测点数量。

3） 确定断面内的测点：首先将测定断面划分为若干个接近正方形面积相等的小断面，其小断面面积不大于0.05m2，测点位于各个断面的中心，然后采用毕托管和倾斜式微压计在测定断面上测量，将毕托管的动压孔逆气流方向水平放置，通过倾斜式微压计读出动压及全压。以下图为例：

小断面面积：0.2×0.25=0.05m2

4） 风管内风量的测定和计算

（1） 在断面1250×800上至少测量20个点，各点分布在各个小断面中心，如果气流不均匀，可通过增加测点数。各点动压测得后，则可计算出平均动压：   Pdp =（Pd1+ Pd2+----+ Pdn）/n  (Pa)

其中Pd1、Pd2-------Pdn—各测点动压

平均风速： Vp= 2gPdp/ρ   m/s

ρ：空气密度

（2） 风量可由公式：L=3600FVp  m3/h计算。

其中F：测点处的断面积（m2）    Vp ：平均风速（m/s）

5） 送（回）风口风量的测定

送回风口风量的测定可采用热球风速仪用定点测量法测量,探头贴近格栅或网格，并垂直于风速。测点数至少不少于5个。风量的计算可按下式计算：

L=KFVp ×3600 m3/h

其中F：测点断面积（m2）Vp——平均风速（m/s）

K ——断面面积修正系数

对于本工程，部分新风机组，排风机及防排烟风机、加压风机当风管部分有足够地方开测量孔时，可采用上述方法，当风管没有合适地方开孔时，可用热电风速仪直接在风机进风口直接测量，测试结果应符合设计要求。

6） 风机的压力通常以全压表示，测定风机全压必须分别测出压出端和吸入端测定截面上的全压平均值。通风机的风压为风机进出口处的全压差。测定压力时风机吸入端的测定截面位置应尽可能靠近风机吸入口处。

7） 通风机转速的测量采用转速表直接测量风机主轴转速，重复测量三次取其平均值的方法。

8） 风机的噪声测定可采用声级计，采用“A”档，使传声器在距离设备1m、高1.5m处测量，测量时传声器应指向声源。测量时要避免本底噪声对测量的干扰。

5、系统风量与风口风量测定与调整

1） 风口风量的测定

采用热电风速仪，将探头贴近风口并垂直于风速，采用定点测量法可测得风速，如果与设计风速有出入，可调节风口阀门的开度来控制风量，直到测量值符合设计值为止，并且与设计风量的偏差不大于15%。

风口风量：L=3600F外框× Vp ×K（m3/h）

其中K：风口面积修正系数；F外框：风口外框面积（m2）

Vp ：风口平均风速（m/s）

2） 系统风量的调整

系统风量的测定和调整，第一部按设计要求先调整送风和回风各干、支管道，各送（回）风口的风量，第二部按设计要求调整空调机的风量，第三部在系统风量达到平衡之后，进一步调整通风机的风量，第四步经调整后各部分调节阀不变动的情况下，重新测定各处的风量作为最后的实测风量。

系统的送风量、回风量和新风量可通过调节各总风管上的调节阀的开度的大小，借以控制风量达到一定数值直到达到设计要求，并且与设计风量偏差不大于10%。

3） 风口风量的调整与平衡

风口风量的平衡以下图为例：

从最不利环路末端风口S1开始，先测量S1风口的风量，然后分别出S4、S6、S8、S10、S12、S14风口的风量。接着测量I环路的S2及S3风口的风量，通过调节风口调节阀使S2 、S3风口风量与S1风口风量相同；第二步调节Ⅱ环路S5风阀，使S5风量与S4风量相同；第三步，调节Ⅲ环路S7风阀，使S7风量与S6相同，以此类推，使每个环路的风口的风量相同。

4） 算出I环路的风量是否达到设计风量，实测风量与设计风量偏差不大于10%，如果误差超出10%，可调节I环路的支管调节阀，使I环路的风量达到设计要求。对于同一风管，只改变风量，当其它条件不变时，其管路的阻力特性系数不变，因此，调节Ⅱ环路支管风阀使S4达到设计风量，这样S5的风量也达到设计风量，并可测出，以此类推，分别可测出各风口风量。

6、空调机（器）性能的测定和调整

空调机（器）性能测定的目的是检查空气处理设备实际能力是否满足设计要求，空气处理过程是由加热、冷却、干燥及加湿等单项处理过程组成的，对于本工程，测定的基本内容是加热和冷却。

1）空气冷却装置的测定：

（1）  冷却装置前后空气的测定：

空气参数的测定一般用经过校正的水银温度计。

测量时应将冷却装置前后断面上分为多个面积相等的小方块，在其中心处测定温度与风速，并计算其平均温度。

（2） 空气冷却装置容量的校核：

空气冷却装置的容量是用冷却过程中空气失去的热量来表示的：

Q=G（i1-i2）KW

式中：G：空气通过冷却装置的风量            Kg/s

i1：： 冷却装置前空气的焓               KJ/Kg

i2：： 冷却装置后空气的焓              KJ/Kg

（3） 水量的测定：

水量的测定可以利用测定水泵的扬程，利用水泵特性曲线算得。

（4） 冷水温度的测定：

冷水温度的测定可用水银温度计插入供回水管的测温套管中，测定水冷式表冷器的供回水温度。

2） 加热器容量的测定

（1） 空气参数的测定：

在加热器后测定空气参数时，应当分块多点测定取平均温度。

（2） 热媒参数的测定；

热媒为热水，可用水银温度计直接插入测温套管中测得热水得温度。

（3） 加热器空气阻力的测定：

空气加热器对空气的阻力是空调通风系统总阻力的一部分，测定加热器前后的全压差，即为加热器的总阻力。

（4） 加热器加热能力的计算方法与冷却装置相同。

7、室内参数的测定

本工程测定的室内空气参数内容有：温度、相对湿度、噪声、空气流速。测定应在系统风量和空气处理设备都调整完毕，且送风状态参数符合设计要求和室内热湿负荷及室外气象条件接近设计工况的条件下进行。

1） 室内温度和相对湿度的测定

测定室内温度、相对湿度前，空调系统应已连续运转至少24小时，等室内状况稳定后再进行测定。测定仪器采用通风干湿球温度计。

对于一般性空调房间，选择人经常活动的范围为工作区布置测试点，测点布置在离地面0.8m，距外墙表面应大于0.5m的区域，测点按下表确定：测定结果应符合设计要求。本工程应按冬、夏两季对室内温、湿度作分别测定。

测点数按下表确定，测定结果应符合设计要求。

| 波动范围 | 室面积50m2 | 每增加20-50 m2 |
| --- | --- | --- |
| ±0.5-2℃ ±5-±10RH | 5点 | 增加3-5个测点 |

2） 室内噪声的测定

空调房间噪声测定，应在全部空调设备开启状态下进行。对一般性空调房间以中间离地1.2m处为测点，较大面积的空调区域应按设计要求，室内噪声测定可用声级计，并以声压级A档为准。

对房间噪声测量时要避免本底噪声对测量的干扰，如声源噪声与本底噪声相差不到10分贝时，则应扣除本底噪声干扰的修正值。

房间噪声测试结果应符合设计要求，如超出设计要求，则需找出原因进行整改，直到符合要求。

3） 室内空气流速的测定

室内空气流速可用热电风速仪在人的工作区均匀布点测定，测量时探头应迎向气流方向。

8、防排烟系统的测定调整

1）机械排烟系统。测试前应先测定加压送风机风量是否满足设计要求。在加压风机风量满足设计要求的情况下，开启加压风机，测出风口风量。

2） 消防排烟风量测试，应在测得排烟风机风量合格情况下，测出每个风口风量，每层的排烟风量应符合设计及规范要求。

#### 2.3.8.6 安全措施

1、进入现场调试人员应严格遵守现场各种规章制度。

2、调试人员调试时，应遵守各种所调设备的操作规程，不得随意开启用电设备，及损坏现场设施。

3、调试人员在高处作业时，应有人保护，以防梯子滑动。

4、调试人员在升降平台上工作时，要有保护装置。

#### 2.3.8.7 数据整理与分析

检测全部完毕后，将测出的原始数据进行计算整理，将这些数据同设计和工艺要求的指标进行比较，来评价被测系统是否满足要求，同时出具合格调试报告。

#### 2.3.8.8 所用仪器、设备一览表

| 序号 | 仪器、设备名称 | 型 号 | 检测参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压风机 | CZR-70 | 漏风量 | 1台 |
| 2 | 倾斜式微压计 | YYT-2000 | 风管风压 | 1台 |
| 3 | 补偿式微压计 | YJB-1500 | 漏风量 | 1台 |
| 4 | 数字光电转速表 | DT-2234B | 风机转速 | 1台 |
| 5 | 热电风速仪 | EY3-2A | 风口风速 | 2台 |
| 6 | 数字式声级计 | SL-4001 | 室内噪声 | 1台 |
| 7 | 数字式温湿度表 | HT-3003 | 室内温、湿度 | 1台 |
| 8 | 水银温度计 | WBG-0-2 | 空气温度 | 2套 |
| 9 | 绝缘电阻表 | ZC25-4 | 电动机绝缘电阻 | 2台 |

## 2.4强电系统安装

本工程电气安装工程包括动力配电系统、电力配电系统、室内外照明系统及弱电电话线槽电管预埋预留。

本工程中消防设备、消防员电梯、火灾报警、各弱电机房及事故照明用电为一级用电负荷，采用双路电源供电，未端互投，其它为二、三级负荷。拟由市电供电（不同开闭所）引来双路35KV电缆电源，同时供电互为备用，当一路故障时，另一路应能带一、二级负荷。另外，拟在各弱电机房增设直流备用电源，并自备2台1800KVA和1台1500KVA全自动柴油发电机，市电停电时，供应一级负荷电源。

本工程变配电室设于酒店地下一层，高压柜19台，低压柜49台。35KV侧母线采用单母线分段，母联开关采用自投，实行电气联锁，设35kV/400V环氧树脂浇注干式变压器5台，低压侧配电系统采用二路单母线分段运行，母联开关采用自投及低压侧设电容自动补偿系统。高压采用手车柜，低压采用抽出式开关柜。

用电设备采用树干式配电系统，动力干线采用封闭式母线及电缆沿桥架敷设进行配电，支路线采用电缆、电线穿钢管或沿桥架敷设，消防电源（消防泵、电梯、防排烟等）采用双路电缆供电，末端互投，导线及电缆均采用铜芯耐火电缆、电线动力配电箱、柜均为明装（落地式或挂墙式）。各竖井安装事故照明箱，每间客房设单独配电箱由竖井引来电源，采用导线沿线槽敷设。

### 2.4.1电气安装

#### 1.电缆桥架、线槽的安装

本工程水平桥架采用带孔托盘式或槽式桥架，垂直桥架采用梯级式，桥架表面作喷塑处理。

#### 1.1 支架制作安装

依据施工图设计标高及桥架规格，现场测量尺寸，然后依照测量尺寸制作支架。在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装，在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便，采用靠墙、柱支架安装或层桥架下弦构件安装。

#### 1.2 桥架安装

1）将现场测量的尺寸交于材料供应商，由材料供应商依据尺寸制作，避免现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。

2）桥架安装前，必须与各专业协调，避免与其位置发生冲突。

3）跨越建筑物变形缝的桥架应按《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理，钢制桥架直线段超过30m时，应设热胀冷缩补偿装置。

4）桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固，同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m，直线度偏差不超过5mm/m。

5）桥架与桥架之间进行跨接，再将桥架与接地线相连，形成电气通路。

#### 2. 电气配管及管内穿线

#### 2.1 施工程序

1）暗管敷设的施工程序为：施工准备 → 预制加工→  测定盒箱位置 → 固定盒、箱 → 管路连接 → 变形缝处理 → 地线跨接

2）明管敷设的施工程序为：施工准备 → 预制加工→ 确定盒、箱及固定点位置 →支架、吊架固定→盒箱固定 →管线敷设与连接 → 变形缝处理 → 地线跨接

3）管内穿线施工程序：施工准备 → 选择导线 → 穿带线 →  清扫管路 → 放线及断线 → 导线与带线的绑扎 → 带护口 → 导线连接 → 导线焊接 → 导线包扎 → 线路检查绝缘摇测

#### 2.2主要施工方法和技术要求

1）暗管敷设

（1）暗管敷设的基本要求为：敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理；电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲，埋入墙或混凝土内的管子，离表面的净距离不应小于15mm；埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。

（2）预制加工：

① 钢管煨弯：管径为20mm及以下时，用手板煨弯器。管径为25mm及其以上时，使用液压煨弯器。

② 管子切断：用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管，将需要切断的管子量好尺寸，放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜，管口刮锉光滑、无毛刺，管内铁屑除净。

③ 管子套丝：采用套丝板、套管机。采用套丝板时，应根据管外径选择相应板牙，套丝过程中，要均匀用力；采用套丝机时，应注意及时浇冷却液，丝扣不乱不过长，消除渣屑，丝扣干净清晰。

（3）测定盒、箱位置：根据设计要求确定盒、箱轴线位置，以土建弹出的水平线为基准，挂线找正，标出盒、箱实际尺寸位置。

（4）固定盒、箱：先稳住盒、箱，然后灌浆，要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。盒、箱安装要求如下表所示：

盒、箱安装要求一览表

| 实测项目 | 要求 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 盒、箱水平、垂直位置 | 正确 | 10（砖墙），30（大模板） |
| 盒箱1m内相邻标高 | 一致 | 2 |
| 盒子固定 | 垂直 | 2 |
| 箱子固定 | 垂直 | 3 |
| 盒、箱口与墙面 | 平齐 | 最大凹进深度10mm |

（5）管路连接

①  管径20mm及其以下钢管，必须用管箍丝扣连接。套丝不得有乱扣现象，管口锉平光滑平整，管箍必须使用通丝管箍，接头应牢固紧密，外露丝应不多于2扣；管径25mm及其以上钢管，可采用管箍连接或套管焊接，套管长度应为连接管径的1.5-3倍，连接管口的对口处应在套管的中心，焊口应焊接牢固严密。

② 管路超过下列长度，应加装接线盒，其位置应便于穿线。无弯时45m；有一个弯时30m；有二个弯时20m；有三个弯时12m。

③ 管进盒、箱连接：盒、箱开孔应整齐并与管径吻合，盒、箱上的开孔用开孔器开孔，保证开孔无毛刺，要求一管一孔，不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔，并应刷防锈漆。管口进入盒、箱，管口应用螺母锁紧，露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。两根以上管进入盒、箱要长短一致，间距均匀、排列整齐。

（6） 管暗敷设方式：

随墙（砌体）配管：配合土建工程砌墙立管时，该管应放在墙中心，管口向上者应封好，以防水泥砂浆或其它杂物堵塞管子。往上引管有吊顶时，管上端应煨成900弯进入吊顶内，由顶板向下引管不宜过长，以达到开关盒上口为准，等砌好隔墙，先稳盒后接短管。

（7） 暗管敷设完毕后，在自检合格的基础上，应及时通知业主及监理代表检查验收，并认真如实填写隐蔽工程验收记录。

2）明管敷设：

明管敷设工艺与暗管敷设工艺相同处参见暗管敷设的施工方法。

(1)  管弯、支架、吊架预制加工：明配管或埋砖墙内配管弯曲半径不小于管外径6倍。埋入混凝土的配管弯曲半径不小于管外径的10倍。支架不得小于以下规格：扁铁支架30×30mm；角钢支架25×25×3mm。

(2) 测定盒、箱及固定点位置：根据施工图纸首先测出盒、箱与出线口的准确位置，然后按测出的位置，把管路的垂直、水平走向拉出直线，按照安装标准规定的固定点间距尺寸要求，确定支架，吊架的具体位置。固定点的距离应均匀，管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150-500mm；中间的管卡最大距离如下表：

钢管中间管卡最大距离一览表

| 钢管名称 | 钢管直径（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15-20 | 25-30 | 40-50 | 65-100 |
| 厚钢管 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 |
| 薄钢管 | 1000 | 1500 | 2000 | / |

(3) 支、吊架的固定方法：根据本工程的结构特点，支吊架的固定主要采用胀管法（即在混凝土顶板打孔，用膨胀螺栓固定）和抱箍法（即在遇到钢结构梁柱时，用抱箍将支吊架固定）。

(4)  变形缝处理：穿越变形缝的钢管采用柔性连接。如下图：

(5)接地焊接：管路应作整体接地连接，穿过建筑物变形缝时，应有接地补偿装置。焊接钢管采用φ6圆钢作接地跨接，跨接地线两端焊接面长度不得小于圆钢的6倍，焊缝要均匀牢固，焊接处要清除药皮并刷防腐漆；镀锌钢管采用6mm2的双色铜芯绝缘线作跨接线。

3)管内穿线

(1)选择导线：各回路的导线应严格按照设计图纸选择型号规格，相线、零线及保护地线应加以区分，用红、黄、蓝导线分别作A、B、C相线，黄绿双色线作接地线，黑线作零线。

(2)穿带线：穿带线的目的是检查管路是否畅通，管路的走向及盒、箱质量是否符合设计及施工图要求。带线采用φ2mm的钢丝，先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈，再利用穿线器将带线穿入管路内，在管路的两端应留有10～15cm的余量（在管路较长或转弯多时，可以在敷设管路的同时将带线一并穿好）。当穿带线受阻时，可用两根钢丝分别穿入管路的两端，同时搅动，使两根钢丝的端头互相钩绞在一起，然后将带线拉出。

(3)清扫管路：配管完毕后，在穿线之前，必须对所有的管路进行清扫。清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。具体方法为：将布条的两端牢固地绑扎在带线上，两人来回拉动带线，将管内杂物清净。

(4)放线及断线

① 放线：放线前应根据设计图对导线的规格、型号进行核对，放线时导线应置于放线架或放线车上，不能将导线在地上随意拖拉，更不能野蛮使力，以防损坏绝缘层或拉断线芯。

② 断线：剪断导线时，导线的预留长度按以下情况予以考虑：开关盒、插销盒及灯头盒内导线预留长度15cm；配电箱内导线预留长度为配电箱箱体周长的1/2；出户导线的预留长度1.5m，干线在分支处，可不剪断导线而直接作分支接头。

(5)导线与带线的绑扎：

当导线根数较少时，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实，绑扎牢固；当导线根数较多或导线截面较大时，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯斜错排列在带线上，用绑线缠绕绑扎牢固。

(6)管内穿线

在穿线前，应检查钢管（电线管）各个管口的护口是否齐全，如有遗漏和破损，均应补齐和更换。穿线时应注意以下事项：

① 同一交流回路的导线必须穿在同一管内。

② 不同回路，不同电压和交流与直流的导线，不得穿入同一管内。

③ 导线在变形缝处，补偿装置应活动自如，导线应留有一定的余量。

(7)导线连接

本工程导线在接线盒、线槽、电管内不得有任何接头。导线在开关盒插座盒及灯头盒内接头时需烫锡。

焊接完毕后，必须用布将焊接处的焊剂及其它污物擦净。

(8)导线包扎

首先用橡胶绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始，缠绕1～2个绝缘带宽度，再以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能地收紧绝缘带（一般将橡胶绝缘带拉长2倍后再进行缠绕）。而后在绝缘层上缠绕1～2圈后进行回缠，最后用黑胶布包扎，包扎时要衔接好，以半幅宽度边压边进行缠绕。

(9)线路检查及绝缘摇测：

① 线路检查：接、焊、包全部完成后，应进行自检和互检；检查导线接、焊、包是否符合设计要求及有关施工验收规范及质量验收标准的规定，不符合规定的应立即纠正，检查无误后方可进行绝缘摇测。

② 绝缘摇测：导线线路的绝缘摇测一般选用500V，量程为0～500MΩ的兆欧表。测试时，一人摇表，一人应及时读数并如实填写“绝缘电阻测试记录”。摇动速度应保持在120r/min左右，读数应采用一分钟后的读数为宜。

#### 2.3 质量标准

1) 本工程的配管采用镀锌电线管，镀锌电线管严禁熔焊连接。

2) 管路连接紧密，管口光滑无毛刺，护口齐全，明配管及其支架、吊架平直牢固、排列整齐，管子弯曲处无明显折皱，油漆防腐完整，暗配管保护层大于15mm。

3) 盒、箱设置正确，固定可靠，管子进入盒、箱处顺直，在盒、箱内露出的长度小于5mm；用锁紧螺母固定的管口、管子露出锁紧螺母的螺纹为2-4扣。线路进入电气设备和器具的管口位置正确。

4) 穿过变形缝处有补偿装置，补偿装置能活动自如；配电线路穿过建筑物和设备基础处加保护套管。补偿装置平整、管口光滑、护口牢固、与管子连接可靠；加保护套管处在隐蔽工程中标示正确。

5) 电线保护管及支架接地（接零），电气设备器具和非带电金属部件的接地（接零）、支线敷设应：连接紧密牢固，接地（接零）线截面选用正确、需防腐的部份涂漆均匀无遗漏，线路走向合理，色标准确，涂刷后不污染设备和建筑物。

6) 允许偏差：电线管弯曲半径，明敷管安装允许偏差和检查方法应符合下表规定：

保护管弯曲半径、明配管安装允许偏差一览表

| 项次 | 项 目 |  |  | 弯曲半径或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管子最小弯曲半径 | 暗配管 |  | ≥6D | 尺量检查 及检查安装记录 |
|  |  | 明配管 | 管子只有一个弯 | ≥4D |  |
|  |  |  | 管子有两个弯及以上 | ≥6D |  |
| 2 | 管子弯曲处的弯扁度 |  |  | ≤0.1D | .尺量检查 |
| 3 | 明配管 固定点 间距 | 管子 直径 （mm） | 15～20 | 30mm | 尺量检查 |
|  |  |  | 25～30 | 40mm |  |
|  |  |  | 40～50 | 50mm |  |
|  |  |  | 65～100 | 60mm |  |
| 4 | 明配管水平、垂直敷设任意2m段内 |  | 平直度 | 3mm | 拉线尺量检查 |
|  |  |  | 垂直度 | 3mm | 吊线尺量检查 |

7) 导线的规格、型号必须符合设计要求和国家标准规定。

8) 照明线路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ，动力线路的绝缘电阻值不小于1MΩ。

9) 盒、箱内清洁无杂物，护口、护线套管齐全无脱落，导线排列整齐，并留有适当余量。导线在管子内无接头，不进入盒、箱的垂直管子上口穿线后密封处理良好，导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好，不伤线芯。

#### 3.电缆敷设

本工程使用的各种规格电缆较多，有高压电缆、预分支电缆、普通电缆、控制电缆等，主要采用桥架敷设。其施工程序如下：

#### 3.1 施工准备

1）施工前应对电缆进行详细检查，规格、型号、截面、电压等级均须符合要求，外观无扭曲、坏损等现象。

2）电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。35KV电缆须作耐压试验，试验电压不得低于35KV。用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。摇测完毕，应将芯线对地放电。

3）电缆测试完毕，电缆端部应用橡皮包布密封后再用黑胶布包好。

4）放电缆机具的安装：采用机械放电缆时，应将机械安装在适当位置，并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。

5）临时联络指挥系统的设置

（1）线路较短或室外的电缆敷设，可用无线电对讲机联络，手持扩音喇叭指挥。

（2）高层建筑内电缆敷设，可用无线电对讲机作为定向联络，简易电话作为全线联络，手持扩音喇叭指挥（或采用多功能扩大机，它是指挥放电缆的专用设备）。

6）在桥架上多根电缆敷设时，应根据现场实际情况，事先将电缆的排列用表或图的方式画出来，以防电缆交叉和混乱。

7）电缆的搬运及支架架设

（1）电缆短距离搬运，一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时，可按电缆缠绕方向滚动，切不可反缠绕方向滚动，以免电缆松驰。

（2）电缆支架的架设地点的选择，以敷设方便为原则，一般应在电缆起止点附近为宜。架设时，应注意电缆轴的转动方向，电缆引出端应在电缆轴的上方。如下图：

#### 3.2 电缆敷设

1）水平敷设

（1）敷设方法可用人力或机械牵引。如下图：

（2）电缆沿桥架或线槽敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。

（3）不同等级电压的电缆应分层敷设，截面积大的电缆放在下层，电缆跨越建筑物变形缝处，应留有伸缩余量。

（4）电缆转弯和分支不紊乱，走向整齐清楚。

2）垂直敷设

（1）垂直敷设，有条件时最好自上而下敷设。土建拆吊车前，将电缆吊至楼层顶部。敷设时，同截面电缆应先敷设底层，后敷设高层，应特别注意，在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。

（2）自下而上敷设时，低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。

（3）沿桥架或线槽敷设时，每层至少加装两道卡固支架。敷设时，应放一根立即卡固一根。

（4）电缆穿过楼板处应装套管，敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。

#### 3.3 挂标志牌

1）标识牌规格应一致，本工程采用塑料标识牌，挂装应牢固。

2）标识牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级。

3）沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标识牌，直线段应适当增设标志牌，每2 米挂一标识牌，施工完毕做好成品保护。

#### 4.低压电缆头制作安装

本工程内1KV以下低压电缆，电缆规格型号较多，以1KV以下室内聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套为例说明电力电缆终端电缆头制作。其工艺流程如下：

摇测接地电阻 → 剥开电缆头 → 包缠电缆、套电缆终端头 →压电缆芯线接线鼻子 → 与设备器具连接

#### 4.1 摇测电缆绝缘

1）选用1KV摇表对电缆进行摇测，绝缘电阻应大于10MΩ。

2）电缆摇测完毕后，应将芯线分别对地放电。

#### 4.2 包缠电缆，套电缆终端头套

1）剥去电缆外包绝缘层，将电缆头套下部先套入电缆。

2）根据电缆头的型号尺寸，按照电缆头套长度和内径，用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状。如下图：

3）将电缆头套上部套上，与下部对接、套严。如下图：

#### 4.3 压电缆芯线接线鼻子

1）从芯线端头量出长度为线鼻子的深度，另加5mm，剥去电缆芯线绝缘，并在芯线上涂上凡士林。

2）将线芯插入接线鼻子内，用压线钳子压紧接线鼻子，压接应在两道以上。

3）根据不同的相位，使用红、黄、蓝、黑四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。

4）将做好终端头的电缆固定在预先做好的电缆头支架上，并将芯线分开。

5）根据接线端子的型号，选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上，注意应使螺栓由上向下或从内到外穿，平垫和弹簧应安装齐全。

#### 4.4预制分支电缆的安装

1、安装程序

预制分支电缆的安装程序：预留顶端挂钩（或安装横担吊钩）→安装支架→电缆敷设→固定主干电缆→解开分支接头

2、安装方法

电缆出厂是卷绕在电缆盘上，分支电缆绑扎在主干电缆上。安装时主干电缆应先固定，然后再将分支电缆的绑扎解开，并注意不可强行拉拽分支电缆以免造成损伤。主干电缆在完成吊装后应先将上端挂钩挂在支撑吊架上，并于２４小时内应完成对主干电缆的固定。电缆在桥架内或支架上进行固定时，应使用尼龙绑扎带或其他非导磁性材料以及不形成闭合磁场的装置；严禁使用金属夹具进行单芯预制分支电缆的固定。当采用厂家配套的马鞍线夹固定电缆时，在支架上安装马鞍线夹前，必须先确认支架上已经装好原厂配套的隔磁胶垫。

#### 4.5 电气设备接线及试运转

4.5.1接线前，应对电机进行绝缘测试，拆除电机接线盒内连接片。用兆欧表测量各相绕组间以及对外壳的绝缘电阻，如不符合应进行干燥处理。

4.5.2引入电机接线盒的导线应有金属挠性管的保护。配以同规格的挠性管接头，并应用专用接地夹头与配管接地螺栓用铜芯导线可靠连接。

4.5.3引入导线色标应符合相间色的要求。

导线与电动机接线柱连接应符合下列要求：

1）截面2.5mm2以下的多股铜芯线必须制作成与接线柱螺栓直径相符的环形圈并经搪锡处理后或匹配的线端子压接后与接线柱连接。

2）截面大于2.5mm2的多股铜芯线应采用与导线规格相一致的压接型或锡焊型线端子过渡连接。

3）接线端子非接触面部分应作绝缘处理。接触面应涂以电力复合脂。

4）仔细核对设计图纸与电机铭牌的接法是否一致。依次将A、B、C三相电源线和PE保护线接入电机的U、V、W接线柱和PE线专用接线柱。

4.5.4 电机试运转应具备的条件：

1）建筑工程结束，现场清扫整理完毕；

2）现场照明、消防设施齐全、异地控制的电机试运转应配备通讯工具；

3）电机和设备安装完毕。质检合格、灌浆养护期已到。

4）与电机有关的动力柜、控制柜、线路安装完毕。质检合格，且具备受电条件。

5）电机的保护、控制、测量，回路调试完毕，且经模拟动作正确无误。

6）电机的绝缘电阻测试符合规范要求。

4.5.5电机试运转步骤与要求：

1）拆除联轴器的螺栓，使电机与机械分离（不可拆除的或不需拆除的例外）盘车应灵活，无阻卡现象。

2）有固定转向要求的电机或拖动有固定转向要求机械的电机必须采用测定手段，使电机与电源相序一致。实际旋转方向应符合要求。

3）动力柜受电，合上电机回路电源，启动电机，测量电源电压不应低于额定电压的90％；启动和空负荷运转时的三相电流应基本平衡。

4）试运转过程中应监视电机的温升不得超过电机绝缘等级所规定的限值。

5）电机空负荷试运转时间为2h，应记录电机的空负荷电流值。

6）空负荷试运转结束，应恢复联轴器的联接。

#### 6 .灯具安装

灯具安装必须和土建、装饰单位密切配合，预留灯具位置，同时和消防报警系统感烟探测器安装、通风空调系统风口安装统筹考虑，合理布置，并画出详细布置图，进行会签。

6.1施工工序

施工准备→检查灯具→灯具支吊架制作安装→灯具安装及接线→通电试亮

6.2施工准备

1）材料要求

（1）各种型号规格的灯具及开关、插座必须符合设计要求和国家标准规定。所有的灯具和开关、插座均应有产品合格证。

（2）安装灯具所需的支吊架必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料。

（3）花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径，且不得小于6mm。

（4）采用钢管作为灯具的吊管时，钢管内径一般不小于10mm。

2）施工机具配备齐全，已对各班组进行过技术交底。

6.3施工方法

1）灯具安装

（1）灯具检查

① 灯具的型号规格符合设计要求

② 各种标志灯的指示方向正确无误；应急灯必须灵敏可靠。

（2）嵌入式灯具安装

按照设计图纸，配合装饰工程的吊顶施工确定灯位。如为成排灯具，应先拉好灯位中心线、十字线定位。

（3）吸顶式灯具安装

打开灯具底座盖板，根据设计图确定出灯具的位置，将灯具紧贴建筑物顶板表面，使灯体完全遮盖住灯头盒，并用胀管螺栓将灯具予以固定。在电源线进入灯具进线孔处应套上塑料胶管以保护导线。如果灯具安装在吊顶上，则用自攻螺栓将灯体固定在龙骨上。

（4）钢构架上灯具安装

根据现场灯具安装位置的钢构架形式加工制作灯具支架，如钢构架为“工”字型或“[”型钢，则在型钢上打孔，采用螺栓固定灯具支架；如果钢构架为柱状，灯具支架的安装采用抱箍的形式固定。

（5）3kg以上的灯具，必须有专门的支吊架，且支吊架安装牢固可靠。导线进入照明器具的绝缘保护良好，不伤线芯，连接牢固紧密且留有适当余量。

（6）照明器具与管的连接

硬、软管与照明器具连为一体，如照明装置和电线管不匹配，则须现场加工。

#### 7.照明灯具末端电器的安装

#### 7.1 施工程序

清理接线盒→开关、插座接线→开关、插座安装→通电试验

#### 7.2 施工准备

1） 各种型号规格的开关、插座必须符合设计要求和国家标准规定。灯内配线严禁外露。所有的开关、插座均应有产品合格证。

2） 施工机具配备齐全，已对各班组进行过技术交底。

#### 7.3 施工方法

1）   清理

用小刷子轻轻将接线盒内残存的灰块、杂物清出盒外，再用湿布将盒内灰尘擦净。

2） 接线

① 开关接线：灯具的相线必须经开关控制。

② 插座接线：面对插座，插座的左边孔接零线、右边孔接相线、上面的孔接地线，即左“零”右“相”上“地”。

3）安装

（1） 开关安装

根据设计图纸，开关全为暗装。安装时，开关面板应端正、严密并与墙面平；开关位置应与灯位相对应，同一室内开关方向应一致；成排安装的开关高度应一致，高低差不得大于2mm。

（2）插座安装

根据设计要求，在有间墙、混凝土柱的办公室、通道及其它功能用房内，插座暗装于0.3米高或踢脚线上，在公共场所的插座须采用安全型插座。

（3） 开关、插座的固定

将接线盒内的导线与开关或插座的面板按要求接线完毕后，将开关或插座推入盒内（如果盒子较深，大于2.5cm时，应加装无底盒），对正盒眼，用螺丝固定牢固，固定时要使面板端正，并与墙面平齐。

（4） 开关、插座的面板并列安装时，高度差允许为0.5mm。 同一场所开关，插座的高度允许偏差为5mm，面板的垂直允许偏差0.5mm。

4）通电试亮

灯具安装完毕且各条支路的绝缘电阻摇测合格后，方能进行通电试亮工作，通电后应仔细检查和巡视，检查灯具的控制是否灵活、准确；开关与灯具控制顺序是否相对应，如发现问题必须先断电，然后查找原因进行修复。通电运行24小时无异常现象，即可进行竣工验收。

### 2.4.2 防雷、接地部分

#### 1.施工程序

施工准备 → 避雷带支架制作安装 → 避雷网安装 → 接地电阻测试

#### 2.施工准备

材料齐全且符合设计要求，施工机具配备充足，施工图纸已对施工班组进行技术交底。

#### 3.防雷接地施工方法

本工程防雷接地工程包括避雷带、避雷网的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-92）

#### 3.1接地装置、防雷引下线

3.1.1接地引上线与接地预留

本工程接地利用基础桩基主筋。接地引上线的电气连续性采用焊接连接方式保证，由结构施工负责完成。

在基础底板接地网连接形成后，对接地电阻进行第一次测试，采用符合IEC781的三线测试法。

结构施工过程中，按图纸要求，在指定的位置设置接地预留板，接地板与作为接地引上线的结构主筋或钢柱焊接。

3.1.2设备室接地

大搂在各变电室、电井、主设备房内四周均设接地铜母线，形成环状，接地母线与就近的2个不同预留接地板焊接连接，室内设置专用接地柜。所有电气设备外壳均需与接地干线可靠连接。

4.等电位联结

可接近的金属构件、装修金属部件要进行等电位联结。例如，卫生间台盆的金属水嘴要进行等电位联结。

#### 5.避雷带

本工程避雷带采用φ16镀锌圆钢沿建筑物屋顶外檐施工。所有避雷带与避雷带网格应可靠连接，在屋顶避雷带的支架采用25×5的镀锌扁钢。

1）   支架安装：（如图所示）

2）   避雷带

（1）  将作为避雷带的φ16镀锌圆钢调直，调直采用专用钢筋调直机。

（2）  避雷带安装时应平直、牢固，不得有高低起伏和弯曲现象，距离建筑物应一致，平直度每2m检查段允许偏差3/1000，但全长偏差不得大于10mm。

（3）  避雷带弯曲处不得小于90°，弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。

（4）  在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理，具体作法如下图所示：

（5）  焊接处在敲掉药皮后，宜刷银粉漆。

#### 6.电气接地施工方法

根据设计图纸，本工程采用TN-S系统作为电气接地保护方式。

6.1  变电所内变压器的工作接地、变配电装置的保护接地、避雷器接地、共用接地装置，每个变电所设2～3个接地端子，敷设一条25×6铜带作变配电设备工作及保护接地干线。

6.2  开关柜、配电屏（箱）、电力变压器及各种用电设备、因绝缘破损而可能带电的金属外壳、电气用的独立安装的金属支架及传动机构、插座的接地孔，均应以专用接地（PE线）支线可靠相连，PE线应与接地装置连通并作重复接地。

6.3  当保护线（PE线）所用材质与相线相同时，PE线最小截面应符合下表要求，当PE线采用单芯绝缘导线时，按机械强度要求，截面不应小于：有机械性的保护时为4mm2，无机械性保护时为2.5 mm 2。

PE线最小截面一览表

| 相线芯线截面S(mm2) | PE线最小截面S（mm2） |
| --- | --- |
| S≤16 | S |
| 16≤S≤35 | 16 |
| S>35 | S/2 |

6.4  所有外露的接地点、测试点，均应涂红色油漆并加挂薄铁皮制成的标识牌写明用途。

2.4.13.5  火灾自动报警系统，楼宇设备自动监控系统（BMS）及弱电总控制室采用专用接地线，由接地装置引入控制室。

#### 7.等电位连结的施工方法

将用电设备外壳导电部分进行等电位连结，可以减少它们之间可能出现的危位。

#### 8.总等电位连结

1）   在各层配电室、设备间、外墙设等电位连结端子（具体位置详见设计图）所有配电线路PE线、设备金属外壳、外墙金属门窗等金属构件均应与等电位联结端子电气连结。

2）   所在强、弱电线路进入建筑物处设总等电位连结端子，将金属套管采用BV-10导线、-25×6铜带或螺栓与该端子可靠连接。

3）   水泵房的进出水总管、空调机房的冷冻水管、总冷却水管、热水总管、配电房的金属门窗、沟盖板、平台、建筑物钢筋和金属构件采用BV-10导线或-25×6铜带与配供电系统最近处的保护干线（PE线）连通。

#### 9.辅助等电位连接

主机房的其它冷热水交换器的配水干管，管道式空调系统的主风管及辅助机房的金属物件采用BV-10导线或-25×6铜带与供电配电系统最近处的保护干线（PE线）连通。

#### 10.接地电阻测试

接地电阻测试仪型号采用ZC28，在测试前，先将检流计的指针调零，再将倍率标准杆置于最大倍数，慢摇，同时调测量标度盘，使检流计为零。加速摇到120r/min左右，再调到平衡后，读标度盘的刻度，乘倍率就得所测的电阻值。注意电流探针的接线长度为40m，电位探测的接线长度为20m。

#### 11.注意事项

本工程在电气预埋及桥架安装过程中，需为弱电、电话、电脑预埋穿线管及安装线槽，注意弱电、电话、电脑线槽务必与强电线槽保持0.5m（水平）距离，以免影响弱电信号。

## 2.5弱电系统安装

### 2.5.1楼宇自控系统

#### 1、系统总体论述

依据某大饭店楼宇自动控制系统工程平面图纸，某大饭店依据其使用功能的不同而划分为三个部分：裙楼及地库部分、酒店塔楼部分、办公楼部分。我们将整个某大饭店的楼宇自动控制系统（以下简称BAS）设计为两个独立的系统：裙楼及地库部分、酒店塔楼部分设计为一个BAS系统（以下简称为酒店部分），其控制中心设在地下一层的中央控制室内；办公楼部分设计为一个BAS系统（以下简称为办公楼部分），其控制中心设在一层的中央控制室内。两个独立的BAS系统各自分别管理本区域范围内的所有机电设备。

酒店部分和办公楼部分的BAS系统，分别对以下子系统进行监控：冷热源系统、空调监控系统、通风监控系统、给排水监控系统、变配电系统、电梯系统和照明系统。同时将楼宇自控系统的信息开放给系统集成管理平台，实现相关信息双向通讯，完成整体的数字化集成。

#### 2、系统整体结构设计

某大饭店建筑设备管理系统采用了江森公司的 Metasys 系统架构，如图所示：

从上图可以看出，整个网络由以下几个关键组件构成：

#### 3、网络控制器 – NCU

网络控制器负责管理安装在其现场总线上的直接数字控制器，并协调不同总线上DDC间的数据交换。同时收集总线上所有控制器的数据，进行汇总和备份，并完成控制程序的上下传操作。当网络控制器与IP网络相连时，它还可以为其它网络控制器设备和上位管理操作站提供数据信息。

它由一系列可兼容的电子智能化模块所构成，可以实现复杂高性能控制的任何控制程序，同时也可以协调通信网络中各独立的DDC控制器，为它们提供报警监视和综合控制功能。另外，NCU可脱离任何上位机，独立承担控制及通讯功能，大大提高了系统的安全性。

作为METASYS网络的心脏。它将审判综合楼的每一个侧面进行全面综合的管理。通过相互共享整个网络中的所有信息，使每个NCU都能用高级控制算法提供全建筑物范围的最优控制。

NCU上备有多种简单而通用的系统接口，供操作人员使用。第一个接口是标准RS－232连接件，可连接手提计算机或输出打印机；第二个接口是手提网络终端接口，网络终端象操作站一样，能够存取网络中的所有信息；第三个接口可用于调制解调器，用于远程监视或打印。

NCU能支持多用户环境，就是说，任意多少位操作员都可同时存取NCU中的信息。

METASYS的5级密码口令，不仅对操作站提供保护，对NCU 上的操作员接口，也同样使用一致的密码信息。

#### 4、直接数字控制器 - DDC

系统共配置若干个直接数字控制器和扩展模块，它分布于建筑物内各处的设备现场，如空调机房，水泵房，冷冻站等。DDC连接于METASYS的控制总线，NCU及操作站均可对它们实现上位机的超越控制。

DDC的核心，即METASYS数字式控制器D×对于冷冻机组、空调系统HVAC处理过程、工作分布照明及有关电气设备的控制来说，都是一种理想的控制器。无论是独立工作或是连入通讯网络时，D×的软硬件的功能能灵活地适应各种不同的控制过程。D×-9100控制器还可以在扩展总线上连接I/O扩展模块×T/×P，来增加它的输入点、输出点的容量，而且它的网络连接形式是任何拓补结构。D×可通过内置的LED来监控这些点。在局部网络上的控制器可以分享数据，当这条网连入完整的METASYS网络时，D×控制器可将所有监控点情况和各种控制信息准确地提供给整个METASYS网络或控制站。

目前最常用的D×－9100控制器是一个模块化，可扩展，在现场具有显示及操作能力的控制器。它的基本配置为8AI，8DI，8AO及6DO，共为30点，根据现场需要可增加各类型点的扩展模块，可再扩展64个点。

D×－9100的软件功能十分齐全，可实现各种现场控制要求。其操作系统包括实时功能，12个可编程模块，及PLC逻辑运算模块。由于它是由一个个功能模块所构成，其图形化的编程工具使得程序设计异常简单。用户只要简单地调用图块，填写参数，控制程序便自动生成。所有的编程均可在METASYS操作站完成，并直接下传至D×－9100。它除了完成各种运算及PID回路控制功能外，还具备多级控制及统计功能；其PLC逻辑运算模块，具备一般PLC控制器的功能；其实时功能可同时设置多达8个时间控制程序，每个时间控制程序，可针对星期一至星期日及特定的一些公众假期，分别设定不同的启动/关闭时间。如此强大的软件功能，决定了DDC具有独立运作的功能，当中央操作站故障，网络控制器故障或通讯线断线，都不会影响其操作。

综上所述，江森公司的 Metasys 系统融合了信息技术(IT)及互联网的各种技术，已经远远超出传统的楼宇控制系统的范畴。同时，仍然具备 Metasys 系统在演变过程中一直具备的所有传统的楼宇自动化控制功能、特性和开放性，包括通过BACnet®和LONWORKS®协议实现的系统兼容性。Metasys系统拓展架构可以与Metasys N1网络，N2总线控制器和Metasys系统兼容设备进行通信。

#### 5、二级网络的系统结构

BAS系统采用控制层和管理层两层网络结构，服务器、操作站、网络通信设备等通过管理层网络相联，管理层网络采用100M BASE-T以太网，以标准TCP/IP协议互相通信，在物理连接上利用现有的综合布线路由，通过网络设备的设置将管理层网络连通；所有控制器能通过控制层网络以现场总线方式通信。采用分布智能式控制系统，控制层网络中任一节点故障时均不致影响系统的正常运行和信号的传输。

#### 6、管理层网络

管理层网络除了将系统自身的管理设备连接起来外，还将建筑物中其他相关系统和独立的智能化系统连接起来，实现各系统之间的数据通信、信息共享以及其他厂商设备和系统的通讯。

同时管理层网络还将建筑设备监控系统中的所有监控信息及时地反馈到信息共享管理系统中的中心数据库，并获取信息共享管理系统的相关运行信息，实现相关信息的双向通讯。

管理层采用TCP/IP协议，中央操作站及分站，数据管理服务器，网络控制器等设备分布其上。网上各节点之间的数据交换采用点对点（peer to peer）方式，各节点均具备动态数据访问（Dynamic Data Access）功能，您只需在网络的任意节点添加计算机，通过标准的WEB浏览器，即可以您的用户名和密码轻松访问您权限范围内的被控设备。甚至可以在全世界任何地方通过内联网或互联网进行显示和控制操作。当然，灵活的模块化网络结构也为您未来的扩展提供了保证。

#### 7、监控层网络

采用分布智能式控制系统,实现各控制节点之间，控制节点与中央控制中心之间，以及它们与专用控制、接口设备之间的数据通信。控制层每个现场控制器DDC采用分散控制的原则，分布在被控设备的附近，现场工作人员可以通过DDC上的显示面板和操作面板就近操作或监测被控设备。每个DDC由控制器及其扩展模块组成，①当现场被控设备的监控点位需要增加时，只需增加相应的扩展模块即可，不会影响其他被控设备；②当需要增加其他被控设备时，只需在控制层网络上增加控制器，同样也不会影响其他控制设备。

中央控制中心通过控制层网络将信息传送到任何指定的控制节点。

#### 8、监控中心管理操作站

中央监控管理中心配置有用户管理操作站、中央管理数据服务器及其他附属设备，如打印机、UPS等，其中中央管理操作站负责楼宇自控系统的维护和管理，数据管理服务器负责整个审判综合楼建筑设备监控系统（包括制冷热源系统、通风系统、给排水和变配电系统等）的全局监控和管理；

8.1用户管理操作站

所有管理操作站具有统一的操作界面和可分配的使用功能，能实时动态显示BAS所集成的各子系统经授权选择的设备工作状态及报警信息，授权显示及设定各种参数值。提供设备的维护记录、电力和能源消耗分析等日程统计报表。

以网络为基础的Metasys用户界面提供了强大的架构，可以使你在整个楼宇自动化系统中畅游，显示数据、发送命令并且为操作者带来重要信息。全中文图形界面与合理的导航系统令用户操作和工程师调试更加简单。

用户定制的界面

通过界面的自定义，使操作人员通过所习惯的界面风格来显示最详尽的信息，还可以选择显示的导航树以获得最便利的应用方式。

使用简便

点击、拖放、工具条中的符号和下拉菜单选项使得操作者用最有效的方式直观地使用系统。网络及控制点时间表、控制系统逻辑图和操作者帮助信息通过轻点鼠标即可得到。

使用灵活

观看显示面板中的选项允许用户更详细地察看项目设置及其运行状态，并且可以进行参数更改。数据以制表表示方式显示在显示面板上，比如用户可以观看汇总信息，或细究项目设置并且按照分配给用户的授权等级进行在线修改。

浏览网络

Metasys用户界面提供了一个网络浏览树，允许用户快速浏览整个系统的各个层次。网络浏览树支持颜色编码符号，使操作者能够识别警报或应引起操作者注意的其它意外情况。

基本的浏览树形结构表现了网络的物理结构。为更便利网络浏览，可以为操作者建立带有不同透视效果的其它用户浏览树形结构。例如，楼宇内所有房间的温度可以汇集成组并且在系列楼层图中显示，图中使用区域名称。这些不同的浏览树使得用户能够根据他们特定的责任观看并分析运行状况，例如楼宇保安、占用管理、技术服务、能源管理等。

#### 8.2系统软件功能

图形显示

Metasys用户界面具有高分辨率的彩色图像，允许操作者在建筑、楼层和区域间移动，观看楼宇系统和控制过程。图像显示给出了被监视系统的视觉显示，允许用户迅速检查状态并识别异常情况。这些图像也许包括动画效果，例如表现风扇和泵的状态的旋转符号，模拟计量表以及表示模拟点数值的条形符号。

彩色图形中的动态元素和符号进一步帮助操作者评价楼宇系统的情况。操作者发出命令来回应警报，并且恢复最佳运行，还可以更改显示在屏幕上的参数来持续改进楼宇设施的运行性能。

Metasys用户界面上的彩色显示在设计中采用因特网标准，例如用于显示图形元素和动态符号的可伸缩矢量图形（SVG），以及用来定义图像模仿能力的可扩展标记语言（×ML）。另外，基于普通JPEG（联合图像专家组）格式的任何类型的图像都可以容易地集成为图形。这些标准的使用允许把用户屏幕设计成为网页，可以通过企业内部网和因特网环境一致并透明地显示。

在图形中生成动态元素并将它们链接到数据点数据所使用的工具是数据管理服务器的组成部分。通过使用拖放、点击和下拉菜单可以使设置过程变得非常容易。

管理警报和事件消息

一个有效的警报管理系统会区分信息显示的优先次序，以便操作者能够迅速有效地对楼宇中最危急的情况作出反应，而推迟对不那么重要的事件的注意。

Metasys用户界面有一个弹出式窗口，显示系统发现的最重要的警报信息。用户在这个窗口可以看到有关警报消息的所有重要数据。

为在整个系统范围内查看警报和事件，用户界面提供了一个事件观察程序，按时间顺序显示事件。这就允许操作者识别楼宇中最新的情况，确定事件之间可能存在的关系，并且找出错误源头的位置。事件观察程序还允许操作者确认并为现实的所有事件消息作出注释。

由网络控制器或网络集成引擎装置发现的所有事件消息被发送到数据管理服务器并在ODBC兼容数据库中归档。可以设置数据管理服务器将事件和交易消息发送到打印机、寻呼机、电子邮箱或其它数据管理服务器服务器。

为显示管理员记录，用户界面提供了审计观察程序。审计观察程序允许操作者建立一个过滤器，这样只有那些操作者特别感兴趣的消息才被显示出来。

趋势分析

为达到最佳性能并调节楼宇控制系统，当前和历史数据是非常有用的分析信息。Metasys用户界面具有综合趋势记录和趋势显示功能。

从现场点中收集趋势数据并暂时保存在网络控制器和网络集成引擎设备中。趋势数据可以自动并定期上载到数据管理服务器并在ODBC兼容数据库中存档。

用户可以查看并分析在Metasys用户界面中以图形或表格方式显示的趋势数据。趋势数值可以表现系统性能，用户可以识别提高效率的机会并开发预定的维护策略。

为在整个系统基础上进行运行性能的详细分析，用户可以建立一个趋势研究工具。来自多达八个现场点在选定时间段内的数据可以表格或图形的形式在趋势分析工具的视图中显示出来。数据可以从数据管理服务器的档案中，或网络控制器或网络集成引擎设备的缓存区中获得。

趋势研究工具提供了一个分析比较目前和历史运行数据的强大管理工具。会帮助用户在出现以前识别潜在性的问题、诊断目前和过去的报警情况、使能源消耗达到最佳并且减少维护成本。

汇总和报告

汇总帮助操作者从一个系统或组的角度观察数据和情况。数据管理服务器具有在浏览树中显示任何设备的汇总数据的功能。

报告使得用户从简单的角度观察整个项目或楼宇内选定区域内目前的意外情况，并允许操作者确定值得注意的点的位置。操作者定义想要看到的报告，数据管理服务器在Metasys用户界面的报告观察程序中显示得到的数据。用户可以运行如下报告：

报警报告 – 处于报警状态的点

离线报告 – 没有反应的设备

禁用报告 – 被禁用的警报

超越报告 – 人工终止的点

报告将列出给定条件下的所有点：警报、离线、禁用或超越，它们位于浏览树的选定的区域或组内。完成后的报告可以更新，确定报告运行后新情况的位置，在任何时候都可以取消进行中的报告查询。

设置时间表

时间表功能允许用户定义设备运行的日期和时间，例如设备的启动和停止，并改变设置点。用户可以为一周内的一天或几天的活动、假日或特定的日历日安排时间表。

Metasys用户界面为每周时间表提供了图形显示，并为创建和编辑时间表提供日历。时间表实际上是在网络上的网络控制器或网络集成引擎里运行的，但是可以设置来向整个楼宇或站点内的设备发送命令。

系统安全

Metasys系统的扩展体系结构包含综合系统安全程序，防止对系统的无授权访问。Metasys系统安全通过要求输入用户名和密码来鉴别试图连入系统的用户。一旦发现了有授权效的用户，即可在访问授权的基础上访问系统，这是由系统管理员在用户帐户中定义的。

访问授权是通过系统分类和动作设定来向个人用户和具有相同作用的团组用户分配的。系统分类定义了楼宇系统的种类并且指出用户在操作系统时可以进行访问。动作设定定义了授权操作的级别。用户也许会被授权仅仅察看一些项，或者也允许其确认报警并发出命令。在最高级别，用户被授权更改系统的参数设置。

在访问授权的基础上，用户可以通过数据管理服务器从任何网络浏览器上连接到系统。诸如报警确认、发放命令和点变更等用户活动均被记录在数据管理服务器的审计跟踪程序中。

除了用户授权以外，应用包括防火墙程序和编码协议等标准IT安全技术来防止对你的楼宇自动化系统和网络的无授权访问。

系统设置工具

件包包括系统设置工具，使得用户能够以离线模式完成系统编程过程，并仿真编程的控制逻辑。设置工具还提供了建立自动化系统所需的所有设置特性，包括：

定义所有的数据管理服务器、网络控制器和网络集成引擎工具

定义现场控制器

设置现场点和操作参数

建立浏览树型结构，包括用户浏览树

设置系统特性，例如用户图形、编程逻辑控制次序、报警、趋势和事件消息的发送方式

下载、上载及存档网络控制器和网络集成引擎工具设置数据库

设置工具的Metasys用户界面与数据管理服务器的用户界面一样，具有相同的外观和感受。

通过上述先进的人性化工具，楼宇管理者可对整幢建筑或未来的建筑群实施全面监管，体现以下优越性能：

根据不同的功能区域进行不同需求的人工环境控制，提供最舒适的温度、湿度，满足租户的使用需要；提高租户员工的劳动生产率、降低因为空调环境不适而带来的人身健康问题。

提高能源使用效率、降低建筑物运行能耗、提升建筑物盈利能力。今日建筑群运行能耗及对其对环境的影响日益受到关注，审判综合楼总建筑面积大，能源的消耗相当可观，楼宇自控系统特有的节能控制功能（焓值控制、负载循环、日/夜模式、占用/非占用模式、设备联锁控制、负载限制、冷冻机顺序控制、冷冻水温度设置、冷却水温度设置、变频设备优化运行），使系统能够调节气、水、电、热等能源的消耗量，可以有效减少水、电和冷热能源的浪费。

提高管理效率、降低运行成本。

机电设备合理的运行管理，通过先进的预防性维护系统可减少设备损耗、延长使用寿命；

#### 8.3打印机

系统配置了点阵针式打印机，针式打印机的优点在于可以将报警连续打印，它被放置于主控机房，用于实时在线打印报警等预先设定信息。

打印信息包括设备号、设备名称、运行数据、报警事件、能耗等。

#### 9、系统监控方案

本设计方案中，酒店部分共设计BAS监控点位2838个。

#### 9.1暖通空调自控系统

暖通空调系统包括：冷热源系统、空调机组、新风机组、通风系统等。以下将就各分系统的控制及采样点位设置、设备配置、控制方式及功能作一详细说明。

① 冷源系统

酒店部分的冷源系统包含的设备由2台冷冻机、3台吸收式冷冻机、6台冷却水循环泵、5台冷冻水循环泵、3座冷却塔、补水泵补水箱等设备组成。由METASYS系统按每天预先编排的程序对以上所述设备进行优化控制，具体功能如下：

监测冷机运行状态；

监测冷冻机故障报警；

监测冷冻水泵的运行状态；

监测冷冻水泵故障报警；

监测冷却水泵运行状态；

监测冷却水泵故障报警；

监测冷冻水蝶阀的运行状态；

监测冷却水蝶阀的运行状态；

监测冷却塔风机运行状态；

监测冷却塔风机故障报警；

测量冷冻水供/回水温度；

测量冷却水供/回水温度；

测量冷冻水回水流量；

测量冷冻水主干管的供回水压差；

以上工作状况可用文字或图形显示于彩色显示屏上，也可通过打印机打印出来作为记录。通过安装在冷冻机房内的F×控制器DDC将按内部预先编写的软件程序来完成。

② 空调机组

在某大饭店工程中，酒店部分共设有空调机组55台，其中裙楼与地库部分50台，酒店部分5台。

METASYS系统的监控功能如下：

控制风机的启停；

监测送风机前后压差状态，确认风机是否已正式投入运行，以此区别电器故障与机械故障；

监测过滤器前后压差状态，确认过滤器是否堵塞，及时进行清洗；

监测防冻开关的状态，当温度低于设定值（在防冻开关上可调整）时，防冻开关将触发一系列的防冻保护动作，如关闭新风阀并打开热水阀等；

送/回风温度监测；

通过测定回风温度与设定点（可调整）间的差值，实时计算并控制安装于水盘管回水侧的二通电动调节阀，保证空调机组供冷/热量与所需冷/热负荷相当，减少能源浪费；

调节新风电动阀和回风电动阀的开度。

通过对安装于水盘管回水侧二通电动调节阀的自动调整，实现对回风温度的控制，DDC 控制器会监测回风温度并将它与预设的温度值（可供用户调较）作比较，进行PID运算，然后输出至冷水或热水阀门，以作温度调节作用。另外冷水或热水阀门会与风机状态联锁，在没有风机状态的情况下，夏天将冷水阀门关死，冬季保留热水阀门30%的开度。这样，既满足了节能的需要，又能对水盘管起到保护作用。

冬季运行时，室温控制热水阀，采用最小新回风比，即新风电动阀为最小开度，回风电动阀全开。

当热水阀已全关时，如果室温仍超过设定值下限，则说明系统已不需要外界热源，室温由控制热水阀改为控制新回风比，通过调节新风、回风电动阀的开度来实现，这一季节即是冬季过渡季的控制方式。

新风阀全开后，如果室温仍超过设定值上限，则说明只靠新风冷源已不能承担室内全部冷负荷，因此必须对空调机组供冷水。在这时有两种情况将决定新回风比的控制：（1）通过测量新/回风温湿度，计算出室内外空气焓值，当室内空气焓值大于室外空气焓值时，很显然机组处理全新风的耗冷量小于利用回风时的耗冷量，因此这时应采用全新风，新风电动阀全开，回风电动阀全关，同时室温控制冷水阀。这种情况即是夏季过渡季的控制方式；（2）如果这时室内空气焓值小于室外空气焓值，则说明利用回风是更节能的方式。这时应采用最小新回风比，室温仍然控制冷水阀，自控系统由此进入夏季工况的控制。

夏季状态向冬季状态过渡时的转换过程与上述正好相反。为了防止系统振荡，在工况转换过程中，各转换边界条件留有适当的不灵敏区。

安装在机房内的直接数字式控制器将按内部预先编写的软件程序来满足空调机的自动控制和操作顺序。

以上工作状况通过网络通讯可将现场情况用文字或图形显示于中央控制室内的中控机的彩色显示屏上，供操作人员随时使用，其中的重要数据可通过打印机打印出来作为记录。

③ 新风机组

在某大饭店工程中，酒店部分共设有新风机组49台，其中裙楼与地库部分43台，酒店部分6台。

METASYS系统的监控功能如下：

控制风机的启停；

监测送风机前后压差状态，确认风机是否已正式投入运行，以此区别电器故障与机械故障；

监测过滤器前后压差状态，确认过滤器是否堵塞，及时进行清洗；

监测防冻开关的状态，当温度低于设定值（在防冻开关上可调整）时，防冻开关将触发一系列的防冻保护动作，如关闭新风阀并打开热水阀等；

根据风机运行状态联动控制新风阀门；

新风/送风温度监测；

通过测定送风温度与设定点（可调整）间的差值，实时计算并控制安装于水盘管回水侧的二通电动调节阀，保证新风机组供冷/热量与所需冷/热负荷相当，减少能源浪费；

通过测定送风湿度与设定点（可调整）间的差值，控制加湿蒸汽阀（带加湿的新风机组）；

冬季运行时，根据情况控制预热蒸汽阀，对机组进行预热（带蒸汽预热的新风机组）。

通过对安装于水盘管回水侧二通电动调节阀的自动调整，实现对送风温度的控制，DDC 控制器会监测送风温度并将它与预设的温度值（可供用户调较）作比较，进行PID运算，然后输出至冷水或热水阀门，以作温度调节作用。另外冷水或热水阀门会与风机状态联锁，在没有风机状态的情况下，夏天将冷水阀门关死，冬季保留热水阀门30%的开度。这样，既满足了节能的需要，又能对水盘管起到保护作用。

安装在机房内的直接数字式控制器将按内部预先编写的软件程序来满足新风机的自动控制和操作顺序。

以上工作状况通过网络通讯可将现场情况用文字或图形显示于中央控制室内的中控机的彩色显示屏上，供操作人员随时使用，其中的重要数据可通过打印机打印出来作为记录。

④ 通风系统

在某大饭店工程中，酒店部分共有171台。

基本监控功能如下：

按不同时段及楼层属性确定时序自动控制风机的启停；

监测风机运行状态，并统计累计工作时间，提示定时维修；

监测送风机故障。

#### 9.2热力站监控系统

某大饭店的热力系统，酒店部分主要包括水/水热交换器2台，采暖热水泵3台等。

楼宇自控系统完成如下功能：

监测采暖热水泵的运行状态；

监测采暖热水泵故障报警；

测量热水换热器一次供/回水温度；

测量热水换热器二次供/回水温度。

#### 9.3给排水监控系统

某大饭店的给水系统主要包括生活水、采暖热水、排水系统以及相应的水泵组。METASYS系统按预先编定的程序进行控制，具体的监控功能如下。

监测各水箱、水池、水坑的高/低水位监测；

水泵运行状态，厂商自带的电控箱完成控制启停；

自动统计水泵工作时间，提示定时维修，同时根据作为轮换使用的依据。

#### 9.4变配电系统监控

变配电系统中，酒店部分包括35KV三回路供电、变压器、高低压配电柜、UPS电源、楼层配电柜等；办公楼部分包括35KV两回路供电、变压器、高低压配电柜、UPS电源、楼层配电柜等。配电系统的监测控制设备由变配电室设备安装承包商完成，并提供与大楼集成系统的信息接口。楼宇自控通过网络接口读取相应的信息，完成如下功能

变配电设备各高低压主开关运行状况监视及故障报警；

自动监测低压主出线电路的电压、电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等参数；

电源、主供电回路及楼层电流值、电压值的显示，超负荷报警；

应急电源供电电流、电压、频率及切换的监视；

楼层区域及特定区域专项路由的电流、电压、频率及切换的监视；

#### 9.5照明监控系统

某大饭店的照明系统，酒店部分包括户内照明130箱、户外照明15组。

其具体的监控功能如下。

户内照明的定时/实时控制，运行状态显示和故障报警；

户外照明的定时/实时/照度变化的控制，运行状态显示和故障报警。

#### 9.6电梯监控系统

某大饭店的电梯系统，考虑到安全性上的需要，楼宇自控系统对电梯设备只进行监视，而不参与控制。基本完成如下功能：

监测电梯轿厢的的运行状态；

监测电梯轿厢的故障报警。

### 2.5.2智能通信管理系统

#### 系统执行概述

#### 1.1设计思想

根据本工程特点，我们向酒店用户推荐由法国阿尔卡特出品的Alcatel OmniPC× Enterprise，在酒店用户建立起一套超一流的现代化智能通信平台。针对贵方高层次的通信环境和高档次的宾馆酒店业务要求，新一代阿尔卡特Alcatel OmniPC× Enterprise通信系统是集语音、数据和图象为一体的最新多媒体通信平台，其独特的阿尔卡特水晶体结构技术可使系统内部集成所有的现代通信业务，提供宽带交换能力，为贵方提供高性能的信息处理、传送和交换管理。

Alcatel OmniPC× Enterprise新一代综合业务交换平台，包容了现在及今后十年的语音、数据、图象通信的发展需求，国际权威通信评测结构把Alcatel OmniPC× Enterprise誉为真正的、新一代的通信服务器。软硬件的模块化设计并以客户机/服务器的结构为各类用户提供了最灵活的最方便的服务，同时为用户的自行开发应用提供了最佳的平台。Alcatel OmniPC× Enterprise广泛采用了各类标准，符合Linu×标准，适合Ethernet TCP/IP标准，PAB×组网采用QSIG标准，CSTA标准用于CTI应用等。Alcatel OmniPC× Enterprise可根据酒店用户的发展需要，在其通信平台上灵活增加各种服务器向各类客户提供多样化的服务，我们可在Alcatel OmniPC× Enterprise的基础上提供全套方案，以满足酒店用户在电话通信、宾馆酒店管理、语音传真信箱、自动路由选择、计算机通信集成CTI、呼叫中心、基于IP的电话等各方面的需求。

Alcatel OmniPC× Enterprise将以其独特的系统功能和完善的宾馆酒店服务带给酒店用户全新的通信理念，能大大地方便酒店用户的日常通信和宾馆管理，提高工作效率，树立起良好的窗口形象。贵方负责操作和维护系统的工程师可简单地通过配置来管理网络，控制费用。

#### 1.2设备配置

某大饭店二期工程将建成面向国内外游客的五星级酒店，因此，我们为贵方设计了Alcatel OmniPC× Enterprise数字程控交换机系统的解决方案，Alcatel OmniPC× Enterprise是最新一代的，代表当今最先进技术的现代化通信平台，足以使酒店用户的通信系统成为同行中的佼佼者。

设备配置：

CPU板：通用芯片，128M内存，6G硬盘，Ethernet接口，V24接口

数字中继线：240线

数字用户线：32线

模拟用户线：1600线

专用电脑话务台：4台

语音提示：多国

音乐保持：音乐源1套

自动话务员：1套

系统远端维护盒：1套

酒店应用接口：1套

酒店应用管理：1套

酒店应用语音信箱：1套（4端口）

计费系统：1套，包括内部通话计费

电源：整流器1套，采用N+1配置

技术手册：一套

维护组件：1套

#### 1.3数字终端产品

1）话务台

Alcatel OmniPC× Enterprise能提供各种话务台，有基于PC的话务台4059，基于终端的话务台4049等，我们向酒店用户推荐基于PC的Alcatel 4059 多媒体话务台 （MAC）。

Alcatel 4059 是新一代的话务台应用程序，它将话机与最强大的商务工具——台式PC相连，使话务员能更好地处理电话通信和管理信息 。

Alcatel 4059基于Windows NT4或 Windows 2000，它所使用的是普通计算机而不是专用于的，可以同时运行电话应用程序和业务软件。另外，这套程序还能很好地和Alcatel 其它软件相结合，如：Alcatel 4000 电话号簿，A4059 忙灯场，大忙灯场， A4059 MGT 管理软件 和市场上其它（TAPI或非TAPI）软件，如：PIM，e-mail，议程，

日程安排，电话号簿，信息中心等等。

硬件和软件结构

为了加强PC的处理能力和可靠性，我们设计了一种先进的结构并提供一个特殊的多媒体键盘以替代标准 PC 键盘。

这套独特的设备能更好地发挥话务台功能，而且，万一PC出现故障，操作人员仍然可以借助专用键和相关的始终处于激活状态的指示灯（远端供电）来处理呼叫业务流。在标准 PC键盘（105keys）外围的是电话和通信应用的专用键。

2）数字话机

A4004：

1个留言灯、8个记忆键、普通型手柄、单线、可配接插件（CTI、V24、模拟外围设备、S0、A4098 IP电话适配器）、可制墙挂式。

A4010：

1个留言灯、6个状态显示灯、8个可编程键、5个固定功能键、普通型手柄，1×20LCD显示、可配接插件（CTI、V24、模拟外围设备、S0、DECT、A4098 IP电话适配器）、复线、扬声器、可制墙挂式。

A4020：

1个报警/留言双色指示灯、1个邮件服务指示灯、1个免提指示灯、 1个静音指示灯、12个可编程键、10个固定功能键、可配接插件（CTI、V24、模拟外围设备、S0、DECT、A4098 IP电话适配器）、镶拼式防滑手柄，1×20LCD显示，复线，免提、按姓名呼叫（内制键盘）。

A4035：

1个报警/留言双色指示灯、1个免提指示灯、1个静音指示灯、24个可编程键、7个固定功能键、可配接插件（CTI、V24、模拟外围设备、S0、DECT、A4098 IP电话适配器）、镶拼式防滑手机、2×40LCD显示、复线、免提、按姓名呼叫（内制键盘），5个软功能键及搜索键。

#### 1.4机架图

按照酒店用户的配置，Alcatel OmniPC× Enterprise只需2个M3机柜，占地少，耗电量少。

#### 1.5机房布置图

在这里我们例举了机房示意图，考虑到酒店用户今后扩容的需要，我们预留了1个机架的位置，当然实际情况可能与此不同，在实际装机前，会有本公司的工程师与酒店用户的工程师商榷，根据酒店用户机房的实际情况制定机房布置方案（本图仅提供参考）。

#### 1.6 Alcatel OmniPC× Enterprise在酒店用户中的应用

在酒店用户这个项目中，我们为您推荐的是当今通信领域最先进的综合业务数字交换系统Alcatel OmniPC× Enterprise。Alcatel OmniPC× Enterprise系统是2003年开发的全新通信平台，是完全摆脱窄带（64kb/s）技术全新概念的数字程控交换平台，硬件以阿尔卡特水晶体技术为基础，软件结构以客户机/服务器模式来设计，通过Linu×兼容的操作系统来处理。所有电路板相互连通，每一电路板都具有自己的处理器、交换网络、通用辅助设备、电源。Alcatel OmniPC× Enterprise的BHCC值是150000，BHCA值是450000。

Alcatel OmniPC× Enterprise完整地把传统的语音通信、语音信箱、多方电话会议、IP技术、宾馆酒店服务软件、酒店资产管理系统接口、ISDN应用等当今最先进的计算机通信技术集成一起，能向酒店用户提供全新的通信服务，让酒店用户的工作人员和入住其中的酒店客人充分感受到Alcatel OmniPC× Enterprise所带来的极大方便，使酒店用户的办公通信和宾馆服务完美无缺。

使用Alcatel OmniPC× Enterprise的时侯，有许多新的系统功能和宾馆酒店业务有利于酒店用户工作人员办公管理和入住客人的日常通信。我们向酒店用户提供了众多的系统功能和全套的宾馆服务业务，如：语音提示、音乐保持、按姓名拨号、经理/秘书功能、3方电话会议、客人的入住登记和退房、叫醒服务、个人密码、免打扰、房态管理等功能。

酒店用户通信系统示意图

酒店用户管理者可对每一位工作人员和客人提供他/她所需要的性能和业务，这样就可方便的节省操作费用。管理者和维护人员同时还可检测异常情况，修改参数来纠正错误。

Alcatel OmniPC× Enterprise数字程控交换平台提供酒店用户完整的通信系统功能和宾馆服务业务。

系统总体设计

我们向酒店用户提供完整的办公通信系统功能和全套的宾馆酒店服务软件（供选择）。

首先，我们向酒店用户的交换设备提供了公共单元的实时热备份。Alcatel OmniPC× Enterprise的设计采用了阿尔卡特水晶体设计结构，集中和分散控制方式。所有电路板以全连通方式相互连接，并由CPU控制。把处理器、交换网络矩阵、铃流、双音频接收器、电源、会议功能分布到每块电路板，每块电路板的处理器将处理电路板的通信，从而大大减轻CPU的负荷。Alcatel OmniPC× Enterprise只有一块公共单元板CPU板，我们为酒店用户CPU板进行了热备份，最大程度地保证了系统的安全可靠性。万一主CPU出现故障，将自动地切换到备用CPU板上，接收所有过程，对通信没有任何影响。

Alcatel OmniPC× EnterpriseCPU板采用通用芯片，128M内存，6G硬盘。其BHCC值达150000，BHCA是450000。正因为不断采用最先进的硬件和软件，Alcatel OmniPC× Enterprise启动速度快，按照酒店用户的容量，只需5～8分钟就能启动结束，当启动时，4400启动硬盘上的程序，加载硬盘上的用户数据。

正由于阿尔卡特水晶体全分布的设计，酒店用户交换系统的扩容相当简单方便。Alcatel OmniPC× Enterprise的容量可以平滑地从16线到50000线，酒店用户根据需要，增加相应的模拟用户板或数字用户板既可，如果机架或槽位已满，只要再增加M3机架和分架连接板INTOF板就可以了，而不必象传统的交换机需要考虑交换容量、铃流和双音频接收器的数量、电源的负载等因素。

Alcatel OmniPC× Enterprise软硬件的模块化设计并以客户机/服务器的结构为酒店用户的使用提供了最灵活的最方便的服务，操作系统采用Linu×，维护简单方便，能检测到每块电路板的端口运行状况，及时发现故障，通知系统维护人员。

Alcatel OmniPC× Enterprise不仅外围分架的槽位，而且所有槽位除了CPU外都是通用槽位，酒店用户的维护人员可以通过软件任意定义。Alcatel OmniPC× Enterprise除了CPU板，所有的电路板都可以进行热插拔。

酒店用户还可以按照宾馆工作区和客房区的电话按照不同的、独立的中继组打外线电话，当工作人员的中继饱和时，可以允许工作人员的电话溢出到客人的出中继群，以保证酒店用户办公通信业务的正常进行。

Alcatel OmniPC× Enterprise酒店用户出中继示意图

Alcatel OmniPC× Enterprise最多可以为高档次宾馆选配三十多国语言，其中八国语言同时使用，并建议配置语言提示和音乐保持。在此项目中，我们根据酒店用户的要求，配置了三国语言。

酒店用户不仅将接待国内的游客，还会有国外贵宾光临，因此向外国友人提供其自己的语言，向中外客人提供亲切的语音服务功能是非常重要的。

任何交换机都具有许多普通常用的功能和增值功能，要实现这些功能非常复杂烦琐，我们为此特地建议酒店用户配置系统的语音提示，工作人员和客人可以在语音指导下操作实现Alcatel OmniPC× Enterprise的系统功能、叫醒服务、语音信箱的使用等，让工作人员通过语音提示提高办公效率，使客人宾至如归，仿佛回到了家里，客人将听到自己熟悉的语言提示，倍感亲切。

当电话转接或被保持时，Alcatel OmniPC× Enterprise将向电话分机播放悠扬的背景音乐，使工作人员和客人享受等待的时间。

宾馆酒店功能（供选择）

我们向酒店用户提供Alcatel OmniPC× Enterprise全套宾馆酒店服务软件和AHL接口，包括叫醒服务、套房、客房服务、房态管理等功能，我们认为酒店用户是一个高档次的超五星级宾馆酒店，应当充分向入住的客人提供尽善尽美的服务，令客人满意，所以我们向酒店用户开放了所有的阿尔卡特宾馆酒店功能。

Alcatel OmniPC× Enterprise可以根据酒店用户的具体情况采取灵活的编号方案，在号码资源允许的情况下，可以分机号码与客房号码匹配，不同的电话号码可以同时有不同的号码长度，分机也可以拨单键或双键来实现客房服务。

客人入住酒店后，为了获得宁静的环境，客人可以拨前缀或Refle×话机上预先编程好的键，激活免打扰来阻止内部电话和外线，当然也可以由话务台来设置客房分机的免打扰服务。出于安全的原因，只有话务员能呼叫此电话，叫醒服务和留言仍然能通知该话机。在Alcatel OmniPC× Enterprise的Refle×数字话机图标会提醒客人免打扰功能被激活了，当客人摘机时，语音提示会告诉客人话机处于免打扰状态，客人可以依旧按平时的习惯拨打电话。

为了给入住的客人创造良好的休息氛围，酒店用户可以在规定的时间或通过命令禁止客房间通话，所有通话必须经过话务员转接。Alcatel OmniPC× Enterprise提供客房间免打扰功能，而团队内仍能相互通话。

叫醒服务对于酒店用户来说是至关重要的。采用Alcatel OmniPC× Enterprise系统，客人可以使用前缀或客房Refle×话机上的键设置叫醒服务，在语音提示的引导下方便地操作，系统会给出叫醒时间的语音提示让客人确认，也可以通过话务台来设置客房分机的叫醒。叫醒振铃时，客人摘机将听到音乐或叫醒的时间，客人挂机，Alcatel OmniPC× Enterprise的宾馆打印机将打印输出相应信息。万一叫醒无效，该话机或忙或无人接听，两分钟后再次向该话机发出叫醒服务，万一依旧没有响应，在宾馆打印机上会有告警信息输出，酒店人员可以进行人工叫醒。

一旦客人由于某种原因想要换房时，Alcatel OmniPC× Enterprise将自动保存语音信箱，当客人更换了客房分机号码时，语音信箱的号码相应改变，客人的其它所有参数、数据、服务，如：预付款、电话帐单等自动转移到新的客房。有外线要与该客人通话，由于Alcatel OmniPC× Enterprise的按姓名呼叫功能，话务员只要在键盘上输入该客人的姓名，就能将来话转移到新客房的分机上。

当语音信箱或留言中心有新的留言时，Alcatel OmniPC× Enterprise通过使话机上的留言灯闪烁提醒客人有留言，客人摘机后会听到语音提示然后路由至留言中心或数秒后进入语音信箱……特别值得一提的是，Alcatel OmniPC× Enterprise可以点亮所有制式话机的留言灯。

Alcatel OmniPC× Enterprise还向酒店用户提供了保密功能，除了提供了传统的强插提示和隔离功能外，还能使客房话机的屏幕上不显示内部来话客人的信息，但酒店工作人员仍能在话机屏幕上知道，如：客房服务中心的话机上、前台的话机上等。

当客人入住酒店用户时，前台或客人选择一个个人密码，无论在客房还是公用电话亭，客人可以通过个人密码直接拨打外线。如果有旅游团入住多位客人同住一间客房时，客人通过个人密码直接拨打外线，系统将根据客人的密码进行计费，免去了传统的只能根据分机号进行计费的麻烦。

我们向酒店用户提供客房服务功能。当客人需要酒店提供服务时，只要拨一位或两位电话号码呼叫楼面或酒店的客房服务分机，客房服务中心的A4035话机显示屏上将显示客房的话机号码、客人姓名、所使用的语言、是否VIP及要求的服务内容。例如：客人拨1，要求早餐服务，拨2，洗衣服务……在应答呼叫前，客房服务人员就已经知道客人要求的服务内容、房号、语言等，向客人提供人性化的服务，让客人满意之至。

客房服务中心话机显示屏上的显示

对于酒店用户来说，每天客房的打扫是必不可少的，对于客房状态的监视、管理显得尤为重要。酒店人员通过从客房话机上按键更新房态，是需要清洁还是干净的等，可以输入工作人员的号码也可以不输入，房态的改变也将在酒店打印机自动输出。酒店管理人员也可以通过客房类型、客房占用状态来对客房的情况进行统计管理。

当有客人入住酒店用户豪华套房时，Alcatel OmniPC× Enterprise向客人提供了独一无二的套房功能，Alcatel OmniPC× Enterprise也可以动态地把不同的标房创建成套房。套房内的分机可以相互通话，套房内所有的分机能同时拨打外线。当有外线时，套房内所有空闲的电话将同时振铃，套房内的免打扰可以使套房内所有的电话机都处于免打扰状态，叫醒服务可以使套房内所有的分机同时振铃，当然，为套房内某个分机做叫醒服务依然有效。当套房有新留言时，套房内所有话机都将激活留言通知。

Alcatel OmniPC× Enterprise提供Alcatel外部宾馆链路（AHL）与酒店资产管理系统PMS相连，通过一个异步双向的V24口以300bits/s至19,200bits/s的速度连接PMS系统专用的电脑，也可以通过内置的以太网接口与PMS相连。

当PMS系统出现故障时，Alcatel OmniPC× Enterprise的缓冲区将存储此时的话单，最多可达2500张话单，当话单达到80%时，系统将发出告警通知，当话单达95%时，话单将通过宾馆打印机打印出来。我们还提供了宾馆终端和打印接口，酒店用户可以通过Alcatel OmniPC× Enterprise进行宾馆管理以便应急。

Alcatel OmniPC× Enterprise在宾馆酒店方面取得了很好的业绩，与众多世界著名的宾馆管理系统供应商建立了长期良好的合作关系，HIS、Fidelio、JDS、Prologic、FCS、IGS、SDTE、Latitude、Club Mediterrannee、杭州西软、中软、光大电脑……

语音信箱

我们向酒店用户推荐的是FCS宾馆专用语音信箱，O×E提供模拟用户线与该信箱连接，可以提供客人语音信箱功能。

在客人入住时可根据需要分配语音信箱给客房话机，客人换房时语音信箱可以移动，客人和员工可以自己录制个人的问候语，客人退房结账时将通知客人未查阅的语音信息数，信箱中的留言将保留至下一个客人入住前。信箱有信息时，信箱不仅将自动点亮话机的留言灯，而且当使用者摘机时，系统将有语音提示通知使用者信箱中有信息未收取，使用者可以根据语音提示读取信箱中的信息。该系统可提供3国以上的语种，供住店客人选择。该语音信箱具有语音证实功能，支持客房状态，小酒吧输入及自动叫醒功能。

#### 1.7多媒体接入

阿尔卡特Alcatel OmniPC× Enterprise是首家实现跨平台交换的系统，既能提供电信级的通信接口，也能直接与各类数据网络相连，如：DDN、Frame Relay、IP等，Alcatel OmniPC× Enterprise还能在用户端提供V35、V24、×21、×25等透明数据通道，并提供内置压缩技术，真正在同一链路上实现语音、数据的使用。

Alcatel OmniPC× Enterprise面向多媒体传送结构

当今世界计算机和通信技术日新月异，有关IP的各种技术已成为计算机通信领域最热门的话题。阿尔卡特再一次走在IP领域的最前沿，把IP技术和Alcatel OmniPC× Enterprise完美地结合在一起。只需在Alcatel OmniPC× Enterprise内置一块INTIP板，就能很方便地实现VoIP功能。

#### 2系统介绍

#### 2．1系统概述

1）引言

现代通信走过了数字化、综合化、光纤化的道路后，正向智能化、宽带化、个人化的方向发展。为了适应当今通信领域高速发展的需要，上海贝尔阿尔卡特业务通信系统有限公司于1998年10月28日推出了新一代通信产品Alcatel OmniPC× Enterprise程控交换机系统，Alcatel OmniPC× Enterprise是为了满足集语音、数据及图象为一体的最新多媒体的通信平台，其结构一开始就是为平滑引入ATM技术而设计的。它独特的水晶体结构技术可使系统内部集成所有的现代电信业务，并能提供宽带交换能力，其通用性和开放性既能作为各类信息的传输和交换平台，又能以信息交换服务器的方式融入广域网中。

2）设计原则

Alcatel OmniPC× Enterprise根据以下原则设计：

语音、数据和图像以相应的服务质量进行交换

模块化结构且能满足未来发展需求

满足所有各类内部拓扑结构的需求

新结构具有ATM兼容能力

3）硬件结构

Alcatel OmniPC× Enterprise的基本结构称为ACT（Alcatel Crystal Technology），阿尔卡特水晶体结构技术。所有电路板以全连通方式相互连接，并由CPU控制（图1）。每一链路都可设置为专门的使用类型，其传输技术、信号编码及传输速度均可不同，每一链路能支持155Mbit/s速率（实测已达622Mbit/s）。ACT实现了模块内的全分散处理：分组交换、电路交换、供电、音频检测等均分散至每块板，同步时钟集中在CPU板并广播至各板。ACT结构有28个通用槽位，每一槽位的电路板通过27条链路连接至其它各个槽位。在通信发送过程中，每一接口板同时向所有链路发送信息。接收时，每一板接收所有来自其它27条链路的信息，并对此分别处理。

图1 ACT结构示意图

Alcatel OmniPC× Enterprise硬件平台采用通用元器件制造，处理芯片为Intel Pentium，128M内存，4G硬盘……平台本身支持Ethernet 10 base T端口，和路由器以TCP/IP通信协议自然集成。基于CSTA规范的CTI应用，能承担非常高的吞吐量。

4）软件结构

Alcatel OmniPC× Enterprise系统全新的软件结构采用Robust多用户/多任务结构，Chorus Mi×实时操作系统。PAB×软件分布于CPU主板及其它接口板的处理器。系统软件分为3层（图2）：

－OSCHORUS核心层，控制其它两层

－接口层，提供通信应用

－应用层，提供系统的综合应用能力

图2 Alcatel OmniPC× Enterprise软件结构

接口层提供与外部应用的通信，主要有：

－和在同一操作系统下的其它应用之间通信

－和外部应用程序或用户之间的通信

接口类型为UNI×应用程序间的互通机制，各种外设接口（V24、以太网等），实时管理机制。

应用层分为实时应用和UNI×应用两部分。实时应用包括语音通信、数据通信、自动呼叫分配和宾馆、医院系统的对话，以及多ACT网络监控等。UNI×应用主要有系统管理、计费和话务统计等。

Alcatel OmniPC× Enterprise广泛采用各类标准，符合Uni× System V标准，适合Ethernet TCP/IP标准，PAB×组网采用QSIG标准，CSTA标准用于CTI应用，支持TAPI、TSAPI标准等等。

软硬件的模块化设计并以客户机/服务器的结构为各类用户提供了最灵活的最方便的服务，同时也为用户的自行开发应用提供了最佳的平台（图3）。

图3 Alcatel OmniPC× Enterprise的客户机/服务器结构

5）功能特点

Alcatel OmniPC× Enterprise具有极高的安全性，可靠性和灵活性：

每一接入点有27条155Mbps链路至所有点

无话务饱和，真正的无阻塞

无公共总线，一条链路的故障，不会影响其它链路的工作

分布式结构功能分散至各板：电路交换、电源、音频检测、3方会议等

所有电路板分散供电

处理器分散到各电路板

CPU板可选择备份，确保系统的可靠工作

突破64K交换壁垒，具有宽带交换能力

通用槽位

UA链路（3B+D）

6）应用能力

在网络系统情况下，Alcatel OmniPC× Enterprise可以将多个单ACT节点组成网络，也可以将多个多ACT结构的节点组成更庞大的全透明网络。网中节点间互连可用专线直联或经市话网的准直联专线，专线可以是2Mbit/s的数字线，或是N×64Kbit/s电路。网络可达到全透明传输，并具有自适应路由，链路中断后的再建路由等高级网络功能。目前版本组网可达100个节点。

Alcatel OmniPC× Enterprise的又一特点是集成专用的数据网络，这种"数据"网是基于ALCATEL 10Base-T集中器之上的。作为以太网连接器，ALCATEL10Base-T集中器是10Base-T标准的多点中继器，可为中小型企业提供网络方案。这些10Base-T集中器呈星型结构，使用现成的企业布线网络基础设施。

Alcatel OmniPC× Enterprise新一代综合业务交换平台开创了PAB×向宽带ATM交换过渡的新世界。这种全新晶体结构技术，包容了现在及其今后十年的语音、数据、图象通信的发展需求。

#### 2.2基本功能及增值功能

2.2.1基本功能

Alcatel OmniPC× Enterprise通信系统中，酒店用户可以根据所使用不同的终端使用相应的丰富的电话性能，Alcatel OmniPC× Enterprise通信系统具有数百种丰富的电话性能，提供给酒店用户使用，我们在此例举了一些。

1）模拟电话的主要电话功能

快速拨号

内部呼叫

遇忙等待

呼叫查询

三方会议

模拟话机摧挂

强插

呼叫代接（个人代接、组代接）

电话转移

连选组

遇忙回叫

回叫最后一个内部回叫

热线

修改个人密码

呼叫驻留

缩位拨号

重拨

免打扰

叫醒服务

替代

置保留/保留恢复

键盘锁定

……

2）数字话机功能

快速拨号

内部呼叫

遇忙等待

呼叫查询

三方会议

强插

呼叫代接（个人代接、组代接）

电话转移

连选组

遇忙回叫

回叫最后一个内部回叫

热线

修改个人密码

呼叫驻留

缩位拨号

重拨

按姓名呼叫

振铃转移

经理/秘书功能

复线功能

约会叫醒

免打扰

置保留/保留恢复

键盘锁定

振铃音调整

免提功能

替代功能

过滤功能

秘书缺席

秘书溢出

经理监听

专线转移

中继线监视

……

2.2.2增值功能（供选择）

电脑话务员

直接拨入系统

29方遇我会议

自动话务量分配

呼叫中心自动话务分配

交互式语音应答系统

基于Windows平台的4740管理软件

内置数字无线接入系统

自动路由选择

语音信箱

宾馆管理

ATM接口

数字用户端适配

……

#### 3.宾馆服务

#### 3.1宾馆服务软件

阿尔卡特Alcatel OmniPC× Enterprise数字交换平台内置了一套完整的宾馆服务软件，是专为宾馆服务设计的全套群件，可以是在Alcatel OmniPC× Enterprise内部专用，也可与宾馆管理系统（PMS）相连，为高档豪华宾馆酒店提供尽善尽美的服务。

#### 3.2概述

安装在Alcatel OmniPC× Enterprise内的此软件满足以下需要：

处理客人入住和结帐

处理团队入住和结帐

管理带串口打印的叫醒服务

客房呼叫话单

实时监视计费脉冲（预付款模式）

确认及监视房态

客房服务管理

等待信息管理

#### 3.3宾馆服务软件功能

1）电话

可适应宾馆系统配置的编号方案（话机号码与房间号码匹配）：

◊ 客房分机与管理分机使用不同出中继组

◊ 电话亭话机：

通过个人密码直接呼叫

话务员-帮助呼叫

呼叫结束时打印话单

◊ 客房分机：

带或不带个人密码直接呼叫（单张床）

带系统密码的直接呼叫（多张床）

◊ 免打扰：

将客房分机转至话务台

将客房分机转至特服

◊ 在客房分机操作与查询

◊ 禁止客房分机间通话

◊ 直接拨入（DID）客房

◊ 通过话务台禁止直接呼叫

◊ 客人给话机加锁

2）叫醒服务

 登记、修改、取消：

从客房分机

由叫醒服务台为一个分机

由叫醒服务台为一组分机

 打印叫醒服务请求清单

 响应叫醒呼叫：

当话机取机，客人听到音乐或语音提示（如果选项包括）

打印呼叫记录

 当叫醒呼叫无响应（话机空闲或忙）：

三分钟后重复呼叫

如果第二次呼叫无响应：打印信息，前台服务话机告警

 对处于“免打扰”状态的分机，叫醒呼叫有效

3）人工留言

 通过使话机上的留言灯闪烁指示话机有等待人工留言

 从话务台上设定和取消人工留言

 从客房话机上查询人工留言：自动路由至人工留言服务台

 可以打印带人工留言等待的客房清单

4）客房服务

 无论他/她的房间在哪儿，客人可拨相同的话机号码呼叫他/她楼面或单元的客房服务分机

 客房服务分机必须是A4010、4020或4035多功能话机

 当客房服务话机接到呼叫，话机的显示屏上显示客房的话机号码、客人姓名、所使用的语言、是否VIP及要求的服务内容

 为了识别客人呼叫的服务，客房服务话机可以有多个不同的话机号码，例如：客人拨1，他/她要求早餐服务，拨2，需要酒吧服务等，这样，在应答呼叫前，客房服务人员已经知道客人要求的服务，可向用户提供人格化的服务。

5）客房管理

 通过客房类型

 客房占用状态

 房态修改：

通过从客房话机上按键向房态管理服务中心更新数据

自动打印状态改变情况

通过房态管理服务中心打印客房状态

6）客户目录

管理客户目录：按字母或房间号码排序，按姓名查询

7）计费

 按通话时长或计费脉冲个数计费

 可修改每个脉冲的价值

 每个房间的计费脉冲计数器

总值

呼叫数

在预付款模式下：平衡通信开销和收入

新客户入住时清零

标准话单打印

请求打印详细话单

 呼叫话单

 流水打印或按命令打印

 可隐含最后一到四位数字

8）预付款（预付款模式）

 客人到达时预付（可由系统预先定义）

 当预付款剩余一定的限度时，客人在通话中听到提示音

 当预付款用完后，下一个呼叫将被禁止

 可以切断正在进行的呼叫

 打印话单

 客人在下次取机时听语音提示

 在尝试下次外线呼叫时，客人被自动路由至话务台并显示"MCDU Dept"

9）散户登记入住

客人到达，宾馆管理接待台终端输入以下数据：

分配直线号码                         客人号码

姓名                                 使用语言

个人密码（用于使用电话亭分机）       占用房间类型

预付款数                             外线级别

叫醒时间（如果需要）                 客人入住时将计费脉冲清零，房态可更新

改变"直呼其名"散客入住数据库中客户名

10）团队入住

团队入住时需输入两种类型的数据：

团队中所有话机的公共信息：团队名称和号码、分配直线号码、语言、预付款、叫醒时间

组内客人的专用数据：房间号码、客人号码、占用类型

输入了所有的客人数据后，自动以分配格式写入，“团队房间数”自动增加

改变“直呼其名”团队入住数据库中客户名

可以同时从不同的前台终端接待团队到达

11）客人退房

如果客房话机或个人密码在使用，客人不能退房。若二者都未使用则可以：

打印标准话单

取消直拨权限

取消等待人工留言

取消免打扰

将房态由"占用"改为"准备好"

12）团队退房

团队离开时可用一个命令执行退房，在进行了相应的确认后（与散客离开相同）。退房包括：

打印团队标准话单及每个团队成员的标准话单

取消团队号码

取消等待人工留言

取消语音邮箱

取消免打扰

取消直拨权限

将房态由"占用"改为"准备好"

13）环境-管理外围设备

 用于话单、叫醒服务、房态的打印机，不同的任务可分配在同一个打印机上

 用于入住和退房管理的显示/键盘终端

 系统终端

14）Alcatel外部宾馆链路（AHL）

Alcatel OmniPC× Enterprise可通过异步、双向的V24口，以300bits/s至19,200bits/s的速度连接专用的电脑

ASCII码可以是：

 七位或八位数据位

 奇校验或偶校验

 一位或两位停止位

所有前述面向客户的资源，前台和夜审都可通过电子数据处理终端使用。另外，服务员可以从客房分机上直接管理小酒吧功能。在电子数据处理终端发生故障时，Alcatel OmniPC× Enterprise将话单传至预先定义的打印机，可通过特别命令协调4400数据库和EDP数据库。

15）夜审

固定的时段或由夜审管理员请求、系统自动编辑每个客房、管理分机（可选）和话务台（可选）的开销，将或不将计数器清零。

16）通信开销

客户的通信开销可通过树状开销等级和相应的话机脉冲调整，等级1×脉冲数+等级2×脉冲数+等级3×脉冲数

17）多国语言（可选）

Alcatel OmniPC× Enterprise可在话机显示和语音提示中使用多国语言。

#### 4.DECT系统

4.1内部移动DECT系统

AlcatelOmniPC× Enterprise综合了基于DECT技术的内部移动通信业务可以为学院这样一座占地广，人员通信要求高的学校提高高质量的语音通信。

DECT移动，为您实现公司内部移动通信

无线应用（硬件和软件）已全部集成于OmniPC× Enterprise内。

无需专用的DECT板，只要将无线基站联到UA板（数字用户板）上，该板可插在任意槽口。每块板（UA32）可最多同时连接16个DECT基站，每个基站占用两个UA用户端口。

4.2无线基站

概述

一个无线基战覆盖范围称为一个蜂窝；基站信号强度会随着距离的增加而减弱，蜂窝的区域和形状可根据障碍物(墙面，楼梯，电梯等)而定。

每个DECT基站可同时接通6个全双工信道,在高密度话务地区，可设置多台基站用于提高一个蜂窝的话务处理能力，以确保尽可能高的信令质量。

动态信道选择

DECT手机通常有规则地检索物理信道库，分析信号等级，然后根据信号的质量选出最佳的信道。

漫游

漫游的定义是，只要DECT手机没关机，在所有基站能覆盖到的任何地方内，开机的DECT手机都能被定位并且呼叫到。

无缝切换

无缝切换提供了从一个蜂窝到另一个蜂窝的移动中不中断通信的可能性。

安全

每个无线系统只可由唯一的国际密码识别：即PARI(初级接入权限标识)。

每个手机也可由唯一的国际密码识别：即IPUI(国际便携式用户标识)。

由此避免了任何非法用户的接入。

无线链路中断的呼叫恢复

如果用户离开了无线电覆盖区域，通话被保持。一旦用户返回了覆盖区域，他能回振零或按无线电键。如果用户在限制的时间内没返回覆盖区，内部呼叫将被释放，而外部呼叫将被路由至话务台。

### 2.5.3火灾自动报警系统安装

#### 本工程火灾自动报警系统采用常规的硬接线型。通讯是在次级仪表板和主仪表板之间，以完全的多路技术/数位类比配置的形式，通过4根容错接线到个别的管外壳。火灾警报控制和指示的次级仪表板有25％的备用容

#### 1、安装工序（见下页图）

#### 2、主要施工方法

#### 3.探测器的安装定位、固定

探测器安装位置、方向、接线方式将直接影响到整个火灾报警系统的质量。探测器安装时，按照施工图的位置现场定位划线，吊顶上安装纵横成排对称，内部接线要紧密，固定要牢固美观。现场施工如遇到风管风口，管道或灯具等障碍时对探测器的位置作相应移动，如取消或移位已超出探测器的保护范围则与设计单位联系，进行设计修改变更。在安装探测器时，为了保证探测器的使用效果，必须注意以下几点：

在走道顶棚下安装探测器事宜居中布置，探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半。

探测器离墙壁、梁边距离不小于0.5m。

探测器周围0.5m以内不应有风管、风口、灯具、梁、柱等遮挡物。

探测器至空调送风口边水平距离不小于0.5m。

探测器宜水平安装，如必须倾斜安装时，倾斜角不大于45°。

总划线探测器采用地址编码技术。安装时增加了地址编码母座,编码母座由接线板和底座组成。地址编码母座与探测器配套使用，无需另外使用底板和安装板，底注上设有2个接线端子, 注明2×，2×，接线时不分极性，分别任意与二总线联接，底注上设有拨码开关，底座在现场安装前依次编入地址码，安装时应特别注意其安装位置与探测器底座编码相对应。

探测器安装时先安装探测器底座。探测器底座一般由2个螺栓固定在灯头盒上。灯头盒的深度一般不应小于60mm。厚度0.5mm，表面镀锌。灯头盒随配线工程一并固定，固定要端正牢固。金属灯头盒与金属管做好跨接地线。在顶棚上安装探测器时，灯头盒安装在顶棚上面。根据探测器的安装位置，先在顶棚上钻小孔，根据孔的位置，将灯头盒固定在保护管上，配至小孔位置，将保护管固定在顶棚龙骨上。灯头盒应紧扣在顶棚上面，然后对顶棚上的小孔扩大，扩大面积不大于灯头盒面积。

底座安装完毕，应安装保护盖，以保护底座上的编码电路。待全部线路测试完毕 ，确认正确无误时，在系统调试之前装上探测器。

探测器并联接线图

感温感烟探测器混装布线示意图

探测器底注安装时注意以下几点：

探测器安装前，在底座焊片上，焊牢各个联机。

为防止底座焊片与灯头盒碰接造成短路，每个底座均附有绝缘片衬垫，勿忘放入。

底座安装完毕要进行检查，不能有错接、短接、虚焊。并注意确认灯方向对准主要处入口处或易于发现的一面。

#### 4、手动报警按钮、声光报警器、声报警器、光报警器安装

本系统手动报警按钮，安装于配套的86H60预埋于墙上的接线盒上，中心距地面高度1.5m处，表面有明显标志，消防电话插孔距本层地坪0.3米。

声光报警器、声报警器、光报警器安装于墙壁上，中心距地2.4m，声光报警器、声报警器是讯响设备，安装时固定螺丝要加弹簧垫片。光报警器安装于门上或其它明显部位，作为探测器报警时的重复显示。

#### 5、火灾报警控制器、联动控制台安装

火灾报警控制器、联动控制点安装于消防控制室内，落地式安装，安装程序为：基础型钢埋设，报警控制柜、联动控制台的搬运，检查就位、接线等。

①基础型钢埋设

火灾报警控制器等安装于型钢基础底座上。型钢的底座制作尺寸与报警控制器等相符。其直线度允许偏差为每米1mm。基础型钢是在土建浇注混凝土时，直接将基础型钢埋设好，埋设前先将型钢调直，除去铁绣，按设计的标高尺寸位置放置，并用水平尺调好水平，水平方向倾斜度允许偏差为每米1mm。

②火灾报警控制器的搬运

火灾报警属于精密电子设备，具有良好的包装。搬运时一定要绑扎牢固，包装应在安装现场拆除，拆除时轻搬轻放，并与设备清单，对设备附件，型号及设备盘面仔细检查。

③ 火灾报警控制器的就位

经检查确认无误后，可将火灾报警控制器就位。其就位安装要求同电气工程配电柜。报警控制器调整完毕后，用连接螺栓固定于基础型钢上。

④ 火灾报警控制器的接线

探测器、手动报警按钮等的电缆电线及设备联机汇总于报警控制器中，在火灾报警控制器中配线应根据接线端子的位置和其内元器件分布情况，确定合理的导线排列路线，引入报警控制器的电缆或电线应符合下列要求：

A、配线要整齐、清晰、美观、避免交叉，并固定牢固，端子板不受机械应力。

B、电缆芯线和所配导线的端部应标明编号，编号要清晰。

C、端子板的每个接线端子，接线不得超过2根，接线端子处装设标号牌。

D、电缆芯线和导线留有不小于200mm余量。

E、导线装入塑料线槽或捆扎成束。

F、屏蔽电缆屏蔽层接线一定要牢固可靠，剥除绝缘层时不应损坏屏蔽层。

G、报警控制器的供电电源引入线应直接与消防电源连接，供电电源有明显标志。

H、报警控制器接地应牢固，并有明显标志。

⑤ 报警控制器采用联合接地，接地电阻不大于1Ω。

#### 6、消防联动控制系统

本系统中火灾自动报警与自动喷水灭火系统、防排烟系统、火灾广播通讯等设备联动，组成火灾自动报警与消防联动控制系统。

建筑物每层支管上安装有水流指示器，这些水流指示器独立地接至消防控制柜，当某层着火温度升高并达到一定温度时闭式喷头感温组件动作喷水，相应的水流指示器动作，其报警信号输送至控制柜，产生声光报器，随着水压下降湿式报警阀动作，给控制柜警告信号，控制柜在水流指示器作用下，自动启动喷水泵喷水灭火，喷淋泵还具有手动、启、停功能，建筑物的各层设有消火栓，每个消火栓设有启动消火栓按钮，这些控制信号都连至控制柜，当某层着火时启动消火栓进而启动消火栓主泵灭火，同样水喷雾泵及雨淋主泵能自动或手动启动灭火。

同时火灾报警系统与防烟排烟、防火卷帘门、紧急广播、消防电话、电梯及空调、电源消防联动控制。

#### 7、火灾自动报警系统调试方案

为保证火灾报警与自动灭火系统能安全可靠地投入运行，性能达到设计的技术要求，要进行一系列的调整试验工作。主要内容为线路测试，报警与灭火设备的单体功能试验，系统的接地测试和整个系统的联动开通调试。

火灾自动报警系统调试工作在建筑内部装修和系统施工结束后进行。严格按照系统设计要求的功能进行调试。调试负责人由有丰富经验及资格的专业技术人员担任，所有参与调试的工作人员职责明确，并按照调试程序进行工作。

调试人员应在系统调试前，认真阅读消化系统原理图、平面图（施工布线图）。透彻理解设计意图，了解火警设备的性能及技术指标，对有关数据的整定值、调整技术标准做到心中有数，对本工程采用的系统模式所要求达到的报警及联动控制功能要求必须完全领会，方可进行调整试验工作。

#### 7.1调试前准备：

1）按设计要求查验设备的规格、型号、数量、配件等，查验应用的仪表、仪器应经计量部门检验合格，并在有效期内。

2）查对各种记录的文件表格是否齐全;

3）检查系统线路是否有错线、开路、虚焊、短路等。

#### 7.2调试过程

1）线路测试及外部检查

按图纸检查各种配线情况，首先是强电、弱电线是否到位，是否存在不同性质线缆共管的现象；其次是各种火警设备接线是否正确，接线排列是否合理，接线端子处标牌编号是否齐全，工作接地和保护接地是否接线正确。

2）线路校验

先将被校验回路中的各个部件装置与设备接线端子打开进行查对。可采用数字式多路查线仪检查。检查探测回路线、通信线是否短路或开路，采用兆欧表测试回路绝缘电阻，应对导线与导线、导线对地、导线对屏蔽层的电阻进行分别测试并记录。

3）单体调试

所谓单体调试就是对各种部位装置与设备在安装之前进行一些基本性能试验。

（1）探测器的检查

在安装施工现场一般作定性试验。对于开关量探测器可利用专用的火灾探测器检查装置检测。若无这类检查设备，可利用报警控制器代替，让报警控制器接出一个回路开通，接上探测器底座，然后利用报警控制器的自检、报警等功能，对探测器进行单体试验。

（2）报警控制器的试验

报警控制器单机开通前，首先不接报警点，使机器空载运行，确定控制器是否在运输和安装过程中损坏。开机后将所带上探测器进行编码，并在平面图上作详细记录。对于与控制器未能建立正常通信状态的探测点要逐个检查，如果是管线问题，则在排除线路故障后再开机测试；如果是探测器问题则更换探测器。

对带不上的报警点，首先到现场测量直流工作电压是否到位，若无电压则是线路问题，再检查回路电流的正确性。正常情况下，平均每个报警点的监视电流大约为0.2-1mA，量出电流值，如果与报警点总电流计算值（单个报警点监视电流值“×”报警点总数）相差不大（10mA以内），则说明回路各探测点工作状态正常。若相差较大，说明回路中有一个或几个报警点的工作状态不正常，则要检查是线路问题还是探测点已损坏，直至回路电流测量正常为止。如线路无问题，再查看探头与底座接触是否良好。

如果这两种可能性均已排除，则必须更换报警点或底座，注意新底座不能与回路中现有的报警点编码重号。

对报警控制器要作如下功能检查：火灾报警自检功能，消音、复位功能，故障报警功能，火灾优先功能，报警记忆功能，电源自动转换及备用电源的自动充电功能，备用电源的欠压、过压报警功能等。

如果通用控制器到楼层显示器联调，所有楼层显示器都带不上或通用控制器报故障，则可能是通讯线极性接反。如果某台楼层显示器挂不上，则可能是楼层显示器程序的芯片未写入层显号或层显通讯口损坏，可将这台楼层显示器的程序芯片换在其他的楼层显示器上试验查出原因。

如果主、从控制器（集控――区控系统）联调，同样如此；所有从控（区控）都带不上或主控（集控）报故障，则可能是通讯线极性接反或通讯线路有问题。后者只能在通讯干线与区控的对接处逐次分段查找，直至确定有问题的区控的位置。如果某台区控挂不上，则可能是区控中未编入区控号或区控通讯口损坏。

（3）火灾探测器的现场检测

火灾报警系统联调结束后，应采用专用检测仪对探测器逐个检测，要求探测器动作准确无误。

对于感烟探测器可采用点型感烟探测器试验器进行测试。对其感烟功能进行测试。一般探测器在加烟后30s以内火灾确认灯亮，表示探测器工作，否则不正常。

对于感温探测器可使用点型感温探测器试验器进行测试。当温源对准待测探测器，打开电源开关，温源升温，10s内探测器确认灯亮，表示探测器工作正常，否则不正常。

（4）联动控制系统的调试开通

开通前，首先对线路作仔细检查，查看导线上的标注是否与施工图上的标注吻合，检查接线端子的压线是否与接线端子表的规定一致，排除线路故障。

对所需联动设备要在现场模拟试验均无问题后，再从消防控制中心对各设备进行手动或自动操作系统联调。

调试完毕后，将调试记录、接线端子表整理齐全完善。最后，将消防中心总电源打开进行远地手动或自动联动试验。

4）整体调试开通

单体调试开通运行正常后，按系统调试程序进行系统功能检查，对各项分系统分别进行调试开通。

（1）消防对讲系统

检查消防中心至各对讲插件的电源线、音频线、信号线是否正确，排除线路故障。

检查各楼层的对讲插件编码值是否与原设计的接线端子表上的编码值一致，防止在安装过程中相互颠倒。

从消防对讲主机处逐个呼叫各对讲插件，检查话音质量，如果背景噪声较大，则可能是音频线在某段区域同强电线共管，或是对讲插件的音频线接线问题，需要分段测试确定具体部位并排除。

（2）消防应急广播系统

检查消防中心至各楼层的火灾应急广播音频线是否到位。

检查消防中心的双卡座录音机、功放的电源线及音频线是否正确连接。

打开双卡座及功放电源开关，对各楼层背景音乐作强切试验。

（3）防火卷帘门控制系统

检查各楼层的卷帘门控制器主板编码值是否与原设计的接线端子表上的编码值一致，防止在安装过程中相互颠倒。

检查各台防火卷帘门的限位开关是否调试到位。

对各台卷帘门控制器进行现场手动操作试验，确定单台控制器工作是否正常。

检查消防中心至各卷帘门控制器的动作、回授线（多线控制时）或通讯总线（总线制控制时）是否短路或开路，排除线路故障。

从消防中心对各卷帘门控制器进行远地联动试验。

（4）自动防火门、防排烟阀、正压送风等系统

在消防控制室应有以下控制、显示功能：

① 关闭上述有关部位的防火门，并接收其反馈信号。

② 发出控制信号，强制电梯全部迫降于首层，并接收其反馈信号。

③ 火灾报警后，消防控制设备应启动有关部位（即报警部位的防烟、排烟风机、正压送风、排烟阀等）并接受其反馈信号。

（5）自动喷水灭火系统：

控制喷淋泵的启停显示报警阀、电动闸阀及水流指示器、压力开关的工作状态。显示消防水泵的工作、故障状态。

（6）室内消火栓系统:

① 显示控制消防水泵的启停；

② 显示消防水泵的工作故障状态；

③ 显示启泵按钮启泵的位置。

## 2.6给排水管道安装

### 2.6.1工程简述

本工程给排水部分主要包括给水系统、排水系统、给水系统包括生活给水、热水和中水，管道材质包括铜管、聚氯乙烯管；排水系统包括污水、废水和雨水系统，管道材质包括普通铸铁管、环氧树脂铸铁管、镀锌钢管、双壁波纹UPVC管和球墨离心铸铁管。

### 2.6.2工程特点

管道工程管道材质种类多,介质种类多，连接方式多样；泵房工艺较复杂。管道穿墙、水池、基础墙多，设置在吊顶内多，因此管道施工与土建、装修、通风专业等交叉多，施工中需密切配合，保证各专业施工顺利有序地进行。

### 2.6.3工程难点分析

1）本工程竖进内安装管道多，要注意管道的垂直运输。

2）本建筑为高层结构，应搭设设备中转平台，以利于设备的周转。

3）吊顶内管道施工工作量大，要注意与其他专业的配合施工。

### 2.6.4主要施工方法及技术要求

### 2.6.5管道安装

1)管道安装总体原则

管道工程施工的总体原则为：先预留预埋、后管道安装；先地下管、后地上管；先主管、后支管；先架空后地沟；先设备就位、后工艺配管；先施工室内部分再施工室外部分。

同时为了配合总体进度，对于土建优先施工的要提前施工给予配合。室内部分先配合土建做好预留、预埋工作，然后在土建适当工序完成后合理交叉、配合；室外部分管道的施工合理选择施工时机，一般为室内工作量已大部分完成、室外道路施工之前，按“先下后上、先大后小”的原则进行。

2)主要施工程序

管道安装施工主要工序流程图如下：

3）主要施工方法及技术要求

(1) 施工准备

①.施工前认真熟悉图纸和相应的规范，进行图纸会审。仔细阅读并理解设计说明中关于管道的所有内容，与图纸内容有无冲突之处，系统流程图与平面、剖面图有无不符之处，设计要求与现行的施工规范有无差别等。熟悉管道的分布、走向、坡度、标高，并主动与结构、装饰、通风、给排水、电气专业核对空间使用情况，及时提出存在的问题并做好图纸会审记录。

②.编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书，

③.对施工班组进行施工技术交底,方式是书面交底和口头交底，使班组明确施工任务、工期、质量要求及操作工艺。交底可根据进度进行多次，随时指导班组最好地完成安装任务。

④.根据现场情况配置机械设备，计量器具及劳动力计划。

（2） 材料准备及验收

材料采购、进场、检验及保管程序如下：

① 对进场材料进行严格检查，必须符合设计要求。

② 材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，材料在进场前提供样品交总包及业主、监理审批。

③ 材料的运输、入库、保管过程中，实施严格的控制措施，每道工序均有交接制度。

④ 由于本工程涉及材料种类多，因此材料入库后要进行标识和分类、分规格堆放及管理，同时采取防止变形、防止受潮霉变等措施，对材料出库验证并办理相关的领用手续。

⑤ 材料出库后，在施工现场妥善保管，存放地点安全可靠，如材料堆放的场地可能产生积水，在下面必须垫上枕木。材料堆放要求整齐，并挂上标识牌。材料使用前进行严格检查，包括外形检查，附着物的清除。

⑥ 由于本工程具有体量大、系统多的特点，因此工程中使用的各种材料都应实现挂牌标识建档制度，根据材料的使用专业、材料材质、物理化学性质、规格型号及生产厂家建立材料档案，使材料从进货到使用部位的确定都具有可追溯性，以保证本工程材料合理、规范的使用。

⑦ 管道在验收及使用前进行外观检查，其表面符合下列要求：

a、无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷；

b、无超过壁厚负偏差的锈蚀、凹陷及其他机械损伤；

c、有材质证明或标记。

⑧ 阀门的型号、规格符合图纸及设计要求，安装前从每批中抽查10%进行强度试验和严密性试验，在主干管上起截断作用的阀门逐个进行试验。同时阀门的操作机构必须开启灵活。

阀门及配件要有出厂组件清单，检查组件是否完好无缺，且有制造厂的合格证；外观上无加工缺陷及损伤，有清晰的铭牌及标志。

（3）预留、预埋

① 孔洞预留其工艺流程为：

在管道安装工作开始前，熟悉设计图纸，根据图纸绘制管道留洞图，并同其它专业共同复核留洞图的正确性，如发现有专业交叉，管道“打架”现象发生，应及早做设计变更，以保证管道预埋工作准确、连续的实施。

② 套管预埋：

a.室内立管及卫生用具的给排水管在穿过楼板时应配合土建施工预留孔洞，管道穿过墙壁时应加套管，套管内径比管道外径大2号，在套管两端和中间空隙处填以不燃性纤维隔绝材料。穿楼板套管高出楼面20mm，卫生间套管高出地面50mm,下与楼板底平；穿墙套管则两端与墙的最终完成面平齐。

设计要求套管大小如下表：

| 管道直径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不保温管道 | 25 | 32 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 159 | 219 |
| 保温管道 | 108 | 133 | 159 | 159 | 219 | 219 | 273 | 273 | 273 |

b.管道穿越防护墙（楼板）及管道进出口处、集水坑侧墙进水管、消防水池放空管穿墙处均设置刚性防水套管；消防水池水泵吸水管穿墙处设置柔性防水套管。

c.穿墙套管在土建砌筑时及时套入，位置准确。过混凝土现浇板的管道，在混凝土浇筑前安置好套管且用铁丝将套管与钢筋固定牢，在套管内放入松散材料，防止混凝土进入套管内。

d.套管或木盒子预留好后，在土建浇注楼板时派专人看护，以防止木盒、套管移位或堵塞。

e.套管两端平齐，毛刺清理干净，内壁要做防腐。

f.保温管道在穿墙时所埋设的套管应考虑管道的保温层厚度。

g.同时管道与套管的接缝处应用防火材料填充，以免火灾发生时火苗通过套管来扩散。

（4） 管道预制

为了提高施工效率，加快施工进度，保证施工质量，在熟悉图纸及现场的基础上，根据工程进度计划的要求组织安排，在预制场地集中进行预制。本工程可集中预制范围如下：

第一：水泵房内各设备配管（附件和焊口较密集）

第二：干管施工中与管件焊接（弯头、挖眼三通、法兰、变径）要尽量以活口形式在地面预制。

① 预制程序

② 预制前先按设计图纸设计的管线， 确定可行的具体的预制件品种及长度；预制的半成品要标注清楚编号，分批分类存放，运输和安装过程中要注意保护预制件，以便对号安装正确。

③ 管道切割

管道切割采用砂轮切割机、管道割刀及管道截断器，切割时，切割机后面设一防护罩，以防切割时产生的火花、飞溅物污染周围环境或引起火灾。

所有管道的切割口面做到与管子中心线垂直，以保证管子的同心度。切割后清除管口毛刺、铁屑。避免由于毛刺的原因，造成长时间运行后管道堵塞。

材料的切割下料，具体见下表：

| 序号 | 管 材 | 切割工具 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无缝钢管 | 砂轮切割机或等离子切割机 |
| 2 | 薄壁紫铜管 | 手工钢锯或砂轮切管机 |
| 3 | 镀锌钢管 | 砂轮切割机或管道截断器 |
| 4 | PVC-U聚乙烯双壁波纹管 | 管道割刀、钢锯 |
| 5 | 各种铸铁管 | 管道截断器或砂轮切割机 |

④ 采用螺纹连接的管道丝扣加工全部采用套丝机自动进行。管道套丝时，要将管道的另一端放在三脚托架上（高度可调,确保管道水平）。托架与管道接触面处，放胶皮做隔离垫，通过这种方式，保证管道的保护层不受破坏，管口端丝套好后，要妥善堆放好，安装过程中要注意轻拿轻放，不能破坏丝扣。

⑤ 在管道上直接开孔焊接分支管道时，切口的部位须用校核过的样板画定。

⑥ 为了尽量减少固定焊口的焊接数量，将钢管及管件地面预制成管道组成件，管道组成件预制的深度以方便运输和吊装为宜。

（5） 管道放线

① 放线程序：

② 管道放线由总管到干管，再到支管进行放线定位。放线前，逐层、逐区域进行细部会审，使各管线互不交叉，同时留出保温、绝热及其它操作空间。对吊顶下的喷头要与灯具、风口、探头等统筹考虑，合理布局，且得到业主和设计单位的认可。

③ 管道在室内安装以建筑轴线定位，同时又以墙、柱、梁为依托。定位时，按施工图确定的走向和轴线位置，在墙（柱）上弹线，画出管道安装的定位坡度线，在机房、地沟内，并行多种管道，定位难度大，采用打钢钎拉钢线的方法，将各并行管道的位置、标高确定下来，以便于下一步支架的制作和安装，定位坡度线以管线的管底标高作为管道坡度的基准。

④ 对立管放线时，打穿各楼层总立管预留孔洞，自上而下吊线坠，弹出总立管安装的垂直中心线，作为总立管定位与安装的基准线。

⑤ 放线时，对支吊架的设置位置也要认真考虑，特别是喷淋管道的防晃支架设置，要尽可能利用柱子或混凝土墙、梁体边，依托柱或墙做防晃支架。

（6）管道支吊架的制作与安装

管道支架的选择考虑管路敷设空间的结构情况、管内流通的介质种类、管道重量、热位移补偿、设备接口不受力、管道减震 、保温空间及垫木厚度等因素选择固定支架、滑动支架及吊架。

① 支架的位置确定

A、固定支架的安装位置原则上按施工图纸。在管路需要固定，在任何方向都不准有位移的位置设置，如伸缩器的一端。

B、钢管水管活动支架最大安装间距(m)根据现场条件参考下表确定：

| 公称直径度 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温 | 1.5 | 2．0 | 2.0 | 2.5 | 3．0 | 3．0 | 4．0 | 4．0 | 4．5 | 5．0 | 6．0 | 7．0 | 8．0 | 8．0 |
| 不保温 | 2.5 | 3．0 | 3.5 | 4.0 | 4．5 | 5．0 | 6．0 | 6．0 | 6．5 | 7．0 | 8．0 | 9．0 | 9．0 | 9．0 |

C.管道穿越墙体时，从墙面两侧各向外量出1M，以确定墙两侧的两个活动支架位置；

D.管道转弯处的支撑要特别予以重视，自管道转弯的墙角，补偿器拐角各向外量过1m，定位活动支架。

E. 在穿墙、转弯处活动支架定位后，剩余的长度里，按不超过最大间距的原则，尽量均匀地设置活动支架。

② 支架形式的选用（以下画出几种常有的典型样式）

A、支架

B、滑动支架

C、吊架

③ 支架的安装

A.支架构件预制加工

下料前，先将型钢调直。下料时尽量采用砂轮切割机切割型钢，现场用气割切断时，应将切口用砂轮将氧化层磨光，切口表面应垂直。

用台钻钻孔，不得使用氧乙炔焰吹割孔；煨制要圆滑均匀。各种支吊架要无毛刺、豁口、漏焊等缺陷，支架制作或安装后要及时刷漆防腐。

支架的形式按设计要求进行加工，其标高须使管道安装后的标高与设计相符。

B.现场安装

a.要根据管道支架位置充分考虑管线的坡度，排水横管除注明者，坡度如下:

| DN200 | DN150 | DN100 | DN75 | DN50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.008 | 0.010 | 0.020 | 0.025 | 0.035 |

b.管道安装时要及时调整支、吊架。支、吊架位置要准确，安装平整牢固，与管子接触紧密。固定支架必须安装在设计规定的位置上，不得任意移动。

c.在支架上固定管道，采用U型管卡。制作固定管卡时，卡圈必须与管子外径紧密吻合、紧固件大小与管径匹配，拧紧固定螺母后，管子要牢固不动。

d.无热位移的管道，其吊杆垂直安装。有热位移的管道，吊点设在位移的相反方向，按位移值的1/2偏位安装。

e.管道安装过程中使用临时支、吊架时，不得与正式支、吊架位置冲突，做好标记，并在管道安装完毕后予以拆除。

f.大管径管道上的阀门单独设支架支撑。

（7）管道安装

① 编制质量计划，推行样板制。室内管道安装前，项目负责人要组织有关专业工长认真编制质量设计，提出质量目标和进行工序质量控制的具体要求，确保室内管道安装工程质量。对于标准房间、厨房、卫生间等要配合土建做好样板间或样板系统，待样板检查验收达标后再全面进行管道安装。图中未注明定位尺寸及标高的管道应尽量贴梁、柱施工。

② 各种管道安装前都要将管口及管内管外的污垢、砂子、沥青、铁锈等杂物染除干净，金属管道要将表面浮锈清除干净，然后再刷底漆一道。

③ 对于各种不同用途、不同介质的管道，工长要协同班组搞好安装前的总体布局施工交底工作，几个不同班组同时作业时做法要统一。安装时要考虑到导管、立管、支管及设备之间的位置与相互关系。

④ 各种管道的设置一般不应穿过沉降缝和伸缩缝，特别是排水管道。对所有穿越建筑伸缩缝的管道均应进行处理，要采用柔性连接。

⑤ 暗装于管井、地沟、吊顶内和埋地等隐蔽安装的各种管道，在隐蔽前，给水、消防管道必须做强度和严密性试验；排水、雨水管道必须做灌水、通水试验。卫生间、盥洗间、厨房等上层布有管道的房间，在吊顶或顶棚抹灰前，上层地面必须做蓄水试验。24小时内楼板及管道四周和板墙交接处不渗不漏，否则，不准进入下道工序施工。

⑥ 未注明位置的给水排水立管应尽量靠近墙边角，卫生间未注明标高的给水排水横管应尽量贴楼板、梁底敷设。

⑦ 坡度：管道安装时要挂线找坡，要依据管子坡度的要求确定其下料尺寸。安装坡向正确，给水、热水管道的坡度其正负偏差不得超过设计要求坡度值的1/3，坡度要均匀一致，不得倒坡，也不宜过大而影响观感效果。管道按标准坡度安装好后要及时固定。土建与安装应相配合，不能在管道上悬挂或铺设架板，放置材料和站人，不能随意搬动管道等，以免破坏管道坡度，室内管道的坡度应符合设计要求。

⑧ 管道的对口焊缝和弯曲部位不得焊接支管，对于焊缝与分支管边缘的距离不应小于50mm；弯曲部位不得有焊缝；接口焊缝距起弯点必须大于50mm；接口焊缝距管道支、吊架边缘应不小于50mm；分支管边缘与固定主管的支架边缘的间距不小于50mm；支管中心到变径管边缘的间距为：主管管径≤50mm时，间距不小于200mm；主管管径≥70mm时，间距不小于300mm；主管与支管焊接，支管管端要加工成马鞍形，插入主管的管孔中应和主管内壁平齐，主管上开孔尺寸略大于支管外径，主管上开孔尺寸不得小于支管内径而将支管对接在主管表面。

⑨ 管材经检验合格后，然后按照管道的预制加工单线图，进行管道的下料、预制和套丝加工；同时按管道的坐标、标高、走向，进行管道的支（吊）架预制加工、安装；待已加工预制的管道检验合格后，即可投入管道安装。

⑩ 管道的加工预制：管道的加工预制应集中在加工棚内，并根据施工图和经现场测绘后绘制的单线图进行预制加工；严格控制加工预制质量，不定期的对已加工的管道进行抽样检验与试压检验，发现问题及时整改调正，确保管道预制加工、安装的质量处于受控状态。

⑾ 管道与阀门、设备连接；管道与设备连接时，宜采用短管先进行法兰连接，定位焊接成型后经镀锌加工再安装到位，然后再与系统管道连接。

⑿水泵安装完毕后进行配管安装。管道不能与泵体强行组合连接，并且管道重量不能附加在泵体上，泵的进、出水管要设置支架。进水管变经处宜用偏心大小头，并且还应有沿水流方向连续上升的坡度接入泵入口。泵进、出口设可曲挠橡胶接头，以达到减震要求。

（8）紫铜管管道安装

本工程中室内生活给水系统采用薄壁紫铜管，DN≥40采用硬钎焊接，DN＜40采用卡套连接，卡套式连接可参见（8）镀锌钢管安装中的⑤ 沟槽式机械配管进行，下面主要介绍一下硬钎焊接。

①.调直

铜管调直时将铜管放在平板或工作台上（在其上铺放木垫板），再用木锤轻轻敲击，逐段调直。

调直过程中注意用力不能过大，不得使管子表面产生捶痕、凹坑、划痕或粗糙的痕迹。大管的调直可用管道调直机来进行。

②.切割

采用钢锯、砂轮切割机，夹持钢管的台虎钳钳口两侧应垫以木板衬垫，以防夹伤管子。坡坡口采用锉刀进行。不得使用气割进行切割和坡口。

③.弯管

铜管管径DN100以下者采用弯管机冷弯，管径DN100以上者采用加工压制弯头。

④.焊接方法

A.铜管连接采用承插钎焊，采用手动胀口机将管口扩张成承插口插入焊接。承口的扩口长度应大于管径，承口迎向介质流向安装。

B.直径大于20的铜管采用对口气焊连接，坡口角度为30-45度，对口间隙为2-3mm采用专用紫铜焊丝HS201，焊剂选用“CJ301”。

C.焊丝及焊接接头表面应用酒精或丙酮除去油污及氧化膜，铜管表面可用砂布打光，表面粗糙度达到25～50m,不应有纵向划痕。

D.承插搭接长度，根据壁厚决定，采用成品管件时，以成品管件的承口深度的四分之三为准，并在插入管的外壁标以记号。

E.承插口的环行间隙应均匀，在四分之三的接头深度内不得有碰擦。

F.焊接前，将铜管承口内侧、插口外侧30～50mm（视管径而定）范围内清理干净，用细砂纸除去氧化层，用棉纱除去油污、脏物。焊接过程中：

要控制火焰为中性焰或稍偏还原焰即碳化焰；

控制焊接时间，使钎料即铜焊条刚好熔渗满承插口间隙，并且外露焊缝外观饱满，焊接后，清理焊口流坠。

G.焊接前应进行预热，预热温度为400-500℃。焊接时应使焊件温度均匀上升，尽量使焊件受热时间短。焊完成后，焊件必须冷却到300℃以下，才可移动。

H.焊缝表面的氧化物和焊药应清除，可用10%的稀硫酸或盐酸清洗，再用温水刷洗干净。

I.清洗废液不能随意排放，统一收集处理，避免破坏环境。

⑤.铜管道与阀门、设备法兰连接时，采用活套法兰，考虑到热水管一般采用薄壁管，用内外模将铜管壁进行翻边。与丝扣管件及器具连接时，采用单头铜丝扣接头与铜管焊接。

⑥.紫铜管翻边模具有内模及外模。内模是一圆锥形的钢模，其外径与翻边管子内径相等或略小。外模是两片长颈半法兰。为消除翻边部分材料的内应力，管子翻边前，先量出管子端翻边宽度，然后划好线。将这段长度用气焊加热至再结晶温度以上，一般为450°左右。然后自然冷却或浇水急冷。待管端冷却后，将内外模套上并固定在工作台上，用手锤敲击翻边。全部翻转后再敲平锉光。紫铜管翻边连接应保持两管同心，其偏差不大于1mm。

（9） 球墨铸铁管、环氧树脂铸铁管管道安装

本工程室内污水管道泵管采用球墨铸铁管，室内污水管埋地部分采用普通铸铁排水管，室内污水地上部分采用环氧树脂铸铁管。球墨铸铁管和环氧树脂铸铁管采用柔性承插式连接，橡胶圈接口；普通铸铁排水管采用柔性无承口卡箍式连接。

球墨铸铁管安装

A 管口处理：铸铁管口的沥青及杂物可用火焰（如氧乙炔或喷灯）烧掉并用钢丝刷清理。

B 连接材料准备

橡胶圈外观应粗细均匀，无气泡、裂缝、重皮，接头平整牢固。

C 捻口

打橡胶圈：橡胶圈一般用于DN大于等于300的管子，用锤击方法填捻时，捻口凿应进插口壁进行敲击逐渐打入，使橡胶圈沿一个方向均匀滚入，填捻完毕应使橡胶圈至承口边缘距离基本相等。管子承插口有凸台时，橡胶圈应捻至凸台，或捻至距插口边缘10—20mm为宜。

普通铸铁排水管安装

普通铸铁排水管采用卡箍式连接：连接方法有两种。

A.将橡胶皮套套在管子的一端，套入管口的深度为皮套长度的一半，同时将没套管子的一半反转，将需要连接的另一根管子和已套皮套的管段对接，将橡胶皮套翻回成原状态，包住两管接口，注意两管必须严格对中；在橡胶皮套外用不锈钢夹具将两管接口处包紧，夹具位置要准确，螺栓的收紧度要均衡一致。

B.将橡胶皮套和不锈钢夹具套在管段一端，深度为其一半。在橡胶皮套内侧涂少许润滑剂，不锈钢夹具的螺栓不要收紧。将需连接的另一根管段插入皮套内，两管段要严格对中，保证管段口对接平齐。均衡一致地拧紧夹具螺栓，夹紧管道。

（10）聚乙烯双壁波纹排水管安装

室外雨水污水管采用U PVC聚乙烯双壁波纹排水管，采用承插连接，连接方法同上述球墨铸铁管道的连接方法。安装间断时敞口处采取临时封堵措施，避免杂异物进入管道，导致堵塞并影响使用。

（11） 阀门及其他附件安装

① 安装前按设计要求，检查其种类、规格、型号及质量，阀杆不得弯曲，按规定对阀门进行试压，检验是否泄漏。阀门进场后先随机抽取10%作阀门打压试验，如全部合格则其余免检，否则应扩大试验面，当不合格率达到50%以上时，阀门全部退货。

② 阀门安装的位置除施工图注明尺寸以外，一般就现场情况，做到不妨碍设备的操作和维修，同时也便于阀门自身的拆装和检修。

③ 水平管道上的阀门安装位置尽量保证手轮朝上或者倾斜45°或者水平安装，不得朝下安装。

④ 选用的法兰盘的厚度、螺栓孔数、水线加工、有关直径等几何尺寸应符合管道工作压力的相应要求。

⑤ 法兰与管道焊接连接时，插入法兰盘的管子端部距法兰盘内端面为管壁厚度的1.3～1.5倍，便于焊接。焊接法兰时，保证管子与法兰端面垂直，用法兰靠尺从相隔90度两个方向度量，里外施焊。

⑥ 法兰连接的管道应注意：法兰应垂直于管道中心线，其表面应相互平行。热水供应管道的法兰衬垫，易采用橡胶石棉垫；给排水管道的法兰衬垫，宜采用橡胶垫。法兰的衬垫不得突入管内，其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫。

⑦ 连接法兰的螺栓、螺杆突出螺母长度不宜大于螺杆直径的1/2。螺栓同法兰配套，安装方向一致，扭力对称均匀；法兰平面同管轴线垂直，偏差不得超标，并不得用扭螺栓的方法调整。

⑧ 法兰阀门、软接头、过滤器等法兰配件、与管道一起安装时，可将一端管道上的法兰焊好，并将法兰紧固好，一起吊装；另一端法兰为活口，待两边管道法兰调整好，再将法兰盘与管道点焊定位，并取下焊好再将管道法兰与阀门法兰进行连接。

⑨ 阀门等法兰盘与钢管法兰盘平行，一般误差应小于2mm，法兰螺栓应对称上紧，选择适合介质参数的垫片置于两法兰盘的中心密合面上，注意放正，然后沿对角先上紧螺栓，最后全面上紧所有螺栓。

⑩ 大型阀门吊装时，应将绳索栓在阀体上，不准将绳索系在阀杆、手轮上。安装阀门时注意介质的流向，截止阀及止回阀不允许反装。

螺纹式阀门，要保持螺纹完整，按介质不同涂以密封填料物，拧紧后螺纹应有3扣的预留量，以保证阀体不致拧变形或损坏。紧靠阀门的出口端装有活接，以便拆修。

过滤器：安装时要将清扫部位朝下，并要便于拆卸。

管路上的温度计、压力表等仪表取源部件的开孔和焊接在管道试压前进行。温度计、压力表安装要便于观测、便于操作及维修。

（12） 卫生器具的安装

本工程方案按施工条件复杂情况下考虑。卫生间所有管道均暗装。

① 通用规定

A.在选好卫生设备及给、排水附件的型号，明确安装尺寸后，正确预留卫生间的给、排水管口位置，便于卫生设备安装时镶接管道。

B.卫生设备安装前，对瓷质器具、铜质附件进行检查，不得有结疤、裂纹、砂眼等现象，外观光滑，各个连接口与管道部件的直径吻合，承插接口处插入长度合适。

C.地漏安装配合地砖施工时进行，其余卫生设备在墙、地饰面施工完后进行安装。

D.卫生设备的搬运应轻拿轻放，防止碰伤。堆放平稳整齐，地面洁净无积水。铜质附件应保存于干燥洁净的库房。

E.瓷质卫生器具安装时，应防止损伤瓷面。用金属螺栓、木螺钉紧固于瓷面时，应有软垫片（铅板垫片、硬胶垫圈或石棉垫圈）。拧紧时不得用力过猛。

F.卫生设备在墙、地面上的固定，应符合如下要求：

a.预埋螺栓，用于低水箱的，采用M10×150六角精螺栓。用于坐便器、小便斗固定和洗涤盆、洗面盆支架固定的，采用M6×100六角精螺栓。

b.木螺钉拧紧，应采用ф6×75木螺钉，在墙或地面上埋设木块或塑料胀管。

c.在混凝土墙面或地面上用膨胀螺栓固定卫生器具，可用与预埋螺栓同规格的膨胀螺栓。

d.在空心砖墙面上固定卫生器具可用穿墙长螺栓，或将局部空心墙改砌实心墙，用预埋螺栓或木螺钉固定卫生设备。

e.在轻质墙面上固定卫生器具时，可在轻质墙内预置一木构架。

f.墙内预埋木块，应符合如下要求：

木块须作防腐处理，在90～95℃热煤焦油中浸1～4h，然后在40～45℃温煤焦油中保持1～2h，捞出沥干。

木块应里大外小，两端头有0.1斜坡砌于墙内或埋于混凝土地（墙）内。木块预埋时，应凹进墙面10mm，木砖中心点钉一元钉，以便寻找。

g卫生设备用支、托架稳固的，金属支托架应防腐良好，埋设平整牢固，与瓷质器具接触应紧密。因瓷质器具不平整，可在支托架上垫木片或橡胶板，垫片须与支托架紧固。

h卫生设备的安装，必须平稳牢固，用水平尺找平，垂直度的偏差不得超过3mm。瓷质器具安装时，因地面不平或因器具不平整，与墙、地面接触处有缝隙，缝宽在3mm 以内时可用玻璃胶抹缝。缝宽较大时应用形状似的木片嵌塞后，抹玻璃胶，抹缝应平整。

i卫生设备的塑料或铜质附件安装，应符合如下要求：

与瓷质器具直接接触的排水栓、水龙头、阀门、瓷闷头等，在接触面处应抹玻璃胶，使缝隙严密无渗漏。

锁紧螺母（根母）与瓷具接触处的橡胶垫片，应平整无皱折、凹纹和凸块，孔径合适。

若因瓷面不平，胶垫片不能密封时，可在瓷面用玻璃胶或密封膏涂抹后垫片和根母。

压盖螺母内的胶圈或麻丝箍，应放正位置后上紧。

墙面和地面管子根部的装饰罩应用密封胶填埋。

排水栓安装时，应与盆底相平或略低于盆底，旋紧时不得强行旋动排水栓，应旋动锁紧螺母。

塑料和铜质部件，安装时不得用管子钳夹持，有六角或八角形棱角面的，应用扳手夹持旋动，无棱角面的应制作专用工具夹持旋动。

j大便器、小便器等排水口与排水支管管口暗接的，应在排水支管管口打胶，接口间隙应无渗漏。暗接口也可用玻璃胶，但不得用水泥砂浆和纯水泥浆作暗接口填料。

k卫生器具的冷、热水给水阀门和水龙头，必须面向使用人的右冷左热习惯安装。连接给水配件小铜管，位置、形状均须左右对称一致。

②技术要求

A.卫生器具安装高度和位置按规范及施工图执行，允许偏差±10mm。成排卫生设备安装，高度和间距应一致，允许偏差±5mm。

B.卫生器具的给水配件安装，如设计无规定高度，按国标执行。

C.连接卫生器具的排水管管径和最小坡度，按设计要求。

D.卫生器具安装后，认真作好成品保护，在竣工验收前不得损坏和使用，并应符合如下要求：

盆安装后，应用木板全封闭保护；地漏等敞口器具安装后，应加临时堵头；其余卫生器具安装后，应包扎保护。

③洗脸盆的安装

A.台式洗脸盆分有沿和无沿两种，按如下要求进行：

有沿洗脸盆的沿口应置于台面上，无沿洗脸盆的沿口应紧靠台面底。台面高度一般均为800mm。

洗脸盆由型钢制作的台面构件支托，安装洗脸盆前应检测台面构架的洗脸盆支托梁高度，安装洗脸盆时盆底可加橡胶垫片找平，无沿盆应有限位固定。

有沿洗脸盆与台面接合处，应用YJ密封膏抹缝，沿口四周不得渗漏。

B.洗脸盆给水附件安装

单冷水的水龙头位于盆中心线墙面，高出盆沿200mm；冷、热水龙头中心距150mm；暗管安装时，冷、热水龙头平齐。

C.洗脸盆排水附件安装

a：洗脸盆排水栓下安装存水弯的，应符合如下要求：

“P”型存水弯出水口高度为400mm，与墙体暗设排水管连接。

“S”型存水弯出水口与地面预留排水管口连接，预留的排水管口中心距墙70mm。

墙、地面预留的排水管口，高出墙、地面20mm存水弯出水管插入排水管口后，用带胶圈的压盖螺母拧紧在排水管上，外用装饰罩罩住墙、地面。

b：洗脸盆排水栓下不安装存水弯的成排洗脸盆，排水管安装应符合如下要求：

排水横管高为450mm，管径不小于DN50，并应有排水管最小坡度。

排水横管始端应安装三通和丝堵。

成组安装洗脸盆不得超过6个。

存水弯出水口与墙、地面管口连接根部不用装饰罩。

普通洗脸盆存水弯与明装排水管连接时，存水弯出水管可直接插入排水管内40～60mm，用麻丝箍或胶圈填嵌管隙，用油灰密封。

④大便器的安装

本工程所采用的大便器设计未给出，暂按三种考虑：藏墙暗装式低冲洗水箱坐便器、低水箱坐便器和蹲式大便器。

A.坐便器排水预留管口位置偏差时，坐便器应以预留排水管口定位。坐便器中心线应垂直墙面。坐便器找正找平后，划好螺孔位置。

B.坐便器排污口与排水管口的连接，应符合如下要求：

里“S”坐便器为地面暗接口，地面预留的排水管口DN100应高出地面10mm。排水管口距背墙尺寸，应根据不同型号的坐便器定。

外“S”坐便器为地面明接口，地面预留的排水管口DN100应高出地面10mm（允许偏差±5mm）。在排水管口上套一橡胶密封圈，外套一个DN120mm、长60mm的塑料防护套管，坐便器排污口插入排水管口，插入橡胶密封圈，然后在塑料防护套管和橡胶密封圈的间隙填嵌YJ密封膏。

C.蹲式大便器的安装应在装饰地面施工时安装，安装结束后对成品予以保护。

D.连体式坐便器的排污口带有连接法兰，预留的排水管口应低于地面20mm，将连接法兰对正排水管口找平后，在地面上划好法兰的螺栓孔位置，栽好木桩或塑料胀管，连体式坐便器稳固于连接法兰上，排污口接合处用橡胶垫和两个M10螺栓将坐便器固定于连接法兰上。

⑤壁挂式小便器安装，应符合如下要求：

A.墙面应埋置螺栓和挂钩，螺栓的位置，根据不同型号的产品实样尺寸定位。

B.壁挂式小便器水封出水口有连接法兰，安装时应拆下连接法兰，将连接法兰先拧在墙内暗管的内螺纹管件上，调整好连接法兰凹入墙面的尺寸。

C.小便器挂墙后，出水口与连接法兰用胶垫密封，用螺栓将小便器与连接法兰紧固。

D.壁挂式小便器墙内暗管应为DN50，管件口在墙面内45mm，左右。暗管管口为小便器中心线位置，高510mm。

⑥地漏安装

在该室地面最低处，蓖子顶面应低于地面5mm；为正确控制高程，应在室内地面面砖施工时配合安装地漏；地漏安装后应封堵，防止建筑垃圾进入排水管；地漏蓖子应拆下保管，待交工验收时装上，防止丢失。

（13） 管道冲洗、试验及消毒

本节包括给水管道试压、冲洗及排水管道灌水试漏、通球和通水试验，生活饮用水消毒。

① 给水管道冲洗、试压

A.管道冲洗

由于生活给水系统管道分支多，末端截面积小，将分段进行冲洗。

冲洗前，将管道系统内的止回阀阀芯等拆除，待冲洗合格后重新安上。

冲洗时，以系统达到最大压力和流量进行，直至出口处的水色和透明度与入口处目测一致。

B.管道试压

管道试压前，按图纸进行仔细核对，确认管道安装无误，支、吊架安装正确、紧固可靠。

系统的最高点设置放空装置，最低点设置排污装置，对不能参与试压的设备加以隔离。

系统试验过程中安排专人仔细检查系统，发现问题及时处理。系统试压合格后，及时排除管内积水，拆除盲板、堵头等，将系统恢复。

② 给水水管道的冲洗消毒

水箱进行了打扫和清洁后，用市政自来水进行冲洗，10-`30分钟后检查水色，当水箱排出无污物,冲洗水内不含杂质时，进行消毒处理。将漂白粉搅拌使之溶解。随同管内充水一起加入管段，浸泡24小时，放水冲洗，当水的浓度和细菌含量经请市有关部门取样检验，符合《生活饮用水水标准》即为合格。

③ 排水管道的灌水试漏、通球和通水试验

A.排水管道灌水试漏试验

管道灌水试漏采用球囊法；根据不同的卫生器具，确定灌水高度及水面位置；将胶囊由检查口慢慢放入预定深度；由检查口注水于管道中，直至符合规范要求水位为止。如试验过程中发现有漏点存在，须处理漏点，直至试验合格为止。

灌水试验见下图：

B.管道通球试验

通球试验程序由上而下进行，以不堵为合格。胶球从排水管立管顶端投入，并注入一定的水量于管内，使球能顺利流出为合格。

C.管道通水试验

在管道的通球试验合格后，作管道通水试验，将设计给水系统的三分之一配水点同时开放，管道排水畅通且无渗漏为合格。

（14） 管道防腐油漆

本工程管道防腐油漆按设计要求施工。

①作业条件

A.一般应在管道试压合格后进行油漆、防腐作业。管道在施工准备时，集中预先进行油漆、防腐作业，应将管子两端留出接口端。油漆或防腐作业，须前一道干燥后进行后一道，严格按作业程序执行。

B.进行上述作业时，必须在环境温度5℃以上、相对湿度在85%以下的自然条件下进行，低于5℃时应采取防冻措施。露天作业应避开雨、雾天或采取防雨、雾措施。作业时应防止煤烟、灰尘、水汽等影响工程质量。作业场地和库房应有防火设施。

C.在涂刷底漆前，必须清除涂刷表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。管子受霜、露潮湿时，应采取干燥措施。

② 油漆

A．一般管道在涂刷底漆前，应进行除锈。人工除锈用砂布或钢丝刷除去表面浮锈，再用布擦净。机械除锈用电动旋转的圆钢丝刷刷除管内浮锈或圆环钢丝刷刷除管外浮锈，再用布擦净。

B．管道除锈后应及时刷涂底漆，以防止再次氧化。

C．油漆开桶后必须搅拌均匀，漆皮和粒状物，应用120目的钢丝网过滤。油漆稀释应根据油漆种类和涂刷方式选用不同稀释剂。油漆不用时应将桶盖密封或封盖漆面。漆桶用完后，盛其它油漆时，应将桶壁附着的油漆除净。漆刷不用时应浸于水中，再使用时甩干。

D．手工涂刷应往复、纵横交叉进行，保持涂层均匀。

E．刷油时，要用纸或塑料布遮盖墙面、地面和卫生器具等部位，做好保护，以防污染；要备好绵纱、汽油，以便污染时及时擦拭干净。

F．刷油后要均匀一致，不透底、颜色和光泽好，不漏刷、无流坠、不显刷印、附着好、不起皮、无污染现象，特别要求阀门红、黑分明，管后、散热器后，支架、吊架等处不得漏刷油漆。

G．由于施工周期长，造成管子等设备返锈、起皮的必须重新除锈、刷油。由于施工污染的管道和设备要清除污染后重新刷油。

③防腐：埋地金属管道要特别注意按设计要求做好防腐工作，铸铁管可涂刷二道沥青漆，钢管要按规范要求进行加强防腐。

## 2.7消防喷淋管道安装

### 1、工程简述

本工程消防系统包括自动喷淋系统、室内外消火栓系统、气体灭火系统和水喷雾灭火系统，管道材质采用镀锌钢管和无缝钢管。

### 2、工程特点

消防管道工程管道穿墙、水池、基础墙多，设置在吊顶内多，因此管道施工与土建、装修、通风专业等交叉多，施工中需密切配合，保证各专业施工顺利有序地进行。

### 3、主要施工方法及技术要求

1)管道安装总体原则

管道工程施工的总体原则为：先预留预埋、后管道安装；先地下管、后地上管；先主管、后支管；先架空后地沟；先设备就位、后工艺配管；先施工室内部分再施工室外部分。

同时为了配合总体进度，对于土建优先施工的要提前施工给予配合。室内部分先配合土建做好预留、预埋工作，然后在土建适当工序完成后合理交叉、配合；室外部分管道的施工合理选择施工时机，一般为室内工作量已大部分完成、室外道路施工之前，按“先下后上、先大后小”的原则进行。

2)主要施工程序

管道安装施工主要工序流程图如下：（见下图）

3）主要施工方法及技术要求

(1) 施工准备

①.施工前认真熟悉图纸和相应的规范，进行图纸会审。仔细阅读并理解设计说明中关于管道的所有内容，与图纸内容有无冲突之处，系统流程图与平面、剖面图有无不符之处，设计要求与现行的施工规范有无差别等。熟悉管道的分布、走向、坡度、标高，并主动与结构、装饰、通风、给排水、电气专业核对空间使用情况，及时提出存在的问题并做好图纸会审记录。

②.编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书，

③.对施工班组进行施工技术交底,方式是书面交底和口头交底，使班组明确施工任务、工期、质量要求及操作工艺。交底可根据进度进行多次，随时指导班组最好地完成安装任务。

④.根据现场情况配置机械设备，计量器具及劳动力计划。

（2） 材料准备及验收

材料采购、进场、检验及保管程序如下：

① 对进场材料进行严格检查，必须符合设计要求。

② 材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，材料在进场前提供样品交总包及业主、监理审批。

③ 材料的运输、入库、保管过程中，实施严格的控制措施，每道工序均有交接制度。

④ 由于本工程涉及材料种类多，因此材料入库后要进行标识和分类、分规格堆放及管理，同时采取防止变形、防止受潮霉变等措施，对材料出库验证并办理相关的领用手续。

⑤ 材料出库后，在施工现场妥善保管，存放地点安全可靠，如材料堆放的场地可能产生积水，在下面必须垫上枕木。材料堆放要求整齐，并挂上标识牌。材料使用前进行严格检查，包括外形检查，附着物的清除。

⑥ 由于本工程具有体量大、系统多的特点，因此工程中使用的各种材料都应实现挂牌标识建档制度，根据材料的使用专业、材料材质、物理化学性质、规格型号及生产厂家建立材料档案，使材料从进货到使用部位的确定都具有可追溯性，以保证本工程材料合理、规范的使用。

⑦ 管道在验收及使用前进行外观检查，其表面符合下列要求：

a、无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷；

b、无超过壁厚负偏差的锈蚀、凹陷及其他机械损伤；

c、有材质证明或标记。

⑧ 阀门的型号、规格符合图纸及设计要求，安装前从每批中抽查10%进行强度试验和严密性试验，在主干管上起截断作用的阀门逐个进行试验。同时阀门的操作机构必须开启灵活。

a、阀门及配件要有出厂组件清单，检查组件是否完好无缺，且有制造厂的合格证；外观上无加工缺陷及损伤，有清晰的铭牌及标志。

b、报警阀、水力警铃、水流指示器要有水流方向的标志。

c、水力警铃的铃锤应转动灵活，手动旋转轻巧，无阻滞现象。

d、报警阀和控制阀的阀瓣组件及操作机构要清洗检查，且动作灵活可靠，无卡涩现象。

e、信号阀在接通专用电源情况下，能从信号显示装置上，得知阀门的开关状态及开启程度。

⑨ 喷头的检验

a、应由国家级检测中心检测合格，并有检测报告。

b、喷头的型号、规格符合设计要求。

c、喷头的色标必须明显，且符合规定的色标温级。

d、喷头的商标、型号、公称动作温度、制造厂及生产日期等标志齐全，并有出厂合格证。

e、喷头外观无缺陷及损伤现象。

f、螺纹密封面应完整、光滑、无伤痕，缺丝或断丝现象，其尺寸偏差应符合标准。

（3）预留、预埋

① 孔洞预留

其工艺流程为：

在管道安装工作开始前，熟悉设计图纸，根据图纸绘制管道留洞图，并同其它专业共同复核留洞图的正确性，如发现有专业交叉，管道“打架”现象发生，应及早做设计变更，以保证管道预埋工作准确、连续的实施。

② 套管预埋：（见给排水专业）

（4） 管道预制

为了提高施工效率，加快施工进度，保证施工质量，在熟悉图纸及现场的基础上，根据工程进度计划的要求组织安排，在预制场地集中进行预制。本工程可集中预制范围如下：

第一：水泵房内各设备配管（附件和焊口较密集）

第二：消防管道(连接喷淋头部位支管)

第三：干管施工中与管件焊接（弯头、挖眼三通、法兰、变径）要尽量以活口形式在地面预制。

① 预制程序

② 预制前先按设计图纸设计的管线， 确定可行的具体的预制件品种及长度；预制的半成品要标注清楚编号，分批分类存放，运输和安装过程中要注意保护预制件，以便对号安装正确。

③ 管道切割

管道切割采用砂轮切割机、管道割刀及管道截断器，切割时，切割机后面设一防护罩，以防切割时产生的火花、飞溅物污染周围环境或引起火灾。

所有管道的切割口面做到与管子中心线垂直，以保证管子的同心度。切割后清除管口毛刺、铁屑。避免由于毛刺的原因，造成长时间运行后管道堵塞。

材料的切割下料，具体见下表：

| 序号 | 管 材 | 切割工具 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无缝钢管 | 砂轮切割机或等离子切割机 |
| 2 | 镀锌钢管 | 砂轮切割机或管道截断器 |
| 3 | PVC-U聚乙烯双壁波纹管 | 管道割刀、钢锯 |

④ 采用螺纹连接的管道丝扣加工全部采用套丝机自动进行。管道套丝时，要将管道的另一端放在三脚托架上（高度可调,确保管道水平）。托架与管道接触面处，放胶皮做隔离垫，通过这种方式，保证管道的保护层不受破坏，管口端丝套好后，要妥善堆放好，安装过程中要注意轻拿轻放，不能破坏丝扣。

⑤ 在管道上直接开孔焊接分支管道时，切口的部位须用校核过的样板画定。

⑥ 为了尽量减少固定焊口的焊接数量，将钢管及管件地面预制成管道组成件，管道组成件预制的深度以方便运输和吊装为宜。

（5） 管道放线

① 放线程序：

② 管道放线由总管到干管，再到支管进行放线定位。放线前，逐层、逐区域进行细部会审，使各管线互不交叉，同时留出保温、绝热及其它操作空间。对吊顶下的喷头要与灯具、风口、探头等统筹考虑，合理布局，且得到业主和设计单位的认可。

③ 管道在室内安装以建筑轴线定位，同时又以墙、柱、梁为依托。定位时，按施工图确定的走向和轴线位置，在墙（柱）上弹线，画出管道安装的定位坡度线，在机房、地沟内，并行多种管道，定位难度大，采用打钢钎拉钢线的方法，将各并行管道的位置、标高确定下来，以便于下一步支架的制作和安装，定位坡度线以管线的管底标高作为管道坡度的基准。

④ 对立管放线时，打穿各楼层总立管预留孔洞，自上而下吊线坠，弹出总立管安装的垂直中心线，作为总立管定位与安装的基准线。

⑤ 放线时，对支吊架的设置位置也要认真考虑，特别是喷淋管道的防晃支架设置，要尽可能利用柱子或混凝土墙、梁体边，依托柱或墙做防晃支架。

（6）管道支吊架的制作与安装

管道支架的选择考虑管路敷设空间的结构情况、管内流通的介质种类、管道重量、热位移补偿、设备接口不受力、管道减震 、保温空间及垫木厚度等因素选择固定支架、滑动支架及吊架。

① 支架的位置确定

A、固定支架的安装位置原则上按施工图纸。在管路需要固定，在任何方向都不准有位移的位置设置，如伸缩器的一端。

B、钢管水管活动支架最大安装间距(m)根据现场条件参考下表确定：

| 公称直径度 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温 | 1.5 | 2．0 | 2.0 | 2.5 | 3．0 | 3．0 | 4．0 | 4．0 | 4．5 | 5．0 | 6．0 | 7．0 | 8．0 | 8．0 |
| 不保温 | 2.5 | 3．0 | 3.5 | 4.0 | 4．5 | 5．0 | 6．0 | 6．0 | 6．5 | 7．0 | 8．0 | 9．0 | 9．0 | 9．0 |

C.管道穿越墙体时，从墙面两侧各向外量出1M，以确定墙两侧的两个活动支架位置；

D.管道转弯处的支撑要特别予以重视，自管道转弯的墙角，补偿器拐角各向外量过1m，定位活动支架。

E. 在穿墙、转弯处活动支架定位后，剩余的长度里，按不超过最大间距的原则，尽量均匀地设置活动支架。

②消防管道支架形式及技术要求

管道防震支架的形式：

A.柱支架

B.楼板及梁支架

楼板	水平横梁

50	100	50	50

100

角钢∠50×5

~                       ~

~

角钢∠40×4		管径≥DN65

管径≤DN50

U型管卡

角钢∠50×5

图1	图2

安装防震支架的要求

①在离立管顶端小于或等于0.6m的地方设置防震支架。

②立管需要软接时，支架应设置在软接的上部。

③在长度大于等于1.8m的立管上设置防震支架，支架应设置在管道两端拐角处0.6m以内。

④水平方向发生变化的且长度超过1.8m的纵向或横向水平干管上设置纵向或横向防震支架。

⑤在管道的末端1.8m以内设置横向支架，在管道的末端12.2m以内设置纵向支架。

⑥横向支架：

管径大于或等于2-1/2”且长度大于或等于6.1m的支管上。大于或等于12.2m的管子在其拐角或端头1.8m以内设置最后一个支架。

⑦纵向支架

管径大于或等于2-1/2“且长度大于或等于7.6m的支管上。大于或等于24.4m的管子在其拐角或端头12.2m以内设置最后一个支架。

⑧固定支架

在喷淋管的末端及管道每隔9m设置固定支架，型号小于2-1/2”的支管不需设置固定支架。

（7）管道安装

① 编制质量计划，推行样板制。室内管道安装前，项目负责人要组织有关专业工长认真编制质量设计，提出质量目标和进行工序质量控制的具体要求，确保室内管道安装工程质量。对于标准房间、厨房、卫生间等要配合土建做好样板间或样板系统，待样板检查验收达标后再全面进行管道安装。图中未注明定位尺寸及标高的管道应尽量贴梁、柱施工。

② 各种管道安装前都要将管口及管内管外的污垢、砂子、沥青、铁锈等杂物染除干净，金属管道要将表面浮锈清除干净，然后再刷底漆一道。

③ 对于各种不同用途、不同介质的管道，工长要协同班组搞好安装前的总体布局施工交底工作，几个不同班组同时作业时做法要统一。安装时要考虑到导管、立管、支管及设备之间的位置与相互关系。

④ 各种管道的设置一般不应穿过沉降缝和伸缩缝，特别是排水管道。对所有穿越建筑伸缩缝的管道均应进行处理，要采用柔性连接。

⑤ 暗装于管井、地沟、吊顶内和埋地等隐蔽安装的各种管道，在隐蔽前，消防管道必须做强度和严密性试验。卫生间、盥洗间、厨房等上层布有管道的房间，在吊顶或顶棚抹灰前，上层地面必须做蓄水试验。24小时内楼板及管道四周和板墙交接处不渗不漏，否则，不准进入下道工序施工。

⑥ 坡度：管道安装时要挂线找坡，要依据管子坡度的要求确定其下料尺寸。安装坡向正确，给水、热水管道的坡度其正负偏差不得超过设计要求坡度值的1/3，坡度要均匀一致，不得倒坡，也不宜过大而影响观感效果。管道按标准坡度安装好后要及时固定。土建与安装应相配合，不能在管道上悬挂或铺设架板，放置材料和站人，不能随意搬动管道等，以免破坏管道坡度，室内管道的坡度应符合设计要求。

⑦管道的对口焊缝和弯曲部位不得焊接支管，对于焊缝与分支管边缘的距离不应小于50mm；弯曲部位不得有焊缝；接口焊缝距起弯点必须大于50mm；接口焊缝距管道支、吊架边缘应不小于50mm；分支管边缘与固定主管的支架边缘的间距不小于50mm；支管中心到变径管边缘的间距为：主管管径≤50mm时，间距不小于200mm；主管管径≥70mm时，间距不小于300mm；主管与支管焊接，支管管端要加工成马鞍形，插入主管的管孔中应和主管内壁平齐，主管上开孔尺寸略大于支管外径，主管上开孔尺寸不得小于支管内径而将支管对接在主管表面。

⑧管材经检验合格后，然后按照管道的预制加工单线图，进行管道的下料、预制和套丝加工；同时按管道的坐标、标高、走向，进行管道的支（吊）架预制加工、安装；待已加工预制的管道检验合格后，即可投入管道安装。

⑨管道的加工预制：管道的加工预制应集中在加工棚内，并根据施工图和经现场测绘后绘制的单线图进行预制加工；严格控制加工预制质量，不定期的对已加工的管道进行抽样检验与试压检验，发现问题及时整改调正，确保管道预制加工、安装的质量处于受控状态。

⑩管道与阀门、设备连接；管道与设备连接时，宜采用短管先进行法兰连接，定位焊接成型后经镀锌加工再安装到位，然后再与系统管道连接。

⑾水泵安装完毕后进行配管安装。管道不能与泵体强行组合连接，并且管道重量不能附加在泵体上，泵的进、出水管要设置支架。进水管变经处宜用偏心大小头，并且还应有沿水流方向连续上升的坡度接入泵入口。泵进、出口设可曲挠橡胶接头，以达到减震要求。

⑿喷淋管路施工的保证

喷头和支管若与风管、灯具、探测头、扩音喇叭及建筑隔断发生矛盾时，可视情况作适当调整，但必须符合本建筑中危险等级防火要求。

为了确保预制质量，对丝接的管件质量从严把关，不合格品严禁使用，在预制好后，还要检查三通、弯头的方向是否在同一方向上，而且其中心线连线要和管道中心线平行，如有歪斜（或偏差），属于管件内螺纹质量问题，要重新更换，属于组装紧固未到位的，要进行重新处理，最终保证将来与装修配合安装喷头立支管时不致有歪斜或喷头不在同一条直线上的现象。横向成线（即在同一根管路喷头成一线的管路）相对比较容易做到。就是在如下图所示的一段喷淋支管示意图中，管件1、3、4的上表面A、B、C要相互平行（或重合），同时A、B、C三个面的沿管轴的×轴线须与管道中心线平行。

喷淋支管安装示意图

⒀对纵向成线的喷淋管路

首先对喷淋主管进行安装，安装时确保成一直线主管的同心度，随时对管路进行校直，确保直线。支管的安装在主管试压合格后进行支管安装，对纵向在一条直线的喷头连接管路进行统一下料、统一套丝、统一安装，而后再复核喷头是否成一线，如不成一线则及时调整，同时确保施工的质量。

对管段进行编号，统一下料、统一套丝、统一安装，而且先施工的最靠近主管的同一编号管段的三通口进行拉线，对有偏差的三通口的管段进行调整，偏差太大者，管道重新下料，以确保每一个喷淋头均在一直线上。然后再进行下一编号的管段及连接件的安装，要求同前。同时管道的支吊架的安装也做到纵向、横向成线。

⒁喷头就位管的施工

下喷淋头的安装位置在满足规范要求的同时还应满足装饰的要求，因此为确保喷头最后安装位置的准确性，喷淋就位管的下料应根据喷淋头的平面位置及安装高度确定。喷头的定位准确是施工的关键，喷头的平面位置通过装饰给出的基准线在地面弹出；喷头的安装高度以丝口不露出装饰面为准，因此接下喷头的下降管的变径底部在吊顶完成面上10mm 左右。

⒂管道必须按照设计与工艺要求,设置支吊架与固定支架,垂直总(干)管道,必须在管道安装部位的底部楼板处,设置管道的承重固定支架.

⒃消防系统管道打压试验和管道冲洗工作施工完毕后，应按照设计要求，做好管道的色漆和色标，并且做好配合系统调试验收工作。

各材质管道安装详见下面分述。

（8）镀锌钢管管道安装

本工程消火栓系统、喷淋系统以及排水系统部分管道采用镀锌钢管，管道DN≤80采用丝扣连接,DN≥100采用沟槽连接。 管道安装时应尊循以下几点：

① 镀锌钢管安装时不得过火调直。丝接时其三通、四通、弯头、活接头、补芯等也必须使用镀锌管件。

② 管道螺纹连接采用电动套丝机进行加工，加工次数为1-3次不等，螺纹的加工做到端正、清晰、完整光滑，不得有毛刺、断丝，缺丝总长度不得超过螺纹长度的10%。

管螺纹长度和扣数要求见下表：

| 序号 | 公称直径 |  | 短 螺 纹 |  | 长 螺 纹 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 毫米 | 寸 | 长度（毫米） | 螺纹扣数 | 长度（毫米） | 螺纹扣数 |
| 1 | 15 | 1/2″ | 14 | 8 | 50 | 28 |
| 2 | 20 | 3/4″ | 16 | 9 | 55 | 30 |
| 3 | 25 | 1″ | 18 | 8 | 60 | 26 |
| 4 | 32 | 11/4 | 20 | 9 | 65 | 28 |
| 5 | 40 | 11/2 | 22 | 10 | 70 | 30 |
| 6 | 50 | 2″ | 24 | 11 | 75 | 33 |
| 7 | 65 | 21/2 | 27 | 12 | 85 | 37 |
| 8 | 80 | 3″ | 30 | 13 | 100 | 44 |
| 9 | 100 | 4″ | 36 | 15 |  |  |

③ 螺纹连接时，填料采用白厚漆麻丝或生料带、一次拧紧，不得回拧，紧后留有螺纹2-3圈。

④ 管道连接后，把挤到螺纹外面的填料清理干净，填料不得挤入管腔，以免阻塞管路，同时对裸露的螺纹进行防腐处理。

⑤ 沟槽式机械配管

本工程热镀锌管DN≥100的采用卡箍连接施工方法，做法如下：

A.卡箍式配管系统的安装采用专用开槽机，如下图：

B.卡箍为环管道自动定心式，卡箍环绕并压定垫圈，克服管道内部压力。卡箍内缘嵌入管道端部的环形沟槽之中，从而保证被连接的两根管道在卡箍之中固定。挠性卡箍嵌入管道时有一定间隙，管道连接后产生一定的偏角和位移。钢性卡箍直接锁紧管道无间隙，安装后不产生挠度。卡箍使用球墨铸铁或铸钢铸造也可采用其他材质

C.垫圈的密封方式为“C”型乙丙橡胶圈，可形成三重密封。密封的原理为垫圈静态时抓住管道末端表面形成初次密封；接着卡箍锁紧时垫圈受到卡箍内空间的限制，被动压制在管道末端表面，形成二次密封；三次密封为管道内流体进入“C”型圈内腔，反作用于垫圈唇边，从而使得垫圈唇边与管壁紧密配合无间隙，及管道内流体压力越大，密封性能越好。

D.螺栓及螺母为卡箍专用，螺栓颈部为方形结构，防止旋紧螺母时打滑，螺母为垫片式，安装无须另加垫片。结构形式图：

E.本配管技术采用卡箍同时还要有与卡箍配合使用的沟槽式管件，包括弯头、变弯头、正三通、斜三通、Y型三通、变三通、大小头、十字通、法兰等。

（9） 阀门及其他附件安装

① 安装前按设计要求，检查其种类、规格、型号及质量，阀杆不得弯曲，按规定对阀门进行试压，检验是否泄漏。阀门进场后先随机抽取10%作阀门打压试验，如全部合格则其余免检，否则应扩大试验面，当不合格率达到50%以上时，阀门全部退货。

② 阀门安装的位置除施工图注明尺寸以外，一般就现场情况，做到不妨碍设备的操作和维修，同时也便于阀门自身的拆装和检修。

③ 水平管道上的阀门安装位置尽量保证手轮朝上或者倾斜45°或者水平安装，不得朝下安装。

④ 选用的法兰盘的厚度、螺栓孔数、水线加工、有关直径等几何尺寸应符合管道工作压力的相应要求。

⑤ 法兰与管道焊接连接时，插入法兰盘的管子端部距法兰盘内端面为管壁厚度的1.3～1.5倍，便于焊接。焊接法兰时，保证管子与法兰端面垂直，用法兰靠尺从相隔90度两个方向度量，里外施焊。

⑥ 法兰连接的管道应注意：法兰应垂直于管道中心线，其表面应相互平行。热水供应管道的法兰衬垫，易采用橡胶石棉垫；给排水管道的法兰衬垫，宜采用橡胶垫。法兰的衬垫不得突入管内，其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫。

⑦ 连接法兰的螺栓、螺杆突出螺母长度不宜大于螺杆直径的1/2。螺栓同法兰配套，安装方向一致，扭力对称均匀；法兰平面同管轴线垂直，偏差不得超标，并不得用扭螺栓的方法调整。

⑧ 法兰阀门、软接头、过滤器等法兰配件、与管道一起安装时，可将一端管道上的法兰焊好，并将法兰紧固好，一起吊装；另一端法兰为活口，待两边管道法兰调整好，再将法兰盘与管道点焊定位，并取下焊好再将管道法兰与阀门法兰进行连接。

⑨ 阀门等法兰盘与钢管法兰盘平行，一般误差应小于2mm，法兰螺栓应对称上紧，选择适合介质参数的垫片置于两法兰盘的中心密合面上，注意放正，然后沿对角先上紧螺栓，最后全面上紧所有螺栓。

⑩ 大型阀门吊装时，应将绳索栓在阀体上，不准将绳索系在阀杆、手轮上。安装阀门时注意介质的流向，截止阀及止回阀不允许反装。

螺纹式阀门，要保持螺纹完整，按介质不同涂以密封填料物，拧紧后螺纹应有3扣的预留量，以保证阀体不致拧变形或损坏。紧靠阀门的出口端装有活接，以便拆修。

过滤器：安装时要将清扫部位朝下，并要便于拆卸。

管路上的温度计、压力表等仪表取源部件的开孔和焊接在管道试压前进行。温度计、压力表安装要便于观测、便于操作及维修。

（10） 消防箱和喷淋系统组件的安装

① 消火栓箱安装

消火栓箱子的有关要求：金属消火栓箱不得用气焊开孔。暗装于墙内的消火栓箱子要预先留出洞口，待墙面摸底灰前将箱体装好，要找正装平，箱子四周边框要突出墙面10-20mm。不带框的消火栓箱子，箱口与墙面平齐，箱门安好后正好突出墙面。为了控制好出墙尺寸，箱子安装前，土建应配合在箱子安装处两边贴饼，安装单位以次为控制基线安装消火栓箱子。全暗装在240mm墙内的箱子背后应加设铅丝网片，以保证抹灰后不空不裂。箱子安装要确保位置准确，四周用水泥砂浆填塞牢固，并经有关人员核对无误后，方可开始抹灰。

② 消火栓的安装：安装前应对消火栓逐个进行水压试验，试验不合格的不准安装。安装要在管道试压冲洗完成后进行。消火栓安装一般要求栓口朝外，中心距地面高度为1.10米，距箱侧为140mm，距箱后内表面为100mm，箱内水带、喷枪要挂置整齐、无杂物，箱门开启灵活、方便，内外油漆光泽好，表面无碰损、起皮和污染现象。

③ 喷淋立支管安装时，要充分考虑与通风专业风管风口、电气专业灯具和广播设备等统一布局。要密切注意装饰单位的施工进度，做好与装饰单位的协调配合，对立支管安装后的试压工作，考虑两种准备，一是装饰的吊顶与龙骨之间的施工间隙长，我们采取立支管安装完毕，即进行水压试验，试验结束，再配合装饰安装喷头；另一是装饰的工序之间间隔时间很短，则采取立支管安装结束，即配合装饰安装喷头，每个区域安装结束，用气压进行试验，试验合格，方可系统试验。

④ 喷头安装在系统试压、冲洗合格后进行；喷头安装时，不能对喷头进行拆装、改动，严禁给喷头加任何装饰性涂层。吊顶上的喷洒头须在顶棚安装前安装，并做好隐蔽记录，特别是装修时要做好成品保护。吊顶下喷洒头须等顶棚施工完毕后方可安装，安装时注意型号使用正确，喷头安装使用专用扳手，丝接填料用聚氟乙烯生料带，以防污染吊顶，吊顶下的喷头须配有直径DN65mm可调式镀铬黄铜盖板，安装高度低于2.1m时，加保护套。当有的框架、溅水盘产生变形，应采用规格、型号相同的喷头更换

喷头安装时，溅水盘高于附近梁底，宽度小于1.2m通风管道腹面或短墙、隔壁顶时，喷头与这些障碍物距离及安装方向应符合下表规定：

溅水盘高于梁底的喷头布置：

| 喷头向上安装 |  | 喷头向下安装 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 喷头与梁边的 距离a(cm) | 溅水盘高于梁底 距离b(cm) | 喷头与梁边的 距离a(cm) | 溅水盘高于梁底 距离b(cm) |
| 30～60 60～75 75～90 90～105 105～120 120～135 135～150 150～168 168～183 | 2.5 5.0 7.5 10 15 18 23 28 36 | 20 40 68 80 100 120 140 160 180 | 4.0 10.0 20.0 30.0 41.5 46.0 46.0 46.0 46.0 |

喷头距离墙的水平和最小垂直距离:

| 喷头与梁边的距离(cm) | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 60 | 75 | ≥90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距墙顶最小垂直距离b(cm) | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 23.6 | 31.3 | 33.6 | 45.0 |

当通风管道宽度大于1.2m时，喷头安装在其腹面以下部位。各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应小于安装总数的1%，且每种备用喷头不应少于10个。

⑤ 报警阀应逐个进行渗漏试验，试验压力为工作压力的2倍，试验时间5min,阀瓣处应无渗漏。报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀，然后再进行报警阀组辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接，应使水流方向一致。报警阀组的安装位置应符合设计要求。

⑥ 水流指示器的安装应在系统试压、冲洗合格后进行，水流指示器的规格、型号应符号设计要求；水流指示器应安装在水平管道上侧，其动作方向应和水流方向一致；安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活，不应与管壁发生碰擦。

⑦ 排气阀的安装应在管网系统试压、冲洗合格后进行，排气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端，且应确保无渗漏。

⑧ 信号阀应安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器之间的距离不应少于300mm。末端试水装置安装在系统管网末端或分区管网末端。

⑨ 消防水泵接合器安装

组装时按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向保证使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。

地下消防水泵接合器的安装，保证进水口与井盖底面的距离不大于0.4m，且不小于井盖的半径。

管道穿过井壁时，管道与井壁间的间隙采用粘土填塞密实，并采用M7.5级水泥砂浆抹面，抹面厚度不小于50mm。

（11） 管道冲洗、试验

A.管道冲洗

冲洗前，将管道系统内的止回阀阀芯等拆除，待冲洗合格后重新安上。

冲洗时，以系统达到最大压力和流量进行，直至出口处的水色和透明度与入口处目测一致。

B.管道试压

管道试压前，按图纸进行仔细核对，确认管道安装无误，支、吊架安装正确、紧固可靠。

系统的最高点设置放空装置，最低点设置排污装置，对不能参与试压的设备加以隔离。

系统试验过程中安排专人仔细检查系统，发现问题及时处理。系统试压合格后，及时排除管内积水，拆除盲板、堵头等，将系统恢复。

## 2.8燃气管道安装

### 2.8.1燃气工程概况

由市政接入，经计量调压站把中压燃气减压到低压，供应本建筑使用。燃气主要供应酒店使用，并预留相应的接口，备其他需要使用。

### 2.8.2燃气管道检查和无损探伤：

1、焊缝检查：

A.可视地检查全部焊接区域，不应该有裂缝，咬边下陷，重叠和凹痕等伤害性瑕疵。

B.在焊接区域外边的管道处的多余金属的高度不超过3毫米。

C.非破坏性测试的使用以及检查的类型是液体穿透检查或者是磁粉检查（PT或者MT），取样率为10%。

2、焊缝探伤：

根据《输气管道设计规范》及当地的有关规定进行检查和检验。

### 2.8.3管道防腐绝缘施工

1、本工程燃气管道按设计要求及施工规范采用铅酸钙防腐绝缘层涂层材料。

2、管道防腐工序和要求：

| 工 序 | 工作要点 |
| --- | --- |
| 底漆的涂刷 | 1．根据本建筑的施工技术规范要求，镀锌表面铅酸钙防腐油漆。 2．镀锌管道涂漆前的处理： 去掉脏污和额外物质→去掉油脂→化学处理 3．涂刷底漆2次。 |
| 涂刷涂料层 | 将涂料均匀地刷在管道上。不得有漏刷、凝块和流迹；若连续涂刷多遍时，必须在上一遍干燥后不粘手方可涂刷第二遍。 |
| 加强包扎层 | 涂层中间所夹的加强包扎层，采用矿脂基制造的胶带，厚度为1.1毫米；外加使用丁基橡胶制造的绝缘胶带（厚度为0.4毫米，主要由丁基橡胶合成橡胶制成的自粘材料涂在聚乙烯胶带上的绝缘胶带）。施工时，包扎材料绕螺旋状包缠；任何部位不得形成气泡和褶皱。 |
| 外部保护层 | 保护层采用塑聚乙烯工业膜包缠而成，其施工方法和要求与加强包扎层相同，圈与圈之间的搭接长度为10-20mm，并粘牢。 |

3、钢管防腐绝缘层做法

| 钢管防腐绝缘层做法 |  |
| --- | --- |
|  | A－钢管 B－铅酸钙防腐底漆 C－矿脂防腐蚀胶带 （外涂绝缘胶带） D－铅酸钙防腐漆 E－矿脂防腐蚀胶带 F－外包保护层 |

### 2.8.4管道试验

#### 1、管道吹扫

管道系统在安装完毕后，进行强度与严密性试验之前应分段进行吹扫试验，吹扫介质采用压缩空气。

管道吹扫还应注意以下几点：

| 施工项目 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 吹扫前的 准备 | 1．吹扫前应对系统内的仪表加以保护，将系统中的板式孔板、环式孔板、调节阀拆除，用环形板及临时短管连通管道；各分支管末端的阀门也应拆除后再吹扫；待整个系统吹扫完毕后，将孔板、阀门及末端阀门复位。 2．不允许吹扫的设备及管道应与吹扫系统隔离。 3．管道吹扫前应考虑管道支、吊架的牢固程度，必要时应采用加固措施。 |
| 吹扫 | 1．先进行分段吹扫，再系统吹扫；系统吹扫前应检查各系统的流程情况、分段吹扫记录；各分支管上的吹扫在可包括在每个吹扫段中进行，但也可单独进行吹扫。 2．吹扫方法应根据管道的使用要求、工作介质及管道内表面的赃污程度确定；吹扫的顺序一般按主管、支管依次进行；吹扫一段符合吹洗规定后，将阀门复位，继续吹扫第二段及第三段。 3．对未能吹扫或吹扫后可能留存脏污、杂物的管道，应用其他方法进行清理，达到吹洗规定要求。 4．管道吹扫应有足够的流量，吹扫压力不得超过设计压力，流速不能低于工作流速。 |
| 吹扫后的工作 | 1．孔板、阀门及末端阀门复位。 2．管道吹扫合格后，填写“管道系统吹扫纪录”。 |

#### 2、管道强度试验及气密性试验

管道安装完毕后，应按设计要求和施工验收规范对管道系统进行强度、严密性等试验，以检查管道系统及各连接部位的工程质量；本工程采用压缩气体作为介质进行强度及气密性试验；试验时还应注意以下要点：

| 内容 | 工作要点 |
| --- | --- |
| 管 道 试 验 条 件 | 1．管道系统施工完毕并符合设计要求和管道施工验收规范。 2．管道支、吊架安装完毕，配置正确合理，坚固牢靠。 3．焊接、无损探伤、热处理工作结束，并经检查合格。 4．清除管线上所有临时卡具、支撑及其他杂物，所有的焊缝及连接处均能保证便于检查。 5．管道的坐标、标高、坡高及管基、垫层等经复查合格；试验用的临时加固措经检查确认安全可靠。 6．试验用的压力表，应在校验有效期内，其量程不得大于试验压力的2倍；弹簧压力计精度不得低于0.4级。 |
| 管 道 强 度 试 验 | 1．燃气管道的强度试验压力应为设计压力的1.5倍，但钢管不得低于0.3MPa（3kgf/cm2）。 2．调压器两端的附属设备及管道的强度试验压力应为设计压力的1.5倍。 3．进行强度试验时，压力应逐渐升高，待升压到试验压力的50%时，停止升压进行检查，如无泄漏及异常情况，继续按试验压力的10%逐渐升压，直至强度试验压力；每级试验压力应稳压3min，达到试验压力后再稳压1h，无泄漏、无变形等为合格；如发现有泄漏之处，应及时在泄漏处做好标记，放压后进行修理；待缺陷消除后，再升压至试验压力，在试验压力下稳压1h，无泄漏、压力不降，即认为强度试验合格。 |
| 管 道 气 密 性 试 验 | 1．气密性试验应在强度试验合格后进行，试验压力值应遵守规定。 2．在气密性试验开始前，应向管道内充气至试验压力，保持一定时间，达到温度、压力稳定。 3．燃气管道气密性试验时间为24h，压力降不超过规范规定压力降。 4．调压器两端的附属设备及管道应分别按其设计压力进行气密性试验，合格后将调压器与管道连通，涂皂液检查，不漏为合格。 |

### 2.8.5计量调压站

1、计量调压站的作用

燃气调压站是用于燃气管网上降压、稳压的专用设施；调压站中主要设备是调压器，当进入调压站的燃气压力变化时，或出口侧用气量发生变化时，它都能保证出口侧的燃气压力稳定，并当用户完全不用时，还可以自动关闭，重新用气时又能自动开启。

2、计量调压站的安装

A．调压站基本工艺流程：

| 调压站工艺流程图 |  |
| --- | --- |
|  | A．过滤器 B．调压器 C．调压力用 D．放散管 E．旁通管 F．关闭阀 |

B．调压站安装

| 工作内容 | 要 点 |
| --- | --- |
| 吹扫管道 | 吹扫前在室外总进口、出口阀门处，调压器前后，安全装置前后都加堵板；只吹扫调压站的工艺管道；吹扫所用的压缩空气流量，根据管径及流速确定。 |
| 强度试验 | 强度试验时不拆除吹扫时所加堵板，关闭室外总进口阀门及室内接仪表阀门，其余阀门处于全开状态。 强度试验的气体介质为空气、压力为调压站进口设计压力的1.5倍；稳压后，检查所用焊口、法兰、丝扣、阀门等处，如果均无漏气，且压力表指示无明显下降，则为合格；否则在修复漏点后，重复试验，直到试压合格为止。 |
| 气密性试验 | 强度试验合格后，进行气密性试验，试验压力为调压站进口设计压力的1.25倍；稳压6H，如果压力降不小于初压的1%，为合格。 |

## 2.9游泳池系统安装

### 2.9.1工程概况：

游泳池系统位于群楼四层2/D-J和1/5-1/1轴之间，有游泳池一个（长×宽：28m×12m），圆形按摩池一个Φ4m和一个蚕豆形儿童嬉水池（长×宽：7m×4m）以及相配套的给水、排水、加热、消毒、灯光设备。

### 2.9.2工程内容：

游泳池系统工程内容为游泳池、按摩池、儿童嬉水池相配套的给水、排水、加热、消毒管道及所需的动力配电和灯光系统设备。

### 2.9.3施工准备：

1 、熟悉图纸资料，弄请设计图的设计内容，对图中选用的电气设备和主要材料进行统计，注意图纸提出的施工要求。

2 、准备工机具材料。

3 、考虑与土建施工的配合问题，确定施工方法。

4 、必须熟悉有关电气，给排水施工规范。

5 、技术交底，施工前要认真听取工程技术人员的技术交底，弄清技术要求，技术标准和施工方法。

### 2.9.4施工方案：

1 、穿墙套管、预埋铁件、预埋电管等的集中预制。

2 、随土建进度，预埋防水套管、电线管、接线盒、预留孔洞等的预埋。

3 、配合装饰工程的进度，进行灯具、配电箱、开关、插座等附件的安装。

4 、各系统联动试运行，请有关部门验收。

### 2.9.5施工方法：

1 、施工配合：

①、认真熟悉各专业施工图，充分理解设计意图，找出设计中不完善，不详细地方，及时请甲方、设计院、监理公司有关人员进行协调解决。认真组织好图纸会审工作，平衡处理各工种的施工技术问题，及时解决水、电专业互相矛盾的地方，为施工作好准备。

②、在熟悉各自专业施工图后，找出需进行预留、预埋孔洞、铁件地方、画出预留图，送监理、设计院，甲方批准后，报土建部门施工。

③、安装工长必须检查所预留孔洞，铁件是否正确，及时了解施工设计变更对安装专业的影响，同设计院充分协商，随时对专业矛盾之处按规范予以调整。

④、土建施工时，水、电的暗管道必须及时配合敷设。隐蔽记录，交甲方、监理公司签认。埋地管道在土建覆盖前做好试压、试漏等隐蔽记录，及时请有关单位签证。

⑤、成品保护：工程质量的好坏，很大程度上与成品保护有关。土建已施工好的地面、墙面等，安装专业不得随意破坏，若遇特殊原因，必须同土建有关人员进行协调解决，并及时作好补投措施。土建施工人员不得随意损坏已安装好的管道、线路、开关、插座、灯具等设备，安装完毕后，应协调土建相互保护不随意动用。

2、重点工序质控：

① 配电箱安装

配电箱内的器具的接地保护措施和其它安全要求必须符合施工规范规定。配电箱安装位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐，暗式配电箱箱盖紧贴墙面，零线经汇流连接，无绞接现象，油漆完整，箱内外清洁，箱盖开关灵活，回路编号齐全，结线整齐， PE线安装明显牢固。导线与器具连接牢固紧密，不伤芯线。压板连接时压紧无松动，螺栓连接时，在同一端子上导线不超过两根，防松垫圈等配件齐全，箱内线路走向合理，包标准确。配电箱安装后，应采取保护措施，避免碰坏弄脏电器或仪表。

② 管内穿线

选用导线的规格、型号必须符合设计要求和国家标准的规定。照明线路的绝缘电阻值不小于 0.5MΩ，盒、箱内清洁无污物，护口、护线套管齐全无脱落。导线在管子内无接头，无扭绞，不进入盒、箱的垂直管口上穿线后密封处理良好。导线切剥不伤线芯，导线连接牢固，绝缘包扎严密良好。导线连接处搪锡均匀，导线在箱内排列整齐，有适当的余量，接地线截面选用正确，色标正确，连接牢固紧密。应将导线的端头盘入箱、盒内，用纸封堵严密，以防污染，同时应防止箱、盒内进水。

# 第三章  施工总进度计划

## 3.1施工进度总体安排

### 3.1.1 编制原则

本工程施工总进度计划根据各分项工程的施工方法及所需施工时间分别安排其进度，从而达到控制总工期的目的，合理安排施工顺序，精心组织施工，力求达到平行作业、流水作业、立体交叉作业相结合，尽量缩短工期，保证按计划工期完成施工任务。

编制中考虑采用先进的施工设备、施工工艺和施工管理，以减少施工人数、减少占地、加快施工进度。

### 3.1.2工程进度总体计划安排

本工程设备安装工程施工总包工期为542个日历天，根据同类工程的施工经验，需预留至少一个月的时间进行后期末端设备的调试，故我公司从预留预埋开始到施工结束的施工工期为510个日历天，我单位结合该工程的特点及本公司的施工能力与经验，我方将精心组织，严格施工，按期完成本工程施工任务。

根据本工程特点和工期要求，将本工程总体安排为三个施工阶段：

第一阶段：施工准备阶段。主要包括资料收集、技术方案的编制与交底、工程材料采购、劳动力准备与培训、临时设施、道路、临时水电设施等，设备开始采购。

第二阶段：施工生产阶段。通风空调系统、给排水管道系统、电气系统施工阶段，共分以下两个过程：(1) 配合土建预留预埋阶段。 (2) 安装全面铺开阶段。

第三阶段：调试试车，交工验收阶段。通风空调系统、给排水管道系统、电气系统调试试运行施工阶段。

对各阶段实行科学合理的安排，以确保总体目标的实施。

### 3.1.3主要施工进度控制点设置

在总承包管理部的统一安排下，机电安装工程管理人员及部分工人进驻现场，确保在工程开工之前完成各项施工准备(临时办公设施、临时水电、加工场地、材料堆场、道路、通信、开工后所需的前期施工材料机具、图纸会审等工作)。

为确保工程进度，本工程拟定如下工程控制点：

1、前期准备阶段

在本阶段，配合总承包管理部完成临时设施、开工后所需的施工材料、机具、设备、通信等工作，设备安装工程具备开工条件。

2、配合土建预留预埋工作

工程开工后，组织一支由钳工、管道工、电焊工、电工等工种组成的综合班组，在专业技术人员的带领下配合土建施工进行预留预埋工作，结束于土建主体施工完成。

3、设备安装工程安装工作

根据本工程特点，设置以下施工控制点：

1）   施工人员进场进行施工准备及配合土建预留预埋

2）   机电安装工程预制工作于开始。

2）   机电安装工程安装工作全面展开。

3）   风管安装结束。

4）   整个安装工程结束，按系统进行调试。

5）   所有系统调试工作结束。

6）   系统联动调试结束。

7）   工程交工验收完成。

### 3.1.4施工进度计划

本施工进度计划以工程量大，在机电安装中处于龙头位置的通风空调专业为主线，总工期在配合土建筑施工进度的同时，在主体封顶后两个月左右完成主体工程，为装饰提供更多的作业面。

施工总进度计划见附图。

# 第四章  施工组织及劳动力计划

## 4.1施工组织

### 4.1.1机构设置原则

我单位将根据以往施工经验，并根据自身优势，选派具有丰富工程经验、管理水平高的项目经理和工程技术人员在本工程机电安装工程施工现场组建项目经理部，项目经理接受公司的委托全权负责本工程的施工组织和具体实施，以充分发挥项目部施工经验、管理水平和技术攻关能力等综合优势来实施对本工程的全面管理，确保施工生产的顺利进行。

项目经理部将严格按照项目法实行施工管理，代表我公司全面履行公司对业主的各项承诺，优化配置各种生产资源，采取先进的管理手段，优质、高速、低成本地完成该工程的施工。

项目经理部将按照我公司“QSE程序文件”的要求对该安装工程实施管理，同时以公司为强大后盾，积极作好人员的调配、后期服务及各项保证工作。

### 4.1.2组织机构图及人员配置

项目经理部经理对工程全面负责，项目总工程师对工程技术、项目质量体系的建立与运转负责。项目经理部设工程技术部、QSE（质量、安全、环境）监督部、物资供应部、经营财务部、综合办公室共四部一室，具体负责施工现场调度、工程技术、质量检验、安全监督、环境监督、物资供应、经营财务及人事管理，并与业主、监理公司、总包单位、其它配合单位及政府部门的关系协调联络、信息沟通、对外形象宣传等方面的工作。

项目管理人员组成注重老、中、青相结合，技术水平方面高、中、初级职称人员互相搭配，其中中、高级以上职称人员50%以上。确保整个项目班子既具有丰富的施工经验和较高的技术水平，同时还充满活力和创新精神。

项目经理是企业法人代表在项目的代表人，全权负责履行工程合同，对工程的工期、质量、安全、成本负全部领导责任，因此我们承诺如我单位中标，我单位承担本工程施工的项目经理自中标之日起至主体完工前不得参与其它工程的直接管理，不得参加其它工程的投标，项目经理在本工程的施工全过程中，不得离开本项目，我单位不经业主同意，决不擅自撤换项目经理。为了保证施工管理的连续性，项目其它管理人员100%到位，不经业主同意，原则上也不予调换。

项目管理人员的配备原则为：

（1）责任心强，能服从业主与监理管理，并在以往工作中有良好表现。

（2）年富力强，精力充沛，并具有吃苦耐劳精神。

（3）工作扎实，专业技术精通，有丰富的施工管理经验，主要人员须参加过省部级以上优质工程的施工管理。

根据本工程特点，设置本安装工程项目组织机构。本工程项目组织机构图

见下页。

某大饭店机电安装工程项目组织机构图

## 4.2劳动力计划

### 4.2.1劳动力组织程序

工程施工过程中如何组织高效优质的施工是关键，我们将根据工程内容和实际情况，成立技术过硬、组织纪律性强的施工队伍参加本项目工程的施工，施工队伍选择有丰富的施工经验，操作水平高的工人。每位参加项目施工的特殊工种人员均具有上岗证和安全资格证，在正式进入项目施工之前针对项目的施工的施工特点及技术要求，进行专门的技术、技能培训及考试。

### 4.2.2专业施工队劳动力的配置

项目部根据施工进度计划优化配置人力、机械、材料、资金、技术等生产要素，并根据施工阶段性要求，保证各生产要素及时进退场，实现项目对施工资源的动态管理，特别是劳动力的动态管理。

本工程我们将实行管理层和劳务层完全分离的管理体制，项目部对所承担工程的工期、质量、安全文明施工负全部责任，项目部行使在内部劳务市场的用工选择权以及对劳务队伍的考核、奖罚、撤换权。劳务队伍的组织机构按照优化组合、竞争上岗的原则，实行施工队队长负责制。本工程劳务队伍主要由自有职工组成。

项目部在综合考虑施工现场实际情况，如土建、结构及装饰施工进度、安装工程具体特点等之后，细化机电安装工程进度计划，根据该计划编排出各生产要素进退场计划表(该部分计划包括了施工前期预留预埋阶段配备资源计划)。在施工生产过程中，项目部将根据工程的具体情况进行总体部署和协调。

为了保证该工程高速、优质地完成，我们将选择具有高层民用建筑施工经验的施工队伍，将按专业组成专业施工队伍，以充分发挥其专业特长，共组建5个施工队进行该工程的安装，即：通风空调施工队、管道施工队、电气施工队、防腐保温施工队、调试施工队，各系统设备安装纳入相应专业施工队，计划各工种高峰期总人数为427人。

各施工队骨干力量保持稳定，一般技术工人以公司为强大后盾，随工程需要实行动态管理，即保证工程高峰期用人需要，又不至于造成现场窝工，从而提高工作效率。

### 4.2.3劳动力计划

劳动力配备计划见下页。

| 劳动力配备计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工种名称 | 总人数 | 施工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006年 |  |  |  |  |  |  | 2007年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 1 | 管道工 | 80 | 10 | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 30 | 10 |
| 2 | 钳 工 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | 铆 工 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | 通风工 | 80 | 8 | 8 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 10 |
| 5 | 起重工 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 电 工 | 80 | 10 | 20 | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 10 |
| 7 | 电焊工 | 20 | 4 | 4 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 4 |
| 8 | 气焊工 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 |
| 9 | 测量工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 油漆工 | 30 |  |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 |
| 11 | 保温工 | 40 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3 |
| 12 | 调试工 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| 13 | 辅助工 | 60 |  |  | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
|  | 合计 | 427 | 36 | 56 | 198 | 198 | 332 | 367 | 367 | 367 | 367 | 422 | 427 | 427 | 427 | 427 | 329 | 58 |

# 第五章  施工设备需用量计划

## 5.1主要施工机械设备需用计划

根据总体进度计划的安排，结合各专业工程特点和实际情况，由各专业工程师编制施工机具设备需用计划，在既满足整体施工需要，又保证机械设备利用率的前提下，编制汇总施工机械设备总需用计划。我们将按该计划进行配置，并做好各专业之间的协调工作。

主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车起重机 | 50t | 台 | 1 |  |
| 2 | 汽车起重机 | QY-8 | 台 | 1 |  |
| 3 | 载重汽车 | 5t | 台 | 2 |  |
| 4 | 叉车 | CPCD5t | 台 | 1 |  |
| 5 | 叉车 | CPCD10t | 台 | 1 |  |
| 6 | 全自动风管生产线 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 液压升降台 | ZTY5 | 台 | 4 |  |
| 8 | 交流弧焊机 | B×3-500-2 | 台 | 24 | 30 |
| 9 | 直流弧焊机 |  | 台 | 10 | 20 |
| 10 | 硅整流焊机 | Z×系列 | 台 | 8 | 20 |
| 11 | 等离子切割机 | KC-80 | 台 | 1 |  |
| 12 | 焊条烘干箱 | YZH2-150 | 台 | 6 | 2.5 |
| 13 | 焊条恒温箱 |  | 台 | 10 |  |
| 14 | 砂轮切割机 | φ500 | 台 | 6 | 2.5 |
| 15 | 砂轮切割机 | 400型 | 台 | 6 | 2 |
| 16 | 型材切割机 | 1030型 | 台 | 6 | 2 |
| 17 | 角向磨光机 | φ100 | 台 | 24 | 2 |
| 18 | 台钻 | EQ3025 | 台 | 6 | 0.5 |
| 19 | 电锤 | ZIC1-16 | 把 | 24 | 0.5 |
| 20 | 冲击钻 | 20-2型 | 把 | 8 | 0.5 |
| 21 | 磁力电钻 | φ5-32 B2-32Ⅱ | 台 | 6 | 0.5 |
| 22 | 液压弯管器 | DB4-1.5-2 | 台 | 4 |  |
| 23 | 空气压缩机 | VF-6/7 | 台 | 2 | 30 |
| 24 | 电动卷扬机 | JM-5A | 台 | 2 | 20 |
| 25 | 液压压线钳 | 10-185mm2 | 套 | 4 |  |
| 26 | 液压开孔器 | Φ15-80mm | 套 | 4 |  |
| 27 | 电动试压泵 | 4D-SY/35 | 台 | 3 | 30 |
| 28 | 真空泵 |  | 台 | 1 |  |
| 29 | 手摇卷板机 |  | 台 | 2 |  |
| 30 | 卷板机 | δ=0.5-1.2m/m | 台 | 2 | 20 |
| 31 | 单平咬口机 | δ=0.5-1.2mm | 台 | 2 | 1.5 |
| 32 | 联合咬口机 | δ=0.8-4mm | 台 | 2 | 1.5 |
| 33 | 折方机 | δ=0.5-1.2mm | 台 | 2 |  |
| 34 | 剪板机 | Q11-9×2500A | 台 | 2 | 10 |
| 35 | 压口机 | 1.5 | 台 | 2 |  |

## 5.2主要检验、试验及测量设备需用计划

工程技术科根据施工进度总体计划安排，结合该工程的特点、施工规范、质量评定标准和各专业的工艺施工要求，编制测量仪器及调试设备配置计划。对于该工程，我们将配备进口及专用的高精度测量仪器、焊缝检验、电气仪表调校方面的先进仪器设备。检验、试验、测量仪器设备的配置情况详见下表：

主要检验、测量和试验设备需用量一览表

| 序号 | 仪器、设备名称 | 规格与型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经纬仪 | J6 | 台 | 1 |  |
| 2 | 水准仪 | N2 | 台 | 1 |  |
| 3 | 互感器校验仪 | HE11 | 台 | 1 |  |
| 4 | 标准电压互感器 | HIS | 台 | 1 |  |
| 5 | 直流双臂电桥 | QJ44 | 台 | 1 |  |
| 6 | 接地电阻表 | ZC-7(2500v)、ZC-8 | 台 | 2 |  |
| 7 | 兆欧表 | 1KV | 块 | 2 |  |
| 8 | 兆欧表 | 500V | 块 | 2 |  |
| 9 | 万用表 |  | 块 | 5 |  |
| 10 | 塞尺 | 100mm | 只 | 2 |  |
| 11 | 测温计 | 水银及干湿球 | 只 | 2 |  |
| 12 | 核相器 | DZ-10/35 | 台 | 1 |  |
| 13 | 交直流电流表 | D26-A | 台 | 2 |  |
| 14 | 继电器保护测试仪 | GBC-3 | 台 | 2 |  |
| 15 | 游标卡尺 | 0～300mm | 把 | 4 |  |
| 16 | 转速表 |  | 支 | 2 |  |
| 17 | 热球风速仪 |  | 台 | 1 |  |
| 18 | 钢直尺 | 1000mm | 只 | 20 |  |
| 19 | 焊接检验尺 | 65° 30mm | 只 | 14 |  |
| 20 | 钢卷尺 | 3m | 只 | 200 |  |
| 21 | 钢卷尺 | 5m | 只 | 120 |  |
| 22 | 法兰靠尺 |  | 把 | 6 |  |
| 23 | 角尺 |  | 把 | 18 |  |
| 24 | 压力表 | 1.5级 0～1.6MPa | 只 | 18 |  |
| 25 | 磁力线坠 | 200g | 只 | 6 |  |
| 26 | 条式水平仪 |  | 只 | 36 |  |
| 27 | 框式水平仪 | 200mm×200mm | 只 | 2 |  |
| 28 | 测振仪 |  | 台 | 1 |  |
| 29 | 热电风速仪 | QDF-2 | 台 | 1 |  |
| 30 | 倾斜式微压计 |  | 台 | 1 |  |
| 31 | 声级计 | N010 | 台 | 1 |  |
| 32 | 多点数字温度计 | WMS-05 | 台 | 2 |  |
| 33 | 倾斜式微压计 | YYT-200B | 台 | 2 |  |
| 34 | 转速仪 | L2-30 | 台 | 2 |  |
| 35 | 浮子流量计 |  | 台 | 1 |  |

# 第六章  现代化管理方法

6.1对工程施工实行项目法管理，推行成本核算制和项目承包制，项目经理部对项目施工组织、进度、质量、现场管理等全面负责,全方位管理，优质高速地完成施工任务。

6.2建立并运行QSE管理体系，编制项目质量计划，按十四个要素的要求展开施工，确保每个工序、每个控制点都处于受控状态。

6.3根据工程制定优良的质量目标，应用方针目标管理，建立质量目标责任制，制定质量管理制度，确保工程质量目标的实现。

6.4推行全面管理，对特殊材质焊接、设备吊装、管道保温等关键部位或重点工序建立QC小组，并定期活动运行，以利用QC方法，确保工程质量。

6.5编制工程网络计划，并根据工程实际进展情况，随时调整，动态管理。同时编制专业、分区网络计划，保证主要进度控制点和总工期目标的实现。

6.6应用计算机对工程材料、财务、人员等进行辅助管理，提高处理繁杂信息的能力，动态分析、优化配置，保证工程施工低耗、顺利进行。

6.7对材料管理实行ABC法，定量定货法，限额领料法，减少材料库存积压和占用资金。

# 第七章  施工技术组织措施

## 7.1工期保证措施

7.1.1将该项目列为公司重点项目，从管理力量、技术力量、作业队伍、机具设备等几方面优先配置，各项资源在全公司范围内优化。一旦甲方提出缩短工期，提前交工的要求，及时调动内部资源和力量采取有力的赶工措施，确保工期目标的实现。

7.1.2强化项目管理，推行项目法施工，实行项目经理负责制，对施工全过程负责，统一组织，确保工期。

7.1.3应用微机网络计划进行施工进度控制，根据现场情况调整施工进度计划，确保工期目标的实现。

7.1.4项目部根据工程情况和工期目标，分段控制，合理安排劳动力和机械设备投入，科学管理和引进先进技术相结合，加快工程进度。

7.1.5做好施工前技术准备工作，认真熟悉图纸，做好图纸会审、技术交底工作，把技术问题解决在开工之前。

7.1.6提前落实材料及成品和半成品计划、采购、运输、储存、检验等工作，不得因材料供应不及时、质量不合格影响进度。

7.1.7加大预制深度，做好各工种间交叉作业的协调，充分利用空间和时间。

7.1.8优化生产要素配置，组织专业队伍，组建青年突击队，开展劳动竞赛等多种形式，充分发挥职工的积极性，提高劳动生产率。

7.1.9建立生产例会制度，在总进度控制下，按排月、周、日作业计划。在例会上对主要控制点进行检查，如有拖延应及时调整解决，并对劳动力、机械设备，材料等存在的问题及时予以处理。

## 7.2质量保证措施

7.2.1遵照“百年大计，质量第一”的质量方针，建立“工程质量项目经理终身责任制”，并随时接受业主、监理公司和地方政府部门的检查、监督和指导。

7.2.2推行目标管理，实行目标管理责任制，将确定的质量目标逐一分解落实，并贯彻到工程施工的全过程中，施工前编写好质量计划确保工程质量目标的顺利完成。

7.2.3建立健全项目质量保证体系，明确各部门、各岗位职责，加强质量管理和质量控制，并严格按QSE管理体系运行，认真执行总工程师技术负责制和专业质保工程师责任制。

7.2.4加强对施工人员的质量意识教育，提高全体职工质量意识水平，教育职工树立创精品，创名牌意识，努力形成项目部上下齐抓共管的良好环境。

7.2.5切实达到有效控制的目的，确保每道工序始终处于受控状态。

7.2.6严格工艺纪律，认真执行施工技术管理制度，在图纸会审的基础上编制切实可行的施工方案，施工前进行详细的技术交底，必要时，开展适当的业务培训。

7.2.7严格材料检验制度，把好工程质量入口关。杜绝不合格的材料流入到施工现场。对需进行检验的物资和半成品按有关标准进行检验，符合要求后方能使用。凡代用材料应有设计部门认可的书面材料。

7.2.8严格工序检验，认真执行工序检验计划。实行施工班组自检，专业队互检和专职质检员专检的“三检”制度，对不合格工序不得验收，不得转序。

7.2.9严格执行焊接工艺和焊条管理制度，焊材的管理是确保施工质量的重要环节。焊条必须专人管理，严格按要求分类堆放、保管、烘干和发放。

7.2.10认真贯彻执行“计量法”,加强计量管理，严格按工艺要求配置合格的计量器具并进行检测，确保量值的准确性和可追溯性。

7.2.11抓好重点部位，关键部位的施工管理，如对锅炉本体安装、电气系统调试等进行重点控制。

7.2.12加强质量监督检查工作，开展多种形式的质量检查活动，严格控制施工过程中的工程质量通病，把好质量关。隐蔽工程和重要工序必须经建设单位及监理认可后方能进入下道工序施工。

7.2.13积极采用新技术，新工艺和现代化管理方法，提高工程质量水平。

7.2.14建立健全内部质量奖罚机制,调动广大职工的创优积极性，奖优罚劣，增强施工人员的责任心和责任感。

## 7.3工程创优措施

本工程的质量目标为确保省优良样板工程，争创国家优质工程----“鲁班奖”，为了确保工期目标的顺利实现，在工程质量各项保证措施的基础上制定工程创优措施。我们的创优机制是：“目标管理，精品策划，过程监控，阶段考核，最终创优”。

### 7.3.1 建立工程创优保证体系

1）组织结构体系

机电安装工程在总承包管理部的统一领导下，建立创优实施领导小组。由安装项目经理为组长，安装总工程师为副组长，成员由各专业技术人员和质量管理人员组成。其组织结构体系如下页图所示：

2）项目部职责

⑴ 项目部是整个工程创优活动的执行机构，在领导小组的指导、监督下进行工程的施工和管理；

⑵ 组织项目自检小组，由项目经理任组长，项目副经理、项目总工程师、质量经理任副组长，每周对工程质量进行检查，并将检查、整改结果向领导小组汇报；

⑶ 主动接受、配合局和上级管理部门组织的检查、指导，虚心接受各级检查小组提出的意见，并及时按要求进行整改，并将结果向领导小组汇报；

⑷ 对检查组提出的问题及时进行原因分析，并对有关人员进行培训、教育，预防相关问题的再发生；

⑸ 在各施工班组中组织质量创优竞赛，保证创优活动的顺利进行。

3）主要人员职责

项目经理：是整个工程创优工作的第一责任人，按本办法将工程创优目标层层分解，建立各级人员的质量责任制，具体落实到每个责任人；组织制定奖惩制度和考核措施，并定期进行考核。在整个项目部内部形成良好的创优氛围，定期组织检查，发现有不利于创优的因素及时纠正。

项目副经理：是整个创优工作的直接责任人，有效合理地调配资源，保证各项计划的实现；组织创优竞赛，定期组织对各作业班组施工的检验批、分项工程进行检查、评比，并将结果张榜公布，同时报项目经理进行奖惩；负责填写施工日志，按施工不同阶段对质量有特色的部分进行拍照和摄像，并将有关素材交资料员妥善保存。

项目总工程师：是整个创优工作的重要责任人，组织制定施工组织设计、质量通病预防措施，编制工程创优的详细质量保证措施和安全保证措施，根据工程特点划分单位工程、分部（子分部）工程、分项（子分项）工程和检验批，并将各检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程的质量要求进行详细交底；组织成立QC小组，对工程施工中的难点、关键点实施攻关，解决问题，保证创优；组织全体工程技术人员在工程中积极推广使用“新材料、新技术、新工艺、新设备”，提高工程的科技含量，用科技来提高工程质量；定期组织对已形成的工程资料进行检查、分析、讲评，发现不符合要求的及时进行纠正。

QSE监督部经理：是整个工程创优工作的重要责任人，负责做好检验批、分项工程的专检工作。在日常的巡检过程中，做好重点、关键工序的质量控制，并对质量通病的预防实施监督；在班组自检、互检合格的基础上，负责会同有关人员对检验批、分项、分部（子分部）工程进行质量验收，收集积累质量抽检、送检及验收文件资料。

工程技术人员：组织对施工班组进行技术交底，严格按设计图纸和标准、规范进行施工，并在施工过程中进行检查督促；及时做好工程的隐蔽验收记录、工程技术复核记录、图纸变更记录，并及时将完成的资料交资料员保存。

物资设备部经理：负责保证全部进场材料设备皆为合格品（包括业主提供的材料），并及时收集材料设备的合格证、质量证明书等资料原件，分类交资料员保存；进场的外委加工的材料、半成品，若有要求进行复试的，按时按要求进行试验，按标准进行见证取样并送至具有相应资质的试验室进行试验，保证检验结论为合格的材料用于工程，对未经复试的材料必须挂牌标识。

资料员：负责将相关的工程资料及时收集，并按照规范要求进行整理、汇总；认真对照规范及相关文件要求，对不符合要求的资料及时剔出，交由项目总工程师处理。

7.3.2 创优过程和要求

我公司在近几年有多个工程获得“鲁班奖”，熟悉创“鲁班奖”的工作程序和要求。

1）前期准备

此阶段指工程开工前后约一个月时间，项目部要做好以下几项工作：

1、做好宣传工作，对相关方施加影响。

⑴ 做好对业主方的宣传工作。“鲁班奖”是建筑业至高无上的荣誉，“鲁班奖”不仅仅是施工单位的光荣，对业主来说，同样光荣无比。为此，项目部成员应在任何可能的情况下，都要对业主做好宣传，让他们从根本上产生创优意识，配合我们的工作。

⑵  做好对设计方的宣传工作。工程最后能否创优，设计至关重要。要通过各种渠道向设计方明确本工程的创优计划，强化设计方人员在本项目的创优意识，力争在本工程设计中用最合理、最先进的设计方案；

⑶ 做好项目部参建人员的宣传、动员工作。项目部要通过各种会议、交底的机会，向本项目部全体参建人员明确本工程的创优目标和创优计划，宣布各种激励措施，激发参建员工的积极性和创造力。

2、做好技术准备工作

⑴ 由项目部总工程师牵头，根据施工图纸、设计交底等文件要求，收集本工程中涉及到的施工工艺、质量验收规范、强制性标准条文和施工图集；

⑵ 由项目部总工程师牵头，组织全部技术管理人员、班组长认真学习质量验收规范、强制性标准条文，掌握各工序质量控制中的关键环节；

⑶ 项目部总工程师组织编制各种施工文件；

⑷ 由项目部总工程师组织相应的技术人员和工人技师等针对本工程的难点、关键点成立相应的QC小组，编制攻关计划，并就有关的资源占用计划报项目经理批准；

⑸ 由项目副经理、总工程师组织相关专业技术人员，认真研究施工图纸和施工方案，积极与局科技部联系，编制“四新”推广应用计划，并报业主、设计方等批准；

⑹ 针对工程中可能出现的质量通病，组织有关技术人员编制相应的预防措施，并就措施中的资源利用计划报项目经理批准。

3、制定工程创优总体计划

⑴ 在施工过程中，在当地安全监督部门的领导下，创“青岛市、山东省文明工地”；

⑵在本工程竣工半年后，申报获取“青岛市优质工程”，“八局十佳工程”；

⑶在本工程竣工半年后，积极配合青岛市建筑业协会等部门，申报获取“山东省优质工程”；配合局科技部申报获得“中建总公司优质工程金奖”；

⑷工程竣工后一年，申报“中国建筑工程鲁班奖”。

2）工程创优管理要求

1、对于本工程的施工，项目经理部应以贯彻执行QSE管理体系为基础，积极推广应用“四新”技术和建设部推广的“十项新技术”，强化过程质量控制，对主要材料进货严格执行“四验”（验规格、品种、质量、数量），“三把关”制度（材料供应人员把关，质量、试验人员把关、施工操作者把关），检验应当有书面记录和专人签字，杜绝不合格的材料进入现场。对涉及工程安全、功能的有关材料，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师（业主技术负责人）检查认可。

2、 高标准、严要求，做好工程质量安全管理。

⑴项目部将质量目标进行分解，建立各级质量责任制，并具体落实到每个职能部门及个人。

⑵项目部编制详细的项目质量管理计划（工作安排），对于施工技术关键要制订出具体、有针对性的质量控制措施。

⑶加大检查力度。各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查；相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录，未经监理工程师（业主技术负责人）检查认可，不得进入下道工序施工。为确保创优目标的实现，工程项目将增大检查监督力度，以保证工程质量在受控状态下进行：局每季度检查一次，项目部每半月组织检查一次，各专业每周组织一次检查，项目质检员每天在现场监督检查。检查应按照质量控制点进行检查，上道工序不合格，下道工序不能接受，要严格工序报验制度。

⑷坚持持证上岗制度。为提高分部（子分部）、分项工程等施工管理的科学性、严肃性，项目管理人员、特殊工种作业人员都要持有效证件上岗，对无证或证件不合格人员，要坚决清退或培训合格后持证上岗。对此，局将加大检查、指导、协调力度。另外，对专职资料员、质量员要在岗位中进行培训，使其明确各项创优要求，并按要求工作。

⑸坚持不懈地加强与业主、设计单位联系，不断强化他们的精品意识、保证甲供设备、主材、设计作品等符合创优要求。

⑹项目部应坚持“安全第一、预防为主”的方针，自始至终坚持职业健康安全、环境教育，坚持现场职业健康安全和强化作业层的管理，做好安全防护，做好CI标识，做好现场标化、文明施工管理，杜绝事故的发生。

⑺做好最后收尾阶段的细部处理，局部细节不能疏漏，特别是工程外观质量，这是“鲁班奖”复查的重点之一，如明管支架的美观，设备与管线的连接等。

⑻在工程竣工验收和保修期初，加强有关职能人员的领导，他们是这项工作的关键，他们的工作质量有时直接反映了我局的对外形象，一方面要参加各类验收、检查、评优工作，捕捉质量特色，征求领导、专家意见，积极协助有关单位形成有效地原始记录；另一方面在工程交付之时，指导使用单位（用户）自觉地保护好工程产品，要将制定的成品保护计划与要求进行实施；尽力为用户服务，并能形成用户（业主）对工程质量有较高的评价资料。

3）申报资料与工程资料的收集与整理

项目部从前期工作开始即要按“鲁班奖”的要求去安排资料的收集和整理，高标准严要求。

1、申报资料（最终以当年“鲁班奖”评选办法为准）

⑴工程项目计划任务书复印件1份。该文件是设计的依据，也是工程批建的依据，可以从业主处收集；

⑵ 报建批准文件1份。包括有关建筑面积、结构变更的报批件、复印件，从业主处收集；

⑶ 工程设计合理、先进的证明文件（原件）或获奖证书复印件1份，从设计院收集；

⑷ 工程主要的平面图、立面图、剖面图各1份，从业主处收集；

⑸ 总承包合同和施工合同书复印件1份；

⑹ 反映工程概况并附文字说明的工程各部位彩照和反转片20张；

⑺ 工程竣工验收资料1份。指工程主管单位的综合验收，包括设计、施工、建设单位和有关各部门如消防、环保、卫生防疫、规划、劳动部门、档案馆等在内的验收，并交付使用的证明；

⑻ 工程质量验收记录；

⑼ 评为省、部级优质工程或省、部范围内质量最优工程的证件复印件1份；

⑽ 工程概况和施工质量情况的文字资料一式两份。是指包括工程的概况、特点、难点；施工达到的水平、精度、有什么样的“绝活”；施工中的主要技术措施；解决什么难题、有何创新；用户对工程质量情况意见与评价等等。

⑾ 有解说词的工程录像带一盒（或多媒体光盘一张）。内容包括：工程简介、工程各主要部分的质量状况，并结合工程特点，把主要施工方法和技术措施、质量措施、采用新技术、新工艺、新材料、新设备等从而保证工程质量的效果反映出来，编辑后播放时间控制在10分钟左右。

⑿ 成品保护计划、要求与实施

除在施工过程中的成品保护以外，还应包括竣工一年以上，对建筑产品使用要求和回访实施情况。

⒀ 《鲁班奖申报表》一式两份；

⒁ 申报资料总目录，并注明各种资料的份数。

2、工程质量保证资料

应符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）及建筑工程质量验收规范系列标准的要求，工程质量保证资料的内容要求齐全。

⑴ 产品、原材料质量保证书的技术数据应完整、清晰、盖有红章。

⑵ 材料试验的试样应有代表性。焊条、焊丝按每批进料或按同品种、同标号、同一出厂日期编号为一个取样单位。

⑶ 设备安装的主要材料和设备应有质保书和复试报告。

⑷ 其它。

3、工程主要技术资料

本部分资料主要指工程一般施工记录、图纸变更记录、设备安装记录、预检记录、隐蔽工程检查记录、施工试验记录、工程质量验收记录及开竣工报告等。

⑴ 项目副经理和各专业技术人员每日记载施工日志，内容必须详细、准确；

⑵ 本工程所有的资料表格全部按标准表样输入微机存盘，技术管理人员在做资料时直接在微机上书写，签字、盖章部位空出，统一用A4纸打出，交有关部门签字盖章后交资料员收藏；

⑶ 资料员按资料形成日期分类妥善保管，并做好记录；

⑷ 技术人员在做好施工记录的同时，协同监理形成检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量验收记录，所有的验收记录与施工记录相对应。

⑸ 隐蔽工程记录必须按施工情况如实填写，如名称、规格、数量、主要工艺等，必要时用简图表示；隐蔽记录上必须讲清楚对应的施工图号或设计变更号，质检员填写检验意见时，要求详细、明确，验收意见填写“合格”或整改意见，出现整改意见的要写清楚整后的质量情况，切不可出现“符合验收规范”等字样。

⑹ 质量验收记录要齐全、详细，手续签证要完整，表格必须按国家标准样表的要求填写。

⑺ 资料形成一定要与工程同步，项目副经理、项目总工程师每日下班前要根据当天的施工情况检查各项资料的形成情况，进行督促，保证当天事情当天完成，决不拖拉，造成漏项。

4、资料装订

全部资料按A、B、C、D、E五类进行汇编、装订成册；

A类资料是公用资料，其中包括、设计交底、图纸会审，施工组织设计、专业施工方案审批文件，技术（质量、安全）交底，开工（停工、复工、交工）报告，竣工报告，材质证明书，竣工验收证明书，施工日记等等。

B类资料是施工过程中形成的资料。其中包括：材料代用单，设计变更单，委托书，施工记录，检验、试验、试压报告，隐蔽工程验收记录，中间交接、验收记录，重大事故调查处理报告等等。

C类资料是质量验收资料。具体有：检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部（子分部）工程质量验收记录、单位（子单位）工程质量验收记录、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位（子单位）工程观感质量检查记录。

D类资料是管理资料。如：安全管理资料和质量管理资料。

E竣工图。图纸应齐全，且盖有竣工图章，

上述资料装订时，每册按200页装订。按专业的施工顺序装订，专业与专业之间用印有该专业的标题色纸隔开。应有页码和总目录，每册还应有分目录。

## 7.4安全保证措施

7.4.1坚决贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针，杜绝重大伤亡事故、机械事故、火灾事故，轻伤事故频率控制在2.5‰以下。

7.4.2建立以项目经理为首的安全保证体系，设质量安全监督科，配备有丰富安全施工管理经验 的专职安全员，强化安全施工管理。安全保证体系机构图见附图四。

7.4.3建立一系列的安全生产管理制度，如安全生产例会制度，安全生产检查制度，安全生产奖罚制度等，指导施工生产按要求进行。并经常性地开展对施工人员的安全教育，各分部、分项工程开工前要进行安全技术交底，并作书面记录。

7.4.4电焊工、气焊工、电工、起重工、架子工、探伤工等特殊工种均须持有效合格证件上岗，并持有劳动部门的安全操作证，严禁无证上岗。

7.4.5进入施工现场的所有施工人员均应接受安全生产教育，签订安全生产责任书。现场所有施工人员须配戴安全帽，高处作业系安全带。

7.4.6施工现场设立各种防护设施及安全标志。

7.4.7进入施工现场的所有机械设备均经检修保养合格，严禁带故障和隐患的机械设备进入施工现场或投入使用。对吊装机具须经安全检查认可后方能投入使用。

7.4.8所有机械设备设专人管理，按机械安全规程操作，并定期维护检修。传动部位和危险部位须设防护装置，各种安全装置必须安全完好。

7.4.9焊接作业时要注意防火、防爆工作，在多人作业场所或交叉作业场所要设有防护遮板。

7.4.10起重吊装严格按批准的吊装方案进行吊装作业，除遵从机械本身的技术操作规程外，还应遵从《起重机械安全规程》（GB6067-85），操作人员须经专门培训，持证上岗。

7.4.11专题施工方案编制时必须附有安全技术措施。

7.4.12施工现场、仓库须配备足够的消防设施。禁火区作业须申请办理动火证。

7.4.13加强用电安全管理，施工用电严格按批准后临时施工方案进行，遵循“三级配电，两级保护”的原则。现场设专职维修电工2名，专门负责现场用电安全管理。

7.4.14经常性地开展安全生产检查、评比工作，做到警钟长鸣，把事故隐患消灭在萌芽状态之中，争创安全生产标准化工地。

7.4.15遵守业主安全生产规定、服从业主有关管理等。

## 7.5文明施工保证措施

7.5.1加强领导、强化管理，建立健全“横向到边、纵向到底”的文明工地建设管理体系，设立文明工地建设管理网络。明确职责，责任到人。

7.5.2建章立制，制定工程项目《文明施工管理办法》、《现场卫生管理制度》、《防火制度》等，做到各项工作有章可循。

7.5.3按业主审定的总平面规划布置临建及机具、材料堆放场地，确定临时进出场线路。

7.5.4严格按网络计划和施工程序组织施工，以正确的施工程序协调、平衡各专业的工作安排，确保工程顺利进行。

7.5.5认真贯彻实施中建总公司CI战略要求，工地入口设“六牌一图”，四周设置围墙及悬挂安全警示标志。现场按规定配备消防器材、专人管理。

7.5.6进入施工现场人员按要求配置劳动保护用品，着装统一，管理人员佩戴胸卡。现场严禁穿拖鞋、短裤、酗酒等不文明行为。

7.5.7按ISO9002质量体系要求，加强成品保护，减少不必要的返工和浪费。各专业队和施工班组指派专人兼管，确保成品整体不受损伤。

7.5.8做到场地平整，道路畅通，照明充足，现场无长明灯、常流水。建筑垃圾做到日集日清，集中堆放，专人管理，统一搬运。

7.5.9污水、冲洗水及其他施工用水，要排入临时沉淀池处理后，再排入市政下水道。为防止施工污水污染，施工临时道路要撒水。

7.5.10防止施工噪声污染，尽量减少施工噪声机器运转尽量远离临近房屋的地方，控制作业时间，减少夜间施工，以免影响周围居民休息，不得干扰企业机关的正常工作。

7.5.11现场要设临时厕所，严禁在现场大小便。

7.5.12防止施工车辆在运送中散落，如有散落，派专人打扫。落实施工现场实行“门前三包”。

- 7.5.13夏季道路地面要经常清理、洒水防尘。

- 7.5.14现场材料多，垃圾多，场地小，人、车流量频繁，进场材料要及时卸货，按规定堆放，凡能夜间运输的材料，尽量夜间运输，天亮以前打扫干净。

- 7.5.15加强检查监督，经常性地开展检查活动，及时制止不文明施工行为，争创文明工地。

## 7.6冬雨期施工措施

7.6.1切实做好设备材料的防雨工作，现场材料设备避免堆放在低洼处，露天堆放的要垫高加帆布盖好，防止不必要的成品、半成品二次锈蚀，造成不必要的返工。

7.6.2雨期施工，要做好焊材的防潮保温工作。

7.6.3施工现场提早做好排水准备，挖排水沟和准备排水机械，不能因下雨积水延误工期。

7.6.4及时做好职工的劳动防护工作，准备好充足的雨具。

7.6.5雨天运输时，要通过铺垫石子等方法，防止因路滑引起安全事故。

7.6.6雨后浇筑混凝土要根据砂石含水量调整搅拌用水量。混凝土施工时备有足够的防雨布以防突降雨时覆盖用。

7.6.7临时道路和排水沟要经常维修和疏通，以保证暴雨后能通行和排水。

7.6.8对路面和脚手架要铺以防滑材料。

7.6.9做好管沟的雨季降水工作，做好周围的排水，防止雨水灌入管沟。

7.6.10合理安排工序，及时回填，减少管沟暴露的时间，尽量错开雨天。

7.6.11建立防汛措施，加强思想意识。

7.6.12进入冬季，对混凝土工程采用加入早强剂和加强养护措施的方法避免低温对混凝土工程的影响。

# 第八章    环境管理方案

8.1项目部环境因素调查及重要环境因素的界定

（1）项目部环境因素调查，见附表（QSE-1）

（2）项目部重要环境因素清单，见附表（QSE-2）

（3）项目部重大风险清单，见附表（QSE-3）

（4）项目部环境目标、指标

项目部环境目标、指标与环境管理方案一览表，见下表

环境管理目标、指标与环境管理方案一览表

| 序号 | 目标 | 指标 | 方法措施 | 执行部门 | 负责人 | 启动 时间 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制施工噪声污染，减少噪声排放量 | 施工噪声的扩散控制在施工场界值下 | 机械定期维保，大噪声施工定点并设置防护 | 质安科 | 田良勇 | 2006．6 | 田良勇 |
| 2 | 对各类废弃物进行分类管理，控制其对水体、土地、大气的污染 | 危险废弃物统一收集由物资部集中处理。 | 施工现场及办公生活区设置垃圾分捡站，专人统一管理 | 材料科 | 苏宝山 | 2006．6 | 田良勇 |
| 3 | 减少并控制各类粉尘（扬尘、除锈粉尘、金属微颗粒浮尘）的产生 | 施工场界空 气质量达标 | 洒水降尘，降低金属切割速度 | 质安科 | 田良勇 | 2006．6 | 田良勇 |
| 4 | 严格控制能源资源（水、电、各类建材）的消耗 | 能源资源消耗控制在定额消耗范围内 | 各专业技术人员，材料人员严格控制材料供应与工程进展同步。技术科通过推广新技术、新材料等降低消耗量 | 技术科 材料科 | 朱水祠 苏宝山 | 2006．6 | 田良勇 |

项目部环境管理目标指标固体废弃物管理达标计划时间表

| 时间 | 2006年6月 | 2006年7月 | 2006年8月 | 2006年9月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固废回收利用率目标 | 85.5% | 87% | 88.5% | 90% |

| 时间 | 2006年10月 | 2006年11月 | 2006年12月 | 2007年1月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固废回收利用率目标 | 91% | 91．5% | 92% | 92．5% |

| 时间 | 2007年2月 | 2007年3月 | 2007年4月 | 2007年5月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固废回收利用率目标 | 93.5% | 94% | 94.5% | 95% |

| 时间 | 2007年6月 | 2007年7月 | 2007年8月 | 2007年9月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固废回收利用率目标 | 95.5% | 96% | 97% | 97．5% |

8.2、项目部环境管理体系

- 8.2.1环境管理体系组织机构图

环境管理组织机构图

8.2.2各部门职责描述

项目经理作为项目管理的最高领导，审核项目环境管理方案，并针对项目环境管理运行审核情况，提出相应整改措施。

环境管理员

编制项目部环境管理方案，制定项目环境管理目标、指标；

负责本项目环境管理体系的运行，监督各项制度、措施落实的情况；

负责本公司环境方针的宣传；

负责对项目部全体员工进行环境管理的培训，并做好相关记录；

定期项目环境管理情况进行审核，填写审核报告。

办公室

负责对办公室文印材料（纸张、墨盒、墨粉）的监督管理；

负责来访接待及与相关方的信息交流，并做好相关记录。

材料科

负责编制能源、资源消耗计划，制定相关规定，协助施工技术人员定期检查落实情况，做好记录；

对施工现场各类刻废弃物（可回收利用与不可回收利用和有毒有害类）进行分类管理，集中清理并做好记录。

工程技术科

负责新材料、新工艺的推广、研发，并编制计划，落实计划（具体见《科技开发管理规定》CCEBI/EMS/03—001/GK、《科技开发的实施细则》CCEBI/EMS/03—001/GK）。

质安科

负责组织对项目环境因素的调查、分类、修改，对重要环境因素进行评价，并报经公司批准；

负责获取、识别、传达保存适用于本项目部的法律、法规、标准。建立相应清单，并登记、发放、存档；

建立项目部环境记录清单，规范环境记录管理；

负责监测部门对项目环境影响的监测，并评价监测数据与法律、法规、标准的符合情况；

组织项目部安全、消防检查与隐患整改。

财务科

负责环保管理的资金投入，环保绩效的审核，并报项目经理批准。

机械动力科

负责对现场各类机械设备的验收，维修保养；

负责对机械手的操作培训，制定相应的操作规程，确保机械运行正常，以达到对噪声及能源资源消耗进行控制的效果，并做好相关记录。

8.3项目部环境管理培训

- 8.3.1培训目的

a）、使项目全体人员认识到环境管理的重要性，提高环境意识，理解公司环保方针，学习相关文件，自觉做好环境行为，为环保管理体系的落实打下坚实的基础；

b)、使关键岗位人员（机械操作手、保管人员、安全员等）具备相应能力，明确其个人工作职责和重要性，将环境的影响降低到最低。

- 8.3.2培训计划的制定和实施

项目部培训计划由项目环境管理员制订，项目经理批准；（见相关资料）

项目部培训计划由环境管理员负责监督实施，并做好相应记录（见相关资料）

8.4重要环境因素管理措施

8.4.1设备安装施工中噪声扩散的控制措施

A）制定项目部噪声管理规定，并检查规定执行情况；

B）对施工噪声的主要产生点进行控制；

a.施工机械运作时产生的噪声。首先必须对所有进场机械进行检查验收，合格方可使用。对施工机械进行定期检查，维修保养，使机械保持在最佳工作状态。

b.加工场噪声的控制。加工场使用各类机械集中工作的地方，噪声源较多。加工场噪声较大时，对主要噪声源周围做好围挡措施。对噪声较大的工序的操作人员进行相关作业指导书培训并集中施工，缩短操作时间，并且在现场派专人监督。对违反操作规程及作业指导的及时发现并纠正。

c.安装时的噪声。安装施工时，作业面广，点多。每项施工均应参照相关作业指导书。

8.4.2各种废弃物的管理

废弃的电池、荧光灯、墨粉、胶卷由办公室集中管理，定期清理。

施工现场设置分类专用收集箱，按无毒害可回收类（有利用价值）、无毒害不可回收类（无利用价值）、有毒有害类（污染较大由专门部门回收）设置，定期清理，做好清理检查记录，统计回收利用率；

有毒有害类达到50公斤时，通知公司物资部回收（包括废机油、黄油、液压油、油棉纱等）；

废油漆、油漆桶类，放置在专用仓库，由供货商在下次送货时回收。

8.4.3粉尘的飞扬

加工场切割、除锈作业时，产生金属微颗粒浮尘，必须对加工点周围进行洒水降尘。

安装过程中引起的扬尘，首先对安装工作面进行洒水清扫。安装过程中产生扬尘过多的，施工人员带好防护，每隔半小时在操作点及其周围洒水一次，施工结束或下班后进行集中清扫。

8.4.4严格控制能源资源的消耗

材料人员制定项目部能源资源管理办法，并负责具体落实；

每月根据施工进度计划由技术人员会同材料人员编制材料需用月计划，材料人员根据此计划供应材料；

每月初统计上月能源资源实际消耗量，提出相应改进措施。

8.5应急点的设置及应急准备与响应措施（见相关资料）

8.6适用于本项目的有关环境保护的法律、法规、规章、标准见第十一章具体内容。

# 第九章    安全管理方案

9.1危险源识别及重大风险的确定

9.1.1危险源识别调查，见附表六。

9.1.2职业健康安全风险评价，见附表七。

9.1.3重大风险的确定（由评价表得出），见附表八。

9.2职业健康安全管理目标：不发生触电、高空坠落、火灾等重大事故，轻伤事故率控制在5‰以内。

9.3项目部安全管理组织机构，

见下图：

9.4重大危险源预防措施：

9.4.1触电预防措施：

1）建立现场临时用电检查制度，按南京市建委关于现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查，并将检查和抽查记录存档。

2）现场临时配电线路必须按规范架设，架空线必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线，不得成束架空敷设，不得沿地面明敷。

3）配电系统必须实行分级配电，做到三级保护。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合临时用电规范，箱内电器的选型、定值要符合有关规定，开关电器要标明用途。电闸箱内电气系统必须统一式样、统一配置，箱体统一刷橘黄色，并按规定设置围栏和防护棚，流动箱与上一级电闸箱的连接，采用外插连接方式。

4）独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

5）电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米，二次线长度应小于30米。接线应压接牢固，并安装可靠保护罩。焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。

6）手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，维修和保管应由专人负责。

9.4.2吊装预防措施

1）大口径钢管和设备吊装前，应认真计算和核对钢管或设备的重量，现场查看作业环境和作业半径，核对是否具备作业条件。

2）认真检查钢丝绳、卡环等是否完好，其规格型号是否符合有关要求。

3）吊装作业时，现场只能服从起重工一个人指挥。吊车作业回转半径内严禁站人。

4）因现场地质条件较差，阴雨天不得进行吊装作业。如施工需要进行夜间作业时，现场应有足够的照明，并不得防碍吊装司机的视线。

5）吊装作业时，应先试吊一下，确认没问题之后，才能正式起吊。吊装过程中，应轻起轻放，同时密切注意周围环境。

6）对吊装机械应定期进行检查、维修管理，确保机械能正常使用，并做好书面检查记录。严禁机械带病作业。

9.4.3火灾预防措施

1）项目部根据现场情况成立4~8人的“消防检查组”，主要负责日常的消防检查工作，同时认真做好消防检查记录。

2）项目部根据现场施工情况编制消防工作总体方案，并根据季节和工程进度的不同，制定出具体的防火预案及灭火方案。

3）建立健全消防检查制度，并将制度落实到实处。每半月组织一次消防大检查，对检查出的问题定人、定时间、定措施予以解决，相关部门应落实问题的解决情况。若发现重大隐患问题，检查组有权下达停工指令，待隐患问题排除后，经检查组复检合格后方可恢复施工。

4）对重点防火部位，应配备足够的灭火器材，并由专人管理。灭火器材应摆放在明显位置，而且应在有效日期之内。灭火器材应定期检查泄露情况，不合格的应马上更换。

5）加强用电、用火管理，严格执行电、气焊工的持证上岗制度。现场氧气、乙炔气瓶的摆放应符合有关规定，并有防曝晒措施。

6）施工现场和办公区内，未经批准，严禁使用电炉和大功率取暖器取暖。在宿舍区，严禁使用太阳灯进行取暖。

9.5安全管理制度

9.5.1建立健全安全管理、检查制度，并将制度下发到班组。

9.5.2施工人员进场后，由专业技术人员和专职安全员对施工人员进行书面安全技术交底。安全技术交底要做到具体且有针对性。在工程不同阶段和不同环节，要进行多层次和多方面的交底。每次交底均要形成书面记录。

9.5.3严格执行施工现场安全生产管理的技术方案和措施，在执行中发现问题应及时向有关部门汇报。更改方案和措施时，必须经原设计方案的技术主管部门领导审批签字后方可实施，否则任何人不得擅自更改方案和措施。

9.5.4施工班组要坚持每日班前安全活动。项目部内部协调会要将安全问题作为一个重要议题。每月要召开安全专题会议至少两次，总结前一阶段的安全生产情况和出现的问题，布置下一阶段的安全工作安排。

9.5.5坚持每日巡查制度，并在每月的上、中、下旬各组织一次安全生产大检查。并将每次的检查结果列入到每个班组的考核目标中。

9.5.6各项具体管理制度参见安全生产管理文件。

# 第十章  施工平面布置及说明

本工程位置处于市内中心区，因受场地限制，除现场办公区及工地施工区在工地现场外，其他拟在施工工地外部搭设和租赁。施工平面布置分为项目办公区（山东路8号乙租赁香榭旅社701室）、现场办公区、职工生活区（盐城路19号，见附图）、管理人员生活区（租赁徐州路8号旅社一层）及工地施工区。

## 10.1项目部办公地点

租赁山东路8号乙701室

## 10.2项目管理人员居住地

江西路35号（鑫宏源旅馆一层全部房间）

## 10.3职工生活区

盐城路19号，（见附图）

# 第十一章  降低工程成本的措施

加强工程造价管理和成本控制是保证准确确定工程造价和工程资金有计划的合理开支、专款专用的重要途径，也是保证工程施工顺利进行的前提。为了实现优质、高效、低耗的建设目标。我们将根据合同约定和业主要求及本公司《合同管理办法》、《预、结算管理办法》、《工程项目施工“两制”管理办法》，结合本工程具体情况，制订相应的实施细则，规范项目工程造价和成本管理工作。在施工过程中组织有关专家进行降本节能分析，对有可能进一步降低成本的项目进行技术经济分析，特别是在新材料、新工艺、新技术、新设备方面提出合理化建议，使其在满足功能要求的基础上降低工程总造价。根据本工程具体情况拟采取如下措施：

## 11.1  成本控制体系

为保证成本管理工作的有效进行，本工程拟建立以项目经理为首的项目成本控制体系：

组长：项目经理

副组长：总工程师

组员：各部室负责人

## 11.2 工程造价管理

11.2.1自觉接受政府工程造价管理部门和业主与监理单位造价管理人员的管理，主动及时请示、汇报工程造价管理工作情况。严格履行工程施工合同中有关工程造价方面的约定，加强与业主和监理工程造价管理人员的联系，认真落实其工作指令。及时提供有关资料，如实反映工程造价，积极配合业主的工程造价管理工作。

11.2.2按工程施工合同规定和业主要求，及时提交工程预算，积极配合业主和审查单位的审核，准确确定合同价款。

11.2.3 接到设计变更后，如在工程施工合同规定允许调整费用的事项发生后，及时提出变更价款的调整资料，积极配合业主和监理确定变更价款。

11.2.4施工过程中及时如实地做好施工记录和已完项目工程量验收（必要时通知业主和监理有关人员到现场共同测量），全面完整地收集、整理项目工程造价有关资料，及时提交业主和监理相关人员确认，按月累计计算已完价款，如实反映阶段性工作量。

11.2.5按施工方案规划，分层、分段、分项编制施工预算，为进度计划安排，物资供应和成本控制计划编制与成本考核提供依据。

11.2.6工程完工后立即编制竣工结算，及时提交业主和监理审查，积极配合审核工作，准确确定工程造价，为固定资产尽早回资创造条件。

## 11.3 成本控制措施

11.3.1加强成本管理的领导和监督，项目经理是项目成本管理的第一责任人，负责项目成本管理工作。根据施工预算、成本目标与工程进度计划，制订项目总成本预控计划和季度，月度成本预控计划，并分解落实，责任到人，把成本控制贯穿于施工的全过程，保证成本始终处于动态受控状态。每月组织成本分析会，考核执行结果，总结经验教训，针对问题制订改进措施，不断提高成本控制工作质量。

11.3.2 加强合同管理。认真学习合同，合同履行责任逐条分解，落实到人，保证全面、及时履行，杜绝违约损失。

11.3.3 加强质量管理，严格执行QSE管理体系程序文件，加强过程控制，严格监督、检查和验收，确保工序质量达到规划标准，做到一次成优，避免返工和修补损失。

11.3.4 加强进度管理，合理缩短工期，减少固定资产和流动资产的占用期，节省折旧、租赁费和现场管理费用。

11.3.5 加强施工组织：加强职工业务技能培训，努力提高工作效率；合理安排工程进度，均衡生产，减少高峰，即减少人数的配置；加强对施工机械、工机具合理调度、统一安排、统筹兼顾，提高起重、运输设备的利用率。

11.3.6 材料管理。材料采购采取招标方式，实行“三比”择优选择供应商，堵塞采购漏洞。加强计划管理，严格按分期采购计划采购，避免积压占用资金和剩余材料处理损失。严格材料进场验收防止不合格材料入场。加强仓储管理，防止丢失和损坏，最大限度的减少库损。加强使用管理，严格限额领料，合理配用，做到物尽其用，杜绝浪费，剩余材料及时回收入库，禁止挪作他用。严格奖罚，充分调动职工积极性，努力节约原材料。

11.3.7 加强水电使用管理。制订水、电管理使用制度，机械动力部配备维修管理专职人员，保证管道、线路及设施经常处于良好状态，施工设备优先选用节能产品，努力节约能源。

11.3.8 加强安全管理。杜绝死亡和重大机械事故，严格控制轻伤频率，把安全事故减小到最低限度，减少意外开支。

11.3.9 选择科学，先进合理、经济的施工方案，关键性工艺、特殊工艺采用多方案比选后确定。设置合理化建议奖项，充分调动职工的积极性，挖掘生产潜力，提高生产效率。

11.3.10 在熟悉图纸的基础上及时准确地提供甲供设备及材料清单报业主，避免材料计划的失误使业主造成不必要的损失。并派出具有丰富经验的采购供应人员协助业主进行设备材料订购的“三比”、“一算”等联系工作，确保业主采购的材料或设备在保证质量的情况下，价格合理。

# 第十二章    规范标准及法律法规的需求

## 12.1本工程规范及标准

1、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98

2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

3、《给水排水管道工程施工及验收规范》      GB50268-97

4、《工业金属管道工程施工及验收规范》      GB50235-97

5、《建筑电气工程施工质量验收规范》       GB50303-2002

6、《建筑工程施工质量验收统一标准》       GB50300-2001

7、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收》   GB50275-98

8、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92

9、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50254-96

10、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-91

11、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92

12、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 GB50253-96

13、《通风与空调工程施工技术标准》  (ZJQ08-SGJB 243-2003)

14、《建筑电气工程施工技术标准》  (ZJQ08-SGJB 303-2003)

15、《建筑给水排水及采暖工程施工技术标准》ZJQ08-SG1B242-2005

16、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》       GB50212-2002

## 12.2本工程过程中所遵循的法律法规

12.2.1公用法律

中华人民共和国建筑法

中华人民共和国劳动法

12.2.2环境管理所用法律、规定、标准

中华人民共和国宪法

中华人民共和国刑法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国水法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国水污染防治法实施细则

中华人民共和国环境噪声污染防治法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法实施细则

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国清洁生产促进法

中华人民共和国放射性污染防治法

危险废物污染防治技术政策

锅炉大气污染物排放标准

大气污染物综合排放标准

建筑施工场界噪声限值

城市区域环境噪声标准

污水综合排放标准

建筑施工现场环境与卫生标准

中华人民共和国食品卫生法

12.2.3安全管理所用法律、规定、标准

中华人民共和国宪法

中华人民共和国刑法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国职业病防治法

女职工劳动保护规定

建设工程施工现场管理规定

施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定

劳动防护用品配备标准

放射工作人员健康管理规定

起重机械安全规程

建筑工程施工现场供用电安全规程

工伤保险条例

建筑机械使用安全技术规程

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术行业标准

职业健康监护管理办法

中华人民共和国工会法

中华人民共和国产品质量法

特种作业人员安全技术培训考核管理办法

机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定

特种设备安全监察条例

企业职工伤亡事故报告和处理规定

中华人民共和国未成年人保护法

中华人民共和国妇女权益保障法

女职工劳动保护规定

未成年工特殊保护规定

工程建设重大事故报告和调查程序规定

建筑安全生产监督管理规定

工程建设重大事故报告和调查程序规定

中华人民共和国道路交通安全法

施工现场临时用电安全技术规范

安全生产违法行为行政处罚办法

安全帽

中华人民共和国食品卫生法

危险化学品安全管理规定

企业职工伤亡事故分类及调查分析规则

消防设施管理规定

火灾事故管理规定

动火作业管理规定

危险物管理规定

职业健康检查管理规定

职业病防治管理规定

# 第十三章  单位、分部、分项工程划分一览表

## 建筑工程分部工程（子分部）工程、分项工程划分一览表

| 序号 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建 筑 给 水 排 水 及 采 暖 | 室内给水系统 | 给水管道及配件安装，室内消火体系统安装，给水设备安装，管道防腐，绝热 |
|  |  | 室内排水系统 | 排水管道及配件安，装雨水管道及配件安装 |
|  |  | 室内热水供应系统 | 管道及配件安装，辅助设备安装，防腐，绝热 |
|  |  | 卫生器具安装 | 卫生器具安装，卫生器具给水配件安装，卫生器具排水管道安装 |
|  |  | 室内采暖系统 | 管道及配件安装，辅助设备及散热器安装，金属辐射板安装，低温热水地板辐射采暖系统安装，系统水比试验及调试，防腐，绝热 |
|  |  | 室外给水管网 | 给水管道安装，消防水泵接合器及室外消火栓安装，管沟及井室 |
|  |  | 室外排水管网 | 排水管道安装，排水管道与井池 |
|  |  | 室外供热管网 | 管通及配件安装系统水压试验及调试防腐绝热 |
|  |  | 室外供热管网 | 管通及配件安装，系统水压试验及调试、防腐，绝热 |
|  |  | 建筑中水系统及游泳池系统 | 建筑中水系统管道及辅助设备安装，游泳池水系统安装 |
|  |  | 供热锅炉及辅助设备安装 | 锅炉安装，辅助设备及管道安装，安全附件安装，烘炉、煮炉和试运行，换热站安装，防腐，绝热 |
| 2 | 建 筑 电 气 | 室外电气 | 架空线路及杆上电气设备安装，变压器，箱式变电所安装，成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜安装，电线、电缆导管和线槽敷设，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，建筑物外部装饰灯具、航空障碍标志灯和庭院路灯安装，建筑照明通电试运行，接地装置安装 |
|  |  | 变配电室 | 变压器、箱式变电所安装，成套配电柜、控制柜、（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装，裸母线、封闭母线、插接式母线安装、电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，接地装置安装，避雷引下线和变配电室接地干线敷设 |
| 序号 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
| 2 | 建筑 电气 | 供电干线 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装，桥架安装和桥架内电缆敷设，电缆沟内和电缆竖井内电缆竖井内电缆敷设，电线、电缆穿管和线槽敷线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验 |
| 2 | 建 筑 电 气 | 电气动力 | 成套配电柜、控制柜(屏台)和动力、照明配电箱(盘)及控制柜安装，低压电动机、电加热器及电动执行机构检查、接线，低压电气动力设备检测、试验和空裁试运行，桥架安装和桥架内电缆敷设，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和线槽敷线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，插座、开关、风扇安装 |
|  |  | 电气照明安装 | 成套配电柜、控制柜(屏台)和动力、照明配电箱(盘)安装，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆导管和线槽敷线，槽板配线，钢索配线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，普通灯具安装，专用灯具安装，插座、开关、风扇安装，建筑照明通电运行 |
|  |  | 备用和不间断 电源安装 | 成套配电柜、控制柜(屏台)和动力、照明配电箱(盘)安装，柴油发电机组安装，不间断电源的其他功能单元安装，裸母线、封闭母线、插接式母线安装，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿线管和线槽敷线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，接地装置安装 |
|  |  | 防雷及接地安 装 | 接地装置安装，避雷引下线和变配电室接地下线敷设，建筑等电 位连接，接闪器安装 |
| 4 | 智 能 建 筑 | 通信网络系统 | 通信系统，卫星及有线电视系统，公共广播系统 |
|  |  | 办公自动化系 统 | 计算机网络系统，信息平台及办公自动化应用软件，网络安全系统 |
|  |  | 建筑设备监控 系统 | 空调与通风系统，变配电系统，照明系统，给排水系统，热源和热交换系统，冷冻和冷却系统，电梯和自动扶梯系统，中央管理工作站与操作分站，子系统通信接口 |
|  |  | 火灾报警及消 防联动系统 | 火灾和可燃气体探测系统，火灾报警控制系统，消防联动系统 |
|  |  | 安全防范系统 | 电视监控系统，入侵报警系统，巡更系统，出入口控制(门禁) 系统，停车管理系统 |
|  |  | 综合布线系统 | 缆线敷设和终接，机柜、机架、配线架的安装，信息插座和光缆芯线终端的安装 |
|  |  | 智能化集成系 统 | 集成系统网络，实时数据库，信息安全，功能接门 |

| 序号 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 智 能 建 筑 | 电源与接地 | 智能建筑电源，防雷及接地 |
|  |  | 环境 | 空间环境，室内空调环境，视觉照明环境，电磁环境 |
|  |  | 住宅(小区)智 能化系统 | 火灾自动报警及消防联动系统，安全防范系统(含电视监控系统、入侵报警系统、巡更系统、门禁系统、楼宇对讲系统、住户对讲 呼救系统、停车管理系统)， 物业管理系统(多表现场计量及与远 程传输系统、建筑设备监控系统、公共广播系统小区网络及信息服务系统、物业办公自动化系统)， 智能家庭信息平台 |
| 5 | 通 风 与 空 调 | 送排风系统 | 风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，空气处理设备安装，消声设备制作与安装，风管与设备防腐，风机安装，系统调试 |
|  |  | 防排烟系统 | 风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，防排烟风口、常闭正压风口与设备安装，风管与设备防腐，风机安装系统调试 |
|  |  | 除尘系统 | 风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，除尘器与排污设备安装，风管与设备防腐，风机安装，系统调试 |
|  |  | 空调风系统 | 风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，空气处理设备安装， 消声设备制作与安装，风管与设备防腐，风机安装，风管与设备 绝热，系统调试 |
|  |  | 净化空调系统 | 风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，空气处理设备安装，消声设备制作与安装，风管与设备防腐，风机安装，风管与设备绝热，高效过滤器安装，系统调试 |
|  |  | 制冷设备系统 | 制冷机组安装，制冷剂管道及配件安装，制冷附属设备安装，管道及设备的防腐与绝热，系统调试 |
|  |  | 空调水系统 | 管道冷热(媒)水系统安装，冷却水系统安装，冷却水系统安装，阀门及部件安装，冷却塔安装，水泵及附属设备安装，管道与设备的防腐与绝热，系统调试 |

# 第十四章   交工资料的编制

## 14.1交工资料编制依据及份数

14.1.1交工资料编制依据主要包括指导施工的工艺文件、施工图纸、设计变更单、设备随机文件以及证明工程质量的施工记录、质量评定记录等。

14.1.2交工资料编制份数

原件6份，由总包单位报验合格后，返还我项目1份原件。

## 14.2交工资料的编制要求：

1）根据有关标准、规范的要求，及时认真填写竣工资料。交工资料的编制要做到与工程同步。

2）工程资料的填写要字迹清晰、图形完整、尺寸齐全、盖章签字齐全、无漏项，材料质保书、合格证不得采用传真件，复印件要加盖销售单位公章。所有签名不得打印，必须手工签好。

3）资料的格式、公用名称要填写一致。在本工程中，公用名称按照以下要求：

建设单位：某大饭店有限公司

设计单位；青岛腾远设计事务所

监理单位：青岛万通监理

施工单位：中建八局工业设备安装有限责任公司

工程名称：某大饭店二期扩建机电安装工程

4）交工资料表格采用山东省统一规定的文件形式。

5）交工资料的归档按照青岛市档案馆的有关文件执行。

6）竣工图的编制要求按照有关规定执行，图纸标识要清晰，改动较大的建议重新出图。

## 14.3交工资料目录

交工资料封面

交工技术文件说明

交工资料目录

开工报告

竣工报告

中间交工证书

交工验收证书

施工组织设计及各专业方案

设备材料合格证汇总一览表

设备材料合格证、质保书

设计变更明细表

设计变更单、工程联络单

施工技术交底

施工安全交底

合格焊工登记表

焊条烘干记录

隐蔽工程记录

设备移交清单

设备开箱记录

设备（机器）安装记录

设备基础复核记录

设备安装垫铁隐蔽工程记录

设备清理检查封闭记录

设备单机试车记录

设备/管道试验记录

管道焊接记录

阀门管件试验记录

管道通球记录

卫生器具安装记录

卫生器具盛水试验记录

设备/管道吹洗（脱脂）记录

交流电动机检查试运转记录

交流电动机试验记录

接地网安装记录

绝缘电阻检查记录

电缆敷设记录

电气设备交接清单

电气调试报告

单位分部分项工程质量评定资料

施工日志

竣工图

# 附图  职工生活区平面图

职工生活区地址：青岛市盐城路19号

北

原

有

给

排

水

管

道

图例：

原有建筑	围墙

职工浴室	  洗刷池	配电箱

# 危险源调查登记表(ZBA/QSE/C×20-1)

单位/项目名称：某大饭店二期机电安装工程项目部

| 序号 | 活动地点 | 危险源(明确发生危险的根源/状态) | 危险类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场开挖管沟 | 管沟坍塌、跌落 | 高空坠落 |
| 2 | 起重作业 | 被吊物体坠落 | 起重伤害 |
| 3 | 管道加工 | 管道在搬运、作业时易碰伤、压伤人 | 其他伤害 |
| 4 | 配电箱、开关箱、 配电线路 | 带电部分外露 | 触电 |
| 5 | 电器装置 | 漏电保护器失灵 | 火灾或触电 |
| 6 | 电气焊作业 | 焊割盛过易燃、可燃物质的容器 | 火灾 |
| 7 | 施工机械及电动 工具操作 | 设备和工具本体带电，铁屑 | 触电机械伤害 |

# 职业健康安全风险评价表(ZBA/QSE/C×20-2)

单位/项目名称：某大饭店二期机电安装工程项目部

| 序号 | 评价对象 | 危险源及潜在风险 | 风险值D=LEC |  |  |  | 直接经验判定法 | 是否重大风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |  |
| 1 | 现场开挖管沟 | 管沟坍塌、跌落 | 1 | 3 | 1 | 3 | 否 | 否 |
| 2 | 起重作业 | 被吊物体坠落 | 3 | 3 | 3 | 27 | 是 | 是 |
| 3 | 洞口处施工 | 洞口无防护栏 | 1 | 3 | 1 | 3 | 否 | 否 |
| 4 | 管道加工 | 管道在搬运、作业时易碰伤、压伤人 | 1 | 3 | 1 | 3 | 否 | 否 |
| 5 | 配电箱、开关箱、 配电线路 | 带电部分外露 | 3 | 3 | 3 | 27 | 是 | 是 |
| 6 | 电器装置 | 漏电保护器失灵 | 3 | 2 | 3 | 18 | 否 | 否 |
| 7 | 电气焊作业 | 焊割盛过易燃、可燃物质的容器 | 3 | 3 | 3 | 27 | 是 | 是 |
| 8 | 施工机械及电动 工具操作 | 设备和工具本体带电，铁屑 | 3 | 3 | 3 | 27 | 是 | 是 |

# 重要危险源清单(ZBA/QSE/C×20-3)

| 序号 | 重要危险源 | 产生工序/场所/地点 | 可能造成的危害 | 控制措施 |  |  |  | 控制部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 目标 | 方案 | 运行 | 预案 |  |
| 1 | 起重作业 | 施工现场 | 被吊物体坠落 | √ |  | √ |  | 质安科 |
| 2 | 触 电 | 施工现场 | 带电部分外露、设备和工具本体带电 | √ |  | √ |  | 质安科 |
| 3 | 火 灾 | 施工现场 | 焊割引起火灾 |  | √ |  |  | 质安科 |
| 4 | 管道加工 |  | 管道在搬运、作业时易碰伤、压伤人 | √ |  |  |  | 质安科 |
| 5 | 配电箱、开关箱、 配电线路 |  | 触电 | √ | √ | √ | √ | 质安科 |
| 6 | 电器装置 |  | 火灾或触电 | √ |  |  |  | 质安科 |
| 7 | 电气焊作业 |  | 火灾 | √ |  |  |  | 质安科 |
| 8 | 施工机械及电动 工具操作 |  | 触电机械伤害 | √ |  |  |  | 质安科 |

编制人：                    日期：2006.7.15        　　    批准人：         　　　      日期：2006.7.15

# 附图  施工进度计划

目   录

第一章  工程概况	1

1工程简述	1

1.1工程简介	1

1.2工程内容	1

1.3工程的特点与难点分析	1

1.4 施工目标	2

第二章  主要施工方法及技术	2

2.1.设备安装	2

2.1.1工程概况	2

2.1.2设备安装施工方法	3

2.1.3主要设备安装技术要求	8

2.2. 通风空调安装	19

2.2.1 空调系统	19

2.2.2 采暖系统	19

2.2.3 通风系统	20

2.2.4风管及部件安装	20

2.2.5风管的保温	30

2.3空调水安装工程	31

2.3.1 主要施工原则及程序	31

2.3.2主要施工方法及技术要求	31

2.3.3水管保温	42

2.3.4 水泵/ 膨胀及补给水缸保温	42

2.3.5. 在管座上使用的绝缘体	42

2.3.6 锚杆支撑的保温	43

2.3.7水管的支架保温及保护	43

2.3.8空调系统调试	43

2.4强电系统安装	53

2.4.1电气安装	54

2.4.2 防雷、接地部分	70

2.5弱电系统安装	75

2.5.1楼宇自控系统	75

2.5.2智能通信管理系统	93

2.5.3火灾自动报警系统安装	122

2.6给排水管道安装	132

2.6.1工程简述	132

2.6.2工程特点	132

2.6.3工程难点分析	132

2.6.4主要施工方法及技术要求	132

2.6.5管道安装	132

2.7消防喷淋管道安装	157

1、工程简述	157

2、工程特点	157

3、主要施工方法及技术要求	157

2.8燃气管道安装	176

2.8.1燃气工程概况	176

2.8.2燃气管道检查和无损探伤：	176

2.8.3管道防腐绝缘施工	177

2.8.4管道试验	178

2.8.5计量调压站	179

2.9游泳池系统安装	181

2.9.1工程概况：	181

2.9.2工程内容：	181

2.9.3施工准备：	181

2.9.4施工方案：	181

2.9.5施工方法：	182

第三章  施工总进度计划	183

3.1施工进度总体安排	183

3.1.1 编制原则	183

3.1.2工程进度总体计划安排	183

3.1.3主要施工进度控制点设置	184

3.1.4施工进度计划	185

第四章  施工组织及劳动力计划	185

4.1施工组织	185

4.1.1机构设置原则	185

4.1.2组织机构图及人员配置	186

4.2劳动力计划	188

4.2.1劳动力组织程序	188

4.2.2专业施工队劳动力的配置	188

4.2.3劳动力计划	189

第五章  施工设备需用量计划	191

5.1主要施工机械设备需用计划	191

5.2主要检验、试验及测量设备需用计划	193

第六章  现代化管理方法	195

第七章  施工技术组织措施	196

7.1工期保证措施	196

7.2质量保证措施	197

7.3工程创优措施	198

7.3.1 建立工程创优保证体系	198

7.4安全保证措施	206

7.5文明施工保证措施	207

7.6冬雨期施工措施	208

第八章    环境管理方案	209

第九章    安全管理方案	215

第十章  施工平面布置及说明	218

10.1项目部办公地点	218

10.2项目管理人员居住地	219

10.3职工生活区	219

第十一章  降低工程成本的措施	219

11.1  成本控制体系	220

11.2 工程造价管理	220

11.3 成本控制措施	221

第十二章    规范标准及法律法规的需求	222

12.1本工程规范及标准	222

12.2本工程过程中所遵循的法律法规	223

第十三章  单位、分部、分项工程划分一览表	226

建筑工程分部工程（子分部）工程、分项工程划分一览表	226

第十四章   交工资料的编制	229

14.1交工资料编制依据及份数	229

14.2交工资料的编制要求：	229

14.3交工资料目录	229

附图  职工生活区平面图	232

危险源调查登记表(ZBA/QSE/C×20-1)	233

职业健康安全风险评价表(ZBA/QSE/C×20-2)	234

重要危险源清单(ZBA/QSE/C×20-3)	235

附图  施工进度计划	235