目录

第1卷	概述	3

第1章	编制说明与编制依据	3

第2章	工程概况	3

第2卷	施工部署、施工组织与施工准备	11

第1章	施工部署原则	11

第2章	施工组织	12

第3章	施工准备	15

第4章	施工配合	16

第3卷	施工进度计划与主要资源计划	19

第1章	施工进度计划	19

第2章	主要资源计划	19

第4卷	施工程序及主要施工方法	20

第1章	施工程序	21

第2章	主要施工方法	22

第5卷	施工技术、工期、质量措施	46

第1章	技术管理措施	46

第2章	施工技术措施	47

第3章	工期保证措施	48

第4章	质量保证措施	49

第5章	主要产品保护措施	50

第6章	现场布置	52

第7章	垂直运输	52

第8章	临时设施用房及临时用房计划	52

第9章	施工用水电设施	53

第6卷	主要施工机械设备见附表。	53

第7卷	文明施工与安全施工措施	53

第1章	主要施工安全措施	53

第2章	现场文明施工措施	54

第8卷	系统测试、调试	55

第1章	综合布线系统的测试	55

第2章	监控防盗报警系统的测试、调试	59

第3章	楼宇自控系统的调试、测试	64

第4章	电源系统检测	67

第5章	防雷及接地系统检测	68

第6章	其它弱电系统的测试	69

第9卷	工程竣工验收	69

第1章	工程验收程序	69

第2章	工程验收的前提条件	70

第3章	竣工资料的要求	70

第4章	交接、存档原始记录资料清单	71

第5章	对建设单位投资效益及使用的保证	72

# 概述

## 编制说明与编制依据

1.1.1 编制说明

本施工组织设计根据现有工程施工图纸及建设方对该工程工期要求编制。

如工程施工图纸或建设方对该工程工期要求调整，本施工组织设计作相应调整。随施工条件变化，如土建进度、资金到位情况、材料设备到货情况、工程任务变化情况，本施工组织设计也作相应调整。本施工组织设计经建设方审批通过后，作为指导工程施工的技术文件。如建设方对进度计划提出置疑或合理修正，我公司在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计。

1.1.2 编制依据

本施工组织设计编制的主要依据：

1.XXXXXX 设计研究院：XXXXXX 弱电系统工程施工图纸。

2.XXXXXX 中心筹建办公室：XXXXXX 弱电系统工程施工项目招标文件。

3.国家有关智能建筑工程施工及验收的规范标准。

4.我公司制定的有关技术标准、质保体系和企业管理规章制度。

## 工程概况

1.2.1 工程简介

工程名称：

建设单位：

设计单位：

监理单位：

建筑面积：

工程地址：

质量等级：

工期和开竣工日期：土建工程工期为XXX 天（日历天），XXXX 年X 月竣工，要求弱电系统工程同步竣工。工程范围为：XXXXXX 主楼地上部分、裙房、餐饮楼的弱电系统工程，主要包括综合布线系统；闭路监视与防盗报警系统；有线电视、LED 显示系统；楼宇自动控制系统；公共广播、会议系统；扩声系统及投影系统；计算机网络及弱电设备的防雷接地系统；舞台灯光音响及弱电配套系统；计算机网络设备及成；智能卡应用系统；程控交换机系统；智能灯光控制系统；UPS、机房建设、移动呼叫和无线覆盖系统。具体工程内容有：设备材料的装卸、安装、就位及系统内部和外部系统的连接；设备材料的保管(包括建设方采购设备材料的到货验收)、单机调试和系统调试、现场设备清洁保护和设备安装后相关建筑补洞、修复等；系统竣工前向有关部门报验以及配合建设方完成系统测试、验收工作以及工程竣工验收后的保修服务工作。

1.2.2 工程主要内容

1.楼宇自控系统

系统采用智能、集散型控制管理方式以确保大楼内各重要机电设备的管理自动化、安全化、智能化和节能化，并在保证为大楼内工作人员提供舒适、便利和高效率的环境前提下，达到降低管理人员工作强度、减少能源消耗，提高各种机电设备寿命并提升管理水平的目的。整个系统的管理和控制主要内容包括：

冷热源监控

空调机组监控

新风机组监控

给排水系统监控

照明系统监控

变配电系统监视

电梯系统监视

风机盘管监控

2.综合布线系统

总配线间（机房）设在XX 层，用架空地板下附设金属桥架走线方式布放水平线缆。整个系统包括以下六个子系统：

（1）工作区子系统：

采用超五类单、双信息插座。信息插座由符合国际ISDN 标准的八芯模块化插头组成，它可以接受从建筑自动系统的弱电信号需求到高速数据网和数字语音的复杂传送的一切信息。

（2）水平子系统：

采用超五类四对UTP。

管理子系统：

水平线缆采用超五类RJ45 跳线盘，语音、数据主干电缆分别采用三类25 对，五类4 对UTP 连接。所有的配线架均安装于19 寸标准机柜内。

它是由交叉连接的端接硬件和色标规则组成，以提供对所有系统的联接，这一硬件能传送高速数据信号。

垂直区子系统：

语音采用三类25 对大对数电缆，数据采用六芯多摸光纤。它提供位于不同楼层的设备间和布线柜间的多条联接路径。

设备区子系统：

电缆配线架采用开放式配线架，落地安装，光纤配线架采用19 寸机柜式配线架。

(6)  建筑群子系统：

主楼与裙房通过桥架每层沟通，主楼与餐饮楼通过三层联廊内的桥架沟通。

3.背景音乐与紧急广播系统

广播系统机房设在一层消控室，共有XX 个扬声器分区。每个扬声器分区设一个音量开关，其中每个餐厅设一只独立的音量开关。

4.电视监控入侵报警系统

系统由摄像、传输、控制、图像处理和显示等部分组成，采用数字录象及局域网浏览方式，监控主机房设于一层商务服务楼见监控室，所有摄像机电源由监控机房统一供给。中心主机系统采用全矩阵系统，摄像点可同时录象，录象机选用硬盘录象机。报警探头主要设置在各楼层出入口，摄像机监视各主要出入口、过道、机房、财务室、主楼各层走廊、电梯厅等处，范围涉及大楼内部的主要区域和重要部位。通过设于控制中心的大屏幕监视器，可以对任意摄像机的内容进行直观、实时的监控，用户可控制定速和变速球型摄像机、云台、电梯镜头、辅助输出

和多个预置点。同时对所有使用者的操作均可记录，可及时传输到报警中心，在系统记录器内储存，通过键盘查询或打印出来

5.有线电视系统

有线电视系统主要有以下部分：

（1）接收天线；

（2）用户设备，包括分支与分配器、放大器、用户终端等；

（3）弱电竖井（房）设备，主要有放大器及其箱体；

（4）前端机房设备；

（5）线路等。

6.会议系统

会议系统分为电视电话会议、人大会议、电视会议与数字专业会议系统三个独立部分。包括会议集中控制系统、远程视频会议系统、摄录编系统等以满足各种信息交流的需要，同时也可以把其他信息来源信号，如闭路电视、卫星电视、局域网络、Internet 等信号送入多媒体会议系统，使会议信息连成一体。

7.计算机网络系统

在先进的电脑技术与通信技术基础上，采用系统集成的方法，建立一个高速、安全、可手动升级的电脑网络。本系统分为主干局域网、边缘局域网和广域网三部分。该网络能满足VCD、视频会议等多媒体应用需求，具备与Internet 连接的广域网出入口，为远程用户提供RAS 接入服务。

8.LED 显示系统

LED 显示屏具有图形、文字、图表的显示功能，具有亮度和灰度等级控制功能。屏显示系统具有多媒体、多途径、可实现实时传送的高速通讯数据接口和视频接口，可以方便的将多种形式的信息源引入计算机网络系统，视频处理系统采用多媒体视频控制器，自动完成视频信号采集、处理及播放，完成整套节目的制作。

9.智能卡应用系统

智能卡应用系统主要分为智能卡，一卡通内部管理和观众票务管理系统，以计算机网络管理为核心，在非接触式IC 卡为信息载体的基础上，实现由以下几个子系统组成的“智能卡”管理系统，即：

①发卡管理子系统

②门禁管理子系统

③巡更管理子系统

④考勤管理子系统

⑤消费管理子系统

⑥停车场管理子系统

⑦会议签到管理系统

⑧)票务管理系统，

10.程控交换系统

采用迭加式模块化结构和交换系统结构，为用户提供可靠、先进、高质量的通信服务,其主要功能由以下几部分组成：

①提供声音传输、传真文件传输等电子邮件；

②提供指定转接、话中插接、快速拨号、按时叫醒、防干扰等各种服务；

③提供高速数字传输服务以满足PBX 需要，保持与外界线路的高速通信，适合于需要图像高速传真、数据高速传输的场合；

④把电话、传真、输送数据等信息纳入一条线路并存储或变换数字信号供给PBX，即“多媒体服务”。

⑤交换机可以选择公用线路的最底价线路来节省电话费；

⑥与外部数据网互联，还能为用户提供可视电话、语音信箱及视像业务，具备电视电话会议功能，方便远方工作人员就地参与。

11.智能灯光控制系统

智能灯光控制系统采用C-BUS 智能照明控制系统，采用分布式总线结构，通过一根总线，将所有照明控制设备以握手方式相接，并且可通过其独有的网络接口将其内部协议转换成标准的TCP/IP 协议，通过网络与楼宇自控系统进行无缝联接。系统为模块化结构，当会展中心需要扩充控制回路时，只需要简单地在控制箱增加相应的控制模块（标准的35M 插槽，外形类似短路器），而无须再增加独立的控制箱。既方便又节省配电室空间（特别是在配电室内设备安排比较紧凑的情况下）。

根据不同展览要求，灵活控制场内灯光水平、照明范围，既可突出重点又能节省能源。

当展区内展览重点、位置发生变化时，不需要改变灯具位置、从新布线，只要修改软件设置便能从新定义灯区，构筑场景。

通过C-BUS 的内部时钟能按预设定自动开启、关闭灯光，切换场景，既可在展馆内实现自动控制，以能按普通照明要求、节假日照明要求、重要来宾要求等自动切换各大楼的泛光照明及会展中心区域内的夜景照明。

展区内是以金卤灯为主照明光源，金卤灯存在启动电流大的特点。通过C-BUS 的时序控制，能按一定时间间隔逐步开启每一金卤灯回路，以消除大量金卤灯同时启动的大电流，保证电网的安全。

12.防雷接地

依据国家有关防雷规定、标准、结合实际情况，规划为若干个防雷区域。

①外部防雷

外部防雷按相关标准进行设计，在建筑物屋面选择合适的位置安装1 根预放电型避雷针，以保证建筑物屋面的各种设备处于其保护之内，免受直击雷的

袭击。

②内部防雷

电源防雷：

电源一级防雷：第一级用较大通流量的三相电源防雷器，并联安装于总配电的进线端，使整个大楼的用电设备得到不同程度的保护，作为整个供电系统的一级雷电防护措施。

电源二级防雷：第二级选用合适通流量的电源防雷器，并联安装各个机房配电箱，楼层配电箱内。

电源三级防雷：选用较小通流量的插座电源防雷器，并联插接在重要设备如服务器、交换矩阵、路由器等插座处，使整个机房的重要用电设备得到电源三级保护。

信号防雷：

在计算机机房设备进口处安装防雷器

在光端机前进口处安装高频馈线避雷器，在光端机引出的电视线缆进各放大器前安装高频馈线避雷器

在引入到电话机房的电话配线架模块上安装插入式信号避雷器

1.2.3 工程特点

本大楼是一座建筑等级和质量要求较高的综合性智能大楼，要求安装的各类弱电系统种类较多，功能齐全，需组织高素质的施工管理人员、技术工人进场施工，必须集中精力以确保工程质量和工程施工进度；同时必须做好施工现场的统一指挥、统筹安排和协调配合工作。目前，土建已开工，施工工期较紧，工程质量要求高。

1.2.4 本工程施工应遵守的技术标准、规范

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-94

《有线电视系统工程技术规范》GB 50200-94

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166-92

《大楼通信综合布线系统》YD/T 926.1-1997

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2000

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001

《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2003

《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》GBJ 303-88

《建筑安装工艺标准及操作规程》DB/510P01001-88

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-86

# 施工部署、施工组织与施工准备

## 施工部署原则

1. 集中力量保重点、保工期。对该工程项目统筹安排，在人力、物资、机具上给该工程项目的施工以重点保证。各专业管理工作必须协助、指导该项目施工班子组织好施工工作，搞好各方面的协调配合工作。

2. 按交工秩序，组织分段施工，综合安排。

3. 组织配合施工、穿插作业，重点部位抢工：工程施工配合量大、面广，暗设在楼地面、墙体内的管道、箱盒必须配合土建主体施工作业装饰的吊顶施工作业期间应配合组织安装抢工，组织穿插相关安装项目作业，组织内部各工种平行流水作业作业，以达到土建、安装、装饰及

内部各工种之间互创施工条件的目标，确保工程总体进度。

4. 推行先进施工方法和施工机具，提高机械化作业水平：安装施工作业中，应大量采用电、液动小型工具，垂直吊装尽量采用机械吊装，以提高机械化作业水平和提高工效。

5. 对工艺系统重点、难点部分，编制施工工艺后根据现场实际情况确定施工方案后再行施工。

## 施工组织

1.施工现场管理网络图

项目总施工

水 电 施 工 员

质 安 员

资 料 员

预 算 员

现场文

明施工

综合治

理员

（ 兼）

电 施 班 组

水 施 班 组

项目经理

项目副经理

调 试 班 组

2.质量管理网络图

公司级

项目级

总经理

全质办

公司工程部质量

协助总师室

项目经理

质量员

各班组

协助

协助

公司相关

项目施工员

协助项目工程师

3.安全管理网络图

公司级

项目级

总经理

全质办

公司工程部安检

协助总师室

项目经理

安全员

各班组

协助

协助

其它各部门

项目施工员

协助项目工程师

4.文明施工管理网络图

项目经理

施工员文明施工管理

各施工班

项目副经理项目总施工

5.工程项目负责人岗位职责

负责工程项目施工的组织和管理人员，对项目工程的质量安全负全面责任

负责协调与工程建设单位及相关部门、专业施工队之间的配合关系，及时合理地处理工程事务,组织项目部有关管理人员和作业班组按期作好各施工阶段的准备工作

安排和调度作业人员和施工设备，确保施工进度按计划实施，并定期检查作业人员持证情况和机械使用状况审定施工材料、设备的采购计划，监督月施工进度报表的编制和签证工作

组织和领导施工现场的安全生产、文明施工等各项管理工作，制定实施计划和落实各项措施

组织施工各阶段质量控制点的日常管理工作，对特殊施工必须组织连续监控工程结束后，应组织项目自检和资料整理，并作好工程施工总结

6.项目施工员岗位职责

严格按施工规范、标准和设计、作业文件要求组织施工，对所施工工程各环节的质量负责

负责管理并安排好项目班组日工作计划，杜绝窝工现象的发生协调与工程相关专业的相互配合关系，确保工程顺利进行,根据设计文件和工程合同要求负责编制施工组织设计,根据工程进度负责工程过程产品的日常管理保护工作,负责单位工程技术资料的填报和收集、整理工作

根据工程联系单的设计变更内容及时作好图纸交底和技术交底工作,负责工程最终检验和试验前竣工资料的准备工作，并编写施工小结

7.项目材料保管员岗位职责

负责对外购和顾客提供的工程材料和工程设备的采购验证工作，并作好“进货验证记录”和产品标识

负责审核和收集采购验证时的各种质量保证和证明文件，作好登记和保管工作

在进货验证时发现损坏、不合格、不适用的工程材料和工程设备，应作好“不合格”标识和相关记录，进行隔离，并及时向上级主管报告.

根据施工现场合理布置、堆放进场材料和设备，作好施工现场的安全生产和文明施工工作

对现场工程材料和工程设备应定期检查，防止丢失和损坏及时作好收发台帐和帐、卡、物的交接记录

接受公司管理部门的业务指导、监督和管理。

## 施工准备

1.施工力量准备

本工程安装高峰约需XXX 天左右时间，为加强全面管理，公司委派项目经理为全权代表。项目经理负责组织承发包合同的实施和落实，在现场进行综合管理和统一指挥，项目总施工具体负责整体施工的组织和协调。各专业班组由各班组长负责，各专业施工员常驻现场，形成强有力的领导机构。当安装进入高峰时，各施工员应配两名助手，分片或分系统负责施工的管

理工作。各专业要组织好劳动力，提高劳动生产效率。施工高峰期各专业应设置专职的安全检查人员、质量检查人员及成品设备保卫人员等，组织做好现场的各项管理工作。

2.施工机具与材料的准备

为适应工程的特点，应按机具计划提前配备及购置施工机械和专用工具。为配合多层结构安装，小组在楼上操作地点应能存放工具，需加工一部分特制工具箱，以便于小组管理。材料部门应按项目经理所做的预算，提前做好材料的准备工作，保证及时供应合格的材料。

3.技术准备工作

施工人员首先应认真审查施工图纸及有关资料，及时准确的做出施工预算，预算人员根据设计预算和施工预算做出两算对比。施工员、施工小组应做好施工记录，保管好图纸和文件资料。

在施工中施工员对施工小组要进行详细的技术交底，各专业可结合本工程特点，组织进行参观学习。关键部位需编制专项施工方案。

## 施工配合

1.与其它安装方的配合

与通风空调工程、管道、电气安装的配合。各安装工种本着小管道让大管道的原则，根据通风空调工程施工图，了解风管布置，确定和调整本工程管道、电气线路走向及支架位置。风管应尽早安装，以便给其他工种创造施工条件。

油漆施工配合。施工中各种管道、支架均先刷底漆，待交工前按统一色泽规定刷面漆，个别情况需全部漆完的由工长确定。

设备安装与管道、电气的配合。设备到货后尽快就位，为管道配管与电气接线创造条件。

2.与土建方的配合

预留预埋配合。预留人员按预留预埋图进行预留预埋，预留中不得随意伤损建筑钢筋，与土建结构有矛盾处，与土建协商处理，在楼地坪内错，漏、堵塞或设计增加的埋管，必须在未作楼地坪面层前补埋，墙体留有设备进入孔，由设计确定或安装有关工种在现场与土建方商定后由土建留孔。

电脑机房、电话机房、楼宇控制中心、消防控制中心（含广播机房）、有线电视机房等弱电系统机房的施工配合。以上各部位交付安装条件：土建湿作业及内粉刷作业完工，门窗安装完工，除预留的设备进入孔外，围护墙砌完。交付时间根据工程进度计划与土建方协商确定。

暗设箱盒及大埋石墙面上开关，插座安装配合。暗设箱盒安装，应随土建墙体施工而进行，布置在大理石墙面的开关插座，应配合大理石贴面施工而进行。

设备基础及留孔的配合。设备基础应尽早浇筑，未达到强度70%，不得安装设备。基础设备位置尺寸及留孔，由土建方检查，我方复查通过后，土建方向我方办理交接记录。

插座、面板安装配合。插座、面板安装应作到位置准确，施工时不得损伤墙面，若孔洞较大应先作处理，在粉刷后再装箱盖、面板。

施工用电及场地使用配合。因施工单位多、穿插作业多，对施工用电、现场交通及场地使用，应在土建方统一安排下协调解决，以达互创条件为目的。

成品保护的配合。安装施工不得随意在土建墙体上打洞，因特殊原因必须打洞，应与土建方协商，确定位置及孔洞大小，安装施工中应注意对墙面，吊顶的保护，避免污染。

通过建设方与各施工方协调共同搞好安装成品保护，土建施工人员不得随意扳动已安装好的管道、线路、开关、阀门，不得随意取走预埋管道管口的管堵。

3.与装饰方的配合

摄像机、防盗探测器、广播扬声器安装与吊顶施工的配合。摄像机、防盗探测器、广播扬声器应先在龙骨上固定（或确定孔位和孔的大小），再配管接线。摄像机、防盗探测器、广播扬声器在吊顶完工后安装，其布局要与装饰协调。

凡吊顶风管设有阀门处，由装饰方在吊顶上设检修孔，其位置由双方在现场确定。

在装饰墙面上安装开关插座，应与装饰工作配合进行。

4.与建设方的配合

建设方供应原材料设备，由建设方按进度计划及时提供，其到货计划表由项目班子根据施工图提出。图纸资料及设计变更资料，由建设方按规定数量及时供应，安装与设计的有关事宜亦由建设方协调。

建设方在施工过程中对安装质量进行监督，设备开箱检查、隐蔽验收、系统调试应约请建设方人员参加。 建设方按进度及时支付工程进度款及设备订货款。

# 施工进度计划与主要资源计划

## 施工进度计划

1. 本工程质量等级要求较高，因此我公司将采取积极可行的技术措施，在保证符合设计要求、验收规范和使用性能良好的前提下，以一流工程质量和施工技术，如期完成系统工程安装任务，让业主放心、安心。

2. 在上述思想指导下，根据建设方整体工程总进度计划，为最终在本合同工期内圆满完成本工程的安装任务总目标，特制定本弱电系统工程的施工总进度计划（详见附表）。确保全部安装任务从工程开工之日起、至整体装饰工程圆满竣工止，保质保量完成，达到工程竣工验收一次性通过。

3. 弱电系统工程安装总进度计划与其它装饰单位施工进度计划相配套。尤其配合二次装修，将根据建设方安排灵活调整各工期段的各种资源配置。

4. 在工程收尾阶段，将进行弱电各系统单体调试，单体调试完毕后，集中进行系统联合调试，竣工前十天为系统联合试运行期。

## 主要资源计划

3.2.1 项目部主要人员投入计划

为确保工程的顺利进行，保质保量如期完成安装工作，我们将配备最强大的管理人员，建立完善的施工管理体制，层层落实责任制，安排实力最强的工程项目部进行施工，在建设方的统一领导下，配备专业技术管理人员、专业施工人员、质量员、安全员，精心组织施工及质量、安全检查工作。

驻项目现场的工程技术、管理人员名单详见附表。

3.2.2 劳动力投入计划

强化劳动管理，严格劳动纪律，合理使用人力，提高劳动生产率。结合工程特点和工程进度情况组织施工班组，合理分配施工任务，调动全体职工积极性，以保证生产任务的顺利完成。

3.2.3 材料需用计划

本工程工期紧，工程量大，工程投入的材料资源较多，如何组织材料、半成品、主要设备等顺利及时进场，将直接影响到工程施工能否顺利进行。为了保证工程连续、均衡、高效进行施工，合理利用施工现场的人力、财力、物力，将依工程进度循序渐进地投入本工程所有材料资源。

根据各专业施工员每月、每周材料定期申报表，核准、统计下月、下周工程材料用量，及时进行材料采购、贮备。

施工准备阶段，电线管务必投入其总量的25%，铁构件应保证在2 吨左右。其它辅助材料如电焊条、接线盒、丝扣等均应配足。

随着工程的逐步展开，施工人员的逐步投入，工程进度日益加快，投入材料量随之加大，采购、运输、保管等各个环节都要围绕总计划而动。原则上主要材料均应在计划施工日前3 至7 天进场。

系统主要设备在总进度计划所规定的安装期前一个月应完成进场，作好开箱检查、性能测试等工作。

3.2.4 施工机械配备计划

根据工程实际情况、工期进度、劳动力安排等，初步拟定施工机具使用计划，努力做到人、机、料、法、环等合理利用。

施工机械配备计划详见附表。

# 施工程序及主要施工方法

## 施工程序

4.1.1 施工准备阶段

1.组建现场施工管理班子，建立安全、质量、文明施工管理体系。

2.根据建设方提供的风、水、电施工资料，作好各分包专业图纸的深化、优化、汇总、审核作，做好总体施工图的会审及技术交底工作。

3.做好按施工图和业主要求的工程进度计划，准备劳动力、材料设备、机施工设备、计量器具、加工件等的需用计划。

4.作好工地现场的标化工作，准备施工队伍进场前的安全、质量教育工作，向各下属分包方布置关于安全、质量方面的工作要求。

5.按国家、市、区有关管理主管部门的要求和规定，申请报批有关施工许可文件，办妥各种手续。

6.作好下属各专业之间的协调工作，根据各专业工种的不同特点，合理安排各专业工种施工的进场时间、施工周期，安排好施工工作面。

7.作好与建设方、土建方、机电安装方以及其他建设方直接发包的分包队伍之间的协调工作。

8.积极与土建方联系、协调，安排好下属各分包方用水、用电条件，提供高位作业的作业台。

9.配合设计方在施工前期对工程图纸进行的审定、修改工作。

4.1.2 施工实施阶段

1.做好专业的局部试电，试风等试验工作。

2.在与土建施工配合阶段，根据土建专业图所标志的各系统所需预埋件、预留楼板孔、墙洞进行施工，根据各系统平面管线敷设图进行暗管预埋工作。

3.在机电设备安装阶段根据各系统平面管线防止敷设图进行桥架、主干线、支干线等明线的敷设工作。

4.监督、配合下属各分包方与土建方、机电安装方进行技术交底，并与之进行密切的施工配合。

5.根据建设方的指示，从工程全局的需要出发，采取从下到上、全面铺开的施工顺序，做好内部各分项工程协调工作以及与其他专业的施工配合工作。

6.监督各机电设备供应商提供机电设备本体的预留测点位置及连接件规格，提供进入各系统的器件的原理图以及接线方式，提供智能设备及通讯接口等技术文件和图纸，并积极进行技术配合。

7.根据现场施工的实际情况，尽力做好各分项工程的产品保护工作。

4.1.3 调试交付阶段

1.对系统软件进行进场前的联调准备工作。

2.对系统硬件进行进场前的联调准备工作。

3.对现场安装的控制设备进行单体调试，在工程现场对软硬件进行冷态调校。

4.按照从小到大、从次到主的顺序进行子系统调试，调试前组织一个由各分项工程技术人员组成的调试小组，并制订针对性的系统联合调试措施。

5.组建单位工程竣工质量验收检查小组，对各项工程先进行自检，以配合上级主管部门的质量检查。

6.切实做好工程竣工技术资料交接工作。

## 主要施工方法

4.2.1 综合布线系统

4.2.1.1 预留预埋工程

1.各种管材、型材、线槽、桥架的材质和规格应符合设计要求，其内外表

面应光滑、平整、无裂痕及损伤；当采用水泥管块时，应符合现行国家标准《通

信管道工程施工及验收技术规范》中的规定；

2.线管应符合下列规定：

线管不应有折扁和裂缝，管内应无杂物和毛刺 线管严禁采用割刀或电气焊断管，切断口应平整、光滑, 镀锌钢管应采用丝接、压接连接方式，不得采用焊接连接方式；非镀锌钢管连接时，可采用丝扣、套管、压接的连接方式

3.线管配管施工应符合下列规定：

线管弯曲半径不得小于管外径的6 倍，当直接埋入地下或混凝土时，弯曲半径不得小于管外径的10 倍直接埋入墙体时，非镀锌管内、外表面应涂刷防锈漆两道金属管直接埋入地下时，其表面必须刷沥青漆两道

线管不宜穿过设备基础，当必须穿过时，应加设保护套管，套管内径不得小于线管外径的2 倍

穿过抗震缝、沉降缝、变形缝时，必须采取保护措施直埋暗管保护层的厚度不得小于15mm

暗管的转弯角度不得小于90°，每根暗管的转弯不得多于两个，也不得出现S 弯弯曲布管时，设置暗线盒（箱）装置的间距应符合现行国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》的要求，预埋线槽时应符合线槽安装的质量要求金属管与接线盒（箱）的连接必须可靠，且与PE 线相连线管必须设置单独的吊（托）架；当设计无特殊要求时，所有线管不得露明敷设。

4.2.1.2 电缆桥架及线槽安装

1.桥架及线槽的安装位置应符合设计要求，其允许偏差应符合如下表要求：

桥架与线槽安装位置允许偏差值

内容允许偏差值（mm）

左右偏差±25

水平偏差（每延米） ±2

垂直度（每层高） ±2

线槽拼接水平偏差±1

2.支、吊架安装应垂直、牢固、整齐、无歪斜现象，其间距应符合设计要求。

3.金属桥架、线槽节间应安装牢固，且电气接触良好。接线盒盖应能开启，设于地面的接线盒盒盖应采取防水措施。

4.预埋线槽宜采用金属线槽。当设计无特殊要求时，金属桥架、配线设备、线管、线槽均不得露明安装。

4.2.1.3 缆线检验

1.工程采用的对绞电缆和光缆的规格、型号及性能应符合设计的要求。

2.光缆开盘后应检查其外观质量，并应测试和记录光纤衰减常数和光纤长度。

3.光纤调度软纤（光跳线）检验应符合下列要求：

光纤调度软纤应具有经防火处理的光纤保护包皮，两端活动连接器（活接头）端面的保护措施应正确。 每根光纤调度软纤中光纤的类型应有明显的标识。

4.2.1.4 缆线敷设

1.缆线布放前应设计要求进行核对，布放时缆线的两端应贴有标签，缆线不得布放在电梯或管道竖井中。

2.缆线的布放应顺直，不得有扭绞、打圈、挤压和损伤现象。

3.电缆线、信号电缆、对绞电缆、光缆及建筑物内其它弱电系统的缆线应分离布放。

4.通讯、计算机、楼宇自控、电视监控、广播与卫星电视、火灾报警等系统的信号及控制缆线在同一路由敷设时，宜采用金属电缆线槽分离布放，各系统缆线间距及线槽接地应符合设计要求。

5.缆线的弯曲半径应符合下列规定：

非屏蔽4 对对绞电缆的弯曲半径不应小于电缆外径的4 倍，在施工过程中不应小于8 倍

非屏蔽对绞电缆的弯曲半径不应小于电缆外径的10 倍主干对绞电缆的弯曲半径不应小于电缆外径的10 倍

光缆弯曲半径在施工过程中不应小于光缆外径的20 倍

缆线布放牵引过程中，吊挂缆线的支点间距不应大于1.5m

布放缆线的牵引力，不应大于缆线允许张力的80%，光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆的允许张力。以牵引方式敷设光缆时，主要牵引力应加在光缆的加强芯上

机械布放缆线牵引时，应根据缆线牵引的长度、布放环境、牵引张力等

因素确定集中牵引或分散牵引方式，缆线不得有扭曲、超张现象光缆布放时，光缆盘转动应与光缆布放同步，光缆牵引的速度宜为15m/min；光缆出盘处应保持松驰的弧度，光缆不得出现背扣现象对绞电缆与电力电缆最小净距应符合下表的规定：

对绞电缆与电力线缆最小净距最小净距（mm）

<2KVA（380V）

2-5KVA（380V）

>5KVA（380V）

对绞电缆与电力线缆平行敷设130 300 600,有一方在接地的线槽或钢管中70 150 300

双方均在接地的双槽或钢管中见注80 150

注：①双方都在接地的线槽或钢管中，且平行长度小于10m 时，最小间距可为10mm；②表中对绞电缆如采用屏蔽电缆时，最小净距可适当减小，并符合设计要求。

对绞电缆与其它管线最小净距应符合下表的规定：

对绞电缆与其它管线最小净距管线种类平行净距（mm） 垂直交叉净距（mm）

避雷引下线1000 300

保护地线50 20

热力管（不保温） 500 500

热力管（保温） 300 300

给水管150 20

煤气管300 20

光缆敷设时与其它管线最小净距应符合下表的规定：

光缆与其它管线最小净距

最小净距（mm）

平行交叉

市话管道边线（不包括入孔） - 750 250

非同沟的直埋通信电缆- 500 500

<35KV 500 500 直埋式电力电缆>35KV 2000 500管径<30mm 500 500管径30-50mm 1000 500

给水管管径>50mm 1500 500高压石油管、天然气管- 10000 500热力、下水管- 1000 500

压力<0.3Mpa 1000 500 ,煤气管压力0.3-0.8Mpa 2000 500,排水沟- 800 500

4.2.1.5 暗管敷设缆线

1.敷设管道的两端应设有标志，标志上应有房号、序号、长度等内容。

2.管道内应无毛刺或杂物，并应安置牵引线。

3.布放双护套缆线和主干缆线时，直线管道的内截面利用率应为50%-60%，弯管道应为40%-50%；暗管布放4 对对绞电缆时，管道的内截面利用率为25%-30%；线槽的截面利用率不应超过50%。

4.光缆与电缆同管敷设时，应在暗管内预置塑料子管，将光缆敷设在子管内，子管的内径不应小于光缆外径的1.5 倍。

4.2.1.6 电缆桥架和线槽敷设缆线

1.电缆桥架和线槽敷设缆线应符合设计要求，桥架内横断面的填充率不应超过50%。

2.电缆桥架内缆线垂直敷设时，缆线的上端及每间隔1.5m 处应与桥架的支架固定；水平敷设时，在缆线的首、尾、转弯处固定。

3.电缆线槽设置在吊顶内时，槽盖开启面上方的垂直净空不应小于80mm。

4.不同种类的缆线布放在同一金属线槽内时，应同槽分室（用金属板隔开）布放，金属线槽接地应符合设计要求。

4.2.1.7 建筑群子系统线缆敷设

建筑群子系统采用管道、直埋、墙壁及暗管敷设电缆和光缆时，应符合现行国家标准《市内电话线路工程施工及验收技术规范》、《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》的规定。

4.2.1.8 接插件的检验要求

1.接线排和信息插座及其它插件的塑料材质应具有阻燃性。

2.保安接线排单元过压、过流保护的各项参数应符合国家现行有关规定的要求。

3.光纤插座连接器的型号、数量和位置应符合设计要求。

4.光纤插座面板上应有明显的发射和接收标志。

4.2.1.9 配线设备要求

1.电缆交接设备的型号、规格，光（电）缆交接设备的编排及标志名称均应符合设计要求。各类标志的名称应统一，位置应明确，文字或图形应清晰。

2.对绞电缆电气性能、机械特性，光缆传输性能及接插件的技术指标，均应符合设计要求。

4.2.1.10 设备安装前的环境检查

1.交接间、设备间、工作区的土建工程应全部完工，地面应清洁，门锁和钥匙应齐全。

2.预留的地槽、暗管、孔洞的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。

3.对设备间活动地板应专项检查，地板板块铺设应严密、坚固，每平方米水平允许偏差不应大于2mm，活动地板防静电接地措施应符合设计和产品的技术要求。

4.交接间、设备间应有施工电源和接地装置。

5.交接间、设备间的面积及环境的温、湿度均应满足设计要求。

6.交接间、设备间的环境条件应符合本条文的规定后，设备安装工程方可开工。

4.2.1.11 机架安装

1.机架的安装应符合产品的技术规定。

2.机架上的各种零件不得脱落或损坏，漆面不得有损伤或脱落，各种标志应完整、清晰。

3.机架的安装应牢固，且应符合防震的有关技术要求。

4.机架前的施工空间不应小于1.5m，机架背面距墙尺寸不应小于0.8m。

5.壁挂式机框底面距地面的高度宜为300-800mm。

4.2.1.12 机房控制设备

1.机架安装应符合下列规定：几机架的底座应与地面固定；机架安装应竖直平稳，垂直偏差不得超过１％；几个机架并排在一起，面板应在同一平面上并与基准线平行，前后偏差不得大于３毫米；两个机架中间缝隙不得大于３米。

2.控制台安装应符合下列规定：控制台位置应符合设计要求；控制台应安放竖直，台面水平；附件完整，无损伤，螺丝紧固，台面整洁无划痕；台内接插件和设备接触应可靠，安装应牢固；内部接线应符合设计要求，无扭曲脱落现象。

4.2.1.13 配线设备机架安装

1.采用下走线方式时，架底位置应与电缆上线孔相对应。

2.配线设备机架垂直误差不应大于3mm，底座水平误差每米不应大于2mm。

3.接线端子各种标志应齐全。

4.交接箱或暗线箱应暗设在墙体内，箱底距地面高度应为500-1000mm。

4.2.1.14 各类接线模块安装

各类接线模块安装应完整，固定螺丝必须紧固，标志应齐全。

4.2.1.15 信息插座安装

1.安装在活动地板上时，信息插座应固定在接线盒内，接线盒盖应能开启，且应防水、防尘。

2.安装在墙体内时，距地面高度宜为300 mm，如地面为活动地板时，应附加地板高度。

3.信息插座的固定必须牢固。

4.信息插座应有标签，应采用颜色、图形或文字表示所连接的终端设备。

4.2.1.16 缆线终接

1.缆线在终接前，必须检查标签颜色和数字含义，并按顺序终接。

2.缆线中间不得存在接头。

3.缆线终接处必须卡接牢固，接触良好。

4.缆线终接应符合设计和产品安装的技术要求。

5.必须严格控制开路、短路、串音、极性接反和线对交错等质量问题的发生，应采取“随装随测”方法及时地发现和处理。

4.2.1.17 对绞电缆芯线终接

1.终接时每对对绞电缆应保持扭绞状态，非扭绞长度对于5 类线不应大于13mm。

2.剥除护套应采用专用工具，不得刮伤绝缘层；必须按色标和线对顺序进行卡接，接序标准必须统一；插座类型、色标和编号应符合设计和有关规定的要求。

3.对绞电缆与信息插座的卡接端子连接时，应按先近后远、先下后上的顺序进行卡接。

4.对绞电缆与接线模块卡接时，应按设计和产品的技术要求操作；对绞线与信息插座相连时，必须按色标和线对顺序进行操作。

5.屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件终接处屏蔽罩应可靠接触，缆线屏蔽层应与接插件屏蔽罩呈360°圆周接触，接触长度不宜小于10mm；屏蔽对绞电缆应可靠接地。

4.2.1.18 光缆芯线终接

1.应采用光纤连接盒对光缆芯线进行接续保护，在连接盒中的光纤应有足够的弯曲半径。

2.光纤融接或机械接续处应加以保护和固定。

3.连接盒面板应设有标志。

4.跳线软纤的活动连接器在插入试配器之前应进行清洁，所插位置应符合设计要求。

5.光纤接续损耗值，应符合下表的规定：

光纤接续损耗值表

光纤接续损耗（dB）

多模单模光纤类别

平均值最大值平均值最大值

融接0.15 0.30 0.15 0.30

机械接续0.15 0.30 0.15 0.30

6.光缆传输系统连接点的衰减值、数字系列比特率、数字接口特性等，应符合国家现行标准的规定。

4.2.1.19 各类跳线的终接

各类跳线的终接应保证跳线和接插件接触良好、接线无误、标志齐全，跳线选用类型应符合设计要求。

4.2.1.20 系统电气性能、光纤特性测试

1.系统的电气性能、光纤特性测试（如缆线、信息插座及接线模块等整体性能的测试）均应有详细记录，并应作为竣工资料的一部分；性能测试、记录可按下表的规定进行：

性能测试记录表

内容序号

编号

电缆系统光缆系统

备注

地 址 号

缆 线 号

设 备 号

长 度

接 线 图

衰 减

近端

串扰

屏蔽电缆

屏蔽层

连接情况

衰减长度

问题及处理： 测试人员：

测试日期：

2.系统的接地应满足现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》的规定。

3.测试仪表的精度应满足下表的规定：

测试仪精度最低性能要求表

序号性能参数1-100（MHZ）

1 随机噪声最低值65-15log(f/100)dB

2 剩余近端串音（NEXT） 55-15log(f/100)dB

3 平衡输出信号37-15log(f/100)dB

4 共模抑制37-15log(f/100)dB

5 动态精确度±0.75dB

6 长度精确度±1m±4%

7 回损15dB

注：动态精度适用于从0dB 基准值至优于NEXT 极限值10dB 的一个带宽，按60dB

限制。

4.测试仪表对于一个信息插座的电气性能测试时间宜在20--50s 之间。

5.测试仪表应有输出端口，测试数据应随时存贮。

6.电、光缆测试仪表应经计量部门校验，合格后方可在工程中使用。

4.2.2 电视监控与入侵报警系统

4.2.2.1 施工要求

1.电视监控与入侵报警系统的工程实施过程应严格执行国家和地方有关施工质量检验的规定，确保工程质量。

2.系统的施工应按已批准的设计文件进行，实施过程中如有修改，应经原设计单位同意,技防主管部门批准，方可进行。

3.应向建设单位提供所用设备的性能指标和技术说明书、或样品，并严格按建设单位批准的主要设备、器材采购。

4.施工过程中所用的设备、器材的采购、运输和保管，应符合国家现行标准的规定，对产品有特殊要求时，应符合产品技术文件的规定。

5.设备、器材到达现场后，应同建设单位、监理单位及时验收：

A.主要设备、材料、成品和半成品的进场验收按《建筑电气安装工程施工质量验收规范》内容执行。

B.各类探测器、控制器等设备的进场验收应符合下列规定：

1)查验装箱单，检查设备的规格、数量、附件是否相符；

2)查验产品或设备的出厂合格证、产地证和产品技术资料是否齐全；实行许可证和安全认证的产品，应有产品许可证和安全认证标志；

3)外观检查：有铭牌，附件齐全，电气接线端子完好，表面无缺损，涂完整。

6.设备和器材的进场验收结论应有记录，经确认符合本规范规定，才能在工程中使用。

7.施工现场应设立临时库房，作为设备和器材安装前的保管，库房应由专人管理。临时库房应符合产品存放环境的技术要求。

8.系统安装前，建筑工程应具备下列条件：

A.预埋管、预留件、桥架等的安装符合设计要求；

B.机房、弱电竖井的施工基本结束。

9.安装施工前，系统集成商应周密进行施工组织设计，并有施工安全技术

措施，应符合《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194 和《施工现场临时用电安全规范》JGJ 46 中的有关规定。

10. 预埋管线在隐蔽前，应由建设单位、监理和系统集成商进行隐蔽工程检验。凡经过检验合格的应及时办理验收签证，在进行竣工验收时，可不再进行检验。

A.对电（光）缆敷设与布线应检验管线的防水、防潮；电缆排列位置，布放、绑扎质量；桥架的架设质量；在桥架内的安装质量；焊接及插接头安装质量；接线盒接线质量等。

B.对接地线应检验接地材料，接地线焊接质量，接地电阻等。

11. 系统施工质量的检验，应根据系统设计方案、合同规定、施工图纸来检查工程的实际施工情况。

A.对系统的各类探测器、摄像机、云台、护罩、控制器、辅助电源、电锁、对讲机等设备安装的部位、产品的规格型号和安装质量等进行检验。

B.对各类探测器、控制器、执行器等部件的电性能和功能进行检测。检测应由建设单位、监理单位、系统集成商和施工单位参加，采用逐点通电的形式进行检测，检测结果应填写检测记录表，并由各检测方签字。

12. 系统施工质量检验后，应有建设单位、监理单位、系统集成商和施工单位签字的检查验收报告。

4.2.2.2 摄像部分施工要求

1.摄像机镜头应避免强光直射，保证摄像管靶面不受伤损。摄像机镜头应从光源方向对准监视目标，并应避免逆光安装；当需要逆光安装时，应降低监视区域的对比度。

2.镜头视场内，不得有遮挡监视目标的物体。

3.摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方，安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装的高度，室内宜距地面2.5～５米或吊顶下０.２米处，室外应距地面３.５～１０米，并不得低于３.５米。

4.电梯厢内的摄像机应安装在电梯厢顶部、电梯操作器的对角处，并应能监视电梯厢内全景。

5.摄像机安装前应按下列要求进行检查：将摄像机逐个通电进行检测和粗调，在摄像机处于正常工作状态后，方可安装；检查云台水平、垂直转动角度，并根据设计要求定准云台转动起点方向。

6.在搬动、架设摄像机的过程中，不得打开镜头盖。

7.从摄像机引出的电缆宜留有１米的余量，不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线均应固定，并不得用插头承受电缆的自重。

8.先对摄像机进行初步安装，经通电试看、细调，检查各项功能，观察监视区域的覆盖范围和图象质量，符合要求后方可固定。

4.2.3 LED 显示屏系统

4.2.3.1 显示屏生产及测试

组织一个专职小组，专门负责此相关工作；厂内测试在所有模块、机构框体、控制系统相关设备都到位后正式进行，先将显示模块搭建起来，再把系统连接后进行每天的测试，每天每屏测试时间为至少8 小时；持续测试15 个工作日；然后才能完成厂内测试报告；准备进行下一步现场安装与测试工作；本阶段测试工作的重点为：

● 将所有死点全部筛选去掉；

● 将所有色差部分尽量作适当的调整；

● 在全红、全绿、全蓝、全白状态下烧机；

● 控制系统测试：文字、动画、视频、录像功能；

● 电脑通信界面测试(应用软件测试)；

● 机构表面整平处理。

4.2.3.2 施工条件

1.安装显示屏的具体位置已由业主确定；

2.安全接地装置应施工完毕；

3.显示屏的钢架结构安装完毕；

4.设备及运行所需电力供应到位并能满足需要。

4.2.3.3 施工准备

1.组织学习安装工艺规范，认真领会设计意图，及时排除疑难；

2.准备好临时用电工作；

3.组织施工队伍进场；

4.办理开工报告，质量监督、安全委托监督及有关施工手续。

4.2.3.4 主要施工方法

1.施工中采用的主要规范及技术标准

«LED 显示屏通用规范»SJ/T11141-1997

«高速公路LED 可变信息标志技术条件»GB/T XXXX-1999

«电气装置安装工程施工及验收规范» GB/232-81

«计算机软件开发规范» GB 8566-88

«计算机软件质量保证计划规范»GB/T 120504-90

«计算机软件质量保证计划规范»GB 9386-88

2.安装工艺规范

按图检查水平度(检查点不少于三个)；

按图检查屏体安装有关的各固定孔尺寸；

检查OBO V20-C 标准型电源防雷器的接地电阻；

将待装的模组编号按序放置；

将模组上各封口的揭示贴撕去，并清理干净；

检查模组电源线、信号线的紧固程度；

用万用表及摇表检查屏内电源绝缘情况；

贯通各模块间的电源线及信号线。

3.供电、接地与安全防护

交流供电电源采用3 相380V±15%；

系统的接地，采用统一的接地方式，接地母线应采用铜质线，接地线

不得与强电的电网零线相短接或混接；

系统采用专用接地装置时，其接电电阻不得大于4Ω。

4.2.4 楼宇自控系统

4.2.4.1 施工程序

施工准备→电管预留预埋→桥架安装→设备开箱、检验、材料检验→DDC 控制器箱体及辅控箱安装→风管仪表安装→水管仪表安装→房间仪表安装→现场仪表、控制屏至各DDC 控制器的保护管敷设→缆线敷设→校接线→终端机房设备安装接线→仪表单回路调校→各DDC 子系统调试→联调→系统集成调试

4.2.4.2 主要施工方法

1.施工准备

施工准备包括技术准备和物资准备。技术准备要求作业队长组织全体施工人员熟悉施工图、施工方案和施工规范，了解该项目自动控制系统的原理,特别是掌握各个仪表的安装方法、安装程序等，同时根据工程进度情况，安排组织好相应的作业人员。物资准备要求作业队备好近阶段所需的施工用具及材料，同时考虑下阶段所需的用具及材料，随时等待进场。

2.监控仪表设备、材料开箱、检验

仪表设备、材料开箱、检验应注意如下：

设备搬运时应注意“三防”：防碰撞、防雨淋、防强电磁场；

开箱和入库时要小心谨慎，并根据随机文件要求用清洁、通风良好、安全的库房保存；

设备开箱后检查外观是否良好，仪表规格、型号是否符合设计要求，

各种附件是否齐全。仪表开箱时各种资料，如合格证、使用说明书、出厂校验单等必须收集好，统一保管。开箱检验合格的仪表才能交付使用，开箱不合格品不能使用，并作好记录；

仪表施工材料领取后检验外观是否良好,有无合格证、质保书，尤其是防爆件更应注意检查。仪表施工材料领取后要分类别摆放好。仪表专业使用材料种类多，其中有许多小型加工件和附件容易混乱和遗失，因此无论是在材料科库房还是在班组临时摆放材料的工具箱内材料都要摆放整齐，并上好标志，做到清晰明了,以便于施工时取用方便。

5.DDC 控制器箱体及辅控箱安装

DDC 控制器箱体及辅控箱安装内容包括：箱体安装、模块安装、变压器和继电器安装及接线端子排安装。其具体注意事项如下：

控制器内设备与各构件连接应牢固，安装在轻质墙上应采取加固措施；

控制器安装时要横平竖直，垂直度和水平偏差度在误差范围内，且接地应牢固良好；

对所有需进行二次安装的插件（模块），在插拔时要轻拿轻放，切忌生拉硬拔；

变压器元件质量要良好，在辅控箱内要排列整齐，固定牢固，且通风良好；

继电器元件质量要良好，在辅控箱内要排列整齐，固定牢固；

接线端子排在箱体内应无损坏，绝缘良好，安装时固定牢固。

6.风管仪表安装

风管仪表包括风管温湿度传感器、压差开关、风门执行器等设备。其安装要点如下：

在风管上开孔要找准位置，符合实际尺寸；

安装时要小心谨慎，符合该仪表的安装要求；

安装处要密封良好，严禁漏风。

7.水管仪表安装

水管仪表包括水管温湿度传感器、压力传感器、水流开关、流量计、调节阀、电磁阀及液位计等设备。其安装过程分为取源部件的安装和仪表设备的安装，具体要点如下：

仪表所有取源部件的开孔、安装必须在工艺专业制作预制时同时进行，开孔和焊接的方法要求符合相应工艺专业本体的要求；

温度取源部件要安装在温度灵敏和具有代表性的地方，远离强磁场；

压力取源部件要安装在流速稳定的直管段，不能选在管道的弯角处；

流量取源部件根据流量计的类型采取不同的安装方法；

测温元件安装时应注意尽量插进管道直径2/3 处，且和温度取源部件

连接紧密，无渗漏；

压力传感器的安装应外加球阀和截止阀，以便维修，同时安装要紧密，无渗漏；

流量计安装要注意流体方向，保证满流速流过流量计，连接法兰安装要符合管道专业的标准，安装完成时应进行密封检查；

电动调节阀安装分执行机构的安装和阀体的安装，阀体与管道用法兰连接，其密封性要良好，同时保证管路内充满液体，执行机构动作良好；

猪胆式液位传感器安装时要根据水箱或积水坑的深度及高低位置的要求，准确定位。

8.房间仪表安装房间仪表包括室内温湿度传感器和防爆温湿度传感器。其安装要点如下：

温湿度传感器应安装在室内温度具有代表性的地方；

其安装要符合设计标高，固定牢靠，并排安装时要水平、整齐。

9．缆线敷设

缆线敷设注意事项如下：

缆线敷设前仔细核对电缆型号、规格是否符合设计要求，敷设前后都

应用500V 兆欧表检查电缆的绝缘值，合格的才能敷设和连接；

电缆敷设时应排列整齐，在桥架中应用扎带固定，电缆两头应留足够的长度，并挂好标志牌；

不同系统、不同电压、不同类别的线路不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内；

电气配线要求排列整齐，接线应尽可能走线槽；

在管内或线槽内穿线前，应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净；

导线在管内或线槽内，不应有接头或扭结，导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接，当采用焊接时，不得使用腐蚀性的助焊剂。

10．校接线

线缆量大，接线端子多，在校接线过程中应注意如下：

仪表校接线除设计规定可用500V 兆欧表检测绝缘外，其余一律不得用兆欧表，应用专用的测量仪器（常规的采用万用表）；

仪表箱内布线应用绝缘尼龙扎带捆扎，切忌用金属代用，以防线乱而产生电容效应，导致误信号；

弱电接地保护与弱电接地消静电网络应严格区别，绝不能混淆，以防强电在瞬间对地短路对弱电系统的模块损坏；

为保证导线无损伤，剥线时应注意不要损伤到导线；

导线与端子排间采用焊接或压接方式，均应牢固可靠；

盘、柜内的导线不应有接头，导线芯线应无损伤；

每个接线端子的每侧接线宜为1 根，不得超过2 根。对于插接式端子，不同截面的两根导线不得接在同一端子上。

11．终端机房设备安装接线终端机房设备安装包括电脑及通讯控制器等的安装，接线主要指网络线的连接。

12．仪表单回路调校系统调试应在工艺试车前进行，仪表系统全部安装完毕，管道清扫及压力试验合格，电源、气源和液压都具备仪表运行的要求。仪表单回路调校主要调试现场仪表的动作正确与否，阀门的开度是否准确，收集到的数据是否准确，控制柜是否动作等。我方配合供应商及业主进行调试，发现安装及接线错误应及时改正。

13．各DDC 子系统调试各DDC 子系统调试主要调试DDC 收集现场仪表的数据的正确性及控制现场的设备能否实现，我方配合供应商及业主进行调试。

14．联调联调重点测试DDC 之间相互通讯及DDC 与终端之间通讯是否符合要求，同时检验终端电脑发出的指令及回收的数据是否准确无误。

15．系统集成调试系统集成调试主要测试各个子系统之间相互通讯。

4.2.5 公共广播、会议、扩声、投影、舞台灯光系统

4.2.5.1 工程施工的条件

1.桥架、线槽施工：土建、空调等工程完毕；

2.线缆敷设：线管、线槽等敷设完毕；

3.机房设备安装：机房精装修完毕、架空地板施工完毕；

4.扬声器安装：现场扬声器底座及支架施工完毕；

3.系统调试：音频扩声系统全部设备安装完毕，系统供电正常。

4.2.5.2 施工程序

1.前期线路敷设施工：

在施工方案得到有关方面同意通过后，即着手前期线路敷设施工，时间最迟不超过合同签订后15 天。并及时配合土建及装修等部门，就系统的前期隐蔽工程进行自检和中间报验，确保线路施工的质量。

2.线路测试：

在完成前期线路敷设的同时，要做好线路的测试工作，并作现场记录，对需返工的部分，由我方原因造成的，无偿返工并承担由此对其他专业造成的损失，对非我方原因造成的，将与建设单位协商解决。

3.层面及机房设备的安装：

在合同签订后，将立即着手配合土建和装修等部门，对楼层配线箱、桥架、线管的走向、安装等工作加以落实。并在机房内装修完毕，线缆布设到位后，对机房设备进行安装调试工作。

4.系统联调：

在系统线路测试完毕，各楼层及机房设备安装完毕后，即着手对系统进行单机测试和联机调试，并提供调试报告。

5.工程验收：

在完成系统设备总装且联机调试通过后，双方即可着手进行现场验收，并签订书面验收意见。如有需要召集由有关方面专家参加的系统测评，则由我司和业主及发包方另行协商。我司将同时提供测试仪器和专用工具，包括美国DODRTA 频谱测量仪。

6.文档管理及移交和售后培训：

验收通过后，我司将同时以文本和电脑磁盘方式向业主及发包方移交全部工程文档，并且对业主指定的操作人员进行现场培训。

4.2.5.3 主要施工工艺

1.电缆、电线敷设：电缆敷设前应对电缆型号规格进行确认，并在电缆的两端标明电缆的编号。

2.现场设备的安装：机柜排列整齐，设备、控制面板应固定牢靠，柜体应接地，螺栓应齐全，标号清楚、正确，属于不同系统的设备应分开排列。各回路均应有标记。

3.扬声器的安装：扬声器主要有吸顶式及壁挂式，在安装时充分考虑安装支架的承重力，安装的美观等要求。

4.2.5.4 调试用仪器仪表

序号名称规格单位数量

1 数字万用表31/2位台5

2 接地电阴测试议台1

3 兆欧表500V 台1

4 便携式计算机IBM 台1

5 对讲机台4

4.2.6 通信网络系统

1.对于机房环境和安全检查、安装工艺、缆线敷设的检测验收应符合相关规定。

2.智能建筑通信系统安装工程的检测阶段、检测内容、检测方法及性能指标要求应按照《程控电话交换设备安装工程验收规范》YD5077 和《有线电视系统技术规范》GY/T106 等有关国家现行标准的内容执行。

3.对通信系统进行通电检查、系统功能和性能指标等内容的测试应在不同的阶段进行。

4.通信网络系统的测试方法应符合厂家提供的技术文件、操作程序要求，并采用规定的专用仪表完成测试。

5.智能建筑内的通信设施接入公用通信网信道的传输速率、物理接口和接口协议应符合设计要求。

6.HFC 网络和双向数字电视系统的检测验收分为正向传输测试和反向传输测试。正向测试重点检测调制误差率和相位抖动，反向测试重点检测侵入噪声和脉冲噪声。

4.2.7 电源与接地系统

1.智能建筑中各智能化子系统的电源和接地的检测，可以分部分项的形式，在各子系统检测中进行，也可综合各子系统电源和接地进行集中检测；

2.电源与接地应保证建筑物内各智能化子系统的正常运行和安全；

3.智能建筑中弱电系统应引接依《建筑电气安装工程施工验收规范》GB50306 验收合格的公用电源；

4.弱电系统自主配置的稳流稳压、不间断电源装置的检验，按《建筑电气安装工程施工验收规范》GB50306 中9.1 执行；

5.弱电系统自主配置的蓄电池组的检验，按《建筑电气安装工程施工验收规范》GB50306 中6.1.8 执行；

6.对于弱电主机房设有集中供电专用电源设备独立供电，各楼层设置用户电源箱的安装检验，按《建筑电气安装工程施工验收规范》GB50306 中10.1 执行；

7.对于弱电主机房设有集中供电专用电源设备独立供电的电源线路，安装检验，按《建筑电气安装工程施工验收规范》GB50306 中13.1、14.1 执行。

8.智能建筑中弱电系统的防雷、接地，应引接依《建筑电气安装工程施工验收规范》GB50306 验收合格的建筑物共用接地装置；

9.智能建筑中弱电系统的单独接地装置，防过流、过压元件的接地装置，防电磁干扰屏蔽的接地装置，防静电接地装置的检验，依《建筑电气安装工程施工验收规范》GB50306 中24.1.1，24.1.2 ，24.1.4，24.1.5 执行。

10. 弱电系统与建筑物等电位联结的检验，依《建筑电气安装工程施工验收规范》GB50306 中27.1 执行。

11. 智能建筑中弱电系统单独设置的接地，干线连续性检验、系统屏蔽的连续性检验，应符合设计文件及产品技术文件要求。

# 施工技术、工期、质量措施

## 技术管理措施

1.施工技术管理的重点

本弱电系统工程施工技术含量高,必须严格按照有关国家规范、标准施工。施工管理的重点是主要设备的就位及与其它工种之间的交叉配合，需要有一个统一的施工网络计划和一个强有力的施工协调班子。技术管理的关键是要有一套完整的设备安装、调试、检验和运行质量检验的标准和制度，并有完善的技术保证体系。

2.由公司总工室组织各专业工程师和工程项目部各专业施工员进行图纸会审，认真领会设计意图，熟悉施工图纸，对设计考虑不周之处与设计、监理、建设方商讨，以求合理的解决。对相关部位的安装内容进行标高和相对位置详细的加以排列，对于各种设备交叉及密集之处与建筑装饰等走向交叉、碰撞等，均应认真考虑其各自所占的空间有无矛盾。

3.组织学习，贯彻实施新规范、新技术、新工艺、新标准。做好施工技术资料的积累工作，做到准确、及时、完整，与施工进度同步。

4.由专业工程师编制本专业施工方案和组织技术安全交底，项目部施工员根据本专业施工工艺要求，在工程开工前编制出本专业单项技术措施，向施工班组进行详细的书面交底，提供安装草图，技术管理人员必须深入施工现场，及时解决施工中的技术问题。施工到工程安装关键处和质量控制点时技术人员必须到场指导和监督。

## 施工技术措施

根据本工程的特点，我公司将采取一系列积极可行的技术措施确保工程优良标准，满足建设方要求。

1.图纸自审、会审及图纸交底阶段。电气技术负责人接到图纸后组织电气专业技术人员进行图纸自审，领会设计意图，核对消防管线布局与其它各专业工种之间在结构、安装上存在的矛盾，并提出具体的技术措施和可行性施工方案。在此基础上会同有关单位参与图纸会审，提出深化设计方案，然后组织电气班组工人熟悉图纸，明确施工技术要求，确保施工质量。

2.设备安装、调试阶段。本阶段工作量大，测试数据多，技术要求高，根据工程实际情况做好统一部署计划，按施工作业面编制具体流水施工计划和施工技术措施，对施工质量进行跟踪监督，按部就班地做好设备的进场、安装、调试等工作。如电子设备开箱检查，网络设备部件单体校验，线路绝缘、接地电阻测试。

3.全系统调试开通阶段。由公司专业工程调试人员负责，严格执行消防工程技术标准，对不同部位不同的技术要求制订调试方案，专职调试人员会同电气施工技术人员认真组织实施，保质保量完成系统开通工作，并做好消防系统调试报告。制作、整理、归档、保存、移交消防系统竣工资料。配合主管部门完成系统的调试、检测、验收工作。确保系统一次性验收通过。

## 工期保证措施

1.在施工组织上我公司将在人力、物力和财力方面优先保证此项工程项目的需要。

2.建立施工组织管理机构，推行以工程项目为对象，以核算为依据，以合同工期为目标的工程项目施工管理，在公司的统一指挥下，工程项目经理对工程进度负直接责任。

3.加强施工准备，这是保证施工顺利进行的前提，包括技术准备、组织准备、物资准备以及作业条件的准备等。

4.材料供应及工艺设备供应情况和设计出图，变更情况以及相关施工单位的进度情况、气侯条件等方面，都是影响工期的不可忽视的因素，必须认真对待并采取相应措施予以解决。

5.注重现场管理，工程是否如期完工，质量好坏，在很大程度上决定于现

场管理水平，管理的标准是保证连续均衡施工，严格按设计要求和技术要求施工，对进入施工现场的人、机、料进行合理有效的使用，充分利用空间、时间，建立文明施工秩序，完备施工资料的积累和传递机制。

6.实行以项目经理为中心的施工调度制度。调度的主要任务是：

掌握和控制施工进度，及时进行人力、物力的平衡调度，保证施工按计划正常进行。

及时同相关施工单位互通信息，掌握施工动态；协调内部各专业工种之间的工作，注意后续工序的准备，布置工序之间的交接，及时解决施工中出现的各类问题。

及时了解材料，设备供应动态，对缺口物资要做到心中有数并积极协助调剂，制定局部进度计划和有效补救措施，使总进度不至于受到影响。

## 质量保证措施

5.4.1 施工准备阶段

1.制定弱电系统工程质量目标：分项工程质量合格率达到100%，确保单体建筑物达到钱江杯标准。

2.建立弱电系统工程质量管理组织机构。

3.施工前，对进入现场施工的各专业人员进行一次“质量第一，预防为主”的教育，提高施工人员的质量意识。

5.4.2 工程实施阶段

1.施工前，对弱电安装工程施工的有关人员进行施工图设计要求标准的交底工作。

2.按照创优的目标，根据施工各个阶段，编制相应的针对性措施。

3.坚持执行每道工序施工前的质量要求交底，明确质量的标准。

4.贯彻落实施工班组自检，施工管理人员互检，专职质量员专检的三级质量检验制度。

5.施工中产生的质量缺陷，以整改通知单的形式限期整改，落实实施整改人同。

6.工程项目管理，现场配备专职质量员，实施工程质量的检查，监督指导，评定等职能。

7.制定每半月进行一次工程质量检查制度，制定纠正和预防措施。

8.对进入施工现场的弱电系统工程物资进行严格的质量检验，对不符合要求的物资及时退出场地。

9.现场使用的计测仪器，须在有效的检测期内并具有检测合格标志及合格证。

5.4.3 调试交付阶段

1.组建一个竣工工程质量达标的检查小组，按照标准、要求，实施收尾、整改等事宜。

2.做好弱电安装工程质量记录、评定等资料收集、整理、装订工作，报上级部门核验。

3.按规定的要求，落实好竣工保修，服务等工作。

## 主要产品保护措施

5.5.1 施工准备阶段

1.按材料设备需用计划，根据现场施工的实际情况，安排分批进场。

2.规划好进场材料、设备的放置场所，进行分类堆放。进入现场的管材、钢材等，架空放置在堆放场所的钢支架上，未经防腐处理的须刷防腐油漆，并按规格整齐堆放。

3.对进入工地的弱电设备及器材，设立专门的便于防水、防火、防盗的储存空间。派专人看管、收发并认真作好收发记录存档。收集全部产品的合格证、生产许可证以及有关证书存档。

4.对于暂不使用的、易腐蚀的材料、设备，安置在材料仓库内，设专人管理。

5.5.2 施工实施阶段

1.预留施工中，未经主管人员认可，不得任意锯割结构钢筋，必要时经主管人员认可后方可实施。

2.管道安装时，先安装固定支架，后安装管道。

3.对预留洞口安装的管道，管道周围应进行第一次罐浆，随后进行第二次罐浆。

4.进入装修前，对管、槽安装的标高，位置尺寸进行检查、复核，及时调整偏差。

5.在吊平顶部位施工时，严禁用力敲击，推拉主吊顶龙骨。龙骨未安装前，吊顶内的安装施工应已经结束。

5.5.3 调试交付阶段

1.对安装的各专业系统从下至上进行检查收尾、整改，完成一部分移交一部分。

2.各专业系统调试前，对所有的走线、接线等进行全面的检查、落实好实施调试的措施。

3.在建筑装饰的平顶、墙体、门窗、地板等部位施工，施工人员应用干净的防护手套进行施工，产生污染后及时清除，在有木地板施工的部位严禁将硬质杂物倾倒在地板上，应装进盛器内。使用登高人梯时，应用软垫物质包扎好梯脚。

4.全面通电调试时，安排好各层面管理人员，实施好调试工作。

6 施工现场布置与临时设施情况

## 现场布置

本工程施工现场由总包单位统一布置，施工现场道路保持通畅，四周设循环道路，沿场内道路有排水沟，现场多处设有阀门供施工和消防用水。施工用房原则上由总包单位统一布置、合理安排。因各单位施工人员多，施工用房比较紧张，总包单位可适当考虑把低层栋作为施工暂设用房。

## 垂直运输

设备吊装垂直运输由总包单位统一安排。大型设备垂直运输用总包单位设置的塔吊和卷扬机及吊装平台。塔吊无法吊用的设备要另行设置卷扬机或汽车吊进行吊运。大型设备在吊运之前要做出计划提前与总包联系好，由总包统一安排。

## 临时设施用房及临时用房计划

序号名称单位数量规格面积（m2）

1 工具用房间1 每间20m2 20

2 现场办公室间2 每间16m2 32

3 材料库间1 4*5m2 20

4 材料堆放场地个1 10*10m2 100

5 宿舍间3 每间20m2 60

注：在施工高峰期，进场人员骤增，住房不能满足时项目部考虑另外租赁。

## 施工用水电设施

施工用水源、电源设施统一由总包单位安排，施工用电线路采用电缆敷设，进主楼电源采取分段供应，约每四层一段。用水、用电需事先计划标明用水位置，用电容量及位置，动力电源由土建送到指定地点，现场临时照明由土建拉设，要求土建单位将电源干线引到各机房有足够的容量,设备调试试运转用电尽量使用正式电源。如正式电源不能投入时，对于用电负荷较大的设备试车需事先计算用电负荷容量，应征求总包单位同意后方可使用暂设电源。

# 主要施工机械设备见附表。

# 文明施工与安全施工措施

## 主要施工安全措施

8.1.1 施工准备阶段

组建现场施工安全管理组织结构。

施工前对进入施工现场的施工人员，进行一次专业性的有针对性的安全教育，经培训、考试合格后，方可进行施工。制定施工安全生产的岗位职责。按照有关政策规定，办理、办妥各种有关安全防范手续。查询、消除、防范现场已经存在或可能存在的各种不安全的事故隐患。

8.1.2 工程实施阶段

施工现场配备专职安全员，行使检查、监督、指导等职能。施工前，用签发施工任务单的形式，进行针对性的安全技术交底，并做好签发手续。

严格执行持证上岗制度，施工人员必须持有效的操作证和特殊工种操作证上岗，外地工作人员须持务工证。

自觉遵守施工现场有关安全生产的规章制度，施工班组坚持上岗交底、上岗检查、上岗记录，一周一小时讲评活动。对施工所用的电气设备，手持电动工具、电源线、登高梯、脚手架等，使用前经安全员检查合格后，方可使用。

对施工现场使用的电源线，按照不同的施工环境，架空绑扎至设备，不得随意乱拖、乱拉、乱接电源线。

强化安全生产管理，严禁违章操作、违章指挥，对教育劝阻无效的违章人员，及时清退出场。

进入工地现场必须带好安全帽以及出示出入证。

禁止与工程无关人员进入工地现场。

在实施管道焊接等施工前，及时落实好动火使用、监护、检查、清理等措施，执行三级动火证的制度，办理好手续，落实好监护措施。

加强对施工周围环境的管理，施工中不准往上朝下、向外乱抛铁丝、材料、工具等物，一旦发现，采取罚款处理。

对业主、土建等单位在安全检查中提出的问题，制定整改措施，定时、定人实施整改。

8.1.3 调试交付阶段，严格按照二级动火证的规定，落实好动火使用、监护、检查、清理等措施。各工种制定针对性的通水、通电、通风试验的安全措施。

## 现场文明施工措施

8.2.1 施工准备阶段组建现场文明施工管理组织机构。

开工前，向工程施工的各专业有关人员，进行现场文明施工的教育。按照施工现场平面布置图，整理好堆放机电材料、设备的场地及施工操作场所。按照文明工地的有关要求，制作各种接点图、网络图等形象性图表，布置有关安全生产方面的宣传广告。

8.2.2 工程实施阶段

施工现场指定一名针对弱电工程项目文明施工管理的管理员，实施文明施工管理的职能。

按照工程材料、设备需用计划，分期、分批组织进场，按规定的范围分类堆放，做到堆放整齐，挂牌标志。

施工场所所用的电焊机、套丝机等施工机械摆放合理。

自觉遵守现场文明施工管理的规定，接受建设单位、总包以及其他上级部门的工作布置、检查。对检查中提出不符合要求的问题及时组织人员进行整改。

严格文明施工管理，实行条款责任制，对现场环境、办公室及宿舍等方面的管理，制定相应的管理制度。

组织进行每月一次的文明施工管理检查活动，并实施奖罚制度。

严格执行落手清制度，每道工序结束后，做到工完料尽场地清。施工现场的废料、杂物用打包、打箱的方法，堆放到废物集中场所。

8.2.3 调试交付阶段

根据调试交付阶段的实际情况，及时做好各施工部位剩余物资的整理、收集、清退等工作。

由建设单位提供或自行采购的物资，分别妥善放置，并做好移交工作。对施工现场通水试验后的积水及时清扫。

# 系统测试、调试

## 综合布线系统的测试

9.1.1 测试原因

虽然系统采用的产品都满足国际标准，但因设计和实施过程中又加入了很多人为因素，必将对整个线缆系统在诸如连接正确性、连接性、短路、开路、信号衰减、串扰、信噪比、回波损耗、突发性干扰、计算机网络的连通性、误码率及性能等方面产生很大的影响。计算机网络安装时，所产生的错误60%是线缆和接插件安装的问题。因此在工程完工后，有必要在诸方面对整个系统进行全面测试，以证明布线系统的安装是合格的。

9.1.2 测试模型

对布线系统的测试是联合测试的，而不是指对某一个或几个部件的测试，测试通路应为真正的应用环境，在下图中反响了几种测试的模型分别是：1）基本链路测试模型；2）链路测试模型；3）信道（Channel）测试模型。

9.1.3 测试标准

测试将以TIA/EIA-568-A、TSB 67和ISO/IEC 11801标准规范定义的信道（Channel）方式进行。

9.1.3.1 ANSI/TIA/EIA-568-A

ANSI/TIA/EIA-568修定版A的标准中收录了TSB 36与TSB 40的连用UTP“信道”在最坏性形下的电性能参数值，该情况信道被定义为从NIC到LAN集线器或交换器之间的所有设备（见上图），在该信道中各组件定义如下：

一个信息插座/插头

一个转换节点

90 米均衡非屏蔽双绞线（UTP）电缆两个连接块或接线面板组成的配线架 总长10 米的设备线缆和跳线。

由于现场测试设备不能将设备插头与设备接口分开，因此设备接头不计算在内。

9.1.3.2 ISO/IEC 11801

国际标准化组织（ISO）和国际电子技术委员会（IEC）颁布了ISO/IEC 11801国际标准，同TIA/EIA-568-A标准一样，ISO/IEC 11801标准地信道定义为包括跳线（除少数设备跳线外）在内的所有水平线，ISO也将链路（Link）定义为从配线架到工作区信息插座的所有部件，而墙内的设备也应考虑在内，链路包括两个连接块之间的跳线，但不包括设备线缆。

9.1.3.3 TSB

TIA/EIA组织在TIA/EIA-568-A之后又公布了第67号通讯系统公告（TSB 67）—《商用建筑通讯布线测试标准》，即对非屏蔽双绞线（UTP）布线系统传输性能现场测试的技术要求，TSB 67的宗旨是为了更明确地定义建筑布线系统的性能要求和如何进行现场测试，该TSB包括了关于“信道”的“基本链接”区别说明并为他们规定了不同的性能等级，根据基本链接的这组数据对以后增加跳线和维持信道的性能要会更加严格。TSB 67还规定了手持式测试仪的测量精度以

便控制结果的可靠性。系统安装后的测试将按如图所示的TIA/EIA-568-A。TSB 67和ISO/IEC 11801标准定义的通道测试进行，测试包括通道的衰减（ATTENUATION）、近端串扰

（NEXT）、近端串扰总和（Power Sum NEXT）、等级远端串扰（ELFEXT）、等级远端串扰总和（Power Sum ELFEXT）、信噪比（ACR）、信噪比总和（Power SumACR）和回波损耗（RETURN LOSS）等数值，测试参数值将以ISO/IEC 11801E级标准草案为依据，结合产品制造商公布的综合布线系统Quantum System的通道实测值完成系统的测试

9.1.4 测试设备

为确保测试的公证性，我们推荐使用第三方厂商生产的测试设备，即推荐美国MICROTEST公司的OMNI Scanner设备，该公司称它是世界上第一部推向市场的六类产品测试仪。OMNIScanner是Microtest公司领先其他厂家开发的一种最先进的多功能的电缆测试仪。OMNIScanner不但可以验证6类布线及测试7类布线系统的功能，测试频率高达300MHz。

OMNIScanner是测量高性能布线系统的解决方案。不论是铜缆或者是光缆，OMNIScanner都能依照标准验证。100dB的极宽动态量程和支持高达300MHz的频带宽能力，让OMNIScanner完全能验证超五类及六类布线系统。对于准备运行千兆以太网的布线系统，OMINIScanner提供精确的回波损耗和等级远端串扰（ELFEXT）测量。它的全矢量引擎提供高级的幅度及相位基础。OMINIScanner独特的项目管理之用户界面，允许用户依照项目需要规划自动测试程序、线缆

规格及记录储存，大大增进效率。测量参数包括接线图、长度、衰减、NEXT、PS别NEXT、ACR、PS ACR、ELFEXT、PS ELFEXT、回波损耗和环路电阻。更可以直接将链路的频带宽解读出来。优越的PC软件界面，不但可以管理测试报告，而且可以配置OMNIScanner及遥控测试仪。特殊的连接器可以直接测量电缆及接插件的性能。

特点：

支持频带宽高达300MHz；

验证5 类及超5 类布线；

验证6 类布线及测试7 类布线；

具有100dB 的动态量程；

符合研议中的200MHz 三级精度要求；

快速自动测试，提供较好的工作效率；

具备自学式的数据管理功能；

测试功能；

接线图：检查接线错误开路、短路、交错/分岔对，也可测试屏蔽层。NEXT：双向6 组测量；频率范围：1～300MHz；动态量程：>100dB；测量误码差：按TIA 标准计算；测量分辩率0.1dB。

回波损耗：双向测量回损；频率范围：1-300MHz；动态量程：0-25dB；工厂校验保证端口与参考阻抗100 欧姆匹配；测量精度：符合200MHz三级精度的要求；测量分辩率：0.1dB。

衰减量：测量全部四线对；频率范围：1-300MHz；动态量程：>80dB；测量精度：按照TIA 标准计算。精度：100MHz-0.6dB、200MHz-0.7dB、300MHz-1.0dB；测量分辩率：0.1dB。

ELFEXT：双向24 组测试；频率范围：1-300MHz；动态量程：>100dB；测量精度：符合200MHz 三级精度的要求；测量分辩率：0.1dB。 ACR：根据所测量的NEXT 及衰减量计算4 对线的ACR。长度范围：0 至最长距离。最长距离457 米（双绞线）；精度：±K±长度分辩率±NVP 误差，K 为长度的±4%或0.6 米（以较大数为准），长度分辩率为0.3 米（1 英尺）。

电阻：范围0-500 欧姆；精度：±0.5 欧姆@0-15 欧姆，±2%欧姆@15-500

欧姆；分辩率：0.1 欧姆。PS NEXT、PS ACR、PS ELFEXT：根据每对线两端所测量的NEXT、衰减量及ELFEXT 数值计算得知。

## 监控防盗报警系统的测试、调试

9.2.1 监控系统调试

确保系统线路无误的情况下，通电测量每一端口的电压是否正常，如异常要检查原因。

向系统各设备送电。调整每一个摄像机输出的图像质量。根据设计要求进行有关编程。

慢速录像及放像调整同步状态。

9.2.2 防盗系统调试

确保系统线路连接无误的情况下，通电测量每一路防区的电压是否正常。向主机及探测器送电。

根据设计要求对防区编程。步行测试每一个探测器的灵敏度，探测实际距离。设防状态下，测试探头，声光报警器应动作正常。

9.2.3 监控和报警系统联合调试、试运行阶段

工程施工及单项测试完成后，进行闭路电视监控防盗报警系统与其它弱电子系统的联合调试、功能集成。该系统应完成功能集成的任务，主要包括两方面：

实现与消除报警系统、楼宇自控系统、停车场收费管理系统的接口和联动功能。调试工作是整个系统完成的最后技术阶段，也是技术性强、环节复杂、易

出现各种问题的阶段。比较好的调试顺序应该是：分设备调试（或自检）、分系统调试、系统联调。

9.2.4 调试设备与仪器

1.常用的设备和仪器有：

万用表

示波器（用于各种信号波形及其参数的测量）

场强仪（用于射频传输系统）

逻辑笔（用于数码信号的测量）

小型监视器（携带方便，用于室外分系统或摄像机的测试）

彩色信号发生器（或方格机）

2.专用设备有：

噪声发生器（噪声测量仪）（用于系统信噪比的测量）

波形监视器（用于系统中心的测试、图像等级评估等）

扫频仪（用于频带宽度的测量）

光纤传输用的专用测试设备等等。

一般来说，上述常用的设备仪器已能满足调试的需求。

9.2.5 单项设备的调试

单项设备的调试一般应在设备安装之前进行。有些单项设备自身可能不便于进行调试或测试（例如总控制台上的操作键盘），这类设备可与配套的设备共同进行单项调试或测试。单项设备在安装之前如能调试或测试完毕，在完成整个系统的安装之后进行分系统调试或整个系统联调时，则既能做到心中有数，又能起到事半功倍的作用。能够进行单项调试的设备用调试内容有：摄像机某些电气性能的调试（如电子快门、逆光处理、r 校正、增益控制、ABL、调整等等）、配合镜头的调整（包括后截距的调整）、终端解码器的自检、云台转角限位的测定和调试、放

大器的调试（视频放大器或射频放大器）以及其它一些能独立进行调试的设备、部件的调试或测试。在单项设备的调试中，要注意同类同型号设备性能的一致性。某些同类同型号的设备性能不能调试一致时，如果估计会影响系统整体性能，应考虑更换或设法用与其相连接的设备或部件进行补偿。

9.2.6 分系统的调试

分系统的调试包含两个方面的概念。一个是按其功能或作用划分；一个是按所在地部位或区域划分。比如，传输系统的调试，就是按功能和作用划分的一种分系统调试。而对某一路信号或某一个区域信号（图像信号、控制信号等）的调试就是既按功能划分，也是按部位或区域划分的一种分系统的调试。

总之，为了在整个系统联调时做到心中有数，并且按分块解决问题的简化原则，分系统调试是非常必要的。每个分系统都调试完毕，也就意味着整个系统的联调即将胜利在握了。

分系统的调试一般说难点在于传输系统，特别是摄像机路数多，传输距离又远的系统。但是，如果在安装过程中能做到精心施工，严格按操作规范进行线路的敷设，合理准确地使用传输部件，并且每条线路都能保证质量，进行过通、断、短路测试并做出标记，那么传输系统的调试就会较顺利地进行。在保证线路质量的前提下，传输系统在调试中常遇到的问题就是噪声干扰问题）有关这方面的问题在本书前面已有较为详细的论述，可参照解决6 另外一个问题

是阻抗匹配问题，即当由于传输线本身的质量原因（例如分布参数过大，特性阻抗非75Ω而与传输线特性阻抗不匹配时，会产生高频振荡而严重影响图像质量。

防盗报警系统：

1.检测内容

1)探测器的盲区检测，防宠物功能检测；

2)探测器的防破坏功能检测，包括：报警器的防拆卸功能；信号线断开、短路；剪断电源线等情况的报警；

3)探测器灵敏度检测；

4)系统控制功能检测，包括：系统的撤防、布防功能；系统后备电源投入功能等。

5)系统通信功能检测，包括：报警信息的传输、报警信息处理功能的检测。

6)现场设备的接入率及完好率测试；

7)系统的联动功能检测，包括：入侵报警系统与电视监控系统、出入口管理系统等相关系统的联动功能的检测；检测内容包括：报警点相关电视监视画面的自动调入，关闭相关的出入口管理系统，事件录像联动等；

8)报警系统管理软件(电子地图)功能检测；

9)报警系统工作站应保存至少1 个月(或按合同规定)的存储数据记录；

10) 报警系统和城市报警联网功能的检测。

2.探测器抽检的数量应不低于10％，探测器数量少于10 台时全部检测。被抽检设备的合格率为90％时为合格。系统功能和联动功能全部检测，合格率为100％时为合格。

9.2.7 系统联调及综合性能测试

当单项设备的调试及分系统的调试进行完毕后，就可以进入整个系统的联调了。如果前两项的调试都完成得很好，那么一般说来系统的联调会很顺利。在系统联调中，最重要的一个环节就是供电电源的正确性（不能短路、断路，供电电压要符合设备的要求）。经验证明，这是一个既常见又重要的问题，其次就是信号线路的连接正确性、极性的正确性、对应关系的正确性（例如输入、输出的对应关系）。当系统联调出现问题时，应判断是哪一个分系统出现的问题，这样就会化整为零地去解决问题。在系统联调的过程中，也可以同时完成某些性能指标的测试，这样既利于系统的调试，又利于在调试中出现问题时作为分析判断问题的依据，同时也可作为系统综合测试的一些项目的参数。在进行综合测试时，应对需测试的项目画出表格进行记录。测试的项目可按公安部有关规范的标准或参照本书附录一中的有关项目进行。

要求测试的项目，可能由于条件限制（主要是设备条件）难以全面完成。对这些难以完成测试的项目应与用户通过主观评估完成并达成共识，同样将其记录在案。对于某些重要指标项目，应尽量做到定量测试。

## 楼宇自控系统的调试、测试

9.3.1 系统调试

1.在系统安装和接线工程全部完成后，向建设方提供系统调试大纲审批，并按建设方的要求负责系统的调试开通。

2.调试开通的系统必须符合国际和国家有关规范和标准，并至少达到设计要求的所有内容。

3.如调试中出现问题，必须查出问题所在，纠错、校正和再调试，并作详细记录，务必使调试好的系统不存在任何出错点。系统调试至少应包括以下内容：

1.校线：系统安装完毕后，首先应对所有接线进行严格校正，特别是有无高压干扰，仔细检查现场接线的正确性，包括以下内容。

对照接线图和各信号线上的标签，检查信号线的正确性，包括有无错位、正负极是否正确、连接是否紧固等

在与计算机I/O 断开的条件下，对各现场信号的现场仪表加电，在计算机接线端子上——核实所接信号的电气正确性，对于模拟信号，要测出仪表输出最小、最大时的端子测量值，对于开关量信号，要测出“关”和“开”两种状态时，端子上的电压读数，并将这些数值与“系统控制采集测试点”对照，以检查每一路的信号性质、量程和开关负载是否正确并做好测试记录。检查无误后，进行下一步工作

2.硬件调试

对各种自动控制设备（例如传感器等）用几种不同方法进行校验

对各种执行器用手动，电动模拟工作校验

对各种控制器进行通电测试

对中央站、操作站等所有硬件设备进行通电测试。

3. 各类控制器的现场调试

电源的工作正常与否

接收各种传感器信号正常与否

各种执行器动作正常与否

软件运行正常与否，包括编程，历史报告，趋势报警，实监报警等

保证各类控制器独立工作正常并写出明确记录报告

单体设备监控项目的准确性、完整性和稳定性

检查无误后进行下一步工作。

4.系统联调：

整个系统通电调试，全部通信无误

所有动态图形，动态参数检测无误

所有遥测，遥控功能正常

各类软件的每项工程工作正常

各种需后期编制的图形和程序等编制完成并调试正确

预设空调系统冬、夏，过滤季节工况参数，并在相应工况下进行实时跟踪调整，保证使系统达到最佳运行状态。

5.其它功能的调试

操作站操作级别及口令设置调试：详细地检查操作站的操作级别设置是否正确。并记录测试结果操作记录正确性测试：在进行以上各种调试操作时，特别是控制操作、打印操作、人机会话操作时，保持打印机处于打开状态，打印操作记录，检查是否正确

报警记录打印功能检查：打印系统的报警记录，检查其是否正确

其它系统功能及高级功能调试：将以上所有调试过程记录并整理到《系

统现场调试报告》中所有调试正确无误后，进行下一步工作。

9.3.2 系统测试

1.于工程完成1 个月前，提交测试计划和测试运行记录表格给建设方审批以供测试验收之用。测试计划包括：测试验收内容、方法和步骤等。

2.提供检验测试工具和仪表等测试所必须的设备和仪器。现场的测试和验收应至少包括以下内容：审阅设备的出厂测试与验收结果；审阅系统现场安装记录；审阅现场调

试的所有记录。系统的配置和功能必须符合国家的有关规范和标准，并至少达到设计要

求的所有内容。

3.系统功能测试。在系统正常运行的情况下，进行下列功能测试：

操作站系统操作功能的测试

操作流程画面的测试

报表打印功能的测试

控制调节功能的测试

控制分组画面显示功能的测试

报警显示，确认及打印功能的测试。

3.系统的信号处理精度测试。从现场调试记录中的信号精度调试记录中，选出若干有代表性的信号，用操作测试画面进行测试，测试方法与现场调试阶段一样，检查处理的精度是否符合要求。

4.控制性能的测试。仔细的测试每个控制回路的有效性、正确性及稳健性，对于有控制指标、有具体要求的回路（如控制温度保持在XXX 范围以内，控制回路应该在XX 时间内控制被控对象达到XX 指标），核实目标是否达到。

5.其它功能测试。主要包括测试相关系统间通信联网、联动控制和集成等功能。

6.现场环境条件测试。系统现场测试并不只是单单地对楼宇自控系统进行测试与验收，它还要系统地检验和测试楼宇自控系统所处的环境，此部分要进行以下内容的测试：

机房条件的测试。包括温度、湿度、防静电、放电磁干扰等方面措施是否符合系统产品标准提出的条件

系统电源的测试。测试供电系统的电压、频率是否符合要求

接地电阻的测试。测试用户的接地系统是否符合要求

7.测试验收时，必须有详细的技术记录。测试结束后，承包方需将整理好的测试记录送交业主。

8.工程测试时，若设备及安装未符合有关部门的要求，将无条件负责更换，增置或返工等。

9.经测试后的系统需经过一段时间试运行，在此期间，系统应由承包方和业主的工作人员共同管理。同时，承包方须指导及协助业主工作人员完成了工作记录，若发现问题，应及时处理并记录在案。

## 电源系统检测

1.智能建筑中弱电系统应引接依《建筑电气安装工程施工验收规范》GB50306 验收合格的公用电源；

2.弱电系统自主配置的稳流稳压、不间断电源装置的检验，按《建筑电气安装工程施工验收规范》GB50306 中9.1 执行；

3.弱电系统自主配置的应急发电机组的检验，按《建筑电气安装工程施工验收规范》GB50306 中8.1 执行；

4.弱电系统自主配置的蓄电池组的检验，按《建筑电气安装工程施工验收规范》GB50306 中6.1.8 执行；

5.对于弱电主机房设有集中供电专用电源设备独立供电，各楼层设置用户电源箱的安装检验，按《建筑电气安装工程施工验收规范》GB50306 中10.1 执行；

6.对于弱电主机房设有集中供电专用电源设备独立供电的电源线路，安装检验，按《建筑电气安装工程施工验收规范》GB50306 中13.1、14.1 执行。

7.弱电系统自主配置的稳流稳压、不间断电源装置的检验，按《建筑电气安装工程施工验收规范》GB50306 中9.2 执行；

8.弱电系统自主配置的蓄电池组的检验，按《建筑电气安装工程施工验收规范》GB50306 中6.2.8 执行；

9.对于弱电主机房设有集中供电专用电源设备独立供电，各楼层设置用户电源箱的安装检验，按《建筑电气安装工程施工验收规范》GB50306 中10.2 执行；

10. 对于弱电主机房设有集中供电专用电源设备独立供电的电源线路，安装检验，按《建筑电气安装工程施工验收规范》GB50306 13.2，14.2 执行。

## 防雷及接地系统检测

1.智能建筑中弱电系统的防雷、接地，应引接依《建筑电气安装工程施工验收规范》GB50306 验收合格的建筑物共用接地装置；

2.智能建筑中弱电系统的单独接地装置，防过流、过压元件的接地装置，防电磁干扰屏蔽的接地装置，防静电接地装置的检验，依《建筑电气安装工程施工验收规范》GB50306 中24.1.1，24.1.2 ，24.1.4，24.1.5 执行；

3.弱电系统与建筑物等电位联结的检验，依《建筑电气安装工程施工验收规范》GB50306 中27.1 执行；

4.智能建筑中弱电系统单独设置的接地，干线连续性检验、系统屏蔽的连续性检验，应符合设计文件及产品技术文件要求；

5.智能建筑中弱电系统的单独接地装置，防过流、过压元件的接地装置，防电磁干扰屏蔽的接地装置，防静电接地装置的检验，依《建筑电气安装工程施工验收规范》GB50306 中24.2 执行；

6.弱电系统与建筑物等电位联结的检验，依《建筑电气安装工程施工验收规范》GB50306 中27.2 执行。

## 其它弱电系统的测试

测试工作必须按设计要求，分步骤地进行。对各种线缆、元件和终端设备，均应进行施工前检验、随工检测、区域检测和系统试验。检验和测试时，应及时填写记录，区域的检测和系统的测试应及时填写检测报告。

# 工程竣工验收

## 工程验收程序

1．本工程按国家有关工程施工及验收规范和施工质量验收统一标准进行检测和验收。

2.系统安装、移交和验收工作流程图如下所示。

3.施工过程中，要完善各种质量验收手续，认真填写各种原始记录资料和质量验收表格，做到齐全、真实、准确、及时，由项目部施工员、质量员、公司质监员办理各方签证手续后，统一交公司质监部上报。

4.本工程竣工验收前，按建设方要求编制一式五份竣工资料，加上本公司档案室一份，共六份。由公司质监部协同项目部整理完整的竣工图、设计修改联系单和原始资料，并加盖“竣工图章”后统一上缴。

## 工程验收的前提条件

1.系统的全部设备,包括现场的各种阀门、执行器、传感器等全部安装完毕，线路敷设和接线全部符合设计图纸的要求。

2.系统的受控设备及其自身的系统不仅安装完毕，而且单体或系统的调试结束；同时其设备或系统的测试数据必须满足自身系统的工艺要求，例如空调系统中冷水机组其单体运行必须正常，而且其冷量和冷冻水的进出口压力，进出口水温等必须满足空调系统的工艺要求。

3.检查系统与各系统的联动、信息传输和线路敷设等必须满足设计要求。

## 竣工资料的要求

1.凡完全没有变更的施工图纸，可代作为竣工图纸。

2.凡变更不大的可在图上加注修改内容或加贴修改通知单，作为竣工图纸。

3.凡变动较大的，由设计出图单位另出修改图作为竣工图。

4.设备出厂质保书和主材出厂合格证作为档案资料上交。定型设备说明书、图纸，在安装试运转验收后，交回使用单位作维修资料，不作档案资料。

## 交接、存档原始记录资料清单

1.工程竣工资料应包括以下内容：

系统工程开、竣工报告

施工组织设计、方案

技术交底记录

工程设计变更文字记录

工程概况的说明

各系统功能的描述

图纸会审纪要

接地电阻测试记录

绝缘电阻测试记录

分项工程质量检验评定

各系统设备、元件、缆线和其它材料的明细表和随机文件；测试、隐蔽工程验收、随工检测、中间验收等文件；

工程质量评定资料

工程变更，检查记录，建设、设计、施工等单位之间的洽商记录

工程竣工图纸

系统竣工表

系统使用说明书，程序清单和数据库文件。

2.工程竣工文件应真实、清晰、内容齐全，数据准确。

3.竣工资料的交接应符合《智能化系统工程施工及验收项目汇总表》的要求。

4.各系统的验收标准应符合国家现行有关规定和标准的要求。

5.在验收过程中发现不合格的项目，应填写整改通知书，施工单位应及时整改并申请复验。

6.通过验收的项目应填写工程验收凭证。

## 对建设单位投资效益及使用的保证

1.安装工程达到设计要求的功能，符合国家规范，确保工程验收质量为优良。

2.对全部安装工程保修一年，并严格遵守施工企业工程质量保修期内的责任和义务，为建设方提供优质的售后服务，我们的宗旨是:用户至上，真诚服务。

3.工程验收应在系统具备使用条件的情况下进行。

4.工程完工以后，施工单位应在工程验收以前，将工程竣工资料交给建设单位。

智能化系统工程施工及验收项目汇总表（一）

检查意见阶段项目内容证明材料

施工单位设计单位建设单位

1.土建施工情况：地面、墙面、门交接记录

2.机房预留孔洞

3.电源、接地环境要求

4.防静电活动地板铺设检查记录

1.管材

2.型材检查记录

3.电缆桥架、线缆槽检验记录

4.缆线检查及测试器材检查

5.元件、终端设备检测检查、测试记录

1.危险物的存放施工， 检查安全防火

2.防火、防盗措施检查记录

智能化系统工程施工及验收项目汇总表（二）

检查意见阶段

项目

内容证明材料

施工单位设计单位建设单位

1.孔洞、埋件预留预埋

2.穿线套管、线槽隐检记录

3.电缆桥架电缆 桥 架 线 槽 安 装

4.线槽检验记录

5.双绞线敷设

6.电缆敷设线缆敷设

7.光缆敷设

隐检记录

1.接插件安装

2.接线模块安装

3.信息插座安装

4.光纤连接器

5.机架安装

6.配线架安装施 工 过 程元 件 、 机 架 、 设 备

7.主机安装检查记录备 安 装

8.其它

设备安装

1.端接端接 、 跳 线

2.跳线

检验记录

1.电气性能测试

2.光纤特性测试

3.接地系统测试

4.各系统功能测试

测试报告

1.工程说明

2.设备器材明细表

3.随工测试记录

4.竣工图纸

5.工程变更洽商

6.检查记录

7.隐蔽验收记录

8.工程质量评定

9.系统测试报告

10.程序清单

11.数据库文件

12.系统使用说明书及操作规程

13.工程量清单

技术文件

14.材料、元件、设备的随机文件文字、表格、图形、软盘工1.工程资料交接交接记

程 验 收 和 评 价

2.工程验收和评价录、工程验收和质量评价