目    录

1	编制依据	3

1.1	合同 	3

1.2	施工图 	3

1.3	主要规程、规范、标准 	3

1.4	主要法规	4

2	工程概况	4

2.1	总体简介	4

2.2	各专业简介	5

3	施工部署	17

3.1	项目经理部组织机构	17

3.1.1	施工组织机构图	17

3.1.2	职责与分工	17

3.2	施工部署原则	21

3.2.1	满足合同	21

3.2.2	工程目标	21

3.2.3	创杯原则	22

3.2.4	施工顺序原则	22

3.2.5	施工段划分原则	22

3.2.6	工程效益	22

4	施工准备	22

4.1	技术准备	22

4.1.1	一般性技术准备	22

4.2	人员劳动力调配计划	23

4.3	设备及器具配置	24

4.4	生产准备	25

4.4.1	现场准备	25

4.4.2	人员准备	25

4.4.3	材料准备	25

5	主要施工方法及技术措施	26

5.1	电气部分	26

5.1.1	成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱安装	26

5.1.2	电气钢管敷设	31

5.1.3	管内穿绝缘导线安装	42

5.1.4	插接式母线安装	58

5.1.5	电缆敷设	63

5.1.6	低压电缆头制作安装	67

5.1.7	金属线槽、桥架配线安装	69

5.1.8	照明灯具安装	75

5.1.9	开关、插座安装	81

5.1.10	设备电机安装	84

5.1.11	防雷接地安装	91

5.2	给排水部分	103

5.2.1	室内给水管道安装	103

5.2.2	室内排水管道安装	105

5.2.3	管道各种试验	109

5.2.4	卫生洁具安装	110

5.2.5	建筑中水系统及管道安装	125

5.2.6	刚性防水套管封堵	125

5.3	通风空调部分	126

5.3.1	风管及部件安装工艺标准	126

5.3.2	风管及部件保温工艺标准	137

5.3.3	通风、空调设备安装	139

5.3.4	空调水系统管道与设备安装	161

5.3.5	通风与空调系统调试	174

6	各项管理及保证措施	180

6.1	质量保证措施	180

6.1.1	明确质量标准	180

6.1.2	组织保证措施	180

6.1.3	材料、成品、半成品的检验、计量、试验控制	182

6.1.4	工程质量的过程控制与管理措施	182

6.1.5	成品保护	182

6.2	技术保证措施	184

6.2.1	技术投入	184

6.2.2	技术资料管理	184

6.3	工期保证措施	187

6.4	安全、消防保卫措施	187

6.4.1	安全文明施工管理体系网络图	187

6.4.2	现场生产、生活安全措施	188

6.4.3	现场消防、保卫措施	190

6.5	施工现场环境保护措施	190

6.6	文明施工与CI	190

6.7	节约措施	192

7	经济技术指标	192

8	施工总平面布置	193

8.1	布置原则	193

8.1.1	施工道路布置	193

8.1.2	办公区与生活区设施及布置	193

8.1.3	现场临水布置	193

8.1.4	现场临电布置	194

8.1.5	施工总平面布置图	194

# 编制依据

## 合同                                               表1.1-1

| - 合同名称 | - 编号 | - 签定日期 |
| --- | --- | --- |
| - 江苏省建设工程施工合同 - “苏州高新区科技大厦机电工程” |  | - 2007.9.25 |

## 施工图                                             表1.2-1

| 图纸名称 | 图纸编号 | 批准日期 |
| --- | --- | --- |
| 办公主楼-电施 | 电施-1～电施-118 |  |
| 餐饮中心-电施 | 电施-1～电施-26A |  |
| 地下锅炉房-电施 | 电施-1～电施-8A |  |
| 会议中心-电施 | 电施-1～电施-28A |  |
| 科技会堂-电施 | 电施-1～电施-45A |  |
| 南广场地下汽车库-电施 | 电施-1～电施-26 |  |
| 办公主楼-水施 | 水施-1B～水施-56A |  |
| 餐饮中心-水施 | 水施-1～水施-16 |  |
| 地下锅炉房-电施 | 水施-1～水施-2 |  |
| 会议中心-水施 | 水施-1～水施-13 |  |
| 科技会堂-水施 | 水施-1～水施-18 |  |
| 南广场地下汽车库-水施 | 水施-1～水施-12 |  |
| 办公主楼-暖通 | 设施-1B～设施-64 |  |
| 餐饮中心-暖通 | 设施-1～设施-12 |  |
| 地下锅炉房-暖通 | 设施-1～设施-7 |  |
| 会议中心-暖通 | 设施-1～设施-12 |  |
| 科技会堂-暖通 | 设施-1～设施-18 |  |
| 南广场地下汽车库-暖通 | 设施-1～设施-7 |  |

## 主要规程、规范、标准                                 表1.3-1

| 类别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
|  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 | GB50242-2002 |
|  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 | GB50303-2002 |
|  | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 | GB50243-2002 |
|  | 《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》 | GB50261-2005 |
|  | 《给水排水构筑物施工及验收规范》 | GB50141-2002 |
|  | 建筑工程施工质量验收统一标准 | GB50300-2001 |
|  | 《建筑工程冬期施工规程》 | JGJ104-2001 |
|  | 《建筑机械安全技术规程》 | JGJ33-2001 |
|  | 《建筑施工高处作业安全技术规范》 | JGJ80-2001 |
|  | 《施工现场临时用电安全技术规范》 | JGJ46-2001 |
|  | 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 | GBJ242-82 |
|  | 《建筑安装分项工程施工工艺规范》 | DBJ01-26-96 |
|  | 《建筑安装工程技术资料管理规程》 | DBJ01-51-2000 |
|  | 设备安装建筑通用图集 | 91SB1～9、92DQ1～13 |
|  | 常用风机控制电路图 | 99D303-2 |
|  | 常用水泵控制电路图 | 01D303-3 |
|  | 防雷与接地安装 | D501-1～4 |
|  | 室内管道支架及吊架 | 03S402 |
|  | 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 | GB50150 |
|  | 《卫生设备安装》 | 99S304 |
|  | 《电缆桥架安装》 | 04D701-3 |
|  | 封闭式母线及桥架安装（2004年合订本） | D701-1~3 |
|  | 《管道穿墙、屋面防水套管》 | 01R409 |

## 主要法规                                          表1.4-1

| 类别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 国家 | 中华人民共和国建筑法 | 主席令1997第91号 |
|  | 中华人民共和国环境保护法 | 主席令1989第22号 |
|  | 建设工程质量管理条例 | 国务院令第279号 |

# 工程概况

## 总体简介

本工程形象新颖，现代别致，外观体现现代感的同时与新区东渚科技城内的整体的环境融为一体。

本工程为苏州高新区科技大厦,位于科创路南 景润路西.子项有办公楼 科技会堂餐饮中心 会议中心 地下南广场及锅炉房，总建筑面积约11万平方米。其中办公楼子项总建筑面积72788.00平方米,地上建筑面积58300.00平方米，地下建筑面积14488.00平方米；建筑层数:地上裙房2层，主楼24层(局部26层)；地下2层.建筑高度99米左右，属一类高层建筑.工程建筑耐火等级为一级

本工程质量目标为合格，确保省优“扬子杯”，争创“鲁班奖”，合同工期582天。本工程经过雨期施工，施工难度较大、制约因素多，因此我公司将采用先进的施工方法，合理组织，科学管理确保本工程的质量及工期。

## 各专业简介

1.1给排水部分

根据招标文件要求机电安装承包商负责所有室内外生活给水管、空调供回水管、蒸气管线、直接饮用水管线的施工，其中各卫生间、淋浴间区域的生活给水、排水管线本合同机电安装承包商只负责安装到干线立管，暂定给水支管预留50厘米长的接口，其中各区域的给水管支管接口处要求安装阀门一个；楼宇净水（直接饮用水）供水管线安装从地下二层水处理设备间内墙以里1米处管线，与楼宇净水管线末端数控饮水机、水龙头等设备碰头，楼宇净水回水管线全部由机电承包商负责，同时负责净水回水管线与楼宇净水设备碰头。

1、办公主楼部分

主楼生活给水系统除地下水池及地下一二层由市政直供外，加压给水分三个区：一至八层为低区，九层至十八层为中区，十九层至二十四层为高区，分别由地下室集中泵房高、中、低区二组变频调速加压水泵加压供给。地下二层设置一座容积144m3的生活水箱。

饮用水采用管道直饮水给水系统，分区供给各饮水点，分区参照生活给水系统。

室内污、废水采用合流制，地上部分污废水重力自流排入室外污水管，地下室污废水采用潜水泵提升至室外污水管。

屋面雨水采用虹吸雨水系统，连廊部分采用重力雨水系统。

工作压力：生活给水管、直饮水管除高区输水干管工作压力为1.4Mpa，中、低区输水干管工作压力等级为1.0Mpa，其余工作压力均为1.0Mpa。

2、科技会堂、餐饮中心、会议中心、南广场、采用市政给水管直接供给，热水系统在地下机房设置热交换器，集中热水供水系统热水供应对象为卫生间洗手盆用水及厨房用热水，热水系统采用单管循环。地下锅炉房消防火栓及水雾系统管道采用热镀锌钢管，DN100及以下采用丝扣连接；生活冷热水给水管均采用薄壁不锈钢管，卡压连接；水泵压力排水管采用镀锌钢管，丝扣连接。

污废水采用合流制，室内+0.000以上污废水重力自流排入室外污水管，污水管采用离心排水铸铁管，法兰连接，设置环状通气管。

屋面雨水分别采用重力流雨水系统和虹吸雨水系统。

餐饮中心二层屋面设置11台单面进风低噪声冷却塔。

3、管材：

| 分部工程 | 分项工程 | 管材 | 连接方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公主楼 | 生活给水系统 | 卡压式不锈钢管 （DN≤100） | 卡压连接 | SUS304 |
|  |  | 厚壁耐压不锈钢管 （DN＞100） | 氩弧焊接 | SUS304 |
|  | 直饮水系统 | 卡压式不锈钢管 | 卡压连接 | 高中低区输水干管（SUS304） |
|  |  | CPVC塑料给水管 | 冷融连接 | 支管 |
|  | 重力雨水系统 | 镀锌钢管 | 丝扣连接 |  |
|  | 虹吸雨水系统 | HDPE塑料管 | 粘接 |  |
|  |  | 不锈钢管 | 卡压连接 |  |
|  | 生活污水系统 | 平口型机制铸铁排水管 | 橡胶圈接口，不锈钢卡箍连接 |  |
|  | 机械排水 | 涂塑钢管 | 沟槽连接 |  |
|  | 冷却循环水 | 无缝钢管 | 焊接 |  |
| 科技会堂 | 冷热水系统 | 薄壁不锈钢管 | 卡压式连接 | SUS304 |
|  | 重力雨水系统 | 热镀锌钢管 | 沟槽连接 |  |
|  | 虹吸雨水系统 | HDPE专用排水管 | 热熔焊接 |  |
|  | 污、废水系统 | 离心排水铸铁管 | 法兰连接 |  |
|  | 凝结水 | 无缝钢管 | 焊接 |  |
| 餐饮中心 | 冷热水系统 | 薄壁不锈钢管 | 卡压式连接 | SUS304 |
|  | 冷却循环水系统 | 无缝钢管 | 焊接 | DN＞300 |
|  |  | 无缝钢管 | 沟槽连接 | DN≤300 |
|  | 重力雨水系统 | 热镀锌钢管 | 沟槽连接 |  |
|  | 虹吸雨水系统 | HDPE专用排水管 | 热熔焊接 |  |
|  | 污、废水系统 | 离心排水铸铁管 | 法兰连接 |  |
| 会议中心 | 冷热水系统 | 薄壁不锈钢管 | 卡压式连接 | SUS304 |
|  | 重力雨水系统 | 热镀锌钢管 | 沟槽连接 |  |
|  | 虹吸雨水系统 | HDPE专用排水管 | 热熔焊接 |  |
|  | 污、废水系统 | 离心排水铸铁管 | 法兰连接 |  |
| 锅炉房 | 机械排水 | 热镀锌钢管 | 沟槽连接 |  |
|  | 蒸气凝结水 | 无缝钢管 | 焊接 |  |
|  | 热水系统 | 薄壁不锈钢管 | 卡压式连接 | SUS304 |
| 南广场 | 生活给水系统 | 内衬塑镀锌钢管 | 卡箍连接 |  |
|  | 排水管 | 热镀锌钢管 | 丝扣连接 |  |

4、阀门：

| 分部工程 | 分项工程 | 阀门类别 | 连接方式 | 工作压力及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公主楼 | 生活给水系统 | 不锈钢闸阀 | 专用管件 | 高、中区干管上：1.6Mpa 其余：1.0Mpa |
|  | 生活热水管 | 不锈钢截止阀 | 专用管件 | 1.0Mpa |
|  | 直饮水系统 | 不锈钢闸阀 | 专用管件 | 高、中区干管上：1.6Mpa 其余：1.0Mpa |
|  |  | 不锈钢截止阀 | 螺纹连接 | 1.0Mpa |
|  | 机械排水 | 铜芯球墨铸铁外壳闸阀 | 丝扣连接 | 1.0Mpa |
|  | 冷却循环水 |  | 法兰连接 | 1.0Mpa |
|  | 止回阀 | 球墨铸铁防水锤消声止回阀 | 法兰连接 | 生活水泵出水口1.0Mpa |
|  |  | 球墨铸铁普通止回阀 | 法兰或丝扣 |  |
| 科技会堂 | 生活冷热水系统 | 不锈钢球阀Q11F-10 | 专用管件 | DN≤50;P=1.0Mpa |
|  |  | 不锈钢蝶阀WBLX-10 | 专用管件 | 50＜DN≤100;P=1.0Mpa |
|  |  | 球墨铸铁蝶阀WBGX-10 | 法兰连接 | DN＞100;P=1.0Mpa |
|  |  | 球墨铸铁止回阀NRVZ-16 |  | P=1.0Mpa |
| 餐饮中心 | 生活冷热水系统 | 不锈钢球阀Q11F-10 | 专用管件 | DN≤50;P=1.0Mpa |
|  |  | 不锈钢蝶阀WBLX-10 | 专用管件 | 50＜DN≤100;P=1.0Mpa |
|  |  | 球墨铸铁蝶阀WBGX-10 | 法兰连接 | DN＞100;P=1.0Mpa |
|  |  | 球墨铸铁止回阀NRVZ-16 |  | P=1.0Mpa |
|  | 冷却循环水 | 球墨铸铁蝶阀WBGX-10 | 法兰连接 | P=1.0Mpa |
| 会议中心 | 生活冷热水系统 | 不锈钢球阀Q11F-10 | 专用管件 | DN≤50;P=1.0Mpa |
|  |  | 不锈钢蝶阀WBLX-10 | 专用管件 | 50＜DN≤100;P=1.0Mpa |
|  |  | 球墨铸铁蝶阀WBGX-10 | 法兰连接 | DN＞100;P=1.0Mpa |
|  |  | 球墨铸铁止回阀NRVZ-16 |  | P=1.0Mpa |
| 锅炉房 | 机械排水 | 铜芯球墨铸铁外壳闸阀 | 法兰连接 | P=1.0Mpa |
| 室外管道 | 生活给水 | 球墨铸铁闸阀 | 法兰连接 | P=1.0Mpa |

5、管道保温及刷漆

（1）屋顶水箱间、屋顶明露管道及热水管均需做保温，所有吊顶内安装的给水及排水管横管需做防结露保温。保温材料选用玻璃棉管壳，热水管厚度40mm；水箱间内的管道保温厚度50mm；防结露给水管保温厚度10mm，保护层采用玻璃布缠绕，外刷调合漆二道。排水管采用15mm厚石棉灰胶泥，外缠玻璃布，刷调合漆二道。

（2）压力排水管外壁刷灰色调合漆二道；保温管道保温后外壳刷防火漆二道，给水管外刷兰色环，排水管外刷黑环。埋地钢管采用四油三布加强防腐；管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调合漆二道。

（3）科技会堂、餐饮中心、会议中心、地下锅炉房所有明露和吊顶内的给水及排水管需做防结露保温。保温选用玻璃棉管壳，防结露给水管保温厚度10mm，保护层采用玻璃布缠绕，外刷调合漆二道。屋面明露的给水管道需做保温，采用50mm厚离心玻璃棉管壳，外包0.3mm铝皮。

1.2电气

根据业主招标文件要求，从各变电所低压配电柜出线口开始到所有各（配电室）区域功能低压配电箱的电气管线的桥架、电缆、母线及其相关配电箱与配件的采购安装，无特殊说明，终端配电箱出线涉及精装饰区域（主楼主要是+0.00米以上区域）的照明管线、灯具、插座与消防用电（消防通风排烟系统用电部分仍由本合同机电安装承包商负责）均不计，其它均计入；楼宇泛光照明系统的供电干线负责安装到各区域泛光照明终端配电箱为止。办公室管线敷设、景观照明配电箱出线等均不在此招标范围。具体的详情依据工程招标文件，本说明仅为大致施工范围概况。

消防用电设备（消防泵、喷淋泵、正压送风机、排烟风机、消防电梯、应急照明、疏散指示照明）、计算机中心、弱电管理中心、航空照明、客梯电力等为一级负荷；空调及普通照明按三级负荷设计。

1、低压电气部分

各层照明配电箱，除竖井、防火分区隔墙上明装外，其余均作为暗装，安装高度为底边距地1.5m，应急照明箱箱体，应有明显标志，并作防火处理。

动力箱、控制箱除竖井、机房、车库、防火分区隔墙上明装外，其它均为暗装，墙体高度600mm以下底边距地1.5m；600mm~800高，底边距地1.2m；800mm~1000mm高底边距地1.0m；1000mm~1200mm底边距地0.8m，1200mm以上为落地式安装，下设300mm基础。

照明开关、插座暗装，应急照明开关应带电源指示灯除注明者外，插座均为单相两孔+三孔安全型插座。出口指示灯在门上方安装时，底边距门框0.2m，若门上无法安装时，在门旁墙上安装，顶距吊顶50mm；出口标志灯明装；疏散指示灯安装。

电缆桥架穿越防火分区、防烟分区时、楼层时应在安装完毕后，用防火材料封堵。

变电所内部采用TT制所有高低压设备外壳连在一起后接地，接地电阻小于0.4欧姆，负载侧采用TN-S系统。

低压电气系统，电源总进线处做保护重复接地并在总进线处设总等电位连接，建筑物金属构件、金属管道等均应与电气PE线通过总等电位联结端子箱互连。

2、干线敷设

低压配电采用放射式与树干式相结合，配电主干线采用密集型母线及电力电缆（消防用电回路采用耐火电缆，其他用电回路采用阻燃），沿电缆桥架在强电竖井内敷设，配电支线采用铜芯导线穿管敷设。

3、防雷接地

主楼在屋面Φ10热镀锌圆钢避雷带，利用建筑物外柱内主筋两根Φ16以上主筋通长焊接作为引下线，利用建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的主筋钢筋作为接地极，从45米以上每层设置防雷均压带，一切金属门窗及较大金属物体与防雷装置相连接。

1.3通风空调

1、空调冷热源

科技大厦办公主楼、科技会堂、餐饮中心的空调采用一套水系统，冷热源设于办公主楼的地下二层，冷源选用离心式冷水机组三台，制冷量800RT/台，螺杆式冷水机组一台，制冷量为300RT/台，供回水温度7/12℃；热源选用设于锅炉房的三台蒸汽锅炉，在办公主楼地下二层冷冻机房，换热站内设四台汽水-水组合式换热器。

会议中心冷热源采用风冷热泵冷热水机组，一至三层空调方式采用空调器或风机盘管加新风方式，新风经处理后由新风机送至各房间内，风冷热泵冷热水机组，水泵，定压罐及水处理放置于二层屋面平台，空调水系统采用一次泵二管异径式。

科技会堂冷热水由主楼地下室冷冻机房经室外管道接至，夏季供回水温度7/12℃，冬季热水供回水温度55/45℃。

2、空调系统

办公主楼除一层、二层采用定风量全空气系统，二十三、二十四层采用风机盘管+新风系统外，其余空调区域采用变风量全空气系统，变风量系统内采用单风道变风量末端装置，外区采用并联风机型变风量末端装置，均采用直接数字控制，组合式空调机组设于空调机房内。一层门厅采用下送风、上侧回风方式，其余区域均采用上送上回方式。

科技会堂座位下采用下送风方式、舞台采用上送下回的送风方式，夏季送冷风，冬季送热风，过度季排风及补充全新风，空调末端采用组合式空调器；设置于地下层空调机房内。舞台采用上送下回的送风方式。剧场附属用房采用风机盘管+新风的空调方式，新风经过处理后由新风机送至各房间内，门厅、休息厅采用立式空调机组，设在各层空调房间内，风系统采用低速风道全空气系统。

为了改善公共建筑物的空气污染问题，在中央空调系统内采用纳米光子空气净化装置。

3、空调自控

空调系统的控制系统采用楼宇自控系统，其控制要求如下：

（1）空调冷热源

对系统和各单体的冷热量的瞬时值和累计值进行监测，冷水机组和热水循环泵采用冷热量优化运动台数的方式。冷冻系统的启停控制先启动冷却塔风机和冷却水泵，再开启冷冻水循环泵和冷水机组，停机顺序相反；热水系统的启停控制先启动热水循环泵，再启动热交换器电动蒸汽调节阀，停机顺序相反。

对供回水温度和压差进行监测，在供回水总干管上设压差旁通装置，控制旁通阀开启程度，以恒定通过冷水机组的流量，保证冷负荷侧压差维持在一定范围。

冷冻机组、水泵等的运行状态进行监测和故障报警。

（2）变风量末端

所有的变风量末端装置，采用直接数字控制，并以与压力无关的控制模式运行，夏季运行时内外区的变风量末端根据室内温度调节电动风阀的开度，调节送风量，实现对室内温度的控制；冬季运行时外区的并联风机型变风量末端根据室内温度调节电动风阀的开度，当电动风阀的开度为最大，仍到不到温度要求时，末端的内置风机开启，末端盘管的电动阀开启，外区补充供热，内区的单风道变风量末端根据室内温度调节电动风阀的开度，当电动风阀的开度最小时，仍超过温度要求时，AHU系统切换到供冷模式，内区实现供冷，外区由热盘管供热。

（3）空调机组、新风机和风机盘管

变风量系统空调机组冷热水回水管上设动态平衡电动调节阀，根据送风温度控制阀门开度，空调机组的风机采用变频控制方式，根据送风总管静压的变化调节送风机的运转频率；监测空调机组运行状态和故障报警；新风机组根据出风温度调节冷热水回水管上的电动调节阀和加湿器的蒸汽电动调节阀；风机盘管冷热水回水管上设动态平衡电动两通阀，根据回风温度进行通断控制；冷热水供回水管上的动态平衡电动两通阀应电气联锁。

4、消防送风、排烟

主楼地下一、二层停车库的通风系统与火灾时的排烟系统合用，平时通风，火灾时排烟、补风。所有地下一、二层的通风机均采用动态节流仪控制，用于汽车库排烟系统的风机的动态节流仪在火灾时根据火灾信号切换至工频运行，排除烟气。办公主楼的长度超过60米的内走道设机械排烟系统，排烟系统为竖向系统。办公楼的一至三层设机械排烟系统。办公主楼四至二十一层每三层有一中庭，设自然排烟系统。主楼内不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯前室或合用前室设置机械加压送风系统。

科技会堂地下是设机械送排风系统，门厅、观众厅、舞台考虑机械排烟系统。

锅炉房排烟管道采用YBS-Y型预制不锈钢烟囱内外壁均为SUS304不锈钢，内壁厚度1.0mm，外壁厚度0.8mm。烟囱保温材料选用高压矿棉，保温层厚度50mm。

5、风管及水管材质

主楼除并联风机变风量装置下游采用30mm离心玻璃棉消音风管外，其他所有空调风管、新风管均采用镀锌钢板制作。钢板厚度选用如下：

| 类 别 风管直径 D或边长尺寸b | 圆形风管 | 矩形风管 |  | 除尘系统风管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中低压系统 | 高压系统 |  |
| D（b）≤320 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.5 |
| 320＜D（b）≤450 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 1.5 |
| 450＜D（b）≤630 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 2.0 |
| 630＜D（b）≤1000 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 2.0 |
| 1000＜D（b）≤1250 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1250＜D（b）≤2000 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 按设计 |
| 2000＜D（b）≤4000 | 按设计 | 1.2 | 按设计 |  |
| 注：1 螺旋风管的钢板厚度可适当减小10%～15%。 2 排烟风管钢板厚度可按高压系统。 3 特殊除尘系统风管钢板厚度应符合设计要求。 4 不适用于地下人防与防火隔墙的预埋管。 |  |  |  |  |

会议中心、餐饮中心、科技会堂的新风风管及送、回风管采用环保型离心玻璃棉消声保温风管，厚度30mm，外表面为夹筋铝箔，内表面无纺布防霉抗菌涂层。空调支管采用铝箔消音伸缩保温软管，卫生间排风铝箔软管。

会议中心、餐饮中心排风风管采用镀锌钢板制作。

| D（b）＜630 | 320≤D（b）＜1000 | 1000≤D（b）＜2000 | D（b）≥2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |

主楼地下一、二层的送排风排烟管道、科技会堂排烟系统风管、南广场地下汽车库送排风管采用无机玻璃钢风管，纤维布层数和厚度如下：

中、低压系统无机玻璃钢风管玻璃纤维布厚度与层数（mm）

| 圆形风管直径D 或矩形风管长边b | 风管管体玻璃纤维布厚度 |  | 风管法兰玻璃纤维布厚度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
|  | 玻 璃 布 层 数 |  |  |  |
| D(b)≤300 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 300＜D(b)≤500 | 7 | 5 | 10 | 8 |
| 500＜D(b)≤1000 | 8 | 6 | 13 | 9 |
| 1000＜D(b)≤1500 | 9 | 7 | 14 | 10 |
| 1500＜D(b)≤2000 | 12 | 8 | 16 | 14 |
| D(b)＞2000 | 14 | 9 | 20 | 16 |

中、低压系统无机玻璃钢风管板材厚度（mm）

| 风管直径D或长边尺寸b | 板材厚度 |
| --- | --- |
| D（b）≤300 | 2.5～3.5 |
| 300＜D（b）≤500 | 3.5～4.5 |
| 500＜D（b）≤1000 | 4.5～5.5 |
| 1000＜D（b）≤1500 | 5.5～6.5 |
| 1500＜D（b）≤2000 | 6.5～7.5 |
| D（b）＞2000 | 7.5～8.5 |

空调风管、新风管采用离心玻璃棉保温厚度30mm。

空调水管道管材

| 分部工程 | 分项工程 | 管材 | 连接方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公主楼 | 空调供回水管 | 热镀锌钢管 | 丝扣连接 | DN≤100mm |
|  | 空调供回水管 | 无缝钢管 | 焊接 | DN＞100mm |
|  | 空调供回水管 | 热镀锌钢管 | 丝扣连接 | DN≤80mm |
|  | 空调供回水管 | 无缝钢管 | 法兰连接 | DN＞80mm |
|  | 冷凝水 | 热镀锌钢管 | 丝扣连接 |  |
| 科技会堂 | 空调供回水管 | 热镀锌钢管 | 丝扣连接 | DN≤80mm |
|  | 空调供回水管 | 无缝钢管 | 法兰连接 | DN＞80mm |
|  | 冷凝水 | 热镀锌钢管 | 丝扣连接 |  |
| 餐饮中心 | 空调供回水管 | 热镀锌钢管 | 丝扣连接 | DN≤80mm |
|  | 空调供回水管 | 无缝钢管 | 法兰连接 | DN＞80mm |
|  | 冷凝水 | 建筑UPVC排水管 | 粘接 |  |
| 会议中心 | 空调供回水管 | 热镀锌钢管 | 丝扣连接 | DN≤80mm |
|  | 空调供回水管 | 无缝钢管 | 法兰连接 | DN＞80mm |
|  | 冷凝水 | 建筑UPVC排水管 | 粘接 |  |
| 锅炉房 | 供水管 | 无缝钢管 | 焊接 |  |
|  | 蒸汽及凝结水 | 无缝钢管 | 法兰焊接 |  |

无缝钢管的外径和壁厚如下：

| 直径 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN400 | DN450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径×壁厚 | D133×4 | D159×4.5 | D219×6 | D273×7 | D325×8 | D426×9 | D480×9 |

主楼空调供回水管、冷凝水管采用离心玻璃棉保温，DN＜32mm厚度30mm；DN40~DN100厚度35mm；DN＞125厚度为40mm。冷凝水管为20mm，并做隔气层和保护层。

会议中心供回水管及膨胀水管采用离心玻璃棉保温厚度50mm，外覆铝箔。冷凝水管保温采用难燃型橡塑海绵保温，厚度25mm。

6、施工注意事项

所有风管水管的保温材料均采用不燃材料，风管穿越防火分区、空调机房、重要的或火灾危险性大的房间隔墙处均设防火阀，空隙处用防火材料封堵；空调水管穿越防火隔墙处设单独支吊架，并用防火材料封堵。

所有冷冻机、水泵、风机和空气处理机组均设置减震措施；所有冷冻机、水泵等的进出水管、风机、空气处理机组送回风管均采用柔性接头。

工程建设概况一览表                    表2.2-1

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 苏州高新区科技大厦 |
| 2 | 工程地址 | 苏州新区东渚科技城内，科创路以南、科技路以北 |
| 3 | 建设单位 | 苏州市虎丘区国有（集体）资产经营公司 |
| 4 | 设计单位 | 苏州建筑设计研究院有限责任公司 |
| 5 | 监理单位 | 江苏建科建设监理有限公司 |
| 6 | 质量监督单位 | 苏州市新区质量监督站 |
| 7 | 施工总承包单位 | 苏州一建建筑集团有限公司 |
| 8 | 施工主要分包单位 | 苏州一建建筑集团有限公司设备安装分公司 |
| 9 | 投资来源 | 自筹 |
| 10 | 合同承包范围 | 本工程为苏州高新区科技大厦机电安装工程，工程范围主要包括给排水工程、电施工程和暖通设施工程及其相关工程配合项目。 |
| 11 | 结算方式 | 预算加增减项。 |
| 12 | 合同工期 | 582天（机电安装） |
| 13 | 合同质量目标（等级） | 确保省优“扬子杯”，争创“鲁班奖” |

# 施工部署

## 项目经理部组织机构

### 施工组织机构图

项目经理：朱坚

项目总工程师：郭滨岭

技术负责人：薛新华

郑汉明

电气施工员：王志坤

倪建康

给排水施工员：王建林

质  检  员：丛培鑫

安  全  员：汤明豪

项目副经理：郑卫民

### 职责与分工

项目经理

自觉遵守国家法律法规和政策，执行公司的各项规章制度及决定，维护企业和员工的利益和声誉。

组建项目管理班子和选聘适宜的管理人员。

代表公司履行工程合同及与公司签定的责任状，确保合同目标的实现。

组织编制施工组织设计、质量计划、总体进度计划。

负责工程项目施工全过程的各项管理，全权处理工程项目上的事宜，及时向公司总经理汇报。

严格执行各类施工规范和质量标准，确保工程质量达到合同要求，满足顾客的各项需求。

在授权范围内签发各类合同及文件，保证各管理体系正常运行。

对工程项目的施工进度、质量、安全、成本等进行专业管理，并负有领导责任。

按分配的质量要素和工作程序规定，负责具体实施。

项目副经理

服从上级领导，积极配合项目经理工作，按时完成交给的各项任务。项目经理不在时，行使其权利。

负责施工现场的生产管理，全面协调和处理施工现场出现的各类事宜。

组织和主持项目的各类会议。

按分配的质量要素和工作程序规定，负责具体实施。

项目总工程师

服从上级领导，积极配合项目经理工作，按时完成交给的各项任务。

负责编制施工组织设计和质量计划，审批专业施工方案，统筹考虑各道施工工序的衔接。

组织图纸自审和会审，提出修改意见，签发设计变更和工程洽商。

组织进行技术交底，处理施工中发生的技术问题。

按分配的质量要素和工作程序规定，负责具体实施。

专业施工员

严格执行国家施工规范和操作规程，按照施工组织设计和质量计划组织施工生产。

编制和下达施工计划，及时协调和解决施工中的问题。

及时填写体系要求的各类记录，按规定办理各项手续。

收集和整理工程技术资料，及时移交归档。

在施工过程中，检查物资、生产过程的质量，发现问题，及时处理或汇报。

组织各项质量验评活动，做好工序的检验和试验。

组织范围内的各项检查活动，及时组织整改，确保安全生产，记录检查和验证的各种真实情况。

技术负责人

服从各级领导，贯彻和执行国家的技术政策、规定、规范及质量标准。

负责对操作人员进行施工前的技术和安全交底，按要求填写技术交底书，做好施工技术的指导工作。

负责对顾客、监理、供方施工技术方面的联系工作，办理有关的工程技术文件的手续。

按分配的质量要素和工作程序规定，负责具体实施。

质检员

熟悉和掌握施工规范、规程、质量标准、操作工艺、熟读图纸。

严格按规定和要求进行工程质量监督、检验和评定。

及时按体系要求填写各类质量记录，内容齐全、数据准确可靠。

督促质量整改和分项的自检、互检、交接检，及时向主管领导汇报质量状况。

积极配合上级质量监督部门对工程质量的检查、评定及验收。

按分配的质量要素和工作程序规定，负责具体实施。

安全员

项目安全总监在现场经理的直接领导下履行对项目安全生产管理和监督职责，宣传贯彻安全生产方针、政策和规章制度，推动项目安全保证体系的运行。

对项目各项安全管理制度的贯彻与落实情况进行检查与具体指导，及时发现薄弱环节或失控部位，向项目工程部及时下达整改指令书，并跟踪复查、督促、如期整改；

组织分包队伍安全专兼职人员开展安全监督与检查工作；查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的人员，对重大事故隐患采取有效的控制措施，必要时可采取局部停产的非常措施；

做好安全相关资料的记录、管理、备案工作。

协助项目综合部门对进场分包队伍的三级安全教育，并负责考核、办理与发放安全上岗证；

定期或不定期对现场使用中的劳动保护用品，护具抽样检测。

在每月底对本月安全生产动态，存在问题、解决方法与下月安全防范重点以书面形式报项目经理、生产经理、项目工程部及公司安监督部。并做好本工程安全设计的编制工作。

材料员

收集和掌握市场价格信息，保证材料有计划地供应。

熟悉各种物资的特性，掌握其质量的标准。

必须在合格分供方名册中采购物资。

确保采购的物资质量，提供物资质量保证的各种资料。

负责对物资进货进行检验和试验的实施工作，合格后办理入库手续。

资料员

熟悉工程技术资料的标准和要求。负责建立文件清单，管理各种文件。

工程技术资料必须与工程同步进行收集、整理和保存。

督促各有关人员及时上交各种资料。

检查资料的完整性，确保内容齐全有效。

资料保存符合要求，查找方便，手续齐全。

## 施工部署原则

### 满足合同

全面满足合同制定的乙方承担的责任，履行承诺。保证工程满足质量目标要求，在合同工期内完成施工范围全部工程。

### 工程目标

质量目标：合格，确保省优“扬子杯”，争创“鲁班奖”

工期目标：从_2007年9月25日开工至2009年4月30日

安全目标：杜绝死亡、重伤及火灾事故。

文明施工目标：安全文明方面为省级文明工地。降尘、降噪控制达到国家相关标准，达到ISO14001国际环保认证的要求。

成本目标：规范管理，精心施工，实现“双赢”战略，使业主、承包商的成本都有大幅度降低。

### 创杯原则

按照扬子杯的质量要求编制主要分部分项施工方案，制定主要施工技术措施，施工材料，制定质量管理保证措施。

### 施工顺序原则

按照先土建后专业，先地下后地上，先干线后支线，先井内后井外的总施工顺序原则进行部署。

### 施工段划分原则

施工段的划分要首先结合建筑特点进行，同时满足方便施工进度的总体协调，体现流水施工人力、物力资源分配的均衡性的要求。

### 工程效益

经济效益：紧紧围绕成本目标制定工程中各项经济管理措施。减少投入，节约资源，靠管理降低成本。

社会效益：创精品工程，创用户满意工程，做开发区文明施工单位，创造公司良好的社会服务形象。

# 施工准备

## 技术准备

### 一般性技术准备

#### 施工图设计技术交底及图纸会审

进入施工现场后立即组织工程技术人员、责任工程师及主要项目管理人员进行图纸会审。为保证审图质量，各级技术负责人必须组织有关人员，严格按照审图的阶段程序进行。按不同的要求和参加的人员将图纸审查划分为四个阶段，即熟悉图纸、初审、内部会审、综合会审。

在认真审图的基础上，进行设计交底，并且办好设计交底记录和设计变更洽商。

#### 施工图深化设计

#### 图纸、规范、标准、图集等检查图纸、规范、标准、图集等是否齐备、有效。

## 人员劳动力调配计划

为高速优质完成本工程施工任务，我公司在保证劳动力数量的同时，选派素质高、具有类似工程施工经验且与我公司多年配合的整建制队伍作为本工程的主攻力量，各班组根据工序安排进行二次作业划分组织专业化施工，保证施工质量，加快施工速度。

经过工效分析和公司施工经验提出劳动力安排，见下表：

其保证措施如下：

1、根据总工程量、总工期和施工组织规律投入相应的施工技术力量。

2、根据总工程量、职工平均工日产量、日平均生产工时之相关性投入最佳施工人数，优化劳动组合，提高工效。

3、精心进行施工组织设计，选择最佳施工方案，编制总进度控制计划和月、旬作业计划。

在统筹法网络计划的基础上采用小流水作业法组织和指导施工，实现各施工段、各工种以及各作业队之间最佳的工序衔接，缩短施工间隙和技术间歇时间。

4、加强机械设备、工具的配备和调度、使用、维修、保养，提高施工机械化程度和劳动生产率；

5、根据总工期进度计划和月、旬作业计划，相应的编制材料计划，按时、按量、按质组织甲、乙供各类材料进场，避免停工待料现象。

6、实行多劳多得、按劳取酬，按质论价的分配原则，充分调动管理人员、生产工人的积极性。

7、加强全面技术、质量管理，施工一处成优一处，杜绝返工和不合格产品，杜绝质量和工伤事故。

8、巩固、发展甲、乙双方，各主管部门，协作单位的关系和配合，为工程顺利施工创造良好的外部条件。

## 设备及器具配置

主  要  机  械

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 套丝机 | Z3T-HX-100 | 4 | 台 |  |
| 2 | 交流电焊机 | BX1-250F-1 | 6 | 台 |  |
| 3 | 水泵(潜水泵) | 500W115-1.5 | 6 | 台 |  |
| 4 | 电动液压弯管机 | WYQ | 4 | 台 |  |
| 5 | 空压机 | PA-2025 | 3 | 台 |  |
| 6 | 清洗机 | QL-360 | 2 | 台 |  |
| 7 | 冲击电锤 | Φ22 | 10 | 把 |  |
| 8 | 手拉葫芦 | 0.5－3T | 8 | 套 |  |
| 9 | 开槽机 |  | 4 | 台 |  |
| 10 | 氧气、乙炔工具 |  | 5 | 套 |  |
| 11 | 电动角向磨光机 |  | 5 | 把 |  |
| 12 | 砂轮切割机 | J3G-SL2-400 | 5 | 台 |  |
| 13 | 立式台钻 | ZQ4116 | 3 | 台 |  |

电 学 计 量 器 具

| 序号 | 器具名称 | 类型 | 校准周期 | 检验状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万用表 | - 非强制检定 | 一年 | 合格 |
| 2 | 兆欧表 | - 非强制检定 | 一年 | 合格 |
| 3 | 接地电阻表 | - 一般管理 | 一次性 | 合格 |
| 4 | 钳形电流表 | - 一般管理 | 一次性 | 合格 |

## 生产准备

### 现场准备

做好现场总平面布置，现场总体分为三大区域，施工现场区、办公管理区、民工生活区。详见现场平面布置图。

### 人员准备

筹建项目经理部，明确各部室的职能范围，确定每个人的职责范围，建立各种管理制度、沟通渠道。

组织劳务队伍进场，做好前期培训及各项技术交底。

### 材料准备

本工程空调设备等为甲供材料。其余由我方供应。

按照设计、业主和施工方案的要求选择建筑用材料和施工生产用材料厂家，组织材料的报验、进场、复试工作。现场责任工程师组织人员依据图纸提供材料用量及进场使用计划，由材料部门统一组织购进。

# 主要施工方法及技术措施

## 电气部分

### 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱安装

1 操作工艺

1.1  工艺流程：

|  |  |  |  | 明装配电箱（盘） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 铁架固定 （盘面） | 螺栓固定 （盘面） |  |  | 盘面组装 |  |  |  |  |
| 配电箱（盘）安装要求 |  | 弹线定位 | → |  |  |  | → | 实物排列 | 加 工 | 固定电具 | 电盘配线 |  |
|  | → |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | → |
|  |  |  | → | 暗装配电箱 |  |  | → |  |  |  |  |  |
|  |  | → | 箱（盘）固 |  | → | 绝缘摇测 |  |  |  |  |  |  |

1.2  配电箱（盘）安装要求：

1.2.1  配电箱（盘）应安装在安全、干燥、易操作的场所、配电箱（盘）安装时，其底口距地一般为1.5m；明装时底口距地1.2m；明装电度表板底口距地不得小于1.8m。在同一建筑物内，同类盘的高度应一致，允许偏差为10mm。

1.2.2  安装配电箱（盘）所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱（盘）应采用金属膨胀螺栓固定。

1.2.3  铁制配电箱（盘）均需先刷一遍防锈漆，再刷灰油漆二道。预埋的各种铁件均应刷防锈漆，并做好明显可靠的接地。导线引出面板时，面板线孔应光滑无毛刺，金属面板应装设绝缘保护套。

1.2.4  配电箱（盘）带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均有明显可靠的PE保护地线（PE线为黄绿相间的双色线也可采用纺织软裸铜线），但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。

1.2.5  配电箱（盘）配线排列整齐，并绑扎成束，在活动部位应固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余度，以便于检修。

1.2.6  导线剥削处不应伤线芯或线芯过长，导线压头应牢固可靠，多股导线不应盘圈压接，应加装压线端子（有压线孔者除外）。如必须穿孔用顶丝压接时，多股线应涮锡后再压接，不得减少导线股数。

1.2.7  配电箱（盘）的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等，当处于断路状态时，刀片可动部分均不应带电（特殊情况除外）。

1.2.8  垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源，不得减少导线股数。

1.2.9  配电箱（盘）上的电源指示灯，其电源应接至总开关的外侧，并应装单独熔断器（电源侧）。盘面闸具位置应与支路相对应，其下面应装设卡片框，标明路别及容量。

1.2.10  TN-S低压配电系统中的中性线N应在箱体或盘面上，引入接地干线处做好重复接地。

1.2.11  照明配电箱（板）内的交流，直流或不同电压等级的电源，并具有明显标志。

1.2.12  照明配电箱（板）不应采用可燃材料制作，在干燥无尘场所采用的木制配电箱（板）应阻燃处理。

1.2.13  照明配电箱（板）内，应分别设置中性线N和保护地线（PE线）汇流排，中性线N和保护地线应在汇流排上连接，不得绞接，并应有编号。

1.2.14  磁插式熔断器底座中心明露螺丝孔应填充绝缘物，以防止对地放电。磁插保险不得裸露金属螺丝，应填满火漆。

1.2.15  照明配电箱（板）内装设的螺旋熔断器其电源线应接在中间触点的端子，负荷线应接在螺纹的端子上。

1.2.16  当PE线所用材质与相线相同时应按热稳定要求选择截面不应小于表1所示。

PE线最小截面                     表1

| 相线线芯截面S （mm2） | PE线最小截面 （mm2） | 相线线芯截面S （mm2） | PE线最小截面 （mm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| S≤16 | S | S>35 | S/2 |
| 16≤S≤35 | 16 |  |  |

注：用此表若得出非标准截面时 ，应选用与之最接近的标准截面导体。但不得小于：裸铜线4mm2，裸铝线6 mm2，绝缘铜线1.5 mm2，绝缘铝线2.5 mm2。

1.2.17  PE保护地线若不是供电电缆或电缆外护层的组成部分时，按机械强度要求，截面不应小于下列数值：

有机械性保护时为2.5 mm2；无机械性保护时为4 mm2。

1.2.18  配电箱（盘）上的母线其相线应涂颜色标出，A相（L1）应涂黄色；B相（L2）应涂绿色；C相（L3）应涂红色；中性线N相应涂淡蓝色；保护地线（PE线）应涂黄绿相间双色。

1.2.19  配电箱（盘）上电具，仪表应牢固、平正、整洁、间距均匀、铜端子无松动、启闭灵活，零部件齐全。 其排列间距应符合表2。

电具、仪表排列间距要求                 表2

| 间 距 | 最小尺寸（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪表侧面之间或侧面与盘边 | 60以上 |  |  |
| 仪表顶面或出线孔与盘边 | 50以上 |  |  |
| 闸具测面之间或侧面与盘边 | 30以上 |  |  |
| 上下出线孔之间 | 40以上（隔有卡片框） 20以上（未隔卡片框） |  |  |
| 插人式熔断器顶面或底面与出线孔 | 插入式熔 断器规格 （A） | 10~15 | 20以上 |
|  |  | 20~30 | 30以上 |
|  |  | 60 | 50以上 |
| 仪表、胶盖闸顶面或底面出线孔 | 导线截面 （mm2） | 10及以下 | 80 |
|  |  | 16~25 | 100 |

1.2.20  照明配电箱（板）应安装牢固，平正，其垂直偏差不应大于3mm，安装时，照明配电箱（板）四周应无空隙，其面板四周边缘应紧贴墙央，箱体与建筑物，构筑物接部分应涂防腐漆。

1.2.21  固定面板的机螺丝，应采用镀锌圆帽机螺丝，其间距不得大于250mm，并应均匀地对称于四角。

1.2.22  配电箱（盘）面板较大时，应有加强衬铁，当宽度超过500mm时，箱门应做双开门。

1.2.23  立式盘背面距建筑物应不小于800mm；基础型钢安装前应调直后埋设固定，其水平误差每米应不大于1mm，全长总误差不大于5mm。盘面底口距地面不应小于500mm。铁架明装配电盘距离建筑物应做到便于维修。

1.2.24  立式盘应设在专用房间内或是加装栅栏，铁栅栏应作接地。

1.2.25  成套柜、控制柜安装后，机械闭锁，电气闭锁动作准确、可靠。动触头上静触头的中心线应一致，触头接触紧密。二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠。柜内照明齐全，抽屉式的电柜抽屉与柜体间的二次回路连接插片应接触良好。

1.2.26  手车式柜安装后，检查防止电器误操作装置齐全，动作灵活可靠。手车推拉轻便灵活，无卡阻，手推车和柜体间二次回路连接插件应接触良好，安全隔离板应开启灵活。

1.3  弹线定位：

根据设计要求找出配电箱（盘）位置，并按照箱（盘）的外形尺寸进行弹线定位；弹线定位的目的是对有预埋木砖或铁件的情况，可以更准确的找出预埋件，或者可以找出金属胀管螺栓的位置。

1.4  明装配电箱（盘）：

1.4.1  铁架固定配电箱（盘）

将角钢调直，量好尺寸，画好锯口线，锯断煨弯，钻孔位，焊接。煨弯时用方尺找正，再用电（气）焊，将对口缝焊牢，并将埋注端做成燕尾，然后除锈，刷防锈漆。再按照标高用水泥砂浆将铁架燕尾端埋注牢固，埋入时要注意铁架的平直程度和孔间距离，应用线坠和水平尺测量准确后再稳注铁架。待水泥砂浆凝固后方可进行配电箱（盘）的安装。

1.4.2  金属膨胀螺栓固定配电箱（盘）

采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定配电箱（盘）。其它方法是根据第3.3条弹线定位的要求找出准确的固定点位置，用电钻或冲击钻在固定点位置钻孔，其孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内，且孔洞应平直不得歪斜。

1.4.3  成套配电柜安装，单独安装时，应找好柜正面的和侧面的垂直度，成列安装时，可先把每个柜初调，就位后再精调第一台柜，再以第一台柜为基准逐台调整。找正找平后柜面应一致，排列整齐，柜与柜之间及柜体与侧档板均应用螺栓拧紧，柜之间的缝隙小于2mm，盘面每1m高垂直度偏差小于1.5mm。相领两盘盘面平整偏差不大于1mm。

1.5  配电箱（盘）的固定：

1.5.1  在混凝土或砖墙上固定明装配电箱（盘）时，采用暗配管及暗分线盒和明配管两种方式。如有分线盒，先将盒内杂物清理干净，然后将导线理顺，分清支路和相序，按支路绑扎成束。待箱（盘）找准位置后，将导线端头引至箱内或盘上，逐个剥削导线端头，再逐个压接在器具上，同时将PE保护地线压在明显的地方，并将箱（盘）调整平直后进行固定、在电具、仪表较多的盘面板安装完毕后，应先用仪表校对有无差错，调整无误后试送电，并将卡片框内的卡片填写好部位、编上号。

1.5.2  暗装配电箱的固定：

根据预留孔洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸，并将箱体固定好，然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐，待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。如箱底与外墙平齐时，应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰。不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整，周边间隙均匀对称，贴脸（门）平正，不歪斜，螺丝垂直受力均匀。

1.5.3  成套柜、控制柜、柜体与基础型钢采用镀锌螺栓连接，连接件应采用标准件。基础型钢根据配电柜的尺寸大小制作，并进行防腐处理。

1.6  绝缘摇测：

配电箱（盘）全部电器安装完毕后，用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间，相线与中性线之间，相线与保护地线之间，中性线与保护地线之间。两人进行摇测，同时做好记录，做为技术资料存档。

高压成套配电设备和布线、继电保护的交接试验必须符合国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。

### 电气钢管敷设

操作工艺

- 暗管敷设工艺流程为：

| 暗管敷设 | → | 预制加工 | 1、热煨管 |  | → |  | 测定盒、 箱位置 |  | → |  | 稳 注 盒 、 箱 |  | 1、稳注盒、箱 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2、冷煨管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、切 管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2、托板稳注 灯 头 盒 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、套 丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| → | 管 路 连接 | 1、管箍丝扣连接 |  |  |  |  |  |  |  | → |  | 暗管敷设方式 |  |  | 1、随墙（砌体）配管 |  |  |
|  |  | 2、焊接套管连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2、大模板现浇混凝土墙配件 |  |  |
|  |  | 3、坡口（嗽叭口）焊接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3、现浇混凝土楼板配管 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4、预制空心楼板内配管 |  |  |
| → | 变形缝处理 | 1、地板上部做法 |  | → |  | 地线焊接 |  | 1、跨接地线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、地板上（下）部做法 |  |  |  |  |  | 2、防腐处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2  明管、吊顶内、护墙板内管路敷设工艺流程为：

|  |  |  |  | → |  | 预 制加工管弯. 支架. 吊架 |  |  | → |  | 测定盒 、 箱及固定点位置 |  | → |  |  | 支 架 、 吊 架 固 定 方 法 |  |  | 1、胀管法 |  |  |  | → |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明管敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2、木砖法 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3、预埋铁件焊接法 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4、稳注法 |  |  |  |  |  |  |
| 吊顶内护墙 板内管敷设 |  |  |  | → |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5、剔注法 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6、抱箍法 |  |  |  |  |  |  |
| → |  | 盒、箱 固 定 |  | → | 支 路敷设与连接 |  | 1、管路敷设 |  |  |  |  |  |  | → |  |  | 变形缝处理 |  |  | 1、地板上部做法 2、地板上（下）部做法 | → |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2、管路连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3、管进盒、箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| → | 地线焊接 |  | 1、跨接地线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、防腐处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3  暗管敷设基本要求：

1.3.1  敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。

1.3.2  暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲；埋入墙或混凝土内的管子，离表面的净距不应小于15mm。

1.3.3  进入落地式配电箱的电线管路，排列应整齐，管口应高出基础面不小于50mm。

1.3.4  埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础，在穿过建筑物基础时，应加保护管。

1.4  预制加工：

根据设计图，加工好各种盒、箱、管弯。钢管煨弯可采用冷煨法或热煨法。

1.4.1  冷煨法：

一般管径为20mm及其以下时，用手板煨管器。先将管子插入煨管器，逐步煨出所需弯度。管径为25mm及其以下时，使用液压煨管器，即先将管子放入模具，然后扳运煨管器，煨出所需弯度。

1.4.2  热煨法：

首先炒干砂子，堵住管子一端，将干砂子灌入管内，用手锤敲打，直至砂子灌实，再将另一端管口堵住放在火上转动加热，烧红后煨成所需弯度，随煨弯随冷却。要求管路的弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝现象，弯扁程度不应大于管外径的1/10，暗配管时，弯曲半径不应小于管径的6倍；埋设于地下或混凝土楼板内时，不应小于管外径的10倍。

1.4.3  管子切断：

常用钢锯、割管器、无齿锯、砂轮锯进行切管，将需要切断的管子长度量准确，放在钳口内卡牢固，断口处平齐不歪斜，管口刮铣光滑，无毛刺，管内铁屑除净。

1.4.4  管子套丝：

采用套丝板、套管机，根据管外径选择相应板牙。将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固，再把绞板套在管端，均匀用力不得过猛，随套随浇冷却液。丝扣不乱不过长，消除渣屑，丝扣干净清晰。管径20mm及其以下时，应分二板套成；管径在25mm及其以上时，应分三板套成。

1.5  测定盒、箱位置：

根据设计图要求确定盒、箱轴线位置，以土建弹出的水平线为基准，挂线找平，线坠找正，标出盒、箱实际尺寸位置。

1.6  稳注盒、箱：

稳注盒、箱要求灰浆饱满，平整牢固，坐标正确。盒、箱安装要求见表1所示。现制混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定，盒、箱底距外墙面小于3cm时，需加金属网固定后再抹灰，防止空裂。

盒、箱安装要求                    表1

| 实测项目 | 要求 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 盒、箱水平、垂直位置 盒箱1m内相邻标高 盒子固定 箱子固定 盒、箱口与墙面 | 正确 一致 垂直 垂直 平齐 | 10（砖墙）、30（大模板） 2 2 3 最大凹进深度10mm |

1.6.2  托板稳注灯头盒：

预制圆孔板（或其它顶板）打灯位洞时，打好位置后，用尖錾子由下往上踢，洞口大小比灯头盒外口略大1~2cm，灯头盒焊好卡铁（可用桥杆盒）后，用高标号砂浆稳注好，并用托板托牢，待砂浆凝固后，即可拆除托板。现浇混凝土楼板，将盒子堵好随底板钢筋固定牢，管路配好后，随土建浇灌混凝土施工同时完成。

1.7  管路连接：

1.7.1  管路连接方法：

1  管箍丝扣连接。套丝不得有乱扣现象；管箍必须使用通丝管箍。上好管箍后，管口应对严。外露丝应不多于2扣。

2  套管连接宜用于暗配管，套管长度为连接管径的1.5~3倍；连接管口的对口处在套管的中心，焊口应焊接牢固严密。

3  坡口（喇叭口）焊接。管径80mm以上钢管，先将管口除去毛刺，找平齐。用气焊加热管端，边加热边用手锤沿管周边，逐点均匀向外敲打出坡口，把两管坡口对平齐，周边焊严密。

1.7.2  管与管的连接

管径20mm及其以下钢管以及各种管径电线管，必须用管箍连接。管口锉光滑平整，接头应牢固紧密。管径25mm及其以上钢管，可采用管箍连接或套管焊接。

1  管路超过下列长度，应加装接线盒，其位置应便于穿线。无弯时，45m；有一个弯时，30m；有二个弯时，20m；有三个弯时，12m。

2  管路垂直敷设时，根据导线截面设置接线盒距离；50mm2及以下为30m；70~95 mm2时，为20m；120~240 mm2时，为18m；

3  电线管路与其它管道最小距离见表2

配线与管道间最小距离                   表2

| 管道名称 |  | 配线方式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 穿管配线 | 绝缘导线明配线 |
|  |  | 最小距离（mm） |  |
| 蒸汽管 | 平 行 | 1000（500） | 1000（500） |
|  | 交 叉 | 300 | 300 |
| 暖、热水管 | 平 行 | 300（200） | 300（200） |
|  | 交 叉 | 100 | 100 |
| 通风、上下水 压缩空气管 | 平 行 | 100 | 200 |
|  | 交 叉 | 50 | 100 |

注：1、表内有括号者为在管道下边的数据；

2、达不到表中距离时，应采取下列措施：

a 蒸汽管---在管外包隔热层后，上下平行净距可减至200mm，交叉距离须考虑便于维修，但管线周围温度应经常在35℃以下；

b 暖、热水管---包隔热层。

1.7.3  管进盒、箱连接：

1  盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合，要求一管一孔，不得开长孔、铁制盒、箱严禁用电、气焊开孔，并应刷防锈漆。如用定型盒、箱，其敲落孔大而管径小时，可用铁皮垫圈垫严或用砂浆加石膏补平齐，不得露洞。

2  管口入盒、箱，暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上，严禁管口与敲落孔焊接，管口露出盒，箱应小于5mm。有锁紧螺母者与锁紧螺母平，露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣。两根以上管人盒、箱要长短一致，间距均匀，排列整齐。

1.8  暗管敷设方式：

1.8.1  随墙（砌体）配管：

砖墙、加砌气混凝土块墙、空心砖墙配合砌墙立管时，该管最好放在墙中心；管口向上者要堵好。为使盒子平整，标高准确，可将管先立偏高200mm左右，然后将盒子稳好，再接短管。短管人盒、箱端可不套丝，可用跨接线焊接固定，管口与盒、箱里口平。往上引管有吊顶时，管上端应煨成90°弯直进吊顶内。由顶板向下引管不宜过长，以达到开关盒上口为准。等砌好隔墙，先稳盒后接短管。

1.8.2  大模板混凝土墙配管：

可将盒、箱焊在该墙的钢筋上，接着敷管。每隔1m左右，用铅丝绑扎牢。管进盒、箱要煨灯叉弯。往上引管不宜过长，以能煨弯为准。

1.8.3  现浇混凝土楼板配管：

先找灯位，根据房间四周墙的厚度，弹出十字线，将堵好的盒子固定牢然后敷管。有两个以上盒子时，要拉直线。如为吸顶灯或日光灯，应预下木砖。管进盒、箱长度要适宜，管路每隔1m左右用铅丝绑扎牢。如有吊扇、花灯或超过3kg的灯具应焊好吊杆。

1.8.4  顶制圆孔板上配管，如为焦砖碴垫层，管路需用混凝土砂将保护。素土内配管可用混凝土砂浆保护，也可缠两层玻璃布，刷三道沥青油加以保护。在管路下先用石块垫起50mm，尽量减少接头，管箍丝扣连接处抹油麻拧牢。

1.9  变形缝处理：

1.9.1  变形缝处理做法：

变形缝两侧各预埋一个接线箱，先把管的一端固定在接线箱上，另一侧接线箱底部的垂直方向开长孔，其孔径长宽度尺寸不小于被接入管直径的2倍。两侧连接好补偿跨接地线如图1所示。

图1  开长孔做法

1.9.2  普通接线箱在地板上（下）部做法：

1  普通接线箱在地板上（下）部做法（一式）：

箱体底口距离地面应不小于300mm，管路弯曲90°后，管进箱应加内、外锁紧螺母；在板下部时，接线箱距顶板距离应不小于150mm，如图2所示。

2  普通接线箱在地板上（下）部做法（二式）基本做法同（一式），（二式）采用是直筒式接线箱，如图3所示。

1.10  地线焊接：

1.10.1  管路应作整体接地连接，穿过建筑物变形缝时，应有接地补偿装置。如采用跨接方法连接，跨接地线两端焊接面不得小于该跨接线截面的6倍。焊缝均匀牢固，焊接处要清除药皮，刷防腐漆。跨接线的规格见表3所示。

跨接地线规格表 （mm）             表3

| 管 径 | 圆 钢 | 扁 钢 |
| --- | --- | --- |
| 15~25 32~38 50~63 ≥70 | Φ5 Φ6 Φ10 Φ8×2 | - - 25×3 (25×3)×2 |

地上（下）做法一式    图2

1.10.2  卡接：镀锌钢管或挠金属电线保护管，应用专用接地线卡连接，不得采用熔焊连接地线。

1.11  明管敷设基本要求：根据设计图加工支架、吊架抱箍等铁件以及各种盒、箱、弯管。明管敷设工艺与暗管敷相同处请见相关部分，在多粉尘，易爆等场所敷管，应按设计和有关防爆规程施工。

1.11.1 管弯、支架、吊架预制加工，明配管弯曲半径一般不小于管外径6倍。如有一个弯时，可不小于管外径的4倍。加工方法可采用冷煨法和热煨法，支架、吊架应按设计图要求进行加工。支架、吊架的规格设计无规定时，应不小于以下规定：扁铁支架30mm×3mm；角钢支架25mm×25mm×3mm；埋注支架应有燕尾，埋注深度应不小于120mm。

1.11.2  测定盒、箱及固定点位置

1  根据设计立脚点先测出盒、箱与出线口等的准确位置。测量时最好使用自制尺杆。

2  根据测定的盒、箱位置，把管路的垂直、水平走向弹出线来，按照安装标准规定的固定点间距的尺寸要求，计算确定支架、吊架的具体位置。

图3  地板上（下）做法（二式）

3  固定点的距离应均匀，管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150~500mm；中间的管卡最大距离见表4。

1.11.3  固定方法：有胀管法，木砖法、预埋铁件焊接法，稳注法，剔注法、抱箍法。

1.11.4  盒、箱固定：

由地面引出管路至自制明盘、箱时，可直接焊在角钢支架上，采用定型盘、箱，需在盘、箱下侧100~150mm处加稳固支架，将管固定在支架上。盒、箱安装应牢固平整，开孔整齐并与管径相吻合。要求一管一孔不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电气焊开孔。

钢管中间管卡最大距离          表4

| 钢 管 名 称 | 钢 管 直 径 （mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15~20 | 25~30 | 40~50 | 65~100 |
| 厚 钢 管 薄 钢 管 | 1500 1000 | 2000 1500 | 2500 2000 | 3500 - |

1.11.5  管路敷设与连接：

1  管路敷设：

水平或垂直敷设明配管允许偏差值，管路在2m以内时，偏差为3mm，全长不应超过管子内径的1/2。

a  检查管路是否畅通，内侧有无毛刺，镀锌层或防锈漆是否完整无损，管子不顺直者应调直。

b  敷管时，先将管卡一端的螺丝拧进一半，然后将管敷设在管卡内，逐个拧牢。使用铁支架时，可将钢管固定在支架上，不许将钢管焊接在其它管道上。

2  管路连接：管路连接应采用丝扣连接。或采用扣压式管连接。

1.11.6  钢管与设备连接：

应将钢管敷设到设备内，如不能直接进入时，应符合下列要求：

1  在干燥房屋内，可在钢管出口处加保护软管引人设备，管口应包扎严密。

2  在室外或潮湿房间内，可在管口处装设防水弯头，由防水弯头引出的导线应套绝缘保护软管，经弯成防水弧度后再引入设备。

3  管口距地面高度一般不宜低于200mm。

4  埋入土层内的钢管，应刷沥青包缠玻璃丝布后，再刷沥青油。或应采用水泥砂浆全面保护。

1.11.7  金属软管引入设备时，应符合下列要求：

1  金属软管与钢管或设备连接时，应采用金属软管接头连接，长度不宜超过1m。

2  金属软管用管卡固定，其固定间距不应大于1m。

3  不得利用金属软管作为接地导体。

1.11.8  变形缝处理：

地线焊接及处理办法见3.9及3.10有关部分。明配管跨接线应紧贴管箍，焊接处均匀美观牢固。管路敷设应保证畅通，刷好防锈漆、调合漆，无遗漏。

1.12  吊顶内，护墙板内管路敷设，其操作工艺及要求：材质、固定参照明配管工艺；连接、弯度、走向等可参照暗敷工艺要求施工，接线盒可使用暗盒。

1.12.1  会审图纸要与通风暖卫等专业协调，并绘制翻样图经审核无误后，在顶板或地面进行弹线定位。如吊有格块线条的，灯位必须按格块分均，作法如图4和5所示。护墙板内配管应按设计要求，测定盒、箱位置 、弹线定位。

图 4

1.12.2  灯位测定后，用不少于2个螺丝把灯头盒固定牢。如有防火要求，可用防火布或其它防火措施处理灯头盒。无用的敲落孔不应敲掉，已脱落的要补好。

1.12.3  管路应敷设在主龙骨的上边，管人盒，箱必须煨灯叉弯，并应里外带锁紧螺母。采用内护口，管进盒、箱以内锁紧螺母平为准。

图5

1.12.4   固定管路时，如为木龙骨可在管的两侧钉钉，用铅丝绑扎后再把钉钉牢。如为轻钢龙骨，可采用配套管卡和螺丝固定，或用拉铆钉固定。直径25mm以上和成排管路应单独设架。

1.12.5  花灯、大型灯具、吊扇等超过3kg的电气器具的固定，应在结构施工时预埋铁件或钢筋吊钩，要根据吊重考虑吊钩直径，一般按吊重的五倍来计算，达到牢固可靠。圆钢最小直径不应小于5mm，

吊钩做好防腐处理。潜入式灯头盒距灯箱不应大于1m，以便于观察维修。

1.12.6  管路敷设应牢固通顺、禁止做拦腰管或拌脚管。遇有长丝接管时，必须在管箍后面加锁紧螺母。管路固定点的间距不得大于1.5m。受力灯头盒应用吊杆固定，在管进盒处及弯曲部位两端15~30cm处加固定卡固定。

1.12.7  吊顶内灯头盒至灯位可采用阻燃型普里卡金属软管过渡，长度不宜超过1m。其两端应使用专用接头。吊顶各种盒，箱的安装盒箱口的方向应朝向检查口以利于维修检查。

### 管内穿绝缘导线安装

1 操作工艺

1.1  工艺流程：

选择导线→扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑扎→管口带护口→导线连接→线路绝缘摇测。

1.2  选择导线：

1.2.1  应根据设计图规定选择导线，进出户的导线宜使用橡胶绝缘导线。

1.2.2  相线、中性线及保护地线的颜色应加以区分，用淡蓝颜色的导线为中性线，用黄绿颜色相间的导线为保护地线。

1.3  清扫管路：

1.3.1  清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。

1.3.2  清扫管路的方法：将布条的两端牢固的绑扎在带线上，两人来回拉动带线，将管内杂物清净。

1.4  穿带线：

13.4.1  穿带线的目的是检查管路是否畅通，管路的走向及盒、箱的位置是否符合设计及施工图的要求。

1.4.2  穿带线的方法：

1  带线一般均采用Φ1.2~2.0mm的铁丝。先将铁丝的一端弯成不封口的圆圈，再利用穿线器将带线穿入管路内。在管路的两端均应留有10~15cm的余量。

2  在管路较长或转弯较多时，可以在敷设管路的同时将带线一并穿好。

3  穿带线受阻时，应用两根铁丝同时搅动，使用两根铁丝的端头互相钩绞在一起，然后将带线拉出。

4  阻燃型塑料波纹管的管壁呈波纹状，带线的端头要弯成圆形。

1.5  放线及断线：

1.5.1  放线：

1.5.1.1  放线前应根据施工图对导线的规格、型号进行核对。

1.5.1.2  放线时导线应置于放线架或放线车上。

1.5.2  断线：

剪断导线时，导线的预留长度应按以下四种情况考虑。

1  接线盒、开关盒、插销盒及灯头盒内导线的预留长度应为15cm。

2  配电箱内导线的预留长度应为配电箱箱体周长的1/2。

3  出户导线的预留长度应为1.5m。

4  公用导线在分支处，可不剪断导线而直接穿过。

1.6  导线与带线的绑扎：

1.6.1  当导线根数较少时，例如二至三根导线，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实，绑扎牢固。使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。

1.6.2  当导线根数较多或导线截面较大时，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯斜错排列在带线上，用绑线缠绕扎牢固。使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位，便于穿线。

1.7  管内穿线

1.7.1  钢管（电线管）在穿线前，应首先检查各个管口的护口是否齐整，如有遗漏和破损，均应补齐和更换。

1.7.2  当管路较长或转弯较多时，要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。

1.7.3  两人穿线时，应配合协调，一拉一送。

1.7.4  穿线时应注意下列问题：

- 同一交流回路的导线必须穿于同一管内。

2  不同回路、不同电压和交流与直流的导线，不得穿入同一管内，但以下几种情况除外：

a  标称电压为50V以下的回路；b 同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊干扰要求的控制回路；c 同一花灯的几个回路；d 同类照明的几个回路，但管内的导线总数不应多于8根。

3  导线在变形缝处，补偿装置应活动自如。导线应留有一定的余度。

4  敷设于垂直管路中的导线，当超过下列长度时，应在管口处和接线盒中加以固定；a 截面积为50mm2及以下的导线为30m；

b  截面积为70~95mm2的导线为20m；c 截面积在180~240 mm2之间的导线为18m。

1.8  导线连接：

1.8.1  导线连接应具备的条件：

1  导线接头不能增加电阻值。

2  受力导线不能降低原机械强度。

3  不能降低原绝缘强度。

为了满足上述要求，在导线做电气连接时，必须先削掉绝缘再进行连接，而后加焊，包缠绝缘。

1.8.2  剥削绝缘使用工具及方法：

1  剥削绝缘使用工具：

由于各种导线截面、绝缘层薄厚程度、分层多少都不同，因此使用剥线的工具也不同。常用的工具有电工刀、克丝钳和剥线钳，可进行削、勒及剥削绝缘层。一般4mm2以下的导线原则上使用剥线钳，但使用电工刀时，不允许采用刀在导线周围转圈剥线绝缘层的方法。

2  剥削绝缘方法：

a  单层剥法：不允许采用电工刀转圈剥削绝缘层，应使用削线钳，见图1（a）所示。

图1

（a）塑料导线剥线示意；（b）编织橡皮绝缘导线剥线示意

b  分段剥法：一般适用于多层绝缘导线剥削，如编织橡皮绝缘导线，用电工刀先削去外层编织层，并留有约12mm的绝缘台，线芯长度随结线方法和要求的机械强度而定，见图3（b）所示。

3  斜削法：用电工刀以45°角倾斜切入绝缘层，当切近线芯应停止用力，接着应使刀面的倾斜 角度改为15°左右，沿着线芯表面向前头端部推出，然后把残存的绝缘层剥离线芯，用刀口插入背部以45°角削断，见图2所示。

1.8.3  单芯铜导线的直线连接；

图2  斜削法示意图

1  绞接法：适用于4mm2及以下的单芯线连接。将两线互相交叉，用双手同时把两芯线互绞两圈后，将两个线芯在另一个芯线上缠绕5圈，剪掉余头，见图3所示。

单芯铜导线的直线连接   图3

2  缠绕卷法：有加辅助线和不加辅助线两种，适用于6mm2及以上的单芯线的直线连接。将两线相互并合，加辅助线后用绑线在并合部位中间向两端缠绕（即公卷），其长度为导线直径10倍，然后将两线芯端头折回，在此向外单独缠绕5圈，与辅助线捻绞2圈，将余线剪掉，见图4所示。

缠绕卷法示意图   图4

1.8.4  单芯铜线的分支连接：

1  绞接法：适用于4mm2以下的单芯线。用分支线路的导线往干线上交叉，先打好一个圈结以防止脱落，然后再密绕5圈。分线缠绕完后，剪去余线。分线打结连接和小截面分线连接的具体作法见图5和图6所示。

2  缠卷法：适用于6mm2及以上的单芯线的分支连接。将分支线折成90°紧靠干线，其公卷的长度为导线直径的10倍，单卷缠绕5圈后剪断余下线头见图7所示。

3  十字分支导线连接做法见图8和图9 所示。

图5   小载面分线连接

1.8.5  多芯铜线直接连接：

小截面分线连接  图6

缠卷法    图7

多芯铜导线的连接共有三种方法，即单卷法，缠卷法和复卷法。首先用细砂布将线芯表面的氧化膜清去，将两线芯导线的接合处的中心线剪掉2/3，将外侧线芯做伞状张开，相互交错叉成一体，并将已张开的线端合成一体，叉接方法见图10所示。

十字分支导线一侧连接做法  图8  十字分支导线两侧连接做法 图9

1  单卷法：取任意一侧的两根相邻的线芯，在接合处中央交叉，用其中的一根线芯做为绑线，在导线上缠绕5~7圈后，再用另一根线芯与绑线相绞后把原来的绑线压住上面继续按上述方法缠绕，其长度为导线直径的10倍，最后缠卷的线端与一条线捻绞2圈剪断。另一侧的导线依次进行。注意应把线芯相绞处排列在一条直线上，见图11所示。

叉接方法    图10

2  缠卷法：与单芯铜线直线缠绕连接法相同。

3  复卷法：适用于多芯软导线的连接。把合拢的导线一端用短绑线做临时绑扎。以防止松散，将另一端线芯全部紧密缠绕3圈，多余线端依次阶梯形剪掉。另一侧也按此方法办理，见图12所示。

单卷法直线连接  图11               复卷法  图12

1.8.6  多芯铜导线分支连接

1  缠卷法：将分支线折成90°紧靠干线。在绑线端部适当处弯成半圆形，将绑线短端弯成与半圆形成90°角，并与连接线靠紧，用较长的一端缠绕，其长度应为导线结合处直径5倍，再将绑线两端捻绞2圈，剪掉余线，见图13所示。

缠卷法  图13

2  单卷法：将分支线破开（或劈开两半），根部折成90°紧靠干线，用分支线其中的一根在干线上缠圈，缠浇3~5圈后剪断，再用另一根线芯继续缠绕3~5圈后剪断，按此方法直至连接到双根导线直径的5倍时为止，应保证各剪断处在同一直线上见图14和图15所示。

3  复卷法：将分支线端破开劈成两半后与干线连接处中央相交，叉，将分支线向干线两侧分别紧密缠绕后，余线按阶梯形剪断，长度为导线直径的10倍，见图16和图17所示。

1.8.7  铜导线在接线盒内的连接。

分支线破开示意图  图14                  单卷法  图15

复卷搭接示意图  图16                  复卷法  图17

1  单芯线开接头，导线绝缘台并齐合拢。在距绝缘台约12mm处用其中的一根线芯在其连接端缠绕5~7圈后剪断，把余头并齐折回压在缠绕线上，见图18所示。

2  不同直径导线接头，如果是独根（导线截面小于2.5mm2）或多芯软线时，则应先进行涮锡处理，再将细线在粗线上距离绝缘层15mm处交叉，并将线端部向粗导线（独根）端缠绕5~7圈，将粗导线折回压在细线上，见图19所示。

图18                       接线盒内接头  图19

3  LC安全型压线帽：

铜导线压线帽分为黄、白、红三种颜色，分别适用于1.0mm2；1.5mm2；2.5mm2；4mm2的2~4条导线的连接。操作方法是：将导线绝缘层剥去12~10mm（按帽的型号决定），清除氧化物，按规格选用适当的压线帽，将线芯插入压线帽的压接管内，若填不实，可将线芯折回头（剥长加倍），填满为止。线芯插到底后，导线绝缘应和压接管平齐，并包在帽壳内，用专用压接钳压实即可。注意：采用LC安全型压线帽一般优于结焊包老工艺，目前在大中城市已被广泛应用，取代导线连接使用多年的结焊包工艺（结即导线连接；焊即导线涮锡焊接；包即导线连接涮锡焊接后的导线绝缘包扎）。LC型压线帽技术数据见表1 压线帽压接见图20，导线插接见图21

LC型压线帽技术数据    表1

| 压线管内 接线线芯 组合方案 | 压线管内导线规格（mm2） |  |  |  | 色别 | 配用压 线 帽 型 号 | 线芯进入压接管削线L（mm） | 压线管内加 压所需 充实 线芯总根数 | 组合方案 实际工作 线芯根数 | 利用管内工作 线芯回折根数 作填充线 | 定货编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BV（铜 线） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 导 线 根 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 3000 4000 1200 | 2 3 4 1 | - - - 2 | - - - - | - - - - | 黄 | YMT-1 | 13 | 4 4 4 3 | 2 3 4 3 | 2 1 - - | HN3001 |
| 6000 0400 3200 1020 2110 | 6 - 3 1 2 | - 4 2 - 1 | - - - 2 1 | - - - - - | 白 | YMT-2 | 15 | 6 4 5 3 4 | 6 4 5 3 4 | - - - - - | HN3002 |
| 0020 0030 0040 0230 0420 1021 0202 8010 | - - - - - 1 - 8 | - - - 2 4 - 2 - | 2 3 4 3 2 2 - 1 | - - - - - 1 2 - | 红 | YMT-3 | 18 | 4 4 4 5 6 4 4 9 | 2 3 4 5 6 4 4 9 | 2 1 - - - - - - | HN3003 |

压线帽压接示意图  图20

导线插接示意图  图21

4  加强型绝缘钢壳螺旋接线钮（简称接线钮）：6 mm2及以下的单芯铜、铝导线在用接线钮连接时，剥去导线的绝缘后，在连接时，把外露的线芯对齐顺时针方向拧花，在线芯的12mm处剪去前端，然后选择相应的接线钮顺时针方向拧紧，要把导线的绝缘部分拧入接线钮上端护套内，见图22。

导线用架加强型绝缘钢壳螺旋钮操作示意图   图22

1.8.8  套管压接：

套管压接法是运用机械冷态压接的简单原理，用相应的模具在一定压力下将套在导线两端的连接套管压在两端导线上，使导线与连接套管压在两端导线上，使导线与连接管间形成金属互相渗透，两者成为一体构成导电通路。要保证冷压接头的可靠性，主要取决于影响质量的三个要点：即连接管形状。尺寸和材料；压模的形状、尺寸；导线表面氧化膜处理，具体做法如下：先把绝缘层剥掉，清除导线氧化膜并涂以电力复合脂（使导线表面与空气隔绝，防止氧化）。当采用圆形套管时，将要连接的铝芯线分别在铝套管的两端插入，各插到套管一半处；当采用椭圆形套管时，应使两线对插后，线头分别露出套管两端4mm；然后用压接钳和压模压接，压接模数和深度应与套管尺寸相对应。见图23所示，有关技术数据见表2所示。

铝线套管压接规格表                    表2

|  | 套管 形式 | 套管 型号 | 适用铝线规格 |  | 套管尺寸（mm） |  |  |  | 压模数 | 压模深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 截面 | 外径 | d | d1 | h | L |  |  |
| 单 线 | 椭 圆 形 | QL-2.5 QL-4 QL-6 QL-10 | 2.5 4 6 10 | 1.76 2.24 2.73 3.55 | 1.8 2.3 2.8 3.6 | 3.6 4.6 5.6 7.2 | 1 1.2 1.2 1.3 | 31 31 31 31 | 4 4 4 4 | 3.0 4.5 4.8 5.5 |
|  | 圆 形 | YL-2.5 YL-4 YL-6 YL-10 | 2.5 4 6 10 | 1.76 2.24 2.73 3.55 | 1.8 2.3 2.8 3.6 | - - - - | 1 1.2 1.2 1.3 | 31 31 31 31 | 4 4 4 4 | 1.4 2.1 3.3 4.1 |
| 绞 线 | 椭 圆 形 | QL-16 QL25- QL-35 QL-50 QL-70 QL-95 QL-120 QL-150 | 16 25 35 50 70 95 120 150 | 5.1 6.4 7.5 9.0 10.7 12.4 14.0 15.8 | 6.0 7.2 8.5 10.0 11.6 13.4 15.0 17.0 | 12.0 14.0 17.0 20.0 23.2 26.8 30.0 34.0 | 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 2.0 2.0 | 110 120 140 190 210 280 300 320 | - 4 6 8 8 10 10 10 | 10.5 12.5 14.0 16.5 19.5 23.0 26.0 30.0 |
|  | 圆 形 | YL-16 YL-25 YL-35 YL-50 YL-70 YL-95 YL-120 YL-150 | 16 25 35 50 70 95 120 150 | 5.1 6.4 7.5 9.0 10.7 12.4 14.0 15.8 | 5.2 6.8 7.7 9.2 11.0 13.0 14.5 16.0 | - - - - - - - - | 2.4 2.6 3.15 3.4 3.5 4 4 4 | 62.0 62.0 62.0 71.0 77.0 85.0 95.0 100.0 | 4 4 4 4 4 4 4 4 | 5.4 5.9 7.0 7.8 8.9 9.9 10.8 11.0 |

1.8.9  接线端子压接：

多股导线（铜或铝）可采用与导线同材质且规格相应的接线端子。削去导线的绝缘层，不要碰伤线芯，将线芯紧紧地绞在一起，清除套管、接线端子孔内的氧化膜，将线芯插入，用压接钳压紧。导线外露部分应小于1~2mm，见图24所示。

套管压接示意图    图23

1.8.10  导线与平压式接线柱连接：

1  单芯线连接：

用一字或十字机螺丝压接时，导线要顺着螺钉旋进方向紧绕一圈后再紧固。不允许反圈压接，盘圈开口不宜大于2mm。

接线端子压接示意图  图24

a  单芯线连接：

单芯导线与单芯导线连接见图25；单芯导线与多股导线连接见图26。

单芯导线与单芯  图25      单芯导线与多股导线连接示意图 图26

b  单芯导线盘圈压接：用一字或十字机螺丝压接时，导线要顺着螺钉旋进方向紧绕一圈后再紧固。不允许反圈压接，盘圈开口不宜大于2mm见图27所示。

c  多股铜芯软线用螺丝压接时，先将软线芯作成单眼圈状，涮锡后，将其压平再用螺丝加垫紧牢固见图28所示。

注意：以上两种方法压接后外露线芯的长度不宜超过1mm~2mm。

单芯导线盘圈压接示意图  图27     多股铜芯软线压接示意图  图28

1.8.11  导线与针孔式接线桩连接（压接）：

把要连接的导线的线芯插入接线桩头针孔内，导线裸露出针孔1~2mm，针孔大于导线直径1倍时需要折回头插入压接，见图29所示。

3.9  导线焊接：

1.9.1  铝导线的焊接：

图29  接线桩压接示意图

焊接前将铝导线线芯

破开顺直合拢；用绑线把

连接处作临时缠绑。导线

绝缘层处用浸过水的石棉

绳包好，以防烧坏。铝导线焊接所用的焊剂有两种：一种是锌58.5%，铅40%、铜5%的焊剂；另一种是含锌80%、铜1.5%、铅20%的焊剂成分均按重量比。3.9.2  铜导线的焊接：由于导线的线径及敷设场所不同，因此上焊接的方法有如下几种：

1  电烙铁加焊、适用于线径较小的导线的连接及用其它工具焊接困难的场所。导线连接处加焊剂，用电烙铁进行锡焊。

2  喷灯加热（或用电炉加热）：将焊锡放在锡勺（或锡锅）内，然后用喷灯（或电炉）加热，焊锡熔化后即可进行焊接。加热时要撑握好温度：温度过高涮锡不饱满；温度过低涮锡不均匀。因此要根据焊锡的成分、质量及外界环境温度等诸多因素，随时掌握好适宜的温度进行焊接。

焊接完后必须用布将焊接处的焊剂及其它污物擦净。

1.10  导线包扎：

首先用橡胶（或粘塑料）绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始，缠绕1~2个绝缘带幅宽度，再以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能的收紧绝缘带。最后在绝缘层上缠绕1~2圈后，再进行回缠。采用橡胶绝缘带包扎时，应将其拉长2倍后再进行缠绕。然后再用黑胶布包扎，包扎时要衔接好，以半幅宽度边压边进行缠绕，同时在包扎过程中收紧胶布，导线接头处两端应用黑胶布封严密。包扎后应呈现枣核形，见图30所示。

导线包扎示意图    图30

1.11  线路检查及绝缘摇测：

1.11.1  线路检查：

接、焊、包全部完成后，应进行自检和互检；检查导线接、焊、包是否符合设计要求及有关施工验收规范及质量验评标准的规定。不符合规定时应立即纠正，检查无误后再进行绝缘摇测。

1.11.2  绝缘摇测：

照明线路的绝缘摇测一般选用500V，量程为0~500MΩ的兆欧表。

图31 摇表结线图

测量线路的绝缘电阻时：兆欧表上有三个分别标有“接地”（E）；“线路”（L）；“保护环”（G）的端钮。可将被测两端分别接于E和L两个端钮上，见图31。

一般照明绝缘线路绝缘摇测有以下两种情况：

1  电气器具未安装前进行线路绝缘摇测时，首先将灯头盒内导线分开，开关盒内导线连通。摇测应将干线和支线分开，一人摇侧，一人应及时读数并记录。摇动速度应保持在120r/min左右，读数应采用一分钟后的读数为宜。

2  电气器具全部安装完在送电前进行摇测时，应先将线路上的开关、刀闸、仪表、设备等用电开关全部置于断开位置，摇测方法同上所述，确认绝缘摇测无误后再进行送电试运行。

### 插接式母线安装

1  操作工艺

1.1  工艺流程：

设备点件检查→支架制作及安装→封闭插接母线安装→试运行验收

1.2  设备点件检查：

1.2.1  设备开箱点件检查，应有安装单位、建设单位或供货单位共同进行，并做好记录。

1.2.2  根据装箱单检查设备及附件，其规格、数量、品种应符合设计要求。

1.2.3  检查设备及附件，分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形，母线绝缘电阻符合设计要求。

1.2.4  检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时，必须进行妥善处理，经过设计认可后再进行安装。

1.3  支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装，如设计和产品技术文件无规定时，按下列要求制作和安装；

1.3.1  支架制作：

1  根据施工现场结构类型，支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“__”字型“L”型、“└┘”字型、“T”字型四种型式。

2  支架的加工制作按选好的型号，测量好的尺寸断料制作，断料严禁气焊切割，加工尺寸最大误差5mm。

3  型钢架的煨弯宜使用台钳用榔头打制，也可使用油压煨弯器用模具顶制。

4  支架上钻孔应用台钻或手电钻钻孔，不得用气焊割孔，孔径不得大于固定螺栓直径2mm。

5  螺杆套扣，应用套丝机或套丝板加工，不许断丝。

1.3.2  支架的安装：

1  封闭插接母线的拐弯处以及与箱（盘）连接处必须加支架。直段插接母线支架的距离不应大于2m。

2  埋注支架用水泥砂浆，灰砂比1:3。425号及其以上水泥，应注灰饱满、严实、不高出墙面，埋深不少于80mm。

3  膨胀螺栓固定支架不少于两条。一个吊架应用两根吊杆，固定牢固，螺扣外露2~4扣 ，膨胀螺栓应加平垫和弹簧垫，吊架应用双螺母夹紧。

4  支架及支架与埋件焊接处刷防腐油漆应均匀，无漏刷，不污染建筑物。

1.4  封闭式母线的安装：

1.4.1  一般要求：

1 封闭插接母线应按设计和产品技术文件规定进行组装，组装前应对每段进行绝缘电阻的测定，测量结果应符合设计要求，并做记录。

图1

2  母线槽，固定距离不得大于2.5m。水平敷设距离地高度不应小于2.2m。

3  母线槽的端头应装封闭罩（图1），各段母线槽的外壳的连接应是可拆的，外壳间有跨接地线，两端应可靠接地。

4  母线与设备联接宜

采用软联接（图2）。母

图2

线紧固螺栓应由厂家配

套供应，应用力矩搬手紧固。

1.4.2  母线槽沿墙水平安装（图3）。安装高度应符合设计要求，无要求时不应距地小于2.2m，母线应可靠固定在支架上。

1.4.3  母线槽悬挂吊装。（图4、图5）吊杆直径应与母线槽重量相适应，螺母应能调节。

1.4.4  封闭式母线的落地安装（图6）。安装高度应按设计要求，设计无要求时应符合规范要求。立柱可采用钢管或型钢制作。

1.4.5  封闭式母线垂直安装，沿墙或柱子处，应做固定支架，过楼板处应加装防震装置，并做防水台（图7）。

图 3

图  4

1.4.6  封闭式母线敷设长度超过40m时，应设置伸缩节，跨越建筑物的伸缩或沉降缝处，宜采取适应的措施（图8），设备定货时，应提出此项要求。

1.4.7  封闭式母丝插接箱安装应可靠固定，垂直安装时，安装高度应符合设计要求，设计无要求时，插接箱底口宜为1.4m（图9）。

1.4.8  封闭式母线垂直安装距地1.8m以下应采取保护措施（电气专用竖井、配电室、电机室、技术层等除外）。

1.4.9  封闭式母线穿越防火墙、防火楼板时，应采取防火隔离措施。

1.5  试运行验收：

图5

1.5.1  试运行条件：变配电室已达到送电条件，土建及装饰工程及其他工程全部完工，并清理干净。与插接式母线联接设备及联线安装完毕，绝缘良好。

1.5.2  对封闭式母线进行全面的整理，清扫干净，接头联接紧密，相序正确，外壳接地良好，绝缘摇测符合设计要求，并做好记录。

1.5.3  送电空载运行24h无异常现象，办理验收手续，交建设单位使用，同时提交验收资料。

1.5.4  验收资料包括：交工验收单、变更洽商记录、产品合格证、说明书、测试记录、运行记录等。

图6

图7

图8

### 电缆敷设

1 操作工艺

1.1  工艺流程：

1.2  准备工作：

1.2.1  施工前应对电缆进行详细检查：规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求，外观无扭曲、坏损及漏油、渗油等现象。

1.2.2  电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。

1  1kV以下电缆，用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。

2  3~10kV电缆应事先作耐压和泄漏试验，试验标准应符合国家和当地供电部门规定。必要时敷设前仍需用2.5kV摇表测量绝缘电阻是否合格。

3  纸绝缘电缆，测试不合格者，应检查芯线是否受潮，如受潮，可锯掉一段再测试，直到合格为止。检查方法是：将芯线绝缘纸剥下一块，用火点着，如发出叭叭声，即电缆已受潮。

4  电缆测试完毕，油浸纸绝缘电缆应立即用焊料（铅锡合金）将电缆头封好。其它电缆应用橡皮包布密封后再用黑包布包好。

1.2.3  放电缆机具的安装：采用机械放电缆时，应将机械选好适当位置安装，并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。

1.2.4  临时联络指挥系统的设置：

1  线路较短或室外的电缆敷设，可用无线电对讲机做为定向联络，手持扩音喇叭指挥。

2  高层建筑内电缆敷设，可用无线电对讲机做为定向联络，简易电话作为全线联络，手持扩音喇叭指挥（或采用多功能扩大机，它是指挥放电缆的专用设备）。

1.2.5  在桥架或支架上多根电缆敷设时，应根据现场实际情况，事先将电缆的排列，用表或图的方式划出来。以防电缆的交叉和混乱。

1.2.6  冬季电缆敷设，温度达不到规范要求时，应将电缆提前加温。

1.2.7  电缆的搬运及支架架设：

1  电缆短距离搬运，一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚运，以免电缆松驰。

2  电缆支架的架设地点应选好，以敷设方便为准，一般应在电缆起止点附近为宜。架设时，应注意电缆轴的转动方向，电缆引出端应在电缆轴上方（图1）。

图1

1.3  直埋电缆敷设：

1.3.1  清除沟内杂物，铺完底沙或细土。

1.3.2  电缆敷设

1  电缆敷设可用人力拉引或机械牵引，采用机械牵引可用电动绞磨或托撬（旱船法）（见图2）和（图3）。电缆敷设时，应注意电缆弯曲半径应符合规范要求。

人力牵引示意图  图2

2  电缆在沟内敷设应适量的蛇型弯，电缆的两端、中间接头、电缆井内、过管处、垂直位差处均应留有适当的余度。

1.3.3  铺砂盖砖：

1  电缆敷设完毕、应请建设单位、监理单位及施工单位的质量检查部门共同进行隐蔽工程验收。

机械牵引（托撬）示意图     图3

2  隐蔽工程验收合格，电缆上下分别铺盖10cm砂子或细土，然后用砖或电缆盖板将电缆盖好，覆盖宽度应超过电缆两侧5cm。使用电缆盖板时，盖板应指向受电方向。

1.3.4  回填土。回填土前，再作一次隐蔽工程检查，合格后，应及时回填土并进行夯实。

1.3.5  埋标桩：电缆在拐弯、接头、交叉、进出建筑物等地段应设明显方位标桩。直线段应适当加设标桩。标桩露出地面以15cm为宜。

1.3.6  直埋电缆进出建筑物，室内过管口低于室外地面者，对其过管按设计或标准图册做防水处理（图4）。

1.3.7  有麻皮保护层的电缆，进入室内部分，应将麻皮剥掉，并涂防腐漆。

图4

1.4  电缆沿支架、桥架敷设：

1.4.1  水平敷设

- 敷设方法可用人力或机械牵引。

2  电缆沿桥架或托盘敷设时，应单层敷设，排列整齐。不得有交叉，拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。

3  不同等级电压的电缆应分层敷设，高压电缆应敷设在上层。

4  同等级电压的电缆沿支架敷设时，水平净距不得小于35mm。

1.4.2  垂直敷设。

1  垂直敷设，有条件的最好自上而下敷设。土建未拆吊车前，将电缆吊至楼层顶部。敷设时，同截面电缆应先敷设低层，后敷设高层，要特别注意，在电缆轴附近和部分楼层应采取防设措施。

2  自下而上敷设时，低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。

3  沿支架敷设时，支架距离不得大于1.5米，沿桥架或托盘敷设时，每层最少加装两道卡固支架。敷设时，应放一根立即卡固一根。

4  电缆穿过楼板时，应装套管，敷设完后应将套管用防火材料封堵严密。

1.5  挂标志牌：

1.5.1  标志牌规格应一致，并有防腐性能，挂装应牢固。

1.5.2  标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。

1.5.3  直埋电缆进出建筑物、电缆井及两端应挂标志牌。

1.5.4  沿支架桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌，直线段应适当增设标志牌。

### 低压电缆头制作安装

1 操作工艺

1.1  工艺流程：

摇测电缆绝缘→剥电缆铠甲，打卡子→焊接地线→包缠电缆、套电缆终端头套→压电缆芯接线鼻子、与设备连接

1.2  摇测电缆绝缘：

1.2.1  选用1000V摇表，对电缆进行摇侧，绝缘电阻应在10MΩ以上。

1.2.2  电缆摇测完毕后，应将芯线分别对地放电。

1.3剥电缆铠甲，打卡子：

1.3.1  根据电缆与设备联接的具体尺寸，量电缆并做好标记。锯掉多余电缆，根据电缆头套型号尺寸要求，剥除外护套。电缆头套型号尺寸见表1和图1。

电缆头套型号尺寸                    表1

| 序号 | 型号 | 规格尺寸 |  | 适用范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L（mm） | D（mm） | VV,VLV四芯（mm2） | VV20,VLV20四芯（mm2） |
| 1 2 3 4 5 6 | VDT-1 VDT-2 VDT-3 VDT-4 VDT-5 VDT-6 | 86 101 122 138 150 158 | 20 25 32 40 44 48 | 10~15 25~35 50~70 95~120 150 185 | 10~16 25~35 50~70 95~120 150 185 |

1.3.2  将地线的焊接部位用钢锉处理，以备焊接。

1.3.3  在打钢带卡子的同时，多股铜线排列整齐后卡在卡子里。

1.3.4  利用电缆本身钢带宽的二分之一做卡子，采用咬口的方法将卡子打牢，必须打两道，防止钢带松开，两道卡子的间距为15mm，见图2。

1.3.5  剥电缆铠甲，用钢锯在第一道卡子向上3~5mm处，锯一环形深痕，深度为钢带厚度的2/3，不得锯透。

.

图1

1.3.6  用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起，用钳子将钢带撕掉，随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带毛刺，使其光滑。

1.4  焊接地线：

地线采用焊接于电缆钢带上，焊接应牢固，不应有虚焊现象，应注意不要将电缆烫伤。必须焊在两层钢带上。

图2

1.5  包缠电缆，套电缆终端头套：

1.5.1  剥去电缆统包绝缘层，将电缆头套下部先套入电缆。

1.5.2  根据电缆头的型号尺寸，按照电缆头套长度和内径，用塑料带用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状（图3）。

1.5.3  将电缆头套上部套上，与下部对接、套严（图4）。

1.6  压电缆芯线接线鼻子：

1.6.1  从芯线端头量出长度为线鼻子的深度，另加5mm，剥去电缆芯线绝缘，并在芯线上涂上凡士林。

1.6.2  将芯线插入接线鼻子内，用压线钳子压紧接线鼻子，压接应在两道以上。

1.6.3  根据不同的相位，使用黄、绿、红、黑四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。

图3

图4

1.6.4  将作好终端头的电缆，固定在预先做好的电缆头支架上，并将芯线分开。

1.6.5  根据接线端子的型号，选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上，注意应使螺栓由上向下或从内向外穿，平垫和弹簧垫应安装齐全。

### 金属线槽、桥架配线安装

1 操作工艺

1.1  工艺流程：

预留孔洞

预埋吊杆

吊别架

支架与吊架

螺栓固定

弹 线 定 位

线槽安装

线路检查及绝缘摇测

金属膨胀

螺栓安装

保护地线安装

槽 内 配 线

弹

预埋铁

支架与吊架

焊接固定

吊装线槽

钢结构

地面线槽安装

1.2  弹线定位：根据设计图确定出进户线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置，从始端至终端（先干线后支线）找好水平或垂直线，用粉线袋沿墙壁、顶棚和地面等处，在线路的中心线进行弹线，按照设计图要求及施工验收规范规定，分匀挡距并用笔标出具体位置。

1.3  预留孔洞：根据设计图标注的轴线部位，将预制加工好的木质或铁制框架，固定在标出的位置上，并进行调直找正，待现浇混凝土凝固模板拆除后，并抹平孔洞口（收好孔洞口）。

1.4  支架与吊架安装要求及预埋吊杆、吊架。

1.4.1  支架与吊架安装要求：

1  支架与吊架所用钢材应平直，无显著扭曲，下料后长短偏差应在5mm范围内，切口处应无卷边、毛剌。

2  钢支架与吊架应焊接牢固，无显著变形、焊缝均匀平整，焊缝长度应符合要求，不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷。

3  支架与吊架应安装牢固，保证横平竖直，在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物有相同坡度。

4  支架与吊架的规格一般不应小于扁铁30mm×3mm；角钢25mm×25mm×3mm。

5  严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位，焊接后均应做防腐处理。

6  万能吊具应采用定型产品，对线槽进行吊装，并应有各自独立的吊装卡具或支撑系统。

7  固定支点间距般不应大于1.5~2m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设置固定支持点。

8  支架与吊架距离上层楼板不应小于150~200mm；距地面高度不应低于100~150mm。

9  严禁用木砖固定支架与吊架。

10  轻钢龙骨上敷设桥架、线槽应各自有单独卡具吊装或支撑系统，吊杆直径不应小于8mm；支撑应固定在主龙骨上，不允许固定在辅助龙骨上。

1.4.2  预埋吊杆、吊架：

采用直径不小于8mm的圆钢，经过切割、调直、煨弯及焊接等步骤制做成吊杆、吊架。其端部应攻丝以便于调整。在配合土建结构中，应随着钢筋上配筋的同时，将吊杆或吊架锚固在所标出的固定位置。在混凝土浇注时，要留有专人看护以防吊杆或吊架移位。拆模板时不得碰坏吊杆端部的丝扣。

1.5  预埋铁的自制加工尺寸不应小于120mm×60mm×6mm；其锚固圆钢的直径不应小于8mｍ。紧密配合土建结构的施绑扎将预埋铁的平面放在钢筋网片下面，紧贴模板，可以采用绑扎或焊接的方法将锚固圆钢固定在钢筋网上。模板拆除后，预埋铁的平面应明露、或吃进深度一般在10~20mm，再将用扁钢或角钢制成的支架、吊架焊在上面固定。

1.6  钢结构：可将支架或吊架直接焊在钢结构上的固定位置处，也可利用万能吊具进行安装。

1.7  金属膨胀螺栓安装。

1.7.1  金属膨胀螺栓安装要求。

1  适用于C5以上混凝土构件及实心砖墙上，不适用于空心砖墙。

2  钻孔直径的误差不得超过+0.5~ -0.3mm；深度误差不得走过+3mm；钻孔后应将孔内残存的碎屑清除干净。

3  螺栓固定后，其头部偏斜值不应大于2mm。

4  螺栓及套管的质量应符合产品的技术条件。

1.7.2  金属膨胀螺栓安装方法。

1  首先沿着墙壁或顶板根据设计图进行弹线定位，   标出固定点的位置。

2  根据支架或吊架承受的荷重，选择相应的金属膨胀螺栓及钻头，所选钻头长度应大于套管长度。

3  打孔的深度应以将套管全部埋入墙内或顶板内后，表现平齐为宜。

4  应先清除干净打好的孔洞内的碎屑，然后再用木锤或垫上木块后，用铁锤将膨胀螺栓敲进洞内，应保证套管与建筑物表面平齐，螺栓端部外露，敲击时不得损伤螺栓的丝扣。

5  埋好螺栓后，可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上。

1.8  线槽安装：

1.8.1  线槽安装要求：

1  线槽应平整，无扭曲变形，内壁无毛剌，各种附件齐全。

2  线槽的接口应平整，接缝处应紧密平直。槽盖装上后应平整，无翘角，出线口的位置准确。

3  在吊顶内敷设时，如果吊顶无法上人时应留有检修孔。

4  不允许将穿过墙壁的线槽与墙上的孔洞一起抹死。

5  线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接，使之成为一连续导体，并做好整体接地。

6  当线槽的底板对地距离低于2.4m时，线槽本身和线槽盖板均必须加装保护地线。2.4m以上的线槽盖板可不加保护地线。

7  线槽经过建筑物的变形缝（伸缩缝、沉降缝）时，线槽本身应断开，槽内用内连接板搭接，不需固定。保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。

8  敷设在竖井、吊顶、通道、夹层及设备层等处的线槽应符合《高层民用建筑设计防火规范》（GB0045-95）的有关防火要求。

1.8.2  线槽敷设安装

1  线槽直线段连接应采用连接板，用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固，接茬处应缝隙严密平齐。

2  线槽进行交叉、转弯、丁字连接时，应采用单通，二通，三通或平面二通、平面三通等进行变通连接，导线接头处应设置接线盒或将导线接头放在电气器具内。

3  线槽与盒、箱、柜等接茬时，进线和出线口等处应采用抱脚连接，并用螺丝紧固，末端应加装封堵。

4  建筑物的表面如有坡度时，线槽应随其变化坡度。待线槽全部敷设完毕后，应在配线之前进行调整检查。确认合格后，再进行槽内配线。

1.9  吊装金属线槽：

万能型吊具一般应用在钢结构中，如工字钢、角钢、轻钢龙骨等结构，可预先将吊具、吊杆、吊装器组装成一整体，在标出的固定点位置处进行吊装，逐件地将吊装卡具压接在钢结构上，将顶丝拧牢。

1.9.1  线槽直线段组装时，应先做干线，再做分支线，将吊装器与线槽用蝶形夹卡固定在一起，按此方法，将线槽逐段组装成形。

1.9.2  线槽与线槽可采用内连接头或外连接头，配上平垫和弹簧垫用螺母紧固。

1.9.3  线槽交叉、丁字、十字应采用二通、三通、四通进行连接，导线接头处应设置接线盒或放置在电气器具内，线槽内绝对不允许有导线接头。

1.9.4  转弯部位应采用立上弯头和立下口弯头，安装角度要适宜。

1.10  线槽内保护地线安装：

1.10.1  保护地线应根据设计图要求敷设在线槽内一侧，接地处螺丝直径不应小于6mm；并且需要加平垫和弹簧垫圈，用螺母压接牢固。

1.11  线槽内配线

1.11.1  线槽内配线要求

1  线槽内配线前应清除线槽内的积水和污物。

2  在同一线槽内（包括绝缘在内）的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%。

3  线槽底向下配线时，应将分支导线分别用尼龙绑孔成束，并固定在线槽底板下，以防导线下坠。

4  不同电压、不同回路、不同频率的导线应加隔板放在同一线槽内。下列情况时，可直接放在同一线槽内；电压在65伏及以下：同一设备或同一流水线的动力和控制回路；照明花灯的所有回路；三相四线制的照明回路。

5  导线较多时，除采用导线外皮颜色区分相序外，也可利用在导线端头和转弯处做标记的方法来区分。

6  在穿越建筑物的变形缝时，导线应留有补偿余量。

7  接线盒内的导线预留长度不应超过15cm；盘、箱内的导线预留长度应为其周长的1/2。

8  从室外引入室内的导线，穿过墙外的一段采用橡胶绝缘导线，不允许采用塑料绝缘导线。穿墙保护管的外侧应有防水措施。

1.11.2  线槽内配线方法：

1  清扫线槽：

清扫明敷线槽时，可用抹布擦净线槽内残存的杂物和积水，使线槽内外保持清洁；清扫暗敷于地面内的线槽时，可先将带线穿通至出线口，然后将布条绑在带线一端，从另一端将布条拉出，反复多次就可将线槽内的杂物和积水清理干净。也可用空气压缩机将线槽内的杂物和积水吹出。

2  放线：

a  放线前应先检查管与线槽连接处的护口是否齐全；导线和保护地线的选择是否符合设计图的要求；管进入盒时内外锁母是否锁紧，确认无误后再放线。

b  放线方法：先将导线抻直、捋顺，盘成大圈或放在放线架（车）上，从始端到终端（先干线，后支线）边放边整理，不应出现挤压背扣、扭结、损伤导线等现象。每个分支应绑扎成束，绑扎时应采用尼龙绑扎带，不允许使用金属导线进行绑扎。

c  地面线槽放线：利用带线从出线一端至另一端，将导线放开、抻直、捋顺，削去端部绝缘层，并做好标记，再把芯绑扎在带线上，然后从另一端抽出即可。放线时应逐段进行。

1.12  导线连接：

1.12.1  导线连接要求：

导线连接的目的是使连接处的接触电阻最小，机械强度和绝缘强度均不降低。连接时应正确区分相线，中性线，保护地线。区分方法是：用绝缘导线的外皮颜色区分，使用仪表测试对号并做标记，确认无误后方可连接。

### 照明灯具安装

1 操作工艺

1.1  工艺流程：

|  | 检查灯具 | → | 组装灯具 | → | 安装灯具 | → | 通电试运行 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2  灯具检查：

1.2.1  灯具检查：

1.2.1.1  根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求：（a）在易燃和易爆场所应采用防爆式灯具；（b）有腐蚀性气体及特征潮湿的场所应采用封闭式灯具，灯具的各部件应做好防腐处理；（c）潮湿的厂房内和户外的灯具应采用有泄水孔的封闭式灯具；（d）多尘的场所应根据粉尘的浓度及性质，采用封闭式或密闭式灯具；（e）灼热多尘场所（如出钢、出铁、轧钢等场所）应采用投光灯；（f）可缺受机械损伤的厂房内，应采用有保护网的灯具；（g）震动场所（如有锻锤、空压机、桥式起重机等），灯具应有防震措施（如采用吊链软性连接）；（h）除开敞式外，其它各类灯具的灯泡容量在100W及以上者均应采用瓷灯口。

1.2.1.2  灯内配线检查：（a）灯内配线应符合设计要求及有关观定；（b）穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损，多股软线的端头需盘圈，涮锡；（c）灯箱内的导线不应过于靠近热光源，都应采取隔热措施。（d）使用螺灯口时，相线必须

压在灯芯柱上；（e）日光灯接线见图3-65。

1.2.1.3  特征灯具检查：（a）各种标志灯的指示方向正确无误；（b）应急灯必须灵敏可靠；（c）事故照明灯具应有特殊标志；（d）供局部照明的变压器必须是双圈的，初次级均应装有熔断器；（e）携带式局部照明灯具用的导线，宜采用橡套导线，接地或接零线应在同一护套内。

1.3  灯具组装：

1.3.1  灯具组装：

1.3.1.1  组合式吸顶花灯的组装：

a  首先将灯具的托板放平，如果托板为多块拼装而成，就要将所有的边框对齐，并用螺丝固定，将其连成一体，然后按照说明书及示意图把各个灯口装好。

b  确定出线和走线的位置，将端子板（瓷接头）用机螺丝固定在托板上。

c  根据已固定好的端子板（瓷接头）至各灯口的距离掐线，把掐好的导线削出线芯，盘好圈后，进行涮锡。然后压入各个灯口，理顺各灯头的相线和零线，用线卡子分别固定，并且按供电要求分别压入端子板。

1.3.1.2  吊顶花灯组装：

首先将导线从各个灯口穿到灯具本身的接线盒里。一端盘圈、测锡后压入各个灯口。理顺各个灯头的相线和零线，另一端涮锡后根据相序分别连接，包扎并甩出电源引入线，最后将电源引入线从吊杆中穿出。

1.4  灯具安装：

1.4.1  灯具安装：

1.4.1.1  普通灯具安装：

a  塑料（木）台的安装。将接灯线从塑料（木）台的出线孔中穿出，将塑料（木）台紧贴住建筑物表面，塑料（木）台的安装孔对准灯头盒螺孔，用机螺丝将塑料（木）台固定牢固。如果在圆孔楼板上固定塑料（木）台，应按图3-66的方法施工。

b  把从塑料（木）台甩出的导线留出适当维修长度，削出线芯，然后推入灯头盒内，线芯应高出塑料（木）台的台面。用软线在接灯线芯上缠绕5～7圈后，将灯线芯折回压紧。用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。将包扎好的接头调顺，扣于法兰盘内，法兰盘（吊盒、平灯口）应与塑料（木）台的中心找正，用长度小于20mm的木螺丝固定。

c  自在器吊灯安装：首先根据灯具的安装高度及数量，把吊线全部预先掐好，应保证在吊线全部放下后，其灯泡底部距地面高度为800～1100mm之间。削出线芯，然后盘圈、涮锡、砸扁。根据已掐好的吊线长度断取软塑料管，并将塑料管的两端管头剪成两半，其长度为20mm，然后把吊线穿入塑料管。把自在器穿套在塑料管上。将吊盒盖和灯口盖分别套入吊线两端，挽好保险扣，再将剪成两半的软塑料管端头紧密搭接，加热粘合，然后将灯线压在吊盒和灯口螺柱上。如为螺钉口，找出相线，并作好标记，最后按塑料（木）台安装接头方法将吊线灯安装好。

1.4.1.2  日光灯安装：

a  吸顶日光灯安装：根据设计图确定出日光灯的位置，将日光灯贴紧建筑物表面，日光灯的灯箱应完全遮盖住灯头盒，对着灯头盒的位置打好进线孔，将电源线甩入灯箱，在进线孔处应套上塑料管以保护导线。找好灯头盒螺孔的位置，在灯箱的底板上用电钻打好孔，用机螺丝拧牢固，在灯箱的另一端应使用胀管螺栓加以固定。如果日光灯是安装在吊顶上的，应该用自攻螺丝将灯箱固定在龙骨上。灯箱固定好后，将电源线压入灯箱内的端子板（瓷接头）上。把灯具的反光板固定在灯箱上，并将灯箱调整顺直，最后把日光灯管装好。

b  吊链日光灯安装：根据灯具的安装高度，将全部吊链编好，把吊链挂在灯箱挂钩上，非全在建筑物顶棚上安装好塑料（木）台，将导线依顺序编叉在吊链内，并引入灯箱，在灯箱的进线孔处应套上软塑料管以保护导线，压入灯箱内的端子板（瓷接头）内。将灯具导线和灯头盒中甩出的电源线连接，并用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。理顺接头扣于法兰盘内，法兰盘（吊盒）的中心应与塑料（木）台的中心对正，用木螺丝将其拧牢固。将灯具的反光板用机螺丝固定在灯箱上，调整好灯脚，最后将灯管装好。

1.4.1.3  各型花灯安装：

a  组合式吸顶花灯安装：根据预埋的螺栓和灯头盒的位置，在灯具的托板上用电钻开好安装孔和出线孔，安装时将托板托起，将电源线和从灯具甩出的导线连接并包扎严密。应尽可能的把导线塞入灯头盒内，然后把托板的安装孔对准预埋螺栓，使托板四周和顶棚贴紧，用螺母将其拧紧，调整好各个灯口，悬挂好灯具的各种装饰物，并上好灯管和灯泡。

b  吊式花灯安装：将灯具托起，并把预埋好的吊杆插入灯具内，把吊挂销钉插入后要将其尾部掰开成燕尾状，并且将其压平。导线接好头，包扎严实，理顺后向上推起灯具上部的扣碗，将接头如于其内，且将扣碗紧贴顶棚，拧紧固定螺丝。调整好各个灯口。上好灯泡，最后再配上灯罩。

1.4.1.4  光带的安装：

根据灯具的外型尺寸确定其支架的支撑点，再根据灯具的具体重量经过认真核算，选用型材制做支架，做好后，根据灯具的安装位置，用预埋件或用胀管螺栓把支架固定牢固。轻型光带的支架可以直接固定在主龙骨上；大型光带必须先下好预埋件，将光带的支架用螺丝固定在预埋件上，固定好支架，将光带的灯箱用机螺丝固定在支架上，再将电源线引入灯箱与灯具的导线连接并包扎紧密。调整各个灯口和灯脚，装上灯泡或灯管，上好灯罩，最后调整灯具的边框应与顶棚面的装修直线平行。如果灯具对称安装，其纵向中心轴线应在同一直线上，偏斜不应大于5mm 。

1.4.1.5  壁灯的安装：

先根据灯具的外形选择合适的木台（板）或灯具底托把灯具摆放在上面，四周留出的余量要对称，然后用电钻在木板上开好出线孔和安装孔，在灯具的底板上也开好安装孔，将灯具的灯头线从木台（板）的出线孔中甩出，在墙壁上的灯头盒内接头，并包扎严密，将接头塞入盒内。把木台或木板对正灯头盒，贴紧墙面，可用机螺丝将木台直接固定在盒子耳朵上，如为木板就应该用胀管固定。调整木台（板）或灯具底托使其平正不歪斜，再用机螺丝将灯具拧在木台（板）或灯具底托上，最后配好灯泡，灯个或灯罩。安装在室外的壁灯，其台板或灯具底托与墙面之间应加防水胶垫，并应打好泄水孔。

1.4.2  特殊灯具的安装应符合下列规定：

1.4.2.1  行灯安装：（a）电压不得超过36V；（b）灯体及手柄应绝缘良好，坚固耐热，耐潮湿；（c）灯头与灯体结合紧固，灯头应无开关；（d）灯泡外部应有金属保护网；（e）金属网、反光罩及悬吊挂钩，均应固定在灯具的绝缘部分上。

在特别潮湿场所或导电良好的地面上，或工作地点狭窄，行动不便的场所（如在锅炉内、金属容器内工作），行灯电压不得超过 12V。

1.4.2.2  携带式局部照明灯具所用的导线宜采用橡套软线，接地或接零线应在同一护套线内。

1.4.2.3  安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩，应有防止其碎裂后向下溅落的措施（除设计要求外），一般可用透明尼龙丝编织的保护网，网孔的规格应根据实际情况决定。

1.4.2.4  金属卤化物灯（钠铊铟灯、镝灯等）安装：（a）灯具安装高度直在5m以上，电源线应经接线柱连接，并不得使电源线靠近灯具的表面；（b）灯管必须与触发器和限流器配套使用。

1.4.2.5  投光灯的底座应固定牢固，按需要的方向将驱轴拧紧固定。

1.4.2.6  事故照明的线路和白炽灯泡容量在100W以上的密封安装时，均应使用BV-105型的耐温线。

1.4.2.7  36V及其以上照明变压器安装：（a）变压器应采用双圈的，不允许采用自耦变压器。初级与次级应分别在两盒内接线；（b）电源侧应有短路保护，其熔丝的额定电流不应大于变压器的额定电流；（c）外壳、铁芯和低压侧的一端或中心点均应接保护地线。

1.4.2.8  公共场所的安全灯应装有双灯。

1.4.2.9  固定在移动结构（如活动托架等）上的局部照明灯具的敷线要求：（a）导线的最小截面应符合表；（b）导线应敷于托架的内部；（c）导线不应在托架的活动连接处受到拉力和磨损，应加套塑料套予以保护。

1.4.3  通电试运行：

灯具、配电箱（盘）安装完毕，且各条支路的绝缘电阻摇测合格后，方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视，检查灯具的控制是否灵活、准确；开关与灯具控制顺序相对应，如果发现问题必须先断电，然后查找原因进行修复。

### 开关、插座安装

1  操作工艺

1.1  工艺流程：

|  | 清理 | → | 结线 | → | 安装 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2  清理：

用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉，同时将其它杂物一并清出盒外，再用湿布将盒内灰尘擦净。

1.3  结线：

1.3.1  一般接线规定：

1.3.1.1  开关接线：

a  同一场所的开关切断位置应一致，且操作灵活，接点接触可靠。

b  电器，灯具的相线应经开关控制。

c  多联开关不允许拱头连接，应采用LC型压接帽压接总头后，再进行分支连接。

1.3.1.2  插座接线：

a  单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时，面对插座的右极接相线，左极接中性线；竖装时，面对插座的上极接相线，下极接中性线。

b  单相三孔及三相四孔插座接线，保护接地线注意应接在上方。

c  交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时，应有明显区别，且其插头与插座配套，均不能互相代用。

d  插座箱多个插座导线连接时，不允许拱头连接，应采用LC型压接帽压接总头后，再进行分支线连接。

1.4  安装开关、插座准备：

先将盒内甩出的导线留出维修长度，削出线芯，注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关，插座对应的接线柱上，然后旋紧压头。如果是独芯导线，也可将线芯直接插入接线孔内，再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。

1.4.1  开关、插座安装：

1.4.1.1  一般安装规定：

开关安装规定：（a）拉线开关距地面的高度一般为2～3m；距门口为150～200mm；且拉线的出口应向下。（b）扳把开关距地面的高度为1.4m，距门口为150～200mm；开关不得置于单扇门后。（c）暗装开关的面板应端正、严密并与墙面平；（d）开关位置应与灯位相对应，同一室内开关方向应一致；（e）成排安装的开关高度应一致，高低差不大于2mm，拉线开关相邻间距一般不小于20mm；（f）多尘潮湿场所和户外应选用防水瓷制拉线开关或加装保护箱；（g）在易燃、易爆和特别潮湿的场所，开关应分别采用防爆型、密闭型，或安装在其它处所控制；（h）民用住宅严禁装设床头开关，（i）明线敷设的开关应安装在不少于15mm厚的木台上。

1.4.1.2  插座安装规定：（a）暗装和工业用插座距地面不应低于30cm；（b）在儿童活动场所应采用安全插座。采用普通插座时，其安装高度不应低于1.5m；（c）同一室内安装的插座高低差不应大于5mm；成排安装的插座高低差不应大于2mm；（d）暗装的插座应有专用盒，盖板应端正严密并与墙面平；（e）落地插座应有保护盖板；（f）在特别潮湿和有易燃、易爆气体及粉尘的场所不应装设插座。

1.4.2  开关、插座安装：

1.4.2.1  暗装开关、插座：

按接线要求，将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好，将开关或插座推入盒内（如果盒子较深，大于2.5cm时，应加装套盒），对正盒眼，用机螺丝固定牢固。固定时要使面板端正，并与墙面平齐。

1.4.2.2  明装开关、插座：

先将从盒内甩出的导线由塑料（木）台的出线孔中穿出，再将塑料（木）台紧贴于墙面用螺丝固定在盒子或木砖上，如果是明配线，木台上的隐线槽应先顺对导线方向，再用螺丝固定牢固。塑料（木）台固定后，将甩出的相线、中性线、保护地线按各自的位置从开关、插座的线孔中穿出，按接线要求将导线压牢。然后将开关或插座贴于塑料（木）台上，对中找正，用木螺丝固定牢。最后再把开关、插座的盖板上好。

1.4.2.3  开关、插座安装在木结构内，应注意做好防火处理。

### 设备电机安装

1 操作工艺

1.1  工艺流程：

|  | 设备拆箱点件 | → | 安装前的检查 |  |  | → | 电动机安装 |  |  | → | 抽芯检查 |  | → |  | 电机干燥 |  | → |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制、保护和起动设备安装 |  |  |  | → | 试运行前的检查 |  |  | → | 试运行及验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2  设备拆箱点件：

1.2.1  设备拆箱点件检查应有安装单位、供货单位、建设单位共同进行，并作好记录；

1.2.2  按照设备供货清单、技术文件，对设备及其附件、备件的规格、型号、数量进行详细核对；

1.2.3  电动机本体、控制和起动设备外观检查应无损伤及变形，油漆应完好；

1.2.4  电动机及其附属设备均应符合设计要求。

1.3  安装前的检查

1.3.1  电动机安装前应进行以下检查：

1.3.1.1  电动机应完好，不应有损伤现象。盘动转子应轻快，不应有卡阻及异常声响。

1.3.1.2  定子和转子分箱装运的电机，其铁心转子和轴颈应完整无锈蚀现象；

1.3.1.3  电机的附件、备件应齐全无损伤。

1.3.2  电动机的性能应符合电动机周围工作环境的要求，电机选择应符合表2-34的规定。

电动机型式的选择                     表2-34

| 序号 | 安 装 地 点 | 采用电动机型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 一般场所 潮湿场所 有粉尘多纤维及有火灾危险性的场所 有易燃、易爆炸危险场所 有腐蚀性气体及有蒸汽浸浊的场所 | 防护式电动机 防滴式及有耐潮绝缘电机 封闭式电机 防焊式电机 密封式及耐酸绝缘电机 |

1.4  电动机的安装：

1.4.1  电动机安装应由电工、钳工操作，大型电动机的安装需要搬运和吊装时应有起重工配合进行。

1.4.2  应审核电动机安装的位置是否满足检修操作运输的方便。

1.4.3  固定在基础上的电动机，一般应有不小于1.2m维护通道。

1.4.4  采用水泥基础时，如无设计要求，基础重量一般不小于电动机重量的3倍。基础各边应超出电机底座边缘100～150mm。

1.4.5  稳固电机的地脚螺栓应与混凝土基础牢固地结合成一体，浇灌前预留孔应清洗干净，螺栓本身不应歪斜，机械强度应满足要求。

1.4.6  稳装电机垫片一般不超过三块，垫片与基础面接触应严密，电机底座安装完毕后进行二次灌浆。

1.4.7  采用皮带传动的电动机轴及传动装置轴的中心线应平行，电动机及传动装置的皮带轮，自身垂直度全高不超过0.5mm，两轮的相应槽应在同一直线上。

1.4.8  采用齿轮传动时，圆齿轮中心线应平行，接触部分不应小于齿宽的2/3。伞形齿轮中心线应按规定角度交叉，咬合程度应一致。

1.4.9  采用靠背轮传动时，轴向与径向允许误差，弹性联接的不应小于0.05mm，钢性联接的不大于0.02mm。互相连接的靠背轮螺栓孔应一致，螺帽应有防松装置。

1.4.10  电刷的刷架、刷握及电刷的安装；

1.4.10.1  同一组刷握应均匀排列在同一直线上；

1.4.10.2  刷握的排列一般应使相邻不同极性的一对刷架彼此错开，以使换向器均匀的磨损；

1.4.10.3  各组电刷应调整在换向器的电气中性线上；

1.4.10.4  带有倾斜角的电刷，其锐角尖应与转动方向相反；

1.4.10.5  电刷与铜编带的连接及铜编带与刷架的连接应良好。

1.4.11  定子和转子分箱装运的电动机，安装转子时，不可将吊绳绑在滑环、换向器或轴颈部分。

1.4.12  高压同步电机轴承座有绝缘时，应用1000V摇表测定绝缘电阻不应小于1MΩ。

1.4.13  电机接线应牢固可靠，接线方式应与供电电压相符。

1.4.14  电动机安装后，应做数圈人力转动试验。

1.4.15  电机外壳保护接地（或接零）必须良好。

1.5  电动机抽芯检查：

1.5.1  电动机有下列情况之一时，应做抽芯检查：

1.5.1.1  出厂日期超过制造厂保证期限；

1.5.1.2  经外观检查，或电气试验，质量有可疑时；

1.5.1.3  开启式电动机，经端部检查有可疑时；

1.5.1.4  试运转时有异常情况；

1.5.1.5  交流电动机容量在40kW及其以上者，安装前宜做抽芯检查。

1.5.2  抽芯检查应符合下列要求：

1.5.2.1  电动机内部清洁无杂物；

1.5.2.2  电机的铁心、轴颈、滑环和换向器等应清洁，无伤痕、锈蚀现象，通风孔无阻塞；

1.5.2.3  线圈绝缘层完好，绑线无松动现象；

1.5.2.4  定子槽楔应无断裂、凸出及松动现象，每根槽楔的空响长度不应超过1/3，端部槽楔必须牢固；

1.5.2.5  转子的平衡块应紧固，平衡螺丝应锁牢，风扇方向正确，叶片无裂纹。

1.5.2.6  磁极及铁轭固定良好，励磁线圈紧贴磁极，不应松动；

1.5.2.7  鼠笼式电机转子导电条和端环的焊接应良好，浇铸的导电条和端环应无裂纹；

1.5.2.8  电机绕组连接正确、焊接牢固；

1.5.2.9  直流电机的磁极中心线与几何中心线应一致；

1.5.2.10  电机的滚珠轴承工作面应光滑、无裂纹、无锈蚀，滚动体与内外圈接触良好，无松动；加入轴承内的润滑脂应填满内部空隙的2/3。

1.6  电机干燥：

1.6.1  电机由于运输、保存或安装后受潮，绝缘电阻或吸收比，达不到规范要求，应进行干燥处理；

1.6.2  电机干燥工作，应由有经验的电工进行，在干燥前应根据电机受潮情况制定烘干方法及有关技术措施。

1.6.3  烘干温度要缓慢上升，铁芯和线圈的最高温度应控制在70～80℃。

1.6.4  当电机绝缘电阻值达到规范要求时，在同一温度下经5h稳定不变时，方可认为干燥完毕。

1.6.5  烘干工作可根据现场情况、电机受潮程度选择以下方法进行：

1.6.5.1  采用循环热风干燥室进行烘干；

1.6.5.2  灯泡干燥法。灯泡可采用红外线灯泡或一般灯泡使灯光直接照射在绕组上，温度高低的调节可用改变灯泡瓦数来实现。

1.6.5.3  电流干燥法。采用低电压，用变阻器调节电流，其电流大小宜控制在电机额定电流的60%以内。并应设置测温计，随时监视干燥温度。

1.7  控制、保护和起动设备安装：

1.7.1  电机的控制和保护设备安装前应检查是否与电机容量相符。

1.7.2  控制和保护设备的安装应按设计要求进行。一般应装在电机附近。

1.7.3  电动机、控制设备和所拖动的设备应对应编号。

1.7.4  引至电动机接线盒的明敷导线长度应小于0.3m，并应加强绝缘，易受机械损伤的地方应套保护管。

1.7.5  高压电动机的电缆终端头应直接引进电动机的接线盒内。达不到上述要求时，应在接线盒处加装保护措施。

1.7.6  直流电动机、同步电机与调节电阻回路及励磁回路的连接，应采用铜导线。导线不应有接头。调节电阻器应接触良好，调节均匀。

1.7.7  电动机应装设过流和短路保护装置，并应根据设备需要装设相序断相和低电压保护装置。

1.7.8  电动机保护元件的选择：

1.7.8.1  采用热元件时，热元件一般按电动机额定电流的1.1～1.25倍来选。

1.7.8.2  采用熔丝（片）时，熔丝（片）一般按电动机额定电流的1.5～25倍来选。

1.8  试运行前的检查：

1.8.1  土建工程全部结束，现场清扫整理完毕。

1.8.2  电机本体安装检查结束。

1.8.3  冷却、调速、润滑等附属系统安装完毕，验收合格，分部试运行情况良好。

1.8.4  电机的保护、控制、测量、信号、励磁等回路的调试完毕动作正常。

1.8.5  电动机应做下列试验

1.8.5.1  测定绝缘电阻：a. 1kV以下电动机使用1kV摇表摇测，绝缘电阻值不低于1MΩ；b. 1kV及以上电动机，使用2.5kV摇表摇测绝缘电阻值在75℃时，定子绕组不低于每千伏1MΩ，转子绕组不低于每千伏0.5MΩ，并做吸收比试验。

1.8.5.2  1kV及以上电动机应作交流耐压试验。

1.8.5.3  1000V以上或1000kW以上、中性连线已引出至出线端子板的定子绕组应分项作直流耐压及泄漏试验。

1.8.6  电刷与换向器或滑环的接触应良好。

1.8.7  盘动电机转子应转动灵活，无碰卡现象。

1.8.8  电机引出线应相位正确，固定牢固，连接紧密。

1.8.9  电机外壳油漆完整，保护接地良好。

1.8.10  照明、通讯、消防装置应齐全。

1.9  试运行及验收：

1.9.1  电动机试运行一般应在空载的情况下进行，空载运行时间为2h，并做好电动机空载电流电压记录。

1.9.2  电机试运行接通电源后，如发现电动机不能起动和起动时转速很低或声音不正常等现象，应立即切断电源检查原因。

1.9.3  起动多台电动机时，应按容量从大到小逐台起动，不能同时起动。

1.9.4  电机试运行中应进行下列检查：

1.9.4.1  电机的旋转方向符合要求，声音正常；

1.9.4.2  换向器、滑环及电刷的工作情况正常；

1.9.4.3  电动机的温度不应有过热现象；

1.9.4.4  滑动轴承温升不应超过80℃，滚动轴承温升不应超过95℃。

1.9.4.5  电动机的振动应符合规范要求。

1.9.5  交流电动机带负荷起动次数应尽量减少，如产品无规定时按在冷态时可连续起动2次；在热态时，可起动l次。

1.9.6  电机验收时，应提交下列资料和文件。

1.9.6.1  设计变更洽商。

1.9.6.2  产品说明书、试验记录、合格证等技术文件；

1.9.6.3  安装记录（包括电机抽芯检查记录、电机干燥记录等）；

1.9.6.4  调整试验记录。

### 防雷接地安装

1 操作工艺

1.1  工艺流程：

避雷针

接地体

接地干线

支架

扬声器

避雷网

避雷带

或均压环

引下线暗敷

1.2  接地体安装工艺：

人工接地体（极）安装应符合以下规定：

1.2.1  人工接地体（极）的最小尺寸见表1所示。

钢接地体和接地线的最小规格               表1

| 种类 、规格及单位 |  | 地 上 |  | 地 下 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆钢直径（mm） |  | 室 内 | 室 外 | 交流电流回路 | 直流电流回路 |
| 扁 钢 | 截面（mm2） | 6 | 8 | 10 | 12 |
|  | 厚度（mm） | 60 3 | 100 4 | 100 4 | 100 6 |
| 角钢厚度（mm） 钢管管壁厚度（mm） |  | 2 2.5 | 2.5 2.5 | 4 3..5 | 6 4.5 |

1.2.2  接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m，角钢及钢管接地体应垂直配置。

1.2.3  垂直接地体长度不应小于2.5m，其相互之间间距一般不应小于5m。

1.2.4  接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m；遇在垃圾灰渣等埋设接地体时，应换土，并分层夯实。

1.2.5  当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行道小于3m时，应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度沥青层，其宽度应超过接地装置2m。

1.2.6  接地体（线）的连接应采用焊接，焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处的药皮敲净后，刷沥青做防腐处理。

1.2.7  采用搭接焊时，其焊接长度如下：

1  镀锌扁钢不小于其宽度的2倍，三面施焊。（当扁钢宽度不同时，搭接长度以宽的为准）。敷设前扁钢需调直，煨弯不得过死，直线段上不应有明显弯曲，并应立放。

2  镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊（当直径不同时，搭接长度以直径大的为准）。

3  镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时。其长度为圆钢直径的6倍。

4  镀锌扁钢与镀锌钢管（或角钢）焊接时，为了连接可靠，除应在其接触部位两侧进行焊接外，还应直接将扁钢本身弯成弧形（或直角形）与钢管（或角钢）焊接。

1.2.8  当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时，应用水泥沙浆全面保护。

1.2.9  采用化学方法降低土壤电阻率时，所用材料应符合下列要求：

1  对金属腐蚀性弱。

2  水溶性成分含量低。

1.2.10  所有金属部件应镀锌。操作时，注意保护镀锌层。

1.3  人工接地体（极）安装：

1.3.1  接地体的加工：

根据设计要求的数量，材料规格进行加工，材料一般采用钢管和角钢切割，长度不应小于2.5m。如采用钢管打放地下应根据土质加工成一定的形状，遇上松软土壤时，可切成斜面形。为了避免打入时受力不均使管子歪斜，也可加工成扁尖形；遇土土质很硬时，可将尖端加工成锥形见图1所示。如选用角钢时，应采用不小于40mm×40mm×4mm的角钢，切割长度不应小于2.5m，角钢的一端应加工成尖头形状详见图2所示。

图1                        图2

1.3.2  挖沟：

根据设计图要求，对接地体（网）的线路进行测量弹线，在此线路上挖掘深为0.8~1m，宽为0.5m的沟，沟上部稍宽，底部如有石子应清除见图3所示。

1.3.3  安装接地体（极）：

沟挖好后，应立即安装接地体和敷设接地扁钢，防止土方坍塌。先将接地体放在沟的中心线上，打入地中，一般彩用手锤打入，一人扶着接地体，一人用大锤敲打接地体顶部。为了防止将接钢管或角钢打劈，可加一护管帽套入接地管端，角钢接地可采用短角钢（约10cm）焊在接地角钢一即可，见图所示。使用手锤敲打接地体时要平稳，锤击接地体正中，不得打偏，应与地面保持垂直，当接地体顶端距离地600mm时停止打入。

图3                          图4

1.3.4  接地体间的扁钢敷设：

扁钢敷设前应调直，然后将扁钢放置于沟内，依次将扁钢与接地体用电焊（气焊）焊接。扁钢应侧放而不可放平，侧放时散流电阻较小。扁钢与钢管连接的位置距接地体最高点约100cm。焊接时应将扁钢拉直，焊好后清除药皮，刷沥青做防腐处理，并将接地线引出至需要位置，留有足够的连接长度，以待使用见图5所示。

图5

1—接地体； 2—自然地坪； 3—接地卡子焊接处

1.3.5  核验接地体（线）：

接地体连接完毕后，应及时请质检部门进行隐检、接地体材制裁、位置、焊接质量，接地体（线）的截面规格等均应符合设计及施工验收规范、要求，经检验合格后方可进行回填，分层夯实。最后，将接地电阻摇测数值填写在隐检记录上。

1.4  自然基础接地体安装：

1.4.1  利用无防水底板钢筋或深基础做接地体。

利用无防水底板钢筋或深基础做接地体：按设计图尺寸位置要求，标好位置，将底板钢筋搭接焊好。于将柱主筋（不少于2根）底部与底板筋搭接焊好，并在室外地面以下将主筋焊好连接板，消除药皮，并将两根主筋用色漆做好标记，以便于引出和检查。应及时请质检部门进行隐检，同时做好隐检记录。

1.4.2  利用柱形桩基及平台钢筋做好接地体，按设计图尺寸位置，找好桩基组数位置，把每组桩基四角钢筋搭接封焊，再与柱主筋（不少于2根）焊好，并在室外地面以下，将主筋预埋好接地连接板，清除药皮，并将两根主筋用色漆做好标记，便于引出和检查，并应及时请质检部门进行隐检，同时做好隐检记录。

1.5  接地干线的安装应符合以下规定：

1.5.1  接地干线穿墙时，应加套管保护，跨越伸缩缝时，应做煨弯补偿。

1.5.2  接地干线应设有为测量接地电阻而预备的断接卡子，一般采用暗盒装入，同时加装盒盖并做上接地标记。

1.5.3  接地干线跨越门口时应暗敷设于地面内（做地面以前埋好）。

1.5.4  接地干线距地面应不小于200mm，距墙面应不小于10mm，支持件应采用40mm×4mm的扁钢，尾端应制成燕尾状，入孔深度与宽度各为50mm，总长度为70mm。支持件间的水平直线距离一般为1m，垂直部分为1.5m，转变部分为0.5m。

1.5.5  接地干线敷设应平直，水平度与垂直度允许偏差2/1000，但全长不得超过10mm。

1.5.6  转角处接地干线弯曲半径不得小于扁钢厚度的2倍。

1.5.7  接地干线应刷黑色油漆，油漆应均匀无遗漏，但断接卡子及接地端子等处不得刷油漆。

1.6 接地干线安装：

接地干线应与接地体连接的扁钢相连接，它分为室内与室外连接两种，室外接地干线与支线一般敷设在沟内。室内的接地干线多为明敷，但部分设备连接的支线需经过地面，也可以埋设在混凝土内。具体安装方法如下：

1.6.1  室外接地干线敷设：

1  首先进行接地干线的调直、测位、打眼、煨弯，并将断接卡子及接地端子装好。

2  敷设前按设计要求的尺寸位置先挖沟。挖沟要求见本标准3.3，然后将扁钢放平埋入。回填土庆压实但不需打夯，接地干线末端露出地面应不超过0.5m，以便接引地线。

1.6.2  室内接地干线明敷设：

1  预留孔与埋设支持件：

按设计要求尺寸位置，预留出接地线孔，预留孔的大小应比敷设接地干线的厚度、宽度各大出6mm以上。其方法有以下三种：

a  施工时可按上述要求尺寸截一段扁钢预埋在墙壁内，当混凝土还未凝固时，抽动扁钢以便待凝固后易于抽出。

b  将扁钢上包一层油毛毡或几层牛皮纸后埋设在墙内，预留孔距墙壁表面应为15~20mm。

c  保护套可用厚1mm以上铁皮做成方形或圆形，大小应使接地线穿入时，每边有6mm以上的空隙。

2 支持件固定：

根据设计要求先在砖墙（或加气混凝土墙、空心砖墙）上确定坐标轴线位置，然后随砌墙将预制成50mm×50mm的方木样板放入墙内，待墙砌好后将方木样板剔出，然后将支持件放入孔内，同时洒水淋湿孔洞，再用水泥砂浆将支持件埋牢，待凝固后使用。现浇混凝土墙上固定支架，先根据设计图要求弹线定位，钻孔，支架做燕尾埋入孔中，找平正，用水泥砂浆进行固定。

3  明敷接地线的安装要求

a  敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修，并便于检查。

b  接地线应水平或垂直敷设，也可沿建筑物倾斜结构平行在直线段上，不应有高低起伏及弯曲情况。

C  接地线沿建筑物墙壁水平敷设时，离地面应保持250~300mm的距离，接地线与建筑物墙壁间隙应不小于10mm。

d  明敷的接地线表面应涂以15~100mm宽度相等的绿色漆和黄色漆相间的条纹，其标志明显。

e  在接地线引向建筑物内的入口处或检修用临时接地点处，均应刷白色底漆后标以黑色符号，其符号标为“   ”标志明显。

1

2

4  明敷接地线安装：

当支持件埋设完毕，水泥砂浆凝固后，可敷设墙上的接地线。将接地扁钢沿墙吊起，在支持件一端用卡子将扁钢固定，经过隔墙时穿跨预留孔，接地干线连接处应焊接牢固。末端预留或连接应符合设计要求。

1.7  避雷针制作与安装：

1.7.1  避雷针制作与安装应符合以下规定

1  所有金属部件必须镀锌，操作时注意保护镀锌层。

2  采用镀锌钢管制作针尖，管壁厚度不得小于3mm，针尖刷锡长度不得小于70mm。

3 多节避雷针各节尺寸见表2。

针体各节尺寸                      表2

| 项 目 | 针 全 高 （mm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 上 节 中 节 下 节 | 1000 — — | 2000 — — | 1500 1500 — | 1000 1500 1500 | 1500 1500 1200 |

4  避雷针应垂直安装牢固，垂直度允许偏差为3/1000。

5  焊接后要求清除药皮后刷防锈漆。

6  避雷针一般采用圆钢或钢管制成，其直径不应小于下列数值：

a  独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。

b  屋面上的避雷针一般宜采用直径25mm镀锌钢管。

c  水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管。

d  烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管。

e  避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢，其厚度应为4mm。

1.7.2  避雷针制作：

按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如针尖采用钢管制作，可先将上节钢管一端锯成锯齿形，用手锤收尖后，进行焊缝磨尖，涮锡，然后将另一端与中、下二节钢管找直，焊好。

1.7.3  避雷针安装：

先将支座钢板的底板固定在预埋的地脚螺栓上，焊上一块肋板，再将避雷针立起，找直、找正后，进行点焊，然后加以校正，焊上其它三块肋板。最后将引线焊在底板上，清除药皮刷防锈漆。

1.8  支架安装：

1.8.1  支架安装应符合下列规定：

1  角钢支架应有燕尾，其埋注深度不小于100mm，扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。

2  所有支架必须牢固，灰浆饱满，横平竖直。

3  防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm；接地干线支架其顶部应距墙面20mm。

4  支架水平间距不大于1m（混凝土支座不大于2m）；垂直间距不大于1.5m。各间距应均匀，允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。

5  支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000，垂直度每3m检查段允许偏差2/1000；但全长偏差不得大于10mm。

6  支架等铁件均应做防腐处理。

7  埋注支架所用的水泥砂浆，其配合比不应低于1：2。

1.8.2 支架安装

1  应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。

2  根据设计要求进行弹线及分档定位。

3  用手锤、錾子进行剔洞，洞的大小应里外一致。

4  首先埋注一条直线上的两端支架，然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。

5  如用混凝土支座，将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线，然后将其它支座用砂浆找平找直。

6  如果女儿墙预留有预埋铁件，可将支架直接焊在铁件上，支架的找直方法同前。

1.9  防雷引下线暗敷设：

1.9.1  防雷引下线暗敷设应符合下列规定：

1  引下线扁钢截面不得小于25mm×4mm；圆钢直径不得小于12mm。

2  引下线必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子或测试点（一条引下线者除外）。断接线卡子所用螺栓的直径不得小于10mm，并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。

3  利用主筋作暗敷引下线时，每条引下线不得少于二根主筋。

4  现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。焊接要求见3.2节。

5  建筑物的金属构件（如消防梯、烟囱的铁爬梯等）可作为引下线，但所有金属部件之间均应连成电气通路。

6  引下线应沿建筑的外墙敷设，从接闪器到接地体，引下线的敷设路径，应尽可能短而直。根据建筑物的具体情况不可能直线引下时，也可以弯曲，但应注意弯曲开口处的距离不得等于或小于弯曲部线段实际长度的0.1倍。引下线也可以暗装，但截面应加大一级，暗装时还应注意墙内其它金属构件的距离。

7  引下线的固定支点间距离不应大于2m，敷设引下线时应保持一定松紧度。

8  引下线应躲开建筑物的出入口和行人较易接触到的地点，以免发生危险。

9  在易受机械损坏的地方、地上 约1.7m对地下0.3m的一段地线应加保护措施，为了减少接触电压的危险，也可用竹筒将引线套起来或用绝缘材料缠绕。

10  采用多根明装引下线时，为了但于测量接地电阻，以及检验引下线和接地线的连接状况，应在每条引下线距地1.8~2.2m处放置断接卡子。利用混凝土柱内钢筋作为引下线时，必须将焊接的地线连接到首层、配电盘处并连接到接地端子上，可在地线端子处测量接地电阻。

11  每栋建筑物至少有两根引下线（投影面积小于50m2的建筑物例外）。防雷引下线最好为对称位置，例如两根引下线成“—”字形或“乙”字形，四根引下线要做成“I”字形，引下线间距离不应大于20m，当大于20m时应在中间多引一根引下线。

1.9.2  防雷引下线暗敷设做法：

1  首先将所需扁钢（或圆多）用手锤（或钢筋扳子）进行调直或抻直。

2  将调直的引下线运到安装地点，按设计要求随建筑物引上，挂好。

3  及时将引下线的下端与接地体焊接好，或与断接卡子连接好。随着建筑的逐步增高，将引下线敷设于建筑物内至屋顶为止。如需接头则应进行焊接，焊接后应敲掉药皮并刷防锈漆（现浇混凝土除外），并请有关人员进行隐检验收，作好记录。

4  利用主筋（直径不少于φ16mm）作引下线时，按设计要求找出全部主筋位置，用油漆作好标记，距室外地坪0.5m处焊好测试点，随钢筋逐层串联焊接至顶层，焊接出一定长度的引下线，搭接长度不应小于100mm，做完后请有关人员进行隐检，做好隐检记录。

5  土建装修完毕后，将引下线在地面上2m的一段套上保护管，并用卡子将其固定牢固，刷上红白相间的油漆。

6  焊接要求见3.2节。

1.10  防雷引下线明敷设。

1.10.1  防雷引下线明敷设应符合下列规定：

1  引下线的垂直允许偏差为2/1000。

2  引下线必须调直后进行敷设，弯曲处不应小于90°，并不得弯成死角。

3  引下线除设计有特殊要求者外，镀锌扁钢截面不得小于48mm2，镀锌圆钢直径不得小于8mm。

4  有关断接卡子位置应按设计及规范要求执行。

5  焊接及搭接长度就接有关规范执行。

1.10.2  防雷引下线明敷设

1  引下线如为扁钢，可放在平板上用手锤调直，如为圆钢可将圆钢放开。一端固定在牢固地锚的机具上，另一端固定在绞磨（或倒链）的夹具上进行冷拉直。

2  将调直的引下线运到安装地点。

3  将引下线用大绳提升到最高点，然后由上而下逐点固定，直至安装断接卡子处。如需接头或安装断接卡子，则应进行焊接。焊接后，清除药皮，局部调直，刷防锈漆。

4  将接地线地面以上二米段，套上保护管，并卡固及刷红白油漆。

5  用镀锌螺栓将断接卡子与接地体连接牢固。

1.11  避雷网安装：

1.11.1  避雷网安装应符合以下规定：

1  避雷线应平直、牢固，不应有高低起伏和弯曲现象，距离建筑物应一致，平直度每2m检查段允许偏差3/1000，但全长不得超过10mm。

2  避雷线弯曲处不得小于90°，弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。

3  避雷线如用扁钢，截面不得小于48mm2，如为圆钢直径不得小于8mm。

4  焊接要求见第3.2节。

5  遇有变形缝处应作煨管补偿。

1.11.2  避雷网安装

1  避雷线如为扁钢，可放在平板上用手锤调直；如为圆钢，可将圆钢放开一端固定在牢固地锚的夹具上，另一端固定在绞磨（或倒链）的夹具上，进行次序拉调直。

2  将调直的避雷线运到安装地点。

3  将避雷线用大绳提升到顶部、顺直，敷设、卡固、焊接连一体，同引下线焊好。焊接处的药皮应敲掉，进行局部调直后刷防锈漆及铅油（或银粉）]

4  建筑物屋顶上有突出物，如金属旗杆，透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线等，这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。顶层的烟囱应做避雷带或避雷针。

5  在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。

6  避雷网分明网和暗网两种，暗网格越密，其可靠性就越好。网格的密度应视建筑物的防雷等级而定，防雷等级高的建筑物可使用10m×10m的网格，防雷等级低的一般建筑物可使用20m×20m的网格，如果设计有特殊要求应按设计要求执行。

1.12  均压环（或避雷带）安装：

1.12.1  均压环（或避雷带）应符合下列规定：

1  避雷带（避雷线）一般采用的圆钢直径不小于6mm，扁钢不小于24mm×4mm。

2  避雷带明敷设时，支架的高度为10~20cm，其各支点的间距不应大于1.5m。

3  建筑物高于30m以上的部位，每隔3层沿建筑物四周敷设一道避雷带并与各根引下线相焊接。

4  铝制门窗与避雷装置连接。在加工订货铝制门窗时就应按要求甩出30cm的铝带或扁钢2处，如超过3m时，就需3处连接，以便进行压接或焊接。

1.12.2  均压环（或避雷带）安装：

1  避雷带可以暗敷设在建筑物表面的抹灰层内，或直接利用结构钢筋，并应与暗敷的避雷网或楼板的钢筋相焊接，所以避雷带实际上也就是均压环。

2  利用结构圈梁里的主筋或腰筋与预先准备好的约20cm的连接钢筋头焊接成一体，并与柱筋中引下线焊成一个整体。

3  圈梁内各点引出钢筋头，焊完后，用圆钢（或扁钢）敷设在四周，圈梁内焊接好各点，并与四周围各引下线连接后形成环形。同时在建筑物外沿金属门窗、金属栏杆处甩出30cm长ф12mm镀锌圆钢备用。

4  外檐金属门、窗、栏杆、扶手等金属部件的预埋焊接点不应少于2处，与避雷带预留的圆钢焊成整体。

5  利用屋面金属扶手栏杆做避雷带时，拐弯处应弯成圆弧活弯，栏杆应与接地引下线可靠的焊接。

1.12.3  节日彩灯沿避雷带平敷设时、避雷带的高度应高于彩灯顶部，当彩灯垂直敷设时，吊挂彩灯的金属线应可靠接地，同时应考虑彩灯控制电源处按装低压避雷器或采取其它防雷击措施。

## 给排水部分

### 室内给水管道安装

1 操作工艺

1.1  工艺流程：

安装设备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→

→管道试压→管道防腐和保温→管道冲洗

1.2  安装准备：认真熟悉图纸，根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图，核对各种管道的坐标、标高是否有交叉，管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决，办好变更洽商记录。

1.3  预制加工：按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口，阀门位置等施工草图，在实际安装的结构位置做上标记，按标记分段量出实际安装的准确尺寸，记录在施工草图上，然后按草图测得的尺寸预制加工（断管、套丝、上零件、调直、校对，按管段分组编号，工艺详见10-1 3.2）。

1.4  室内给水管道安装

1.4.1  管道安装与土建的交叉配合施工程序应符合如下要求：

1  布置在吊顶内管道，应完成水压试验及绝热层施工后，方可施工吊顶。

2  布置在管道井内的管道，应完成水压试验及绝热层施工后，方可浇筑地面隔层。

3  管道在地沟敷设：

不通行地沟：地沟底层土建施工完成后，交付管道施工，管道安装和保温完成后交土建砌筑沟壁和盖板。

半通行地沟：地沟底层和沟壁土建施工完成后付管道施工，管道安装和保温完成后交土建盖板。

通行地沟：地沟底层和沟壁土建施工完工后交付管道施工，管道安装和保温完成后，交土建盖板。

注：在封盖的地沟内施工必须设置施工人员进、出口和通风设施。

1.4.2  管道支架的标高，应根据土建单位在每一结构层标志的地面以上1m标高线测定，不得随意根据建筑高度测定。

1.4.3  在直线段管段较长时，应在管段两端定标高，两端间拉线后确定中间支架标高。

1.5  立管安装：

1.5.1  立管明装：每从上至下统一吊线安装卡件，将预制好的立管按编号分层排开，顺序安装，对好调直时的印记，丝扣外露2至3扣，清除麻头，校核预留甩口的高度、方向是否正确。外露丝扣和镀锌层破损处刷好防锈漆。支管甩口均加好临时丝堵。立管截门安装朝向应便于操作和修理。安装完后用线坠吊直找正，配合土建堵好楼板洞。

1.5.2  立管暗装：竖井内立管安装的卡宜在管井口设置型钢，上下统一吊线安装卡件。安装在墙内的立管应在结构施工中预留管槽，立管安装后吊直找正，用卡件固定。支管的甩口应明露并加好临时丝堵。

1.6  支管安装：

1.6.1  支管明装：将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装，有截门应将截门盖卸下再安装，根据管道长度适当加好临时固定卡，核定不同卫生器具的冷热水预热口高度、位置是否正确，找平找正后栽支管卡件，去掉临时固定卡，上好临时丝堵。支管如装有水表先装上连接管，试压后在交工前拆下连接管。安装水表。

1.6.2  支管暗装：确定支管高度后画线定位，剔出管槽，将预制好的支管敷在槽内，找平找正定位后用勾钉固定。卫生器具的冷热水预留口要做在明处，加好丝堵。

1.7  管道试压：铺设、暗装、保温的给水的管道在隐蔽前做好单项水压试验。管道系统安装完后进行综合水压试验。水压试验时放净空气，充满水后进行加压，当压力升到规定要求时停止加压，进行检查，如各接口和阀门均无渗漏，持续到规定时间，观察其压力下降在允许范围内，通知有关人员验收，办理交接手续。然后把水泄净，被破损的镀锌层和外露丝扣处做好防腐处理，再进行隐蔽工作。

1.8  管道冲洗：管道在试压完成后即可做冲洗，冲洗应用自来水连续进行，应保证有充足的流量。冲洗洁净后办理验收手续。

### 室内排水管道安装

1 操作工艺

1.1  工艺流程：

污水干管安装

管道预制

安装准备

雨水干管安装

污水立管安装

污水支管安装

闭水试验

通水试验

雨水立管安装

雨水支管安装

1.3  铸铁排水管安装

1.3.1  安装准备：根据设计图纸及技术交底，检查、核对预留孔洞大小尺寸是否正确，将管道坐标、标高位置画线定位。

1.3.2  管道预制：

1  为了减少在安装中固定,对部分管材与管件可预先按测绘的草图,并编号，码放在平坦的场地，管段下面用木方垫平垫实。

1.3.3 污水干管安装：

1  管道铺设安装：

a  在挖好的管沟或房心土回填到管底标高处铺设管道时，应将预制好的管段按照承口朝向来水方向，由出水口处向室内顺序排列。挖好工作坑，将预制好的管段徐徐放入管沟内，封闭堵严总出水口，做好临时支撑，按施工图纸的坐标、标高找好位置和坡度，以及各预留管口的方向和中心线，将管段承插口相连。

b   再立管及首层卫生洁具的排水预留管口，按室内地平线、坐标位置及轴线找好尺寸，接至规定高度，将预留管口装上临时丝堵。

c 按照施工图对铺设好的管道坐标、标高及预留管口尺寸进行自检，确认准确无误后即可从预留管口处灌水做闭水试验，水满后观察水位不下降，各接口及管道无渗漏，经有关人员进行检查，并填写隐蔽工程验收记录，办理隐蔽工程验收手续。

d  管道系统经隐蔽验收合格后，临时封堵各预留管口，配合土建填堵孔、洞，按规定回填土。

2  托、吊管道安装：

a  安装在管道设备导内的铸铁排水干管可根据设计要求做托、吊或砌砖墩架设。

b  安装托、吊干管要先搭设架子，将托架按设计坡度栽好或栽好吊卡，量准吊棍尺寸，将预制好的管道托、吊牢固，并将立管预留口位置及首层卫生洁具的排水预留管口，按室内地平线、坐标位置及轴线找好尺寸，接至规定高度，将预留管口装上临时丝堵。

c  托、吊排水干管在吊顶内者，需做闭水试验，按隐蔽工程项目办理隐检手续。

3.3.4  污水立管安装：

1  根据施工图校对预留管洞尺寸有无差错，如系预制混凝土楼板则需剔凿楼板洞，应按位置画好标记，对准标记剔凿。如需断筋，必须征得土建施工队有关人员同意，按规定要求处理。

2  立管检查口设置按设计要求。如排水支管设在吊顶内，应在每层立管上均装立管检查口，以便作灌水试验。

3  安装立管应二人上下配合，一人在上一层楼板上，由管洞内投下一个绳头，下面一人将预制好的立管上半部栓牢，上拉下托将立管下部插口插入下层管承口内。

4  立管插入承口后，下层的人把甩口及立管检查口方向找正。复查立管垂直度，将立管临时固定牢固。

5  立管安装完毕后，配合土建用不低于楼板标号的混凝土将洞灌满堵实，并拆除临时支架。如系高层建筑或管道井内，应按照设计要求用型钢做固定支架。

6  高层建筑考虑管道胀缩补偿，可采用法兰柔性管件（图1），但在承插口处要留出胀缩补偿余量。

图1

7  高层建筑采用辅助透气管，可采用辅助透气异型管件连接（图2）。

3.3.5  污水支管安装：

1  支管安装应先搭好架子，并将托架按坡度栽好，或栽好吊卡，量准吊棍尺寸，将预制好的管道托到架子上，再将支管插入立管预留口的承口内，将支管预留口尺寸找准，并固定好支管。

2  支管设在吊顶内，末端有清扫口者，应将管接至上层地面上，便于清掏。

3  支管安装完后，可将卫生洁具或设备的预留管安装到位，找准尺寸并配合土建将楼板孔洞堵严，预留管口装上临时丝堵。

3.3.6  雨水管道安装：

1  内排水雨水管安装，管材必须考虑承压能力按设计要求选择。

2  高层建筑内排雨水管材承压可达到0.8Mpa以上。

3  雨水漏斗的连接管应固定在屋面承重结构上。雨水漏斗边缘与屋面相接处应严密不漏。

4  雨水管道安装后，应做灌水试验，高度必须到每根立管最上部的雨水漏斗。

### 管道各种试验

管道试压：

1  管道试压一般分单项试压和系统试压两种。单项试压是在干管敷设完后或隐蔽部位的管道安装完毕按设计和规范要求进行水压试验。系统试压是在全部干、立支管安装完毕，按设计或规范要求进行水压试验。

2  联接试压泵一般设在首层，或室外管道入口处。

3  试压前应将预留口堵严,关闭入口总阀门和所有泄水阀门及低处放风阀门，打开各分路及主管阀门和系统最高处的放风阀门。

4  打开水源阀门，往系统内充水，满水后放净冷风并将阀门关闭。

5  检查全部系统，如有漏水处应做好标记，并进行修理，修好后再充满水进行加压，而后复查，如管道不渗、漏，并持续到规定时间，压力降在允许范围内，应通知有关单位验收并办理验收记录。

6  拆除试压水泵和水源，把管道系统内水泄净。

7 冬季施工期间竣工而又不能及时供暖的工程进行系统试压时，必须采取可靠措施把水泄净，以防冻坏管道和设备。

闭水试验：

1  室内排水管道的埋地铺设及吊顶，管井内隐蔽工程的封顶、回填土前都应进行闭水试验，内排水雨水管道安装完毕亦要进行闭水试验。

2  闭水试验前应将各预留口采取措施堵严，在系统最高点留出灌水口。

3  由灌水口将水灌满后，按设计或规范要求的规定时间对管道系统的管材、管件及接口进行检查，如有渗漏现象应及时修理，修好后再进行一次灌水试验，直到无渗漏现象后，请有关单位验收并办理验收记录。

4  楼层吊顶内管道的闭水试验应在下一层立管检查口处用橡皮气胆堵严，由本层预留口处灌水试验。

管道系统冲洗：

1  管道系统的冲洗应在管道试压合格后，调试、运行前进行。

2  管道冲洗进水口及排水口应选择适当位置，并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜。排水管截面积不应小于被冲洗管道截面60%，排水管应按至排水井或排水沟内。

3  冲洗时，以系统内可能达到的最大压力和流量进行，直到出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。

### 卫生洁具安装

1 操作工艺

1.1  工艺流程

安装准备→卫生洁具及配件检验→卫生洁具安装→卫生洁具配件预安装→卫生洁具稳装→卫生洁具与墙地缝隙处理→卫生洁具外观检查→通水试验

1.2  一般规定

1.2.1  卫生设备安装前，应对瓷质器具、铜质附件进行检查，不得有结疤、裂纹、砂眼等现象，外观光滑，各个连接口与管道部件的直径吻合，承插接口处插入长度合适。

1.2.3  卫生设备安装，除浴盆应在墙、地饰面施工前安装外，地漏配合地砖施工时安装，其余卫生设备应在墙、地饰面施工完后进行安装。

1.2.4  卫生设备的搬运应轻拿轻放，防止碰伤。堆放平稳整齐，地面洁净无积水。铜质附件应保存于干燥洁净的库房。

1.2.5  瓷质卫生器具和铁皮搪瓷器具安装时，应防止损伤瓷面。用金属螺栓、木螺钉紧固于瓷面时，应有软垫片（铅板垫片、硬胶垫圈或石棉橡胶垫圈）。拧紧时不得用力过猛。

1.2.6  卫生设备在墙、地面上的固定，应符合如下要求：

1  预埋螺栓，用于高、低水箱的，采用M10×150六角螺栓。用于坐便器、小便斗固定和洗涤盆、洗面盆支架固定的，采用M6×100六角螺栓。

2  木螺钉拧紧，应采用Φ6×75木螺钉，在墙或地面上埋设木砖或塑料胀管。

3  在混凝土墙面或地面上用膨胀螺栓固定卫生器具，可用与预埋螺栓同 规格的膨胀螺栓。

4  在空心砖墙面上固定卫生器具可用穿墙长螺栓，或将局部空心墙改砌实心墙，用预埋螺栓或木螺钉固定卫生设备。

5  在轻质墙面上固定卫生器具时，可在轻质墙内预置一木构架。

1.2.7  墙内预埋木砖，应符合如下要求：

1  木砖须作防腐处理，在90~95℃热煤焦油中浸1~4h，然后在40~45℃温焦油中保持1~2h，捞出沥干。

2  木砖应里大外小，两端头有0.1斜坡砌于墙内或埋于混凝土地（墙）内。

3  木砖预埋时，应凹进墙面10mm，木砖中心点钉一元钉，以便寻找。

1.2.8  卫生设备用支、托架稳固的，铁质支托架应防腐良好，埋设平整牢固，与瓷质器具接触应紧密。因瓷质器具不平整，可在支托架上垫木片或橡胶板，垫片须与支托架紧固。

1.2.9  卫生设备的安装，必须平稳牢固，用水平尺找平，垂直度的偏差不得超过3mm。

瓷质器具安装时，因地面不水平或因器具不平整，与墙、地面接触处有缝隙，缝宽在3mm以内时可用白灰膏抹缝。缝宽较大时应用木片嵌塞后，抹白灰膏，抹缝应平整。

1.2.10  卫生设备的塑料或铜质附件安装，应符合如下要求：

1  与磁质器具直接接触的排水栓、水龙头、阀门、磁闷头等，在接触面处应抹油灰，使缝隙严密无渗漏。

2  锁紧螺母（根母）与磁具接触处的橡胶垫片，应平整无折皱、凹纹和凸块，孔径合适。

3  若因磁面不平，胶垫片不能密封时，可在磁面用油灰或密封膏抹平后上垫片和根母。

4  压盖螺母（格令）内的胶圈或麻丝箍，应放正位置后上紧。

5  墙面和地面管子根部的装饰罩应用油灰填埋。

6  排水栓安装时，应与盆底相平或略低于盆底，旋紧时不得强行旋动排水栓，应旋动锁紧螺母。

7  塑料和铜质部件，安装时不得用管子钳夹持，有六角或八角形棱角面的，应用扳手夹持旋动，无棱角面的应制作专用工具夹持旋动。

1.2.11  大便器、立式小便器等排水口与排水支管管口暗接的，应在排水支管管口窝一圈油灰，使卫生器具的排水口窝于油灰圈中，接口间隙应无渗漏。暗接口也可用纸筋白灰水泥混合为，但不得用水泥砂浆和纯水泥浆作暗接口填料。

1.2.12  排水支、立管为镀锌钢管DN32、DN40，插入铸铁承插排水管承口内，用麻绳、石棉水泥捻口的，镀锌焊接钢管管口应锯开成花瓣状。

1.2.13  卫生器具的冷、热水给水阀门和水龙头，必须面向使用人的右冷左热习惯安装。连接给水配件小铜管，位置、形状均须左右对称一致。

1.2.14  卫生器具安装高度和位置，允许偏差±10mm。成排卫生设备安装，高度和间距应一致，允许偏差±5mm。卫生设备安装高度，设计未注明时，应符合表1的规定。

卫生器具安装高度（mm）               表1

| 项次 | 卫 生 器 具 名 称 |  |  |  | 卫生器具安装高度 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 居住和公共建筑 | 幼儿园 |  |
| 1 | 污水盆 (池) |  | 架空式 落地式 |  | 800 500 | 800 500 |  |
| 2 3 4 5 | 洗涤盆(池) 洗脸盆和洗手盆(有塞、无塞) 盥洗槽 浴盆 |  |  |  | 800 800 800 520 | 800 500 500 —— | 地面至器具上边缘 |
| 6 | 蹲式 大便器 | 高 水 箱 低 水 箱 |  |  | 1800 900 | 1800 900 | 台阶面至高水箱底 台阶面至低水箱底 |
| 7 | 坐式 大便器 | 高 水 箱 |  |  | 1800 | 1800 | 台阶面至高水箱底 |
|  |  | 低 水箱 |  | 外露排出管式 虹吸喷射式 | 510 470 | —— 370 | 地面至低水箱底 地面至低水箱底 |
| 8 | 小便 器 | 立 式 挂 式 |  |  | 1000 600 | —— 450 | 地面至上边缘 地面至下边缘 |
| 9 10 11 12 | 小便槽 大便槽冲洗水箱 妇女卫生盆 化验盆 |  |  |  | 200 不低于2000 360 800 | 150 —— —— —— | 地面至台阶面 台阶至水箱底 地面至器具是边缘 地面至器具上边缘 |

    - 卫生器具的给水配件安装，如设计无规定高度，普通卫生设备可按表2规定。

卫生器具给水配件安装高度(mm)           表2

| 项次 | 卫生器具给水配件名称 | 给水配件中心距地面高度 | 冷热水龙头距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 架空式污水盆（池）水龙头 落地式污水盆（池）水龙头 洗涤盆（池）水龙头 住宅集中给水龙头 洗手盆水龙头 洗脸盆 水龙头（上配水） 冷热水管上下并行 其中热水龙头 水龙头（下配水） 角阀（下配水） 盥洗槽水龙头 冷热水管上下并行，其中热水龙头 浴盆水龙头（上配水） 冷热水管上下并行，其中热水龙头 淋浴器 截止阀 莲蓬头下沿 蹲式大便器（从台阶面算起） 高水箱角阀及截止阀 | 1000 800 1000 1000 1000 1000 1100 800 450 1000 1100 670 770 1150 2100 2040 | — — 150 — — 150 — 150 — 150 150 95(成品) — — |
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 低水箱角阀 手动式自闭冲洗阀 脚踏式自闭冲洗阀 拉管式冲洗闪阀（从地面算起） 带防污助冲器阀门（从地面算起） 坐式大便器 高水箱角阀及截止阀 低水箱角阀 大便器冲洗水箱截止阀 （从台阶面算起） 立式小便器角阀 挂式小便器角阀及截止阀 小便槽多孔冲洗管 实验室多孔冲洗管 妇女卫生盆混合阀 饮水器喷嘴嘴口 | 250 600 150 1600 900 2040 250 不低于2400 1130 1050 1100 1000 360 1000 | — — — — — — — — — — — — — — |

延时自闭冲洗阀的安装：冲洗阀的中心高度为1100mm。相据冲洗阀至胶皮碗的距离，断好90°弯的冲洗管，使两端合适。将冲洗阀锁母和胶圈卸下，分别套在冲洗管直管段上，将弯管的下端插入胶皮碗内40～50mm，用喉箍卡牢。再将上端插入冲洗阀内，推上胶圈，调直找正，将锁母拧至松紧适度。

1.2.16  连接卫生器具的排水管管径和最小坡度，如设计无要求，应符合表3规定。

卫生器具排水管管径和最小坡度              表3

| 项 次 | 卫生设备 名称 | 排水栓DN 排水管(mm) | 排水管 最小坡度 | 项 次 | 卫生设备名称 | 排水栓 DN 排水管(mm) | 排水管 最小坡度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗脸盆 | 32/50 | 0.02 | 9 | 混凝土洗涤盆 | 40/50 |  |
| 2 | 大便器 | 100 | 0.012 | 10 | 混凝土污水盆 | 50 |  |
| 3 | 挂斗小便器 | 32/50 | 0.02 | 11 | 混凝土盥洗盆 | 50 |  |
| 4 | 立式小便器 | 50 | 0.02 | 12 | 混凝土洗手盆 | 50 |  |
| 5 | 浴缸 | 40/50 | 0.02 | 13 | 小便槽 | 76 |  |
| 6 | 妇女净身盆 | 32/50 | 0.02 | 14 | 大便槽 | 100/150 |  |
| 7 | 洗涤盆 | 40/50 | 0.02 | 15 | 沐浴盆 | 50 |  |
| 8 | 化验盆 | 50 | 0.02 |  |  |  |  |

1.2.17  卫生器具安装后，应认真作好产品保护，在竣工验收前应不得损坏和使用，并应符合如下要求：

- 浴盆安装后，应用木板作全封闭保护。

- 地漏等敞口器具安装后，应加临时堵头。

- 其余卫生器具安装后，应包扎保护。

1.2.18  卫生器具的盛水试验。

1  卫生设备有排出水栓的，应堵上胶囊，在卫生设备内注入一定量的水，观察水平下降的检查卫生设备接口渗漏情况。大小便槽和蹲式马桶无排水栓的，应用充气球塞（胶囊），堵住排水口后盛水，观察和检查渗漏。

- 卫生设备的盛水量标准见表4规定。

卫生设备盛水试验的盛水量标准              表4

| 项次 | 卫生设备名称 | 盛水量 | 项次 | 卫生设备名称 | 盛水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大便槽 | 1/2槽深 | 7 | 磁面盆 | 至溢水口 |
| 2 | 小便槽 | 1/2槽深 | 8 | 磁洗涤盆 | 至溢水口 |
| 3 | 倒水池（低池） | 放满 | 9 | 浴缸 | 1/3深 |
| 4 | 水盘 | 2/3池深 | 10 | 盥洗池 | 放满 |
| 5 | 拖布盆 | 2/3盆深 | 11 | 蹲式马桶 | 放满 |
| 6 | 马桶水箱 | 浮球控制水位 | 12 | 倒水池(高池) | 1/3池深 |

3  盛水试验时间不少于24h，液面不下降为合格（夏天可考虑一定蒸发量）。

1.3  洗脸盆安装

1.3.1  洗脸盆挂式、立式、台式三类。挂式由墙面支架托住。立式由空心立柱支托外，墙面用木螺钉或预埋螺栓固定。台式由台面构架支托。

1.3.2  挂式洗脸盆的支架，有两种形式，一种是铸铁三角架，一种是栽墙钢管。

1  三角架固定，见本标准3.2.6条，三角架的臂是可延伸的，应根据洗脸盆的不同规格，调节臂长，使延伸壁末端的弯钩位于洗脸盆的钩孔。三角架的安装，要求两架位置正确，高度一致，水平和垂直度合格，延伸臂长度调节合适后坚固好。

2  钢管支臂为DN15镀锌焊接钢管制成，钢管栽入墙内80~100mm，并管端开叉。支臂长度与洗脸盆规格相符，支臂末端25mm处用套箍和M5×40螺栓作钩脚，钩住洗脸盆的钩孔。支臂安装时，两臂位置正确，高度一致，水平度好，支臂长度合适，钩脚位置正确，且拧紧固定。

3.3.3  立式洗脸盆的安装，除立柱支承外，洗脸盆本身用木螺钉Φ6×75固定于墙面，或用钢管支臂支托和钩住洗脸盆，使其稳固良好，钢管支臂施工要求与挂式洗脸盆的钢管支臂相同。立式洗脸盆安装时，先与空心立柱组合找正找平位置，在墙面画出螺钉孔位或栽钢管位置，待栽好塑料胀管或钢管后，安装洗脸盆给排水铜质附件，然后与立柱组合一起就位安装，最后连接给排水管。立柱底面不平时抹白灰膏稳固。

1.3.4  台式洗脸盆分有沿和无沿两种，安装应符合如下要求：

有沿洗脸盆的沿口应置于台面上，无沿洗脸盆的沿口应紧靠台面底，台面高度一般均为800mm。

1  洗脸盆由型钢制作的台面构件支托，安装洗脸盆前应检测台面构架的洗脸盆支托梁高度，安装洗脸盆时盆底可加橡胶垫片找平，无沿盆应有限位固定。

2  有沿洗脸盆与台面接合处，应用YJ密封膏抹缝，沿口四周不得渗漏。

1.3.5  洗脸盆给水附件安装。

1  上配式水龙头安装，应符合如下要求：

a  长脖水龙头直接拧于给水管内螺纹管件上，普通水龙头可用外螺纹短管和管箍连接。

b  单冷水的水龙头位于盆中心线墙面，高出盆沿200mm（距地面1000mm）。

c  冷、热水龙头中心距150mm。

d  明管安装时，热水龙头高于冷水龙头100mm（距地面1100mm）。

e  暗管安装时，冷、热水龙头平齐，冷水给水横管高为925mm，热水给水横管高为1075mm。

f  安装上配式水龙头的洗脸盆，水龙头孔应用磁闷盖堵上。

2  下配式给水角阀的安装，应符合如下要求：

a  角阀安装高度450mm，冷水横管高350mm，热水横管高525mm。

b  角阀安装必须垂直墙面，角阀位置与洗脸盆上水龙头孔位置在一垂直线上。

c  墙面预留的给水管口位置稍有偏差时，角阀与水龙头间的连接铜管可弯成乙字弯相接，但角阀与墙面管口必须对正。

d  角阀与墙面管口间的连接管，用镀锌焊接钢管连接的，连接管两端外螺纹，一端安装角阀，另一端拧入墙内内螺纹管件。

e  用镀铬铜管连接的，镀铬铜管一端已与角阀焊成一体，另一端给水管口平墙面处为内螺纹管箍或内外螺纹接头，铜管上套麻丝箍（或胶圈）和填料压盖（纳子），镀铬铜管插入管接头后，推入麻丝箍，拧上压盖，使管隙密封无渗漏。

f  暗管连接的墙面接管根部，应用装饰罩罩住，装饰罩应紧贴墙面。

3  下配式明配管安装，应符合如下要求：

a  冷水横支管安装高度为250mm，热水横支管高度为350mm。

b  与洗脸盆水龙头连接的支管上，高450mm处安装截止阀。

c  明配管要求横管水平度好，与水龙头连接的支立管要求垂直度好。

1.3.6  洗脸盆排水附件安装

1  洗脸盆排水栓下安装存水弯的，应符合如下要求：

a  “P”型存水弯出水口高度为400mm，与墙体暗设排水管连接。

b  “S”型存水弯出水口与地面预留排水管口连接，预留的排水管口中心距墙70mm。

c  墙、地面预留的排水管口，为DN32外螺纹管口时，高出墙、地面20mm存水弯出水管插入排水管口后（插入深度约40mm），用带胶圈的压盖螺母（格令）拧紧在排水管上，外用装饰罩罩住墙、地面。

2  洗脸盆排水栓下不安装存水弯的成排洗脸盆，排水管安装应符合如下要求：

a  排水横管高为450mm，管径不小于DN50，并应有排水管最小坡度。

b  排水横管始端应安装三通和丝堵。

c  成组安装洗脸盆不得超过6个。

存水弯出水口与墙、地面管口连接根部不用装饰罩。

普通洗脸盆存水弯与明装排水管连接时，存水弯出水管可直接插入排水管内40~60mm，用麻丝箍或胶圈填嵌管隙，用油灰密封。

1.4  坐式大便器安装

1.4.1  坐式大便器落地安装，其排污口有暗接和明接两种。坐式大便器的冲水方式，有低挂水箱、座水箱、连体水箱和自闭式冲洗阀四种。

1.4.2  坐便器的固定

1  坐便器排水预留管口位置偏差时，坐便器应以预留排水管口定位。坐便器中心线应垂直墙面。坐便器找正找平后，划好螺孔位置，按照本标准3.2.6条规定固定。

2  坐便器排污口与排水管口的连接，应符合如下要求：

a  里“S”坐便器为地面暗接口，地面预留的排水管口DN100高出地面10mm（允许偏差-5mm）。排水管口距背墙尺寸，应根据不同型号的坐便器定。

b  外“S”坐便器为地面明接口，地面预留的排水管口DN100应高出地面10mm（允许偏差±5mm）。在排水管口上套一橡胶密封圈，外套一个DN120mm、长60mm的塑料防护套管，坐便器排污口对正排水管口，插入橡胶密封圈，然后在塑料防护套管和橡胶密封圈的间隙填嵌YJ密封膏。

c  外“P”坐便器为地上明接口，排水管口应为DN100的承口。坐便器排污口插入排水管承口内，用油麻绳捻口后，用YJ密封膏填塞抹平。排水管口的高度和出墙距离，应按不同型号的外“P”坐便器排污口实际尺寸施工。

d  连体式坐便器的排污口带有连接法兰，预留的排水管口DN100应高出地面10mm（允许偏差±5mm）。将连接法兰对正排水管口找平后，在地面上划好法兰的螺栓孔位置，栽好木针或塑料胀管，然后在排水管口窝一圈油灰，将连接法兰窝埋在油灰圈上找平，用沉头木螺钉Φ5×40固定连接法兰于地面。连体式坐便器稳固于连接法兰上。

1.4.3  坐便器的水箱安装

1  挂墙低水箱应以坐便器中心线定位，瓷水箱用Φ6×75木螺钉固定于墙面时，应用20mm×20mm×30mm的青铅垫片。

2  座水箱安装，水箱座于坐便器上，找正冲水口和连接螺孔。水箱靠墙间隙应均匀，应不大于20mm。水箱与坐便器间的橡胶垫片应平整，拧紧冲水栓后，盛水试验水箱与坐便器之间的渗漏，若发现渗漏，应用油灰将橡胶垫片接触的磁面抹平干燥后重行紧固。冲水栓口紧固后，再将冲水口两侧的两个连接螺栓上好。水箱固定后才可安装箱内附件。

1.4.4  给水附件安装

1  水箱附件安装，应符合如下要求：

a  箱内附件应是节水型。

b  水箱浮球阀安装时，调控水位高度应略低于溢水管口，升降活动应无阻碍。

c  溢水管应垂安装，不得倾斜。

d  泄水阀瓣位置正确，启闭灵活，手把和杠杆使用轻便而无松动现象。

e  泄水阀瓣的牵拉绳长度合适。

f  箱内附件与箱壁、箱底的连接处，应严密无渗漏。

2  挂墙低水箱与坐便器间的冲水管连接，应精确测量水平和高度尺寸，量截好冲水管。拧紧冲水管两端压盖螺母（格令）时，冲水管应垂直端正，连接处不得有渗漏。

3  水箱给水角阀的安装，应符合如下要求：

a  预留给水管口应根据水箱的不同型号定位，应在水箱进水口的垂线位置。

b  角阀应垂直墙面。

c  若预留给水管口有偏差，角阀与水箱间可用乙字弯连接。

d  角阀与墙体给水管口的连接有镀锌焊接钢管和镀铬铜管两种，连接方法见本标准3.3.5中2中d款相关要求。

4  常用的角阀位置尺寸：

a  角阀在箱底进水的，有高250mm距水箱中心偏左130、156、165mm两种。

b  连体式坐便器角阀有高100mm距水箱中心偏左165、180mm两种。

c  儿童式坐便器的进水角阀在水箱左侧，高520mm，距箱中心线200mm。

5  自动式冲洗阀安装，应符合如下要求：

a  给水管明装的，应采用直式阀，下带防污器，垂直安装，给水管口应在1000mm高度向下接冲洗阀连防污器，防污器底高685mm，下接冲洗管。

b  给水管暗装的，应采用角式冲洗阀，给水管口出墙面高为776mm，冲洗阀下连防污器接冲洗管，冲洗管安装应垂直端正，无渗漏。

1.5  蹲式大便器安装

1.5.1  蹲式大便器有前落水、后落水两类。冲洗方式有挂墙高水箱、低水箱和自闭式冲洗阀三种。便器本身无水封，便器排污口下连接存水弯，有铸铁“P”型、“S”型和陶瓷“S”型三种。

1.5.2  蹲便器安装

1  蹲便器排污口连接，应符合如下要求：

a  普通蹲便器管口中距北墙640mm。若用陶瓷S弯为660mm。后落水的平蹲式大便器，排污管口中距背墙265mm。

b  蹲便器排污口外径为φ120mm，DN100的排水管口必须是承口（内径Φ130mm）。

c  蹲便器台阶面高出地面200mm，地面排水管口（承口）应高出地面20mm（允许偏差-5mm）。

d  儿童式蹲便器，台阶面高160mm。

e  后落水平蹲式大便器的台阶面高275mm。

f  在楼面上使用陶瓷S弯，蹲便器的台阶面应高出地面400mm，砌成双踏台阶。

2  蹲便器的固定，应符合如下要求：

a  蹲便器排污口的连接是暗接口方式。

b  蹲便器底部和周围用干砂或干焦渣铺填找平。

C  蹲便器找正找平时，用水平尺在上沿口找平，蹲便器中心线要垂直背墙。

d  蹲便器沿口平于或高出台阶面由设计决定。

1.5.3  给水附件安装

1  水箱内铜质或塑料附件安装,应符合如下要求：

a  应在水箱挂墙以前组装好附件。

b  高水箱的手拉杠杆固定于水箱沿口上，拧紧时不得用力过猛。

c  附件安装要求见本标准3.4.4的相关规定。

2  角阀安装高度见本标准3.2.15的规定。高水箱角阀安装于水箱左侧，距水箱中400mm。

3  给水管为明管的，角阀宜选用外螺纹角阀，弯头宜选用DN15内外螺纹弯头。

4  冲水弯管的高度和水平段长度，应根据蹲便器和水箱位置的实际尺寸精确量截。冲水管与高水箱连接段的乙字弯应根据实际尺寸调整。高水箱冲水管中间应设管卡（镀铬冲水管应用镀锌管卡），立管应垂直端正。冲水管与蹲便器冲水口的连接应用异径皮碗，皮碗口径与冲水管径及蹲便器冲水口径吻合。皮碗大口、小口的绑扎应用16号紫铜丝，紧绕2~3圈后绞头，不得渗漏。冲水管与水箱泄水栓连接，用带胶圈的压盖螺母（格令）紧固。

1.6  小便器安装

1.6.1  小便器有挂斗式、立式、壁挂式三类。小便器冲洗方式有自动冲洗水箱和截止阀两种。挂斗室和立式小便器本身不带水封，排水口需连接存水弯。挂壁式本身带水封，要求排水管在墙内暗装。

1.6.2  挂斗式小便器安装，应符合如下要求：

1  两侧有带孔的耳杂板，按本标准3.2.6规定固定于墙面。

2  多个挂斗式小便器成组安装时，高度和间距应一致。

3  挂斗式小便器用“S”形存水弯，排水口在小便器中心垂线上，排水管口为DN32外螺纹管口，高于地面20mm，管中心距墙面35mm。

4  若存水弯选用陶瓷瓶式；地面预留管口应为铸铁承插排水管承口，管口中心距墙70mm，管口平面低于地面。

1.6.3  挂斗式小便器存水弯安装，应符合如下要求：

1  选用镀铬铜件时，存水弯出水管插入地面管后，用带胶圈垫的压盖螺母（格令）紧口，外加装饰罩。

2  存水弯选用塑料件时，存水弯与地面管口的连接，可用带胶圈垫的塑料格令紧口。或在插入管的管隙用麻丝箍和油灰填嵌封口。

3  存水弯选用陶瓷瓶式的，存水弯出水管插入地面承口后用油麻绳捻口，油灰抹口。

4  存水弯与小便器排水口的连接，喇叭口与排水口间隙应用油灰膏填充。

1.6.4  立式小便器落地安装，应符合如下要求：

1  底面空腔内填白灰膏粘立于地面。

2  立式小便器排水口在小便器中心线上，距背墙150mm。

3  小便器排水口与地面预留管口的连接为暗接口。立式小便器排水栓，底下用锁紧螺母（根母）锁紧，排水栓为DN50，地面预留的排水管口应为DN50铸铁承插排水管承口。

4  立式小便器，设计选用DN75铸铁承插排水管时，地面预留管口可用铸铁承插排水管承口。

5  立式小便器底面不平整时，地面接触处缝隙可用白灰膏嵌缝抹平。

6  立式小便器背面不平整时，缝宽小于3mm的可用白灰膏抹平。缝隙大的，应先用形似木片嵌塞后用白灰膏抹平。立式小便器背面不平整情况，应在排水管安装前检测，以便将排水口距墙尺寸相应调整，或与设计联系，将立式小便器嵌进墙面安装，排水管口距墙面尺寸相应改为130~140mm。

1.6.5  壁挂式小便器安装，应符合如下要求：

1  墙面应埋置螺栓和挂钩，螺栓的位置，根据不同型号的产品实样尺寸定位。

2  壁挂式小便器水封出水口有连接法兰，安装时应拆下连接法兰，将连续法兰先拧在墙内暗管的内螺纹管件上，调整好连接法兰凹入墙面的尺寸。

3  小便器挂墙后，出水口与连接法兰用胶垫密封，用螺栓 将小便器与连接法兰紧固。

4  壁挂式小便器墙内暗管应为DN50，管件口在墙面内45mm左右。暗管管口为小便器中心线位置，高510mm。

1.6.6  给水附件安装

1  自动冲洗水箱安装，应符合如下要求：

a  瓷质水箱，应用木螺钉直接紧固于墙面。

b  箱内自动落水胆应垂直安装。

c  水箱冲洗立管应设管卡（镀铬铜管应用镀锌管卡）。

d  冲洗立管与水箱连接端的乙字弯应根据实际尺寸调整，立管应垂直端正。

e  冲洗横管每根设一管卡（靠近弯管200mm处）。

f  成组安装的小便呖呖冲洗横管安装高度，挂斗式小便器为1050mm，立式小便器为1200mm。

g  自动冲洗水箱的进水角阀安装在水箱左侧，距水箱中心线400mm。

2  手控冲洗阀有截止阀、挂斗式小便器角阀、立式小便器长柄角阀和自闭式冲洗阀等，安装时应符合如下要求：

a  挂斗小便器明管安装时应在截止阀下接冲洗管。

b  给水管暗装的，应用冲洗角阀，下接镀铬铜管。

c  立式小便器的长柄冲洗角阀，冲洗管从小便器顶孔插入后，应连接喷水鸭嘴，向池背喷水。

d  立式小便器采用自闭式角式冲洗阀时，给水管口高为1115mm。

3  冲洗管与小便器的连接，应符合如下要求：

a  挂斗式小便器给水口钟罩，应用油灰膏填埋。

b  立式小便器给水口有平口罩，应用油灰膏密封缝隙。

4  小便器冲洗角阀直接拧在墙内管件的内螺纹管件上时，若管件埋墙深，应加工内外螺纹接头连接。

### 建筑中水系统及管道安装

1.1  办公主楼内中水高位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内，如条件不允许只能设在同一房间时，与生活高位水箱的净距离应大于2m。

1.2  中水给水管道不得装设取水水嘴。便器冲洗宜采用密闭型设备和器具。绿化、浇洒、汽车冲洗宜采用壁式或地下式的给水栓。

1.3  中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接，并应采取下列措施：

1  中水管道外壁应涂浅绿色标志。

2  中水池（箱）、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志。

1.4  中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时，必须在管道上有明显且不会脱落的标志。

1.5 中水给水管道管材及配件应采用耐腐蚀的给水管管材及附件。

1.6  中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时，其水平净距离不得小于0.5m；交叉埋设时，中水管道应位于生活饮用水管道下面，排水管道的上面，其净距离不应小于0.15m。

### 刚性防水套管封堵

（1）填料选择

a 石棉应采用4级以上机选温石棉。

b 油麻应采用纤维较长、无皮质、清洁、富有韧性的油麻。

c 水泥应采用不低于425号的硅酸盐水泥。

d 饮用水水池安装时，应在石棉水泥与饮用水接触的一侧嵌填无毒密封膏。嵌填前，应清除缝内锈蚀、漆皮及污物，保证嵌填部位清洁、干净。

e 当安装地点有侵蚀性地下水、腐蚀性封土壤或介质时，应在石棉水泥外表面涂抹沥青防腐层或采用与构（建）筑物一致的防腐层。

（2）套管填料的种类按管道介质不同而定。

热水管道与穿楼板套管的间隙一般均用石棉绳或油座填塞封堵。

硬聚氯乙烯风管和其他除尘等热风管道与套管的间隙可用石棉绳进行堵塞。

空气净化通风管道与套管的间隙可用闭孔海绵橡胶填塞封固。严禁采用石棉绳、油麻泡沫塑料和乳胶海绵等易产生尘埃的材料作填料。

燃气管道的立管与穿楼板的套管间隙，在套管中部填塞油麻，在其上部应用沥青填紧、封堵，于其下部则必须用石膏进行填塞封固。

给水、排水、中水管道与套管间隙，可用沥青油膏进行填塞，也可用油麻石膏作填料，若采用的排水铸铁管则可用沥青灌缝严密封堵。

其套管与钢筋混凝土板之间的孔洞，先用水将周边冲洗干净、润湿。在楼板下用铁线吊好模板后，用细石混凝土灌注、捣实、抹平。

套管预制后应刷防锈底漆或冷底子油一遍，后刷热沥青两遍。待管道安装工程完成后，进行套管填料。一般可在套管中痊100mm左右处塞紧油麻，两边各不小于120mm用黏土或沥青填实，最外层各留25mm用M5水泥砂浆封口；也可在油麻的外层直接用膨胀水泥砂浆填实、封口。燃气管道与套管间隙的填料可于套管中部填塞油麻，套管两端用沥青油膏封堵；地上部分的聚乙烯燃气管道套管可用油麻和石膏封堵。

## 通风空调部分

### 风管及部件安装工艺标准

1  操作工艺

1.1  工艺流程：

确定标高→制作吊架→设置吊点→安装吊架

预检→风管→                 法兰连接（垫料穿螺丝）         →

风管排列→

无法兰连接（抱箍式插条式）

→安装就位找平找正→检验→评定

1.2  确定标高：

按照设计图纸并参照土建基准线找出风管标高。

1.3  制作吊架：

1.3.1  标高确定后，按照风管系统所在的空间位置，确定风管支、吊架形式（图1）。

图1

1.3.2  风管支、吊架的制作应按照华北标准办公室编制用料规格和作法制作。

1.3.3  风管支、吊架的制作应注意的问题：

1  支架的悬臂、吊架的吊铁采用角钢或槽钢制成；斜撑的材料为角钢；吊杆采用圆钢；扁铁用来制作抱箍。

2  支、吊架在制作前，首先要对型钢进行矫正，矫正的方法分冷矫正和热矫正两种。小型钢材一般采用冷矫正。较大的型钢须加热到900℃左右后时行热矫正。矫正的顺序应该先矫正扭曲，后矫正弯曲。

3  钢材切断和打孔，不应使用氧气—乙炔切割。抱箍的圆弧应与风管圆弧一致。支架的焊缝必须饱满，保证具有足够的承载能力。

4  吊杆圆钢应根据风管安装标高适当截取。套丝不宜过长，丝扣末端不应超出托盘最低点。挂钩应煨成图2形式。

5  风管支、吊架制作完毕后，应进行除锈，刷一遍防锈漆。

6  用于不锈钢、铝板风管的支架，抱箍应按设计要求做好防腐绝缘处理，防止电化学腐蚀。

3.4  设置吊点根据吊架形式设置，有预埋件法、膨胀螺栓法、射钉枪法等。

图2

1.4.1  预埋件法

1  前期预埋：一般由预留人员将预埋件按图纸坐标位置和支、吊架间距，牢固固定在土建结构钢筋上。

2  后期预埋：

a  在砖墙上埋设支架：根据风管的标高算出支架型钢上表面离地距离，找到正确的安装位置，打出80mm~80mm的方洞。洞的内外大小应一致，深度比支架埋进墙的深度大20~30mm。打好洞后，用水把墙洞浇湿，并冲出洞内的砖屑。然后在墙洞内先填塞一部分1：2水泥砂浆，把支架埋入，埋入深度一般为150~200mm。用水平尺校平支架，调整埋入深度，继续填塞砂浆，适当填塞一些浸过水的石块和碎砖，便于固定支架。填入水泥砂浆时，应稍低于墙面，以便土建工种进行墙面装修。

b  在楼板下埋设吊件：确定吊

卡位置后用冲击钻在楼板上打一

透眼，然后在地面剔一个300mm

长、深20mm的槽（图3）。将吊

件嵌入槽中，用水泥砂浆将槽填平。            图3

1.4.2  膨胀螺栓法:特点是施工灵活、准确、快速（图4）。

1.4.3  射钉枪法：用于周边小于800mm的风管支管的安装。其特点同膨胀螺栓，使用时应特别注意安全（图5）。

图4                  图5

1.5  安装吊架：

1.5.1  按风管的中心线找出吊杆敷设位置，单吊杆在风管的中心线上；双吊杆可以按托盘的螺孔间距或风管的中心线对称安装。

1.5.2  吊杆根据吊件形式可以焊在吊件上，也可挂在吊件上。焊接后应涂防锈漆。

1.5.3  立管管卡安装时，应先把最上面的一个管件固定好，再用线锤在中心处吊线，下面的管卡即可按线进行固定。

1.5.4  当风管较长时，需要安装一排支架时，可先把两端的安好，然后以两端的支架为基准，用拉线法找出中间支架的标高进行安装。

1.5.5  支吊架的吊杆应平直、螺纹完整。吊杆需拼接时可采用螺纹连接或焊接。连接螺纹应长于吊杆直径3倍，焊接宜采用搭接，塔接长度应大于吊杆直径的8倍，并两侧焊接。

1.5.6  支、吊架安装应注意的问题：

1  风管安装，管路较长时，应在适当位置增设吊架防止摆动。

2  支、吊架的标高必须正确，如圆形风管管径由大变小，为保证风管中心线水平，支架型钢上表面标高，应作相应提高。对于有坡度要求的风管，托架的标高也应按风管的坡度要求安装。

3  风管支、吊架间距如无设计要求时，对于不保温风管应符合表1要求。对于保温风管，支、吊架间距无设计要求时按表间距要求值乘以0.85。螺旋风管的支、吊架间距可适当增大。

支、吊架间距                    表1

| 圆形风管直径或矩形风管长边尺寸 | 水平风管间距 | 垂直风管间距 | 最少吊架数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤400mm ≤1000mm ＞1000mm | 不大于4m 不大于3m 不大于2m | 不大于4m 不大于3.5m 不大于2m | 2付 2付 2付 |

4  支、吊架的预埋件或膨胀螺栓埋入部分不得油漆，并应除去油污。

5  支、吊架不得安装在风口、阀门，检查孔等处，以免妨碍操作。吊架不得直接吊在法兰上。

6  保温风管的支、吊装置宜放在保温层外部，但不得损坏保温层。

7  保温风管不能直接与支、吊托架接触，应垫上坚固的隔热材料，其厚度与保温层相同，防止产生“冷桥“。

1.6  风管排列法兰连接：

1.6.1  为保证法兰接口的严密性，法兰之间应有垫料。在无特殊要求情况下，法兰垫料按表2选用。

1  了解各种垫料的使用范围，避免用错垫料。

2  擦拭掉法兰表面的异物和积水。

3  法兰垫料不能挤或凸入管内，否则会增大流动阻力，增加管内积尘。

4  空气洁净系统严禁使用石棉绳等易产生粉尘的材料。法兰垫料应尽量减少接头，接头应采用梯形或榫接形连接，见图6。并涂胶粘牢。法兰均匀压紧后的垫料宽度，应与风管内壁取平。

法兰垫料选用                      表2

| 应用系统 | 输送介质 | 垫料材质及厚度（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般空调系统及送、排风系统 | 温度低于70℃的洁净空气或含尘含湿气体 | 8501密封胶带 | 软橡胶板 | 闭孔海绵橡胶板 |
|  |  | 3 | 2.5~3 | 4~5 |
| 高温系统 | 温度高于70℃的空气或烟气 | 石棉绳 | 耐热胶板 |  |
|  |  | ￠48 | 3 |  |
| 化工系统 | 含有腐蚀性介质的气体 | 耐酸橡胶板 | 软聚氯乙烯板 |  |
|  |  | 2.5~3 | 2.5~3 |  |
| 洁净系统 | 有净化等级要求的洁净空气 | 橡胶板 | 闭孔海绵橡胶板 |  |
|  |  | 5 | 5 |  |
| 塑料风道 | 含腐蚀性气体 | 软聚氯乙烯板 |  |  |
|  |  | 3~6 |  |  |

5  法兰连接后严禁往法兰缝隙填塞垫料。

图6                 图7

1.6.3  垫料8501密封胶带使用方法：

1  将风管法兰表面的异物和积水清理掉。

2  从法兰一角开始粘贴胶带，胶带端头应略长于法兰（图7）。

3  沿法兰均匀平整地粘贴，并在粘贴过程中用手将其按实，不得脱落，接口处要严密，各部位均不得凸入网管内（图8）

4  沿法兰粘贴一周后与起端交叉搭接，剪去多余部分（图9）。

图8                  图9

5  剥去隔离纸。

1.6.4  法兰连接时，按设计要求规定垫料，把两个法兰先对正，穿上几条螺栓并戴上螺母，暂不要上紧。然后用尖冲塞进穿不上螺栓的螺孔中，把两个螺孔撬正，直到所有螺栓都穿上后，再把螺栓拧紧。为了避免螺栓滑扣，紧螺栓时应按十字交叉逐步均匀地拧紧。连接好的风管，应以两端法兰为准，拉线检查风管连接是否平直。

1.6.5  法兰连接应注意的问题：

- 法兰如有破损（开焊、变形等）应及时更换、修理。

- 连接法兰的螺母应在同一侧。

- 不锈钢风管法兰连接的螺栓，宜用同材质的不锈钢制成，如用普通碳素钢，应按设计要求喷涂涂料。

- 铝板风管法兰连接应采用镀锌螺栓，并在法兰两侧垫镀锌垫圈。

1.7  风管排列无法兰连接：

1.7.1  抱箍式连接：主要用于钢板圆风管和螺旋风管连接，先把每一管段的两端轧制出鼓筋，并使其一端缩为小口。安装时按气流方向把小口插入大口，外面用钢制抱箍将两个管端的鼓箍抱紧连接，最后用螺栓穿在耳环中固定拧紧（图10）。

1.7.2  插接式连接：主要用于矩形或圆形风管连接。先制作连接接管，然后插入两侧风管，再用自攻螺丝或拉铆将其紧密固定（图11）。

1.7.3  插条式连接：主要用于矩形风管连接。将不同形式的插条插入风管两端，然后压实。其形状和接管方法见图12。

图10               图11

1.7.4  软管式连接：主要用于风管与部件（如散流器，静压箱侧送风口等）的相连。安装时，软管两端套在连接的管外，然后用特制软卡把软管箍紧。

1.8  风管安装：根据施工现场情况，可以在地面连成一定的长度，然后采用吊装的方法就位；也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。一般安装顺序是先干管后支管。具体安装方法参照表3和表4。

图 12

1.9  风管接长吊装:是将在地面上连接好的风管,一般可接长至10~20m左右,用倒链或滑轮将风管升至吊架上的方法风管吊装步骤：

1.9.1  首先应根据现场具体情况，在梁柱上选择两个可靠的吊点，然后挂好倒链或滑轮。

    - 用麻绳将风管捆绑结实。麻绳结扣方法见图13。塑料风管如需整体吊装时，绳索不得直接捆绑在风管上，应用长木板托住风管的底部，四周应有软性材料做垫层，方可起吊。

图13

1.9.3  起吊时，当风管离地200~300mm时，应停止起吊，仔细检查倒链或滑轮受力点和捆绑风管的绳索，绳扣是否牢靠，风管的重心是否正确。没问题后，再继续起吊。

1.9.4  风管放在支、吊架后，将所有托盘和吊杆连接好，确认风管稳固好，才可以解开绳扣。

1.10  风管分节安装：对于不便悬挂滑轮或因受场地限制，不能进行吊装时，可将风管分节用绳索拉到脚手架上，然后抬到支架上对正法兰逐节安装。

1.11  风管安装时应注意的安全问题：

1.11.1  起吊时，严禁人员在被吊风管下方，风管上严禁站人。

1.11.2  应检查风管内、上表面有无重物，以防起吊时，坠物伤人。

1.11.3  对于较长风管，起吊速度应同步进行，首尾呼应，防止由于一头过高，中段风管法兰受力大而造成风管变形。

1.11.4  抬到支架上的风管应及时安装，不能放置太久。

1.11.5  对于暂不安装的孔洞不要提前打开；暂停施工时，应加盖板，以防坠人坠物事故发生。

水平管安装方式                   表3

| 建筑物 | （单层）厂房、礼堂、剧场（多层）厂房、建筑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风管标高 ≤3.5m | 风管标高 ＞3.5m | 走廊风管 | 穿墙风管 |
| 主风管 安装机具 支风管 安装机具 | 整体吊装 升降机.倒链 分节吊装 升降机.高凳 | 分节吊装 升降机.脚手架 分节吊装 升降机.脚手架 | 整体吊装 升降机.倒链 分节吊装 升降机.高凳 | 整体吊装 升降机.高凳 分节吊装 升降机.高凳 |

立风管安装方式                   表4

| 室 内 | 风管标高≤3.5m |  | 风管标高＞3.5m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分节吊装 | 滑轮、高凳 | 分节吊装 | 滑轮、脚手架 |
| 室 外 | 分节吊装 | 滑轮、脚手脚 | 分节吊装 | 滑轮、脚手架 |

1.11.6  使用梯子不得缺挡，不得垫高使用。使用梯子的上端要扎牢，下端采取防滑措施。

1.11.7  送风支管与总管采用直管形式连接时，插管接口处应设导流装置。

1.12  部件安装。

1.12.1  风管各类调节装置应安装在便于操作的部位。

1.12.2  防火阀安装，方向位置应正确，易熔件应迎气流方向。排烟阀手动装置（预埋导管）不得出现死弯及瘪管现象。

1.12.3  止回阀宜安装在风机压出端，开启方向必须与气流方向一致。

1.12.4  变风量末端装置安装，应设独立支吊架，与风管接前应做动作试验。

1.12.5  各类排气罩安装宜在设备就位后进行。风帽滴水盘或槽安装要牢固、不得渗漏。凝结水应引流到指定位置。

1.12.6  手动密闭阀安装时阀门上标志的箭头方向应与受冲击波方向一致。

1.13复合玻璃纤维板风管安装

本工程采用复合玻璃纤维板风管比重较轻，但极易损坏。安装时，要小心轻拿轻放，安装后注意成品保护，尤其是在与装璜交叉作业时要注意，尽量在装璜及其他专用天棚内施工后封顶板前安装。

（1）为保证工程质量和施工进度的要求，空调工程的玻纤板风管委托有经验的厂家进行现场工厂式加工。

（2）根据图纸精神结合图纸会审内容，提供厂家详细的加工委托单，并详细注明风管的截面尺寸、风管的厚度、材质、法兰形式和风管长度等各项技术指标，并按照图纸提供的系统进行编号，同时提供厂家一份施工用蓝图和经过施工人员洗化过的风管装配图。

（3）在制作过程中委派有责任心的施工技术人员驻现场，对整个生产进行全过程的监督指导，严格控制不合格品出厂。

（4）风管的玻璃纤维板材应干燥、平整；板材内外表面的铝箔隔气保护层应与内芯玻璃纤维材料粘接牢固。风管与风口连接时，不得存在变形、开口等缺陷。

1.14无机玻璃钢风管施工工艺

无机玻璃钢风管运用于排烟及送排风系统。无机玻璃钢风管是以氧化镁、氯化镁为基本材料，用玻璃纤维布为增加材料，加入无机化工材料进行水反应而制成的一种新型防火管道，它具有遇火不燃、无烟、无味、无毒、耐腐蚀、强度高等优点

（1）风管制作

无机玻璃钢风管将在熟悉图纸及现场的基础上测量尺寸并交由定点厂家生产，在现场组装。风管应按下表的要求，对不同规格的风管采用规范要求厚度的板材。

无机玻璃钢风管板材厚度及法兰选用表

| 矩形风管长边尺寸mm | 壁厚度mm | 法兰角钢规格 |
| --- | --- | --- |
| ≤200 | 2.0～2.5 | 30×4 |
| 250～400 | 2.5～3.2 | 30×4 |
| 420～630 | 3.2～4.0 | 40×6 |
| 670～1000 | 4.0～4.8 | 40×6 |
| 1060～2000 | 4.8～6.2 | 50×8 |

（2）风管到达施工现场后，把风管排好，并用玻璃钻打好连接孔。把钻好孔的风管用M8(风管长边尺寸大于1000mm时，用M10)的镀锌螺丝连接成2～3节一段，法兰间用防火的石棉橡胶板作垫料。大风管用手动葫芦吊装，小风管可在人字梯和脚手架上用人工安装，吊杆用φ10圆钢，一头套丝，一头用L50×5角钢钻孔后焊接，横杆用L40～L60角钢，风管长边大于2500mm以上用8＃槽钢。

（3）完成一个系统后，用同型号的玻璃钢板材对每条法兰边进行密封。

（4）风管法兰连接螺栓采用镀锌件，防止风管对螺栓的腐浊。

### 风管及部件保温工艺标准

1  操作工艺

1.1  工艺流程：

粘保温钉                    内保温 → 检验

隐检→领料→              →铺覆保温材→

保温材下料                   外保温→

→缠玻璃丝布→刷防火涂料→室外保温层外加保护壳→检验

1.2  保温材料下料要准确，切割面要平齐，在裁料时要使水平、垂直面搭接处以短面两头顶在大面上（图1）。

图1

1.3  粘接保温钉前要将风管壁上的尘土、油污擦净，将粘接剂分别涂抹在管壁和保温钉的粘接面上，稍后再将其粘上。

1.4  矩形风管及设备保温钉密度应均布，底面不少于每平方米16个，侧面不少于10个，顶面不少于6个。保温钉粘上后应待12~24h后再铺覆保温材料。

1.5  保温材料铺覆应使纵、横缝错开（图2）

图2

小块保温材料应尽量铺覆在水平面上。

岩棉板保温材料每块之间的搭头采取图3做法。

1.6  各类保温材料做法：

1.6.1  内保温。保温材如采用岩棉类，铺覆后应在法兰处保温材料面上涂抹固定胶，防止纤维被吹起。岩棉内表面应涂有固化涂层。

图3

1.6.2  聚苯板类外保温。聚苯板铺好后，在四角放上铁皮短包角，然后用薄钢带作箍，用打包钳卡紧。钢带箍每隔500mm打一道（图4）。

图4

1.6.3  岩棉类外保温。对明管保温后应在四角加上长条铁皮包角，用玻璃丝布缠紧。

1.7  缠玻璃丝布。缠绕时应使其互相搭接，使保温材料外表形成二层玻璃丝布缠绕（图5）。

图5

玻璃丝布甩头要用卡子卡牢或用胶粘牢。

1.8  玻璃丝布外表面要刷二道防火涂料，涂层应严密均匀。

1.9  室外露明风道在保温层外还应加一层防火外壳，外壳间的搭接处采取拉铆固定，搭接缝用腻子密封。

1.10  橡塑\PE类保温材料。

1.10.1  保温面的锈蚀要清除干净，保持保温面清洁，无污染，灰尘，油污。

1.10.2  保温材料本身必须清洁，无灰尘，油渍。

1.10.3  使用的粘接剂必须是专用的胶水。

1.10.4  粘接剂涂刷要均匀，粘接时要待胶水自然干化，可采用“手指触摸法”用手指触摸刷胶面无粘乎的感觉。

1.10.5 板材接缝处两边均涂胶水，待胶水干化后从两边向中间粘合。

1.10.6  接缝粘合后，在接缝处再粘接一条密封条（材料厂商专供的密封条）。

1.10.7  保温板材接缝要求相互错开。

1.10.8  保温板材在风管法兰处断开，但要紧贴法兰，然后在法兰处再用保温条将法兰紧密包裹。

1.10.9  保温过程中裁剪材料尺寸要正确，不得因尺寸不够而拉伸材料。

### 通风、空调设备安装

1   操作工艺

1.1  工艺流程：

基础验收→开箱检查→搬运→清洗→安装、找平、找正→试运转、检查验收

1.2  设备开箱检查：

1.2.1  会同建设单位和设备供应部门共同进行开箱检查。

1.2.2  开箱前先核对箱号、箱数量是否与单据提供的相符。然后对包装情况进行检查，有无损坏与受潮等。

1.2.3  开箱后认真检查设备名称、规格、型号是否符合设计图纸要求。产品说明书、合格证是否齐全。

1.2.4  按装箱清单和设备技术文件，检查主机附件、专用工具等是否齐全，设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。

1.2.5  打开设备活动面板、用手盘动风机有无叶轮与机壳相碰的金属摩擦声、风机减振部分是否符合要求。

1.2.6  将检验结果做好记录，参与开箱检查责任人员签字盖章，作为交接资料和设备档案依据。

1.3  设备现场运输：

1.3.1  设备水平搬运时应尽量采用小拖车运输。

1.3.2  设备起吊时，应在设备的起吊点着力，吊装无吊点时，起吊点应设在金属空调箱的基座主梁上。

1.4  设备安装一般要求：

1.4.1  设备就位前应对设备基础进行验收，合格后方可按装。

1.4.2 依据设计图纸和现行国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》对设备基础的尺寸、强度、坐标、位置等的质量进行检查。

1.4.3  设备就位前，应按施工图依据有关建筑物的轴线边缘线或标高线放出安装基准线。

1.4.4  平面位置安装基准线对基础实际轴线（如无基础时则与厂房墙或柱的实际轴线或边缘线）距离的允许偏差±20mm。

1.4.5  设备就位必须将设备底座底面的油污、泥土等脏物和地脚螺栓孔中的杂物除去，灌浆处的基础或地坪表面凿成麻面，被油沾污的混凝土应凿除，以保证灌浆质量。

1.4.6  设备定位基准的面、线或点对安装基准线的平面位置和标高的偏差：平面位置为±10mm，标高为（+20，-10）mm。

1.4.7  固定在地坪上的整体或刚性连接的设备，不得跨越地坪伸缩、沉降缝。

1.4.8  使用减振器应注意以下事项：

1  设备基础或地坪上放减振器处表面应平整。

2  减振器的负载应符合要求。

3  同一减振板下的减振器应采用同一型号。

4  减振板的自重不宜小于振动设备的5倍，以保证减振效果和减少各弹簧盒的不均匀受压造成的压缩量偏差。

1.4.9  设备找正找平的测点，一般可在下列部位中选择：

1  设备上的工作面（如工作台面）

2  支承滑动部件的导向面（如十字头滑道）。

3  保持转动部件的导向面或轴线（如曲轴主轴颈）。

4  部件上加工精度较好的表面（如砧座上平面）。

5  设备上应为水平或铅垂的主要轮廓面（如容器外壁）。

6  连续运输设备和金属结构上的测点应选在可调整的部位，两测点间距不宜大于6m。

1.4.10  设备安装精度的偏差，应偏向下列方面：

1  能补偿受力或温度变化后所引起的偏差。

2  能补偿使用过程中磨损所引起的偏差。

3  不增加功率消耗。

4  使运转平稳。

5  使机件在负荷作用下受力较小。

6  使有关机件更好地连接配合。

1.4.11 设备的找平、找正，应用垫铁调整安装精度，不得用拧紧或放松地脚螺栓或局部加压等方法。

1.4.12 安装地脚螺栓应符合下列要求：

1  地脚螺栓的铅垂度不应超过10‰。

2  地脚螺栓离孔壁的最小距离大于15mm。

3  地脚螺栓底端不应碰孔底。

4  地脚螺栓上的油脂物污垢应清除干净，但螺纹部分应涂油脂。

5  螺母与垫圈间和垫圈与设备底座间的接触均应良好。

6  拧紧螺母后，螺栓必须露出螺母1.5~5个螺牙（2～3扣）。

1.4.13 拧紧地脚螺栓应在混凝土达到设计强度的75%后进行。

1.4.14  一般设备应用成对斜垫铁和平垫铁找平。使用斜垫铁或平垫铁找平应符合下列要求：

1  每一组垫铁应尽量减少垫铁的块数，一般不超过三块。

2  每一组垫铁应放置整齐平稳，接触良好，并被压紧，用0.25Kg锤轻击听音检查。平垫铁应露出设备底座底面外10~30mm，斜垫铁应露出10~50mm。垫铁组伸入设备底座底面的长度超过设备的地脚螺栓孔。

1.4.15  灌浆前，应将灌浆处清洗净。灌浆宜用细碎石混凝土（或水泥砂浆），其强度等级应比基础或地坪的混凝土强度等级高一级。灌浆时，应振捣密实，并不应使地脚螺栓歪斜和影响设备的安装精度。

1.4.16  灌浆层厚度不应小于25mm，只起固定垫铁或防止油、水进入等作用且灌浆无困难时，可小于25mm。

1.4.17  十字滑块联轴器、挠性爪型联轴器的装配，其不同轴度应联轴器外形最大直径不大于300mm时，径向位移不大于0.1mm，倾斜不大于0.8/1000mm；联轴器外形最大直径为300~600mm时，径向位移不大于0.2mm，倾斜不大于1.2/1000mm，联轴器端面间：当外形最大直径不超190mm时，应为0.5~0.8mm。超过190mm时应为1~1.5mm。

1.4.18  弹性圈柱销联轴器的装配：两轴的同轴度应符合表1的规定。两个半联轴器端的间隙应符合表2规定。

弹性圈柱销联轴器两轴同轴度                表1

| 联轴器外形最大直径 （mm） | 两轴的同轴度，不应超过 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 径间位移（mm） | 倾 斜 |
| 105~260 290~500 | 0.05 0.10 | 0.2/1000 |

弹性圈柱销联轴器间的端面间隙（mm）           表2

| 轴孔 直径 | 标准型 |  |  | 轻 型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号 | 外径最大直径 | 间隙C | 型号 | 外径最大直径 | 间隙C |
| 20~28 30~38 35~45 40~55 45~65 50~75 70~95 80~120 100~150 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 | 120 140 170 190 220 260 330 410 500 | 1~5 1~5 2~6 2~6 2~6 2~8 2~10 2~12 2~15 | Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 | 105 120 145 170 200 240 290 350 440 | 1~4 1~4 1~4 1~5 1~5 2~6 2~6 2~8 2~10 |

1.5  通风机安装

1.5.1  通风机的开箱检查应符合下列规定：

1  根据设备装箱清单，核对叶轮、机壳和其它部件等数量及尺寸（如地脚孔中心距，进、出风口法兰孔径和方位及中心距，轴的中心标高等的主要安装尺寸是否与设计相符）。

2  叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定。

3  进风口、出风口应有盖板遮盖。各切削加工面，机壳和转子不应有变形或锈蚀、碰损等缺陷，并做好记录。

15.2  通风机的搬运和吊装应符合下列规定：

1  整体安装的风机，搬运和吊装的绳索不得捆缚在转子和机壳或轴承盖的吊环上。

2  现场组装的风机，绳索的捆缚不得损伤机件表面，转子、轴颈和轴封等处均不应作为捆缚部位。

3  输送特殊介质的通风机转子和机壳内如涂有保护层，应严加保护，不得损伤。

4  不得将转子直接放在地上滚动或移动。

1.5.3 皮带传动的通风机和电动机轴的中心线间距和皮带的规格应符合设计要求。

1.5.4  通风机的进风管、出风管等装置应有单独的支撑，并与基础或其它建筑物连接牢固；风管与风机连接时，不得强迫对口，机壳不应承受其它部件的重量。

1.5.5  通风机的进出风口与风管之间应加装柔性短管。风管不得作力于机壳上。

1.5.6  通风机的传动装置外露部分应有防护罩，当通风机的进风口或进风管路直通大气时，应加装保护网或采取其它安全措施。

1.5.7  通风机底座若不用隔振装置而直接安装在基础上，应用垫铁找平。

1.5.8  通风机的基础，各部件尺寸应符合设计要求。预留孔灌浆前应清除杂物，灌浆应用细石混凝土，其强度等级应比基础的混凝土高一级，并应捣固密实，地脚螺栓不得歪斜。

1.5.9  电动机应水平安装在滑座上或固定的基础上，找正应以通风机为准。安装在室外的电动机应设防雨罩。

1.5.10  通风机的拆卸、清洗和装配应符合下列规定：

1  应将机壳和轴承箱拆开后再清洗，对直联传动的风机可不拆卸清洗。

2  清洗和检查调节机构，其转动应灵活。

3  各部件的装配精度应符合产品技术文件的要求。

1.5.10  滚动轴承风机，两轴承架上轴承孔的同轴度，可以叶轮和轴装好后转动灵活为准。

1.5.11  轴流风机组装，叶轮与主体风筒的间隙应均匀分布，并应符合表3的规定。

叶轮与主体风筒对应两侧间隙允许偏差（mm）     表3

| 叶轮直径 | ≤600 | 601~ 1200 | 1201~ 2000 | 2001~ 3000 | 3001~ 5000 | 5001~ 8000 | ＞8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应两侧半径间隙之差不应大于 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3.5 | 5 | 6.5 |

大型轴流风机组装应根据随机文件的要求进行，叶片安装角度应一致，并达到在同一平面内运转平稳的要求。

1.5.12  通风机的叶轮旋转后，每次均都不应停留在原来的位置上，并不得碰壳。

1.5.13  固定通风机的地脚螺栓，除应带有垫圈外，并应有防松装置。

1.5.14  安装隔振器的地面应平整，各组隔振器随荷载的压缩量应均匀，不得偏心；隔振器安装完毕，在其使用前应采取防止位移及过载等保护措施。

1.5.15  通风机在安装前应进行以下清理工作：

1  清除机内一切杂物。

2  清洗轴承并注油。

3  设备的零、部件表面均应清理和清洗干净。在配合表面上应涂润滑油，并按设备图进行装配。

1.5.16  通风机安装的允许偏差和检验方法见表4。

通风机安装的允许偏差和检验方法            表4

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心线的平面位移 |  | 10mm | 经纬仪或拉线和尺量检查 |
| 2 | 标 高 |  | ±10mm | 水准仪或水平尺、直尺、拉线和尺量检查 |
| 3 | 皮带轮轮宽中心平面位移 |  | 1mm | 在主、从动皮带轮端面拉线和尺量检查 |
| 4 | 传动轴水平度 |  | 0.2/1000 | 在轴或皮带轮0°和180°的两个位置上，用水平仪检查 |
| 5 | 联轴器 同心度 | 径向位移 | 0.05mm | 在联轴器互相垂直的四个位置上，用百分表检查 |
|  |  | 轴向倾斜 | 0.2/1000 |  |

1.5.17  离心式通风机安装应达到以下要求：

1  通风机底座若设有减振衬垫，应先将减振衬垫安好，然后将通风机底座按基础上的安装基准线准确的放在减振衬垫上。

2  在支架上或基础上固定通风机或机组所用的螺栓，应加防松螺母或弹簧垫圈。

3  轴承座与底座应紧密接合，纵向水平度不应超过0.2/1000，用水平仪在主轴上测量；横向水平度不应超过0.3/1000，用水平仪在轴承座的水平中分面上测量。

4  机壳的找正应以转子轴心线为基准找正，并将叶轮进气口与机壳进气口间的轴向和径向间隙调整至设备技术文件规定的范围内，如设备技术文件无规定时，一般轴向间隙应为叶轮外径的1/100，径向间隙应均匀分布，其数值应为叶轮外径的1.5/1000~3/1000（外径小者取大值）。调整时力求间隙值小一些，以提高风机效率。

5  风机轴与电动机轴的同轴度：径向位移不应超过0.05mm；倾斜不应超过0.2/1000。

6  滚动轴承与电动机轴的同轴度：径向位移不应超过0.05mm；倾斜不应超过0.2/1000。

7  滚动轴承装配的风机，两轴承架上轴承孔的同轴度，可待转子装好后，以转动灵活为准。

1.5.18  轴流式通风机在墙洞内安装时应做好以下几条：

1  依照施工图检查建筑物上预留墙洞的坐标位置、标高及几何尺寸并应符合要求。

2  依照图纸检查挡板框和支座的各项尺寸和预埋质量并应符合要求。

3  通风机安装应用垫铁找平找正。找好后应将地脚螺栓拧紧并应与挡板连接牢固。

4  通风机出风口处宜设45°的防雨、雪弯头。

1.5.19  管道风机的安装应符合下列规定：

1  管道风机在安装前应检查叶轮与机壳间的间隙是否符合设备技术文件的要求。

2  管道风机的支、吊（托）架应设隔振装置，并安装牢固。

3  依照图纸检查通风机支架应符合要求，并核对支架上地脚螺栓孔与通风机地脚螺栓孔的位置、尺寸应相符。

4  通风机放在支架上时，应垫以厚度为4~5mm的橡胶垫板，并用螺栓固定。

5  检查叶片根部应无损伤，紧固螺母应无松动。

6  留出检查和接线用的孔。

1.5.20  风幕机的安装应符合下列规定：

1  风幕机、热风幕机的安装，底板或支架的安装应牢固可靠，机体安装后，应锁紧下部的压紧螺钉。

2  整机安装前，应用手拨动叶轮，检查叶轮是否有碰壳现象。机壳应按有关标准要求接地。

3  热媒为热水或蒸汽的热风幕机，安装前应做水压试验，试验压力为系统最高工作压力的1.5倍，同时不得小于0.4MPa，无渗漏。

4  风幕机、热风幕机安装应水平，其纵、横向水平度的偏差不应大于2/1000。

5  空气幕安装位置和标高必须正确，空气幕与墙体螺栓连接应牢固、平稳。

1.5.21  隔振支、吊架的安装应符合下列规定：

1  隔振支、吊架的结构形式和外形尺寸应符合设计要求或设备技术文件规定。

2  钢隔振支架焊接应符合钢结构施工的有关规定。

3  隔振支架应水平安装于隔振器上，各组隔振器承受荷载的压缩量应均匀，高度误差应小于2mm。

4  使用隔振吊架不得超过其最大额定载荷量。

1.6  组合式空调机组安装

1.6.1  组合式空调机组的安装应符合下列规定：

1  组合式空调机组各功能段的组装，应符合设计规定的顺序和要求。

2  机组应清理干净，箱体内应无杂物。

3  机组应放置在平整的基础上，基础应高于机房地平面。

4  机组下部的冷凝水排放管，应有水封，与外管路连接应正确。

5  组合式空调机组各功能段之间的连接应严密，整体应平直，检查门开启应灵活，水路应畅通。

1.6.2  空气处理室的安装应符合下列规定：

1  金属空气处理室壁板各段的组装，应平整牢固，连接严密，位置正确，喷水段不得渗水。

2  喷水段检查门不得漏水，冷凝水的引流管或槽应畅通，冷凝水不得外溢。

3  预埋在砖、混凝土墙体内空气处理室的供、回水短管应焊防渗肋板，管端应配制法兰或螺纹，距处理室墙面应为100~150mm。

4  表面式换热器的散热面应保持清洁、完好，用于冷却空气时在下部应设排水装置。

5  表面式换热器应具有合格证明，并在技术文件规定的期限内，外表无损伤，安装前可不做水压试验，否则应做水压试验。试验压力等于系统工作压力的1.5倍，且不得小于0.4Mpa。水压试验的观测时间为3min，压力不得下降。

6  表面式换热器与围护结构间的缝隙，以及表面式换热器之间的缝隙，应用耐热材料堵严。

1.6.3  现场组装的空调机组，应做漏风量测试。空调机组静压为700pa时，漏风率不应大于3%；用于空气净化系统的机组，静压应为1000Pa，当室内的洁净度低于1000级时，漏风率不应大于2%；洁净度高于或等于1000级时，漏风率不应大于1%。

1.6.4  玻璃钢空气调节机组的安装除应符合本标准相应条文要求外，尚应符合玻璃钢使用条件等国家现行有关标准的规定。

1.7  单元式空调机组安装。

1.7.1  风冷分体与整体式空调机组的安装应符合下列规定：

1  分体式室外机组和风冷整体式机组的安装，周边空间除应满足冷却风循环要求外，尚应符合环境保护有关规定的要求。

2  室内机组安装应位置正确，目测应呈水平，冷凝水排放应畅通。

3  制冷剂管道连接必须严密无渗漏。

4  管道穿过的墙孔必须密封，雨水不得渗入。

1.7.2 柜式空调机安装应符合下列要求：

1  机组安装位置正确，便于检修，弹簧减振器、橡胶减振块应按设计数量及位置布置。

2  减振器与基础之间出现有空隙应用平垫铁垫实。

3  两台以上的柜式空调机并列安装，其沿墙中心线应在同一直线上。

4  凝结水盘应有坡度，其出水口应设在水盘最低处。

1.7.3 窗式空调器安装应符合下列要求：

1  窗式空调器应固定牢靠，并应用防雨遮阳罩，当设计无要求时，箱式防雨罩的长、宽宜比空调器大100mm。敞式防雨罩的长、宽宜比空调器大250mm，但不应遮挡冷凝器排风。

2  冷凝水排出口应设在最低处。

3  窗式空调器安装后，四周应用密封条封闭，面板平整，并不得倾斜。运转时应无明显的窗框振动和噪声。

1.8  风机盘管机组安装

1.8.1  风机盘管机组的安装应符合下列规定：

1  风机盘管机组安装前应进行单机三速试运转及水压试验，试验压力为系统工作压力的1.5倍，不漏为合格。

2  卧式风机盘管安装位置应正确，用支吊架固定，螺栓应配弹簧垫圈，并应便于拆卸和维修。

3  排水坡度应正确，冷凝水应畅通地流到指定位置。供、回水阀及水过滤器应靠近风机盘管机组安装。

4  立式风机盘管安装应牢固，位置及高度应正确。

1.8.2 供、回水管及冷凝水管与风机盘管机组，应为弹性连接（金属或非金属软管），严禁渗漏。与风机盘管连接的冷凝水管必须用支架固定，以符合设计要求的排水坡度。

1.8.3  风机盘管同供、回水管应在管道清洗排污后连接以免堵塞盘管。

1.8.4  风管、回风箱及风口与风机盘管机组用橡胶板连接，保证严密牢固。

1.8.5  明装风机盘管安装位置必须正确，在同一房间、同一基准线上多台安装，必须排列整齐。

1.8.6  在安装过程中，对明装风机盘管还应做外观保护。

1.9  空气过滤器安装

1.9.1  框架式及袋式粗，中效空气过滤器的安装，应便于拆卸和更换滤料。过滤器与框架之间，框架与空气处理室的围护结构之间应严密。

1.9.2  空气过滤器框架安装应符合以下要求：

1  安装前应将建筑环境清扫、冲洗干净，防止尘粒污染过滤器。

2  已污染过滤器应用5%浓度的碱溶液进行透孔清洗（即在该碱液中浸泡20~30min后用清水冲洗），阴干后即可使用。

3  框架与空气处理室围护结构间应用厚3mm橡胶板封实，不得有缝隙，安装后应平整、牢固，并用塑料薄膜将两侧封实，待系统运转时拆除。

1.9.3  金属网格油浸过滤器安装应符合下列要求：

1  安装前就将尘土清洗干净，晾干后浸以12号或20号机油。

2  波浪形金属网格排列应准确，接缝应严密。

3  粗孔径网格必须朝迎风面安装，不得装反。

1.9.4  管内安装过滤器应符合下列要求：

1  在管道内安装过滤器时，宜用抽屉式，抽出时管外应有托架支撑，便于维修、拆卸和清洗及更换滤料。

2  管内壁周边迎风部分及管外抽出部分的缝隙应作密封处理，不得有未经过滤的空气进入工作区。

1.9.5 自动浸油过滤器的安装，链网应清扫干净，传运灵活。两台以上并列安装，过滤器之间的接缝应严密。

1.9.6  卷绕式过滤器的安装：

1  安装框架尺寸与机组外框一致，框架与机组螺栓连接后同墙体上预埋钢件焊接。

2  框架应平整，框架与墙缝隙应密封，滤料松紧适当。

3  上下筒平行传动时，上下两端应以较慢速度作回旋运行。

1.9.7  静电空气过滤器的安装应平稳，与风管或风机相连接的部位应设柔性短管。接地电阻必须小于4Ω。

1.9.8  亚高效、高效过滤器的安装应符合下列规定：

1  应按出厂标志方向搬运和存放。安装前的成品应放在清洁的室内，并应采取防潮措施。

2  框架端面或刀口应平直，端面平整度的允许偏差单个为±1mm，过滤器外框不得修改。

3  在洁净室全部安装工程完毕，并全面清扫，系统连续试车12h后，方能开箱检查，不得有变形、破损和漏胶等现象，检漏合格后立即安装。

4  安装时，外框上的箭头应与气流方向一致，用波纹板组、合的过滤器在竖向安装时波纹板必须垂直于地面，不得反向。

5  过滤器与框架之间必须加密封垫料或涂抹密封胶。密封垫料厚度应为6~8mm，定位粘贴在过滤器边框上，拼接方法按GB50243-97第7.3.8条（5）规定执行。安装后垫料的压缩率应大于50%。

a  采用硅橡胶作密封材料，应先清除过滤器边框上的杂物和油污，挤抹硅橡胶应饱满、均匀，并应在常温下施工；

b  采用液槽密封，槽架安装应水平，槽内应保持干净，无污物和水分。槽内密封液高度宜为2/3槽深。

6  多个过滤器组合安装时，应根据各台过滤器初阻力大小进行合理配置。

1.10  除尘器安装

1.10.1  大型除尘器的钢筋混凝土基础及支柱，应提交耐压试验报告，验收合格后方可进行设备安装。

1.10.2  除尘器安装应符合下列要求：

1  除尘器安装应保持垂直、牢固，平稳固定在底座或托架。

2  进出口方向必须正确，不得装反，法兰连接处应严密不得漏风。

3  湿式除尘的水管连接处和存水部位必须严密不漏，排水管道必须畅通。

4  除尘器按设计要求位置安装，平面允许偏差10mm，安装标高允许偏差±10mm，垂直度偏差每米不应超过2mm，总偏差不大于10mm。

1.10.3  现场组装的除尘器应符合下列规定：

1  大型除尘器安装应进行基础水平度测定，水平度允许偏差为±3mm，超差应修整。

2  各零件在安装前必须按图样检查，对于在运输、装卸、存放过程中产生的变形和尺寸变动，应做整形和校正。

3  钢支架就位后支承面水平度允许偏差为±3mm，支承件垂直方向尺寸允许偏差为±3mm，并应做临时固定，方可安装支承连接件。

4  箱体及灰斗必须严格按图纸进行密封性焊接，且要求外观平整，折角平直，加固牢固。

5  框架、检修平台等的焊接应按图施工，焊接时应防止构件变形，保持外观平整。

6  除尘器所有连接法兰应衬以密封垫料，人孔盖及检查门均应压紧不得漏气。

7  除尘器上的各种阀门，必须开启灵活，动作可靠。

1.10.4  袋式除尘器的安装应符合下列规定：

1  各部件的连接处必须严密，布袋接口应牢固。

2  分室反吹袋式除尘器的滤袋安装必须平直，每条滤袋的拉紧力应保持在25~35N/m。与滤袋接触的短管、袋帽应无毛剌，做到手感光滑。

3  机械回转扁袋除尘器的旋臂转动应灵活可靠，净气室上部的顶盖应密封不漏气，旋转应灵活，无卡阻现象。

4  脉冲除尘器喷吹孔的孔眼，应对准文氏管的中心，同心度允许偏差为±2mm。

1.10.5  电除尘器的安装应符合下列规定：

1  阳极板组合后的阳极排平面度允许偏差为±5mm，其对角线允许偏差为±10mm。

2  阴极小框架组合后主平面的平面度允许偏差为±5mm，其对角线允许偏差为±10mm。

3  阴极大框架整体平面度允许偏差为±15mm，整体对角线允许偏差为±10mm。

4  阳极板高度小于或等于7m的电除尘器，阴、阳极间距允许偏差为±5mm。阳极板高度大于7m的电除尘器，阴、阳极间允许偏为±10mm。

5  振打锤装置固定应可靠，振打锤转动应灵活，锤头方向正确，振打锤头与振打砧之间应保持良好的线接触状态，接触长度应大于锤头厚度的0.7倍。

6  电除尘器壳体及辅助设备均应接地，在各种气候条件下接地电阻应小于4Ω。

7  对下列零部件不得涂任何油漆：

a  阳极板、阴极线表面，阴、阳极悬挂系统的零部件。

b  阴极小框架，阳极，阴极振打锤及其砧座，气流分布板振钉锤及其贴座。

1.10.6  组装除尘器安装完毕后，在敷设保温层前应进行漏风量测量。漏风率应符合GB50243-97第6.4.4条的规定。整体安装的除尘器可不做现场漏风量测试。

1.10.7  除尘器表面应均匀涂底漆一遍，面漆两遍，最后一遍面漆应在试运转合格后进行喷涂。

1.10.8  除尘器的排灰阀、卸料阀、排泥阀的安装必须严密，并便于操作与维修。

1.11  空调制冷设备安装

1.11.1  制冷设备单机安装应按照现行国家标准《机械设备安装工程施工及验怍规范》、《制冷设备安装工程施工及验收规范》有关规定执行。

1.11.2  本规程未包指的或有特殊要求的空调制冷设备应按设计和随机技术文件规定执行。

1.11.3  制冷设备的开箱检查

1  根据设备装箱清单说明书、合格证、检验记录和必要的装配图和其它技术文件，核对型号、规格以及全部零件、部件、附属材料和专用工具。

2  主体和零、部件等表面有无缺损和锈蚀等情况。

3  设备充填的保护气体应无泄漏，油封应完好，开箱检查后，设备应采取保护措施，不宜过早或任意拆除，以免设备受损。

1.11.4  在混凝土基础达到养护强度，表面平整、位置、尺寸、标高、预留孔洞及预埋件等均符合设计要求后，方可安装。

1.11.5  制冷设备的搬运和吊装应符合下列规定：

1  安装前放置设备，应用衬垫将设备垫妥。

2  吊运前应核对设备重量，吊运捆扎应稳固，主要承力点应高于设备重心。

3  吊索具有公共底座的机组，其受力点不得使机组底座产生扭曲和变形。

4  吊壳的转折处与设备接触部位，应采用软质材料衬垫。

1.11.6  活塞式制冷机的安装应符合下列要求：

1  整体安装的活塞式制冷机组，其机身纵、横向水平度允许偏差为0.2/1000，测量部位应在主轴外露部分或其它基准面上，对于有公共底座的冷水机组，应按主机结构选择适当位置作基准面。

2  制冷设备的拆卸和清洗。

a  用油封的活塞式制冷机，如在技术文件规定期限内，外观完整，机体无损伤和锈蚀等现象，可仅拆卸缸盖、活塞、气缸内壁、吸排气阀、曲轴箱等均应清洗干净，油系统应畅通，检查紧固件是否牢固，并更换曲轴箱的润滑油。如在技术文件规定期限外，或有机体损伤和锈蚀等现象，则必须全面检查，并按设备技术文件的规定拆洗装配，调整各部位间隙，并做好记录；

b  充入保护气体的机组在设备技术文件规定期限内，外观完整和氮封压力无变化的情况下，不作内部清洗，仅作外表擦洗，如需清洗时，严禁混入水汽；

c  制冷系统中的浮球阀和过滤器均应检查和清洗。

3  制冷机的辅助设备，单体安装前必须吹污，并保持内壁清洁。承受压力的辅助设备，应在制造厂进行强度试验，并具有合格证，在技术文件规定的期限内，设备无损伤和锈蚀现象条件下，可不做强度试验。

4  辅助设备安装。

a  辅助设备安装位置应正确，各管口必须畅通；

b  立式设备的垂直度，卧式设备的水平度允许偏差均为1/1000；

c  卧式冷凝器、管壳式蒸发器和贮液器，应坡向集油的一端，其倾斜度为1/1000~2/1000；

d  贮液器及洗涤式油氨分离器的进液口均应低于冷凝器的出液口。

5  直接膨胀表面式冷却器，表面应保持清洁、完整，安装时空气与制冷剂应呈逆向流动，冷却器四周的缝隙应堵严，冷凝水排除应畅通。

6  卧式及组合式冷凝器、贮液器在室外露天布置时，应有遮阳与防冻措施。

1.11.7  离心式制冷机的安装应符合下列规定：

1  安装前，机组的内压应符合设备技术文件规定的出厂压力。

2  机组应在压缩机的机加工平面上找正水平，其纵、横向水平度允许偏差均为0.1/1000。

3  基础底板应平整，底座安装应设置隔振器，隔振器压缩量应均匀一致。

1.11.8  溴化锂吸收式制冷机组的安装应符合下列规定：

1 安装前，设备的内压应符合设备技术规定的出厂压力。

2  机组就位后，应找正水平，其纵、横向水平度允许偏差均为0.5/1000。双筒吸收式制冷机应分别找正上、下筒的水平。

3  机组配套的燃油系统等安装应符合产品技术文件的规定。

1.11.9  螺杆式制冷机组安装应符合下列规定：

1  机组安装应在机座进行找平，其纵、横向水平度允许偏差均为0.1/1000。

2  机组接管前，应先清洗吸、排气管道，合格后方能连接。接管不得影响电机与压缩机的同轴度。

1.11.10  模块式冷水机组安装应符合下列规定：

1  机组安装，应对机座进行找平，其纵、横向水平度允许偏差均为1/1000。

2  多台模块式冷水机组单元并联组合，应牢固地固定在型钢基础上。连接后模块机组外壳应保持完好无损，表面平整，接口牢固。

3  模块式冷水机组进、出水管连接位置应正确，严密不漏。

1.11.11  大中型热泵机组安装应符合下列规定：

1  空气热源热泵机组周围应按设备不同留有一定的通风空间。

2  机组应设置隔振垫，并有定位措施。

3  机组供回水管侧应留有检修距离。

4  水源热泵机组安装可按本标准3.7有关要求执行。

1.12  其它设备

1.12.1  氯化锂或硅胶转轮去湿机安装应牢固，转轮及传动部分应灵活、可靠，方向正确；处理空气与再生空气接管应正确。排风水平管须保持一定的坡度，并坡向排出方向。

1.12.2  过滤吸收器的安装应符合下列规定：

1  过滤吸收器外壳不应有损伤、穿孔或大的擦痕。器材穿孔或主要部位碰伤凹陷大于10mm，次要部位大于15mm时，不得安装使用。

2  过滤吸收器与管道连接严禁泄漏，各部位的螺丝连接应牢固，不得有松动现象。

3  过滤吸收器应按标明的气流方向安装，并应设独立支架。

4  存放3年以上的过滤吸收器，必须经有关部门检查其性能，合格后才允许安装使用。

1.12.3  电加热器的安装应符合下列规定：

1  电加热器应有良好的接地。连接电加热器前后风管的法兰垫片，应采用耐热不燃材料。

2  电加热器固定在钢板的构架上时，应采用不燃绝热材料作绝热层。外露接线柱应加设安全防护罩。

3  电加热器必须在通风情况下才能通电使用。电加热器与通风机启闭装置应联锁，应有良好的接地装置。

1.12.4  显热和全热换热器的安装应符合下列规定：

1  整体吊装静止 型显热或全热换热器应保证机组外框的平整完好，换热器表面和内部换热元件不应损伤。

2  现场组装的转轮式显热器或全热换热器，应做到框架平整无扭曲，热交换器圆度正确，与框架四周间隙均匀，分隔板分隔严密、阻尼适度。

3  转轮式显热或全热换热器安装位置及接管应正确，转轮放置方向应正确，运转应平稳。

1.12.5  蒸汽加湿器的安装应符合下列规定：

1  蒸汽加湿器安装应设置独立支架，并固定牢固；接管尺寸正确，无泄漏。

2  干蒸汽加湿器喷汽管宜采用水平或垂直向上安装等形式，不得向下安装。

1.12.6  金属空气处理室安装应符合下列要求：

1  金属空气处理室各段组装前，应先按设计图核对各部尺寸，偏差过大的应作矫正处理。

2  安装位置必须符合设计要求，法兰连接严密，不得渗漏。

1.12.7  空气喷淋段安装应符合下列要求：

1  空气喷淋段挡水板与喷水室壁内接触必须严密，出现空隙应设泛水，挡水板应伸入水中以防止空气未经挡水板脱水而由缝隙通过，产生“过水量”增加送风含湿量，改变送风状态。

2  检视门必须严密，排水装置及凝结水引流管或槽应畅通。

3  组装后应作浇水检查，不得漏水。

1.12.8  表面式热交换器安装应符合下列要求：

1  表面式热交换器的散热面应保持清洁、完好，安装前应作通水和水压试验，检查是否堵塞和渗漏。

2  试验压力等于系统最高压力的1.5倍，同时不得小于0.4MPa，水压试验的观测时间为2~3min，压力不得下降并做好记录。

3  表面式热交换器与围护结构的缝隙，以及交换器之间的缝隙，应用耐热材料堵严。

4  表面式热交换器用于冷却空气时，下部排水装置应畅通。

1.13设备吊装及运输

主要大型设备都位于地下层，这就存在一个设备向下运输的问题。我们准备采取以下方法:

1、先用吊车将设备沿吊装孔放入地下室；

2、设备下垫排子和滚杠，用卷扬机将设备水平运输上位。

设备

吊车

设备

吊装孔

地下一层主机房设备吊装示意之平面图

吊车

重物

地下室

地下一层主机房设备吊装示意之立面图

3、室内楼层间的垂直运输，可以采用以下方法:

在上层楼板上安放大型工字钢，做为吊点。设两台电动卷扬机、两套滑轮组作为起吊工具。在吊装孔洞上铺无缝钢管，做为临时支撑物。在支架上放短滚杠，用倒链将设备拉上临时支撑后，挂好吊具。先试吊，确信安全，没有问题后，再迅速撤离临时支撑。开动两台卷扬机，步调一致，协同工作，将设备运至下一层。(见下图)

接卷扬机

无缝钢管做支撑

4、地上各设备层（主要是主楼部分）设备的垂直运输，我们考虑借用土建的塔吊，先用塔吊运至吊装平台，在用卷扬机拉入楼内。

塔吊

建筑

设备

### 空调水系统管道与设备安装

1  操作工艺

1.1  工艺流程

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装

→与设备连接→管道试压→管道防腐保温→管道冲洗

1.2  冷、热水管道安装

1.2.1  冷热水客道安装参照10建筑给水及采暖安装工程中10-2和10-6中相关要求施工。

1.2.2  管道安装前必须将管内的污物及锈蚀清除干净；安装停顿期间对管道开口应采取封闭保护措施。

1.2.3  冷冻水管道系统应在该系统最高处，且但于操作的部位设置放气阀。

1.2.4  管道安装后应进行系统冲洗，系统清洁后方能与制冷设备或空调设备连接。

1.2.5  管道系统安装后必须进行水压试验，冷冻水系统和冷却水系统试验压力为工作压力的1.25倍，最低不小于0.6MPa。水压试验时，在10min内，压力下降不大于0.02MPa，且外观检查不漏为合格。

1.2.6  冷凝水的水平管应坡向排水口，坡度应符合设计要求，当设计无规定时，其坡度宜大于或等于8‰。软管连接应牢固。，不得有瘪管和强扭。

1  冷凝水系统的渗漏试验可采用充水试验，无渗漏为合格；

2  冷凝水排放应按设计要求安装水封弯管。

1.2.7  管道与泵的连接应采用弹性连接，并在管道处设置独立支架。

1.2.8  阀门及附件安装应符合下列规定：

1  阀门的安装位置、方向与高度应符合设计要求，不得反装。

2  安装带手柄的手动截止阀，手柄不得向下。电磁阀、调节阀、热力膨胀阀、升降式止回阀等的阀头均应向上竖直安装。

3  热力膨胀阀的安装位置应高于感温包。感温包应安装在蒸发器末端的回气管上，与管道接触良好，绑扎紧密，并用绝热材料密封包扎，其厚度宜与管道绝热层相同。

4  自控阀门须按设计要求安装，在连接封口前应做开启动作试验。

1.3  冷却塔安装

1.3.1  冷却塔安装应符合下列要求：

1  冷却塔安装应平稳，地脚螺栓固定牢固。

2  冷却塔的出水管口及喷嘴的方向和位置应正确，布水均匀。有转动布水器的冷却塔，其转动部分必须灵活，喷水出口宜向下与水平呈30°夹角，且方向一致，不应垂直向下。

3  玻璃钢冷却塔和用塑料制品作填料的冷却塔，安装应严格执行防火规定。

1.4  水泵安装

1.4.1  水泵安装一般要：

1  应检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高并应符合工程设计要求。

2  泵的开箱检查应符合下列要求：

a  应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件，并应无缺件、损坏和锈蚀等，管口保护物和堵盖应完好；

b  应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符；

c  应该对输送特殊介质的泵的主要零件、密封件以及垫片的品种和规格。

3  出厂时已装配、调整完善的部分不得拆卸。

4  驱动机与泵连接时，应以泵的轴线为基准找正；驱动机与泵之间有中间机器连接时，应以中间机器轴线为基准找正。

5  管道的安装除应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》的规定外，尚应符合下列要求：

a  管子内部和管端应清洗洁净，清除杂物，密封面和螺纹不应损伤；

b  吸入管道和输出管道应有各自的支架，泵不得直接承受管道的重量；

c  相互连接的法兰端面应平行；螺纹管接头轴线应对中，不应借法兰螺栓或管接头强行连接；

d  管道与泵连接后，应复检泵的原找正精度，当发现管道连接引起偏差时，应调整管道；

e  管道与泵连接后，不应在其上进行焊接和气割；当需焊接和气割时，应拆下管道或采取必要的措施，并应防止焊渣进入泵人；

f  泵的吸入和排出管道的配置应符合设计规定。

6  润滑、密封、冷却和液压系统的管道应清洗洁净保持畅通；其受压部分应按设备技术文件的规定进行严密性试验，当无规定时，就按现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》的规定执行。

7  泵的试运转应在其各附属系统单独试运转正常后进行。

8  泵应在有介质情况下进行试运转，试运转的介质或代用介质均应符合设计的要求。

1.4.2  离心泵

1  泵的清洗和检查应符合下列要求：

a  整体出厂的泵在防锈保证期内，其内部零件不宜拆卸，只清洗外表。当超过防锈保证期或有明显缺陷需拆卸时，其拆卸、清洗和检查应符合设备技术文件的规定。当无规定时，应符合下列要求：

拆下叶轮部件应清洗洁净，叶轮应无损伤；冷却水管路应清洗洁净，并应保持畅通；管道泵和共轴式泵不宜拆卸。

b  解体出厂的泵的清洗和检查应符合下列要求：

泵的主要零件、部件和附属设备、中分面和套装零件、部件的端面不得有擦伤和划痕；轴的表面不得有裂纹、压伤及其它缺陷。清洗洁净后应去除水分并应将零件、部件和设备表面涂上润滑油和按装配的顺序分类放置；泵壳垂直中分面不宜拆卸和清洗。

2  整体安装的泵，纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000，横向安装水平偏差不应大于0.20/1000，并应在泵的进出口法兰面或其它水平面上进行测量，解体安装的泵纵向和横向安装水平偏差均不应大于0.05/1000，并应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上进行测量。

3  泵的找正应符合下列要求：

a  驱动机轴与泵轴、驱动机轴与变速器轴以联轴器连接时，两半联轴器的径位移、端面间隙、轴线倾斜均应符合设备技术文件的规定。当无规定时，应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工验收通用规范》的规定；

b  驱动机轴与泵轴以皮带连接时，两轴的平行度、两轮的偏移应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定；

c  汽轮机驱动的泵和输送高温、低温液体的泵（锅炉给水泵、热油泵、低温泵等）在常温状态下找正时，应按设计规定预留其温度变化的补偿值。

4  高转速泵或大型解体泵安装时，应测量转子叶轮、轴套、叶轮密封环、平衡盘、轴颈等主要部位的径向和端面跳动值，其允许偏差应符合设备、技术文件的规定。

5  转子部件与壳体部件之间的径向总间隙应符合设备技术文件的规定。

6  叶轮在蜗室内的前轴向、后轴向间隙、节段式多级泵的轴向尺寸均应符合设备技术文件的规定；多级泵各级平面间原有垫片的厚度不得变更。高温泵平衡盘（鼓）和平衡套之间的轴向间隙，单壳体节段式泵应为0.04~0.08mm，双壳体泵应为0.35~1mm；推力轴承和止推盘之间的轴向总间隙，单壳体节段式泵应为0.5~1mm，双壳体泵应为0.5~0.7mm。

7  叶轮出口的中心线应与泵壳流道中心线对准；多级泵在平衡盘与平衡板靠紧的情况下，叶轮出口的宽度应在导叶进口宽度范围内。

8  滑动轴承瓦背面与轴瓦座应紧密贴合，其过盈值应在0.02~0.04mm的范围内；轴瓦与轴颈的顶间隙和侧间隙均应符合设备技术文件的规定。

9  滚动轴承与轴和轴承座的配合公差、滚动轴承与端盖间的轴向间隙以及介质温度引起的轴向膨胀间隙、向心推力轴承的径向游隙及其预紧力，均应按设备技术文件的要求进行检查和调整。当无规定时应按现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定执行。

10  组装填料密封径向总间隙应符合设备技术文件规定。当无规定时，应符合表1的要求，填料压紧后，填料环进液口与液封管应对准或填料环稍向外侧。

组装填料密封的要求                  表1

| 序号 | 组装各称 | 径向总间隙(mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 填料与轴套 | 1.00～1.50 |
| 2 | 填料环与填料箱 | 0.15～0.20 |
| 3 | 填料压盖与轴套 | 0.75～1.00 |
| 4 | 填料压盖与填料箱 | 0.10～0.30 |
| 5 | 有底环时底环与轴套 | 0.70～1.00 |

11  机械密封、浮动环密封、迷宫密封及其它形式轴密封件的各部间隙和接触要求均应符合设备技术的规定。当无规定时，应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定。

12  轴密封件组装后，盘动转子转动应灵活；转子的轴向窜动量应符合设备技术文件的规定。

13  双层壳体泵的内壳。外壳组装时，应按设备技术文件的规定保持对中；双头螺栓拧紧的拉伸量和螺母旋转角度应符合设计规定。

14  泵式运转前的检查应符合下列要求：

a  驱动机的转向应与泵的转向相符；

b  应查明管道泵和共轴泵的转向；

c  应检查屏蔽泵的转向；

d  各固定连接部位应无松动；

e  各润滑部位加注润滑剂的规格和数量应符合设备技术文件的规定；有预润滑要求的部位应按规定进行预润滑；

f  各指示仪表、安全保护装置及电控装置均应灵敏、准确、可靠；

g  盘车应灵活、无异常现象。

15  高温泵在高温条件下试运转前，除应符合本标准3.4.2中14外，尚应符合下列要求：

a  试运转前应进行泵体预热，温度应均匀上升，每小时温升不应大于50℃；泵体表面与有工作介质的进口的工艺管道的温差不应大于40℃；

b  预热时应每隔10min盘车半圈，温度超过150℃时，应每隔5min盘车半圈；

c  泵体滑动座动端螺栓处和导向键处的膨胀间隙均应符合设备技术文件的规定；

d  应接通轴承部位和填函的冷却液；

e  应开启入口阀门和放空阀门，并排出泵内气体，预热到规定温度后，再关闭放空阀门。

16  低温泵在低温介质下试运转前，除应符合本标准3.4.2中14外，尚应符合下列要求：

a  预冷前打开旁通管路；

b  按工艺要求对管道和蜗室内进行除温处理；

c  预冷时，应全部打开放空阀门，宜先用低温气体进行冷却，然后再用低温液体冷却，缓慢均匀地冷却到运转温度直至放空阀口流出液体，再将放空阀门开闭；

d  泵采用机械密封时，应放出密封腔内空气。

17  泵启动时应符合下列要求：

a  离心应打开吸入管路阀门，关闭排出管路阀门；高温泵和低温泵应按设备技术文件的规定执行；

b  泵的平衡盘冷却水管路的阀门，出口管路阀门的开启不宜超过3min，并将泵调节到设计工况，不得在性能曲线驼峰处运转。

18  泵试运时符合下列要求：

a  各固定连接部位不应有松动；

b  转子及各运动部件运转应正常，不得有异常声响和摩擦现象；

c  附属系统的运转正常；管道连接牢固无渗漏；

d  滑动轴承的温度不应大于70℃；滚动轴承的温度不应大于80℃；特殊轴承的温度应符合设备技术文件的规定；

e  各润滑点的润滑油温度、密封液和冷却水的温度均应符合设备技术文件的规定；润滑油不得有渗漏和雾状喷油现象；

f  泵的定全保护和电控装置及各部分仪表均应灵敏、正确、可靠；

g  机械密封的泄漏量不应大于5mL/h，填料密封的泄漏量不应大于表2的规定，且温升应正常；杂质泵及输送有毒、有害、易燃、易爆等介质的泵，密封的泄漏量不应大于设计的规定值；

填料密封的泄漏量                   表2

| 设计流量(m3/h) | ≤50 | 50～100 | 100～300 | 300～1000 | ＞1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏量(mL/min) | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 |

h  工作介质比重小于1的离心泵，用水进行试运转时，应控制电动机的电流不得超过额定值，且水流量不应小于额定值的20%；用有毒、有害、易燃、易爆、颗粒等介质进行运转的泵，其试运转应符合设备技术文件的规定；

i  低温泵不得在节流情况下运转；

j  需要测量轴承体处振动值的泵，应在运转无汽蚀的条件下测量。

r  泵在额定工况点连续试运转时间不应小于2h；高速泵及特殊要求的泵试运转时间应符合设备技术文件的规定。

19  泵停止试运转后，应符合下列要求：

a  离心泵应关闭泵的入口阀门，待泵冷却后应再依次关闭附属系统的阀门；

b  高温停车应按设备技术文件的规定执行；停车后应每隔20～30min盘车半圈，直到泵体温度降至50℃为止。

c  低温泵停车时，当无特殊要求时，泵内应经常充满液体；吸入阀和排出阀应保持常开状态；采用双端面机械密封的低温泵，液位控制器和泵密封腔内的密封液应保持泵的灌泵压力；

d  输送易结晶、凝固、沉淀等介质的泵，停泵后，应防止堵塞，并及时用清水或其它介质冲洗泵和管道；

e  应放净泵内积存的液体，防止锈蚀和冻裂。

1.4.3  立式轴流泵和导叶式混流泵

1  泵的清洗和检查应符合下列要求：

a  整体出厂的泵可不拆卸，只清洗外表，当有损伤时，应按设备技术文件的规定进行拆洗；

b  解体出厂的泵应检查各零件和部件，并应无损伤、无锈蚀，并将其清洗洁净；配合表面涂上润滑油，并应按装配零件和部件的标记分类放置。

c  弯管分段法兰平面间紧固零件和导体主轴承的紧固零件，出厂已装配好的部分，不得拆卸。

2  泵就位前应符合下列要求：

a  泵本体、传 动装置、驱动机应无损伤，泵轴和传动轴不应弯曲；

b  应检测泵轴和传动轴在轴颈处的径向跳动、各联轴器端面倾斜度偏差及联轴器径向跳动；

c  应检测叶片外圆对转子轴线的径向跳动，并应符合设备技术文件的规定；

d  叶轮外圆与叶轮外壳之间的间隙均匀，其间隙应符合设备技术文件的规定；

e  橡胶轴承不应沾染油脂；

f  进水流道应畅通，不得淤塞；

g  以进水流道为准，应检查驱动机基础和泵基础的标高和轴线，其允许偏差均为±2mm，并应按设计要求复核中间轴的长度；

h  叶轮安装基准线到最低水位的距离L应符合设计图的规定（见图1）。

立式泵叶轮基准线至最低水位的距离   图1

3  具有单层基础的泵，驱动机与泵调平时，应在其底座及其它加工面上进行测量。其安装水平偏差不应大于0.2/1000；具有双层基础的泵，驱动机和泵的安装水平偏差均不应大于0.05/1000，且倾斜方向应一致，并应在其法兰面上进行测量。泵座轴线与进水管道轴线同轴度应为￠2mm。

4  解体出厂的泵组装时应符合下列要求：

a  组装泵体部件时，导叶体外壳、叶轮体外壳、套管和部件的轴线均应与泵座轴线重合，其同轴度应为￠0.3-0.5m；泵座法兰面的安装水平偏差不应大于0.05/1000；各法兰连接面的接触应严密，无渗漏现象。

b  泵体组装找正调平后，当地脚螺栓处混凝土强度达到90%以上时，方可进行其转动部件的组装。

C  驱动机轴与泵轴、中间轴组装时，其同轴度允许偏差应符合随机技术文件的规定。泵联轴器端面安装水平偏差、中间联轴器端面安装水平偏差均不应大于0.05/1000；联轴器端面之间应无间隙，接触应严密，螺栓应均匀拧紧。

d   驱动机轴与泵轴、中间轴连接后，应盘车检查泵轴在主轴承和填料函处的径向跳动，并不应大于0.3mm；在电机的下导轴承处径向跳动不应大于0.2mm。

e  泵的橡胶水导轴承在常温下装配时，两导轴承或上、下导轴承的同轴度应为￠0.05mm；轴承与导叶体结合面的安装水平偏差不应大于0.05/1000；泵的油导轴承的装配间隙应符合随机技术文件的规定，其总间隙应按下式计算：

2d

s=0.2+

1000

式中  S—轴承总间隙（mm）

d—与轴承配合处直径（mm）

f  混流泵叶轮和泵体密封环间隙，不应大于表3的规定。

叶轮和泵体密封环间隙                  表3

| 密封环公称 直径(mm) | ＞180, 且≤200 | 200-225 | 225-250 | 250-280 | 280-315 | 315-335 | 355-400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径间隙 (mm) | 0.85 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.25 | 1.4 | 1.55 |
| 密封环公称 直径(mm) | 400-450 | 450-500 | 500-630 | 630-800 | 800-1000 | ＞1008, 且≤1250 |  |
| 直径间隙 (mm) | 1.7 | 1.85 | 2.0 | 2.15 | 2.25 | 2.4 |  |

g  填料函与出水弯管的连接面应严密；填料与主轴之间的间隙应均匀。

5  泵试运转前应符合下列要求：

a  进水口叶轮的淹没深度应符合设备技术文件的规定；

b  驱动机的转向应与泵的转向相符；

c  电器和仪表应灵敏、正确、可靠；

d  直空破坏阀、油压设备、真空泵、电磁阀等辅助设备和各管路连接后，按系统进行单独试验应合格，连接处不得有泄漏；

e  叶片的安装角度应符合设备技术文件的规定。

6  泵启动前应符合下列要求：

a  应打开出口管路阀门；

b  应向填函上的按管引注清水，润滑橡胶轴承，直至泵正常出水为止；

c  全调节的泵宜减少叶片角度，待出水正常后方可调至允许范围；

d  带有真空泵的机组应先启动真空泵，排出泵内气体。

7  泵试运转时应符合下列要求：

a  各连接部位应牢固]、无松动，并无泄漏；

b  电器、仪表工作应正常；油路、气路、水路各系统管道不得有渗漏；压力、液位应正常；

C  轴流泵滚动轴承的温升不应大于35℃，其温度不应大于75℃；混流泵滚动轴承的温升不应大于60℃，其温度不应大于90℃；采用橡胶或塑料水导轴承时，其注水压力、注水量和使用温度均应符合设备技术文件的规定；

d  齿轮箱内油的温升应正常。油池的油位应保持在规定的刻度范围内，产并不得有漏油现象。

e  填函处的温升应正常；泄漏量应符合随机技术文件的规定；

f  泵在无汽蚀工况下运转时，在规定点测得的均方根振动速度有效值，不应大于4.5mm/s。

g  整体出厂安装的泵在规定的扬程和流量下连续试运转时间不应小于2h；解体出厂组装的泵连续试运转时间应符合设备技术文件的规定。

8  停止试运转时，应按设备技术文件的规定关闭有关的阀门。流道内的防水倒流装置工作应正常、可靠。

9  泵的进水位降低到规定的最低水位以下时，泵应停止运转。

#### 制冷管道保温工艺标准

1  操作工艺

1.1  工艺流程：

隐检 → 一般按绝热层 → 防潮层 → 保护层的顺序施工 → 检验

1.2  绝热层施工方法

1.2.1  直管段立管应自下而上顺序进行，水平管应从一侧或弯头的直管段处顺序进行。

1.2.2  硬质绝热层管壳，可采用16号~18号镀锌铁丝双股捆扎，捆扎的间距不应大于400mm，并用粘结材料紧密粘贴在管道上。管壳之间的缝隙不应大于2mm，并用粘结材料勾缝填满，环缝应错开，错开距离不小于75mm，管壳纵缝应设在管道轴线的左右侧，当绝热层大于80mm时，绝热层应分两层铺设，层间应压缝。

1.2.3  半硬质及软质绝热制品的绝热层可采用包装钢带，14~16号镀锌钢丝进行捆扎，其捆扎间距，对半硬质绝热制品不应大于300m，对软质不大于200mm。

1.2.4  每块绝热制品上的捆扎件，不得少于两道。

1.2.5  不得采用螺旋式缠绕捆扎。

1.2.6  弯头处应采用定型的弯头管壳或用直管壳加工成虾米腰块，每个弯头不少于3块，确保管壳与管壁紧密结合，美观平滑。

1.2.7  设备管道上的阀门、法兰及其他可拆卸部件保温两侧应留出螺栓长度加25mm的空隙。阀门、法兰部位是应单独进行保温（图1）

图1

1.2.8  遇到三通处应先做主干管，后分支管。凡穿过建筑物保温管道套管与管子四周间隙应用保温材料填塞紧密。

1.2.9  管道上的温度计插座宜高出所设计的保温层厚度。不保温的管道不要同保温管道敷设在一起，保温管道应与建筑物保持足够的距离。

1.3  防潮层施工方法

1.3.1  垂直管应自下而上，水平管应从低点向高点顺序进行，环向搭缝口应朝向低端。

1.3.2  防潮层应紧密粘贴在隔热层上，封闭良好，厚度均匀拉紧，无气泡、折皱、裂缝等缺陷。

1.3.3  用卷材做防潮层，可用包卷的方式包扎，搭接宽度为50~60mm。油毡接口应朝下，并用沥青玛帝脂密封，每300mm扎镀锌铅丝或铁箍一道。

1.4  保护层施工方法：

1.4.1  用玻璃丝布、塑料布缠裹，垂直管应自下而上，水平管则应从最低点向最高点顺序进行。开始应缠裹2圈后再呈螺旋状缠裹，搭接宽度应二分之一布宽、起点和终点应用粘接剂粘接或镀锌铁丝捆扎。

应缠裹严密，搭接宽度均匀一致，无松脱、翻边、皱折和鼓包，表面应平整。

1.4.2  玻璃丝布刷涂防火涂料或油漆，刷涂前应清除管道上的尘土、油污。油刷上蘸的涂料不宜太多，以防滴落在地上或其他设备上。

1.4.3  金属保护层的材料，宜采用镀锌薄钢板或薄铝合金板。当采用普通钢板时，其里外表面必须涂敷防锈涂料。

立管应自下而上，水平管应从管道低点向高处顺序进行，使横向搭接缝口朝顺坡方向。纵向搭接缝应放在管子两则，缝口朝下。如采用平搭缝，其搭缝宜30~40mm。搭缝处用自攻螺丝或拉拔铆钉，扎带紧固，螺钉间距应不大于200mm。不得有脱壳或凹凸不平现象。有防潮层的保温不得使用自攻螺丝，以免剌破防潮层。保护层端头应封闭。

1.5  综合性工艺要求：

1.5.1  管道穿墙、穿楼板套管处的绝热，应用相近效果的软散材料填实。

1.5.2  绝热层采用绝热涂料时，应分层涂抹，厚度均匀，不待有气泡和漏涂，表面固化层应光滑，牢固无缝隙，并且不得影响阀门正常操作。

### 通风与空调系统调试

1  操作工艺

1.1  调试工艺程序如下：

准备工作

↓            ↓

通风空调系统运转    空调自动调节系统

调试前的检查        控制线路的检查

↓                ↓

通风空调系统的      调节器及检测仪

风量测试与调整      表单体性能校验

↓                ↓

空调系统综合效果测定

↓

资料整理编制交工调试报告

1.2  准备工作

1.2.1  熟悉空调系统设计图纸和有关技术文件，室内、外空气计算参数，风量、冷热负荷、恒温精度要求等，弄清送（回）风系统、供冷和供热系统、自动调节系统的全过程。

1.2.2  绘制通风空调系统的透视示意图。

1.2.3  调试人员会同设计、施工和建设单位深入现场，查清空调系统安装质量不合格的地方，查清施工与设计不符的地方，记录在缺陷明细表中，限期修改完。

1.2.4  备好调试所需的仪器仪表和必要工具，消除缺陷明细表中的各种毛病。电源、冷、热源准备就绪后，即可按计划进行运转和调试。

1.3  通风空调系统运转前的检查：

1.3.1  核对通风机、电动机的型号、规格是否与设计相符。

1.3.2  检查地脚螺栓是否拧紧、减振台座是否平，皮带轮或联轴器是否找正。

1.3.3  检查轴承处是否有足够的润滑油，加注润滑油的种类和数量应符合设备技术文件的规定。

1.3.4  检查电机及有接地要求的风机、风管接地线连接是否可靠。

1.3.5  检查风机调节阀门，开启应灵活、定位装置可靠。

1.3.6  风机启动可连续运转，运转应不少于四个小时。

1.3.7  通风空调设备单机试运转和风管系统漏风量测定合格后，方可进行系统联动试运转，并不少于8h时。

1.4  通风空调系统的风量测定与调整:

1.4.1  按工程实际情况，绘制系统单线透视图、应标明风管尺寸，测点截面位置，送（回）风口的位置，同时标明设计风量、风速、截面面积及风口外框面积（图1）。

图1

1.4.2  开风机之前，将风道和风口本身的调节阀门，放在全开位置，三通调节阀门放在中间位置（图2）空气处理室中的各种调节门也应放在实际运行位置。

图2

1.4.3  开启风机进行风量测定与调整，先粗测总风量是否满足设计风量要求，做到心中有数，有利于下步调试工作。

1.4.4  系统风量测定与调整，干管和支管的风量可用皮托管、微压计仪器进行测试。对送（回）风系统调整采用“流量等比分配法”或“基准风口调整法”等，从系统的最远最不利的环路开始，逐步调向通风机。

1.4.5  风口风量测试可用风速仪，用定点或匀速移动法测出平均风速，计算出风量，测试次数不少于3~5次。

1.4.6  系统风量调整平衡后，应达到；

1  风口的风量、新风量、排风量，回风量的实测值与设计风量的允许值不大于10%。

2  新风量与回风量之和应近似等于总的送风量，或各送风量之和。

3  总的送风量应略大于回风量与排风量之和。

4  系统风量测定包括风量及风压测定，系统总风压以测量风机前后的全压差为准；系统总风量以风机的总风量或总风管的风量为准。

1.4.7  系统风量测试调整时应注意的问题：

1  测定点截面位置选择应在气流比较均匀稳定的地方，一般选在产生局部阻力之后4~5倍管径（或风管长边尺寸）以及局部阻力之前约1.5~2倍管径（或风管长边尺寸）的直风管段上（图3）。

图3

2  在矩形风管内测定平均风速时，应将风管测定截面划分若干个相等的小截面使其尽可能接近于正方形；在圆形风管内测定平均风速时，应根据管径大小，将截面分成若干个面积相等的同心圆环，每个圆环应测量四个点。

3  没有调节阀的风道，如果要调节风量，可在风道法兰处临时加插板进行调节，风量调好后，插板留在其中并密封不漏。

1.5  空调器设备性能测定与调整。

1.5.1  喷水量的测定和喷水室热工特性的测定应在夏季或接近夏季室外计算参数条件下进行，它的冷却能力是否符合设计要求。

1.5.2  过滤器阻力的测定、表冷器阻力的测定、冷却能力和加热能力的测定等应计算出阻力值及空气失去的热量值和吸收的热量值是否符合设计要求。

1.5.3 在测定过程中，保证供水、供冷、供热源，作好详细记录，与设计数据进行核对是否有出入，如有出入时应进行调整。

1.6  空调自动调节系统控制线路检查：

1.6.1  核实敏感元件、调节仪表或检测仪表和调节执行机构的型号、规格和安装的部位是否与设计图纸要求相符。

1.6.2  根据接线图纸,对控制盘下端子的接线(或接管)进行核对。

1.6.3  根据控制原理图和盘内接线图，对上端子的盘内接线进行核对。

1.6.4  对自动调节系统的联锁，信号，远距离检测和控制等装置及调节环节核对是否正确，是否符合设计要求。

1.6.5  敏感元件和测量元件的装设地点应符合下列要求：

1  要求全室性控制时，应放在不受局部热源影响的区域内；局部区域要求严格时，应放在要求严格的地点；室温元件应放在空气流通的地点。

2  在风管内，宜放在气流稳定的管段中心。

3  “露点”温度的敏感元件和测量元件宜放在挡水板后有代表性的位置，并应尽量避免二次回风的影响。不应受辐射热、振动或水滴的直接影响。

1.7  调节器及检测仪表单体性能校验：

1.7.1  敏感元件的性能试验，根据控制系统所选用的调节器或检测仪表所要求的分度号必须配套，应进行刻度误差校验和动特性校验，均应达到设计精度要求。

1.7.2  调节仪表和检测仪表，应作刻度特性校验，调节特性的校验及动作试验与调整，均应达到设计精度要求。

1.7.3  调节阀和其他执行机构的调节性能，全行程距离，全行程时间的测定，限位开关位置的调整，标出满行程的分度值等均应达到设计精度要求。

1.8  自动调节系统及检测仪表联动校验：

1.8.1  自动调节系统在未正式投入联动之前，应进行模拟试验，以校验系统的动作是否正确，是否符合设计要求，无误时，可投入自动调节运行。

1.8.2  自动调节系统投入运行后，应查明影响系统调节品质的因素，进行系统正常运行效果的分析，并判断能否达到预期的效果。

1.8.3  自动调节系统各环节的运行调整，应使空调系统的“露点”、二次加热器和室温的各控制点经常保持所规定的空气参数，符合设计精度要求。

1.9  空调系统综合效果测定是在各分项调试完成后，测定系统联动运行的综合指标是否满足设计与生产工艺要求，如果达不到规定要求时，应在测定中作进一步调整。

1.9.1  确定经过空调器处理后的空气参数和空调房间工作区的空气参数。

1.9.2  检验自动调节系统的效果，各调节元件设备经长时间的考核，应达到系统安全可靠地运行。

1.9.3  在自动调节系统投入运行条件下，确定空调房间工作区内可能维持的给定空气参数的允许波动范围和稳定性。

1.9.4  空调系统连续运转时间，一般舒适性空调系统不得少于8h；恒温精度在±1℃时，应在8~12h；恒温精度在±0.5℃时，应在12~24h；恒温精度在0.1~0.2℃时,应在24~36h。

1.9.5 空调系统带生产负荷的综合效能试验的测定与调整，应由建设单位负责，施工和设计单位配合进行。

1.10  资料整理编制交工调试报告。

1.10.1  通风或空调工程概况。

1.10.2  电气设备及自动调节系统设备的单体试验及检测、信号，联锁保护装置的试验和调整数据。

1.10.3  空调处理性能测定结果。

1.10.4 系统风量调整结果。

1.10.5  房间气流组织调试结果。

1.10.6  自动调节系统的整定参数。

1.10.7  综合效果测定结果。

1.10.8  对空调系统做出结论性的评价和分析。

# 各项管理及保证措施

## 质量保证措施

根据我公司的质量方针在本工程具体实施中，以本公司的《质量手册》和《质量程序文件》为管理依据，编制本工程《质量保证计划》书，对各项工作实行规范化管理，并报公司审批。

### 明确质量标准

本工程合同要求达到质量登记标准为：合格。

我公司争取达到的质量标准为：确保省优“扬子杯”，争创“鲁班奖”。

本工程施工和验收依据为：施工图纸及技术洽商，《建筑工程施工质量验收统一标准》现行国家施工及验收规范、专业技术规程等。

### 组织保证措施

一、建立项目经理承包制，落实质量责任制，使责权利相统一，把工程质量与经济效益挂钩，项目总工对工程进行全面领导，对质量全面负责，是质量的第一责任者，总工程师代表项目经理对质量工作进行具体的管理，是质量第二责任者。建立由项目经理领导，项目副经理中间控制，质检员基层检查的三级管理系统，形成一个横向从土建到安装、纵向到各分包项目、从项目经理到生产班组的质量管理网络。

二、项目经理部人员由水、通风、电等专业人员组成，从而使土建和安装更好的协调配合，更好地实行网络管理。

三、加强质量意识教育，树立“百年大计，质量第一”的思想，使每个施工人员意识到质量、效益是企业的生命，只有创造优质的工程，提高经济效益，提供优质的服务，才能提高自身的竞争力。

四、严格试验管理、计量管理，使各项与工程质量有关的工作得到有效控制。

五、建立一整套行之有效的质量管理制度：

1、质量活动日制：每周二定为质量活动日，在当天组织质量专题会，实施质量联检、评比。

2、质量否决制：坚持质量一票否决制，管理人员所负责质量方面出了问题，扣发奖金；施工分项没有达到规定标准，不予拨付工程款、工程量不得确认；质量没把握，不得继续施工。

3、坚持样板制：所有工序施工前，必须先做样板，经各有关人员验收合格后，方可进行工序的大面积施工。

4、坚持三检制：班组要设自检员，施工队设专检人员，每道工序都要坚持自检、互检、交接检，否则不得进行下道工序。

5、坚持方案先行制：每项工作必须有实用有效的书面技术措施，否则不得施工。

6、坚持质量合格证：每个部位施工完，应由质检人员进行检查，标出作业人员、质量数据及质量等级，合格部位贴上质量合格证，不合格者返工重做。

7、坚持审核制：每一项工作至少一个人进行审核，特别对技术措施及施工实施，必须多道把关、双重保险。

8、坚持标准化制：对工作做法，日常工作程序要制定标准，做到事事有标准，人人按标准。

9、坚持质量目标管理制：根据本工程质量目标为鲁班奖，制定详细的阶段目标及分部、分项工程质量目标，确保质量总目标的顺利实现。

### 材料、成品、半成品的检验、计量、试验控制

材料进场由材料员负责验收，由负责该分项的责任工程师报验，技术员配合试验。

### 工程质量的过程控制与管理措施

严格按照施工工艺标准施工。严格工序管理，坚持自检、互检、交接检，作好隐蔽、预检工作；严格作业指导书制度。为了确保工程质量，在每道工序进行之前均要由工长制定作业指导书，明确作业条件、操作工艺、质量标准和成品保护措施等内容并对施工班组进行交底；建立内部用户制，实行工序质量否决权，不合格工序坚决返工；在关键部位建立质量管理点，在班组中成立ＱＣ小组开展群众性的ＱＣ活动，向科学管理要质量。

建立高效灵敏的质量信息反馈系统。在施工过程中，我们建立以项目经理为中心，以专业管理人员、施工队、业主、监理及工程质量监督站为节点的信息反馈系统，发现问题及时解决，以保证工程质量。

### 成品保护

在编制各分部分项施工方案和技术交底中要针对不同的产品特性制定具体的成品保护措施。对成品的保护要及时全面，不得将不合格的中间产品带入下一工序之中，不得破坏最终产品。

1.总体原则

1.1保护管理措施：采用“护”、“包”、“盖”、“封”等保护措施，对成品、半成品进行防护，并由各分包责任专人巡视检查，发现有保护措施损坏的要及时恢复。

1.2成品保护：对本工种己完成品、半成品制订保护措施，同时也要注意保护他人的成品具体应落实到人，措施落实到物。

1.3视不同阶段、不同产品、不同部位的保护要求，编制严密的施工保护手册，供施工管理人员加强产品保护，确保产品的最后质量。

2.产品保护措施的控制

项目部在实施产品保护措施前，应根据《工程质量计划》的具体规定，及时组织项目部各有关人员，进行产品保护措施交底，并由施工员填写《施工交底记录表》。

2.1水管的保护

水管及部件保温施工完毕的保护表面要清理干净。并注意保护，不让其他物品、管道等重物压在上面或碰撞，更不可上人踩，以免影响效果和美观。管道的预制、防腐、安装、试压等工序应衔接进行，如施工有间断，应及时将管口封闭，以免进入杂物堵塞管道。室外管道在进行土方回填时，宜先采用细土进行回填，不得用石块、砖块回填，以免损伤管道。

2.2设备的保护

施工期间对已安装好的设备加装保护罩，设备要在其他工程结束后安装，并对设备周边用贴纸保护以免涂料污染箱体影响外观。

2.3电线、电缆的保护

电缆穿管敷设时，对管口进行保护，严防混凝土、水及其他杂物进入管内。电缆头制作完毕后，应满足绝缘要求，试验合格立即与设备连接，不得乱放，防止砸、碰电缆头。在未能通电使用之前，对电缆头进行包扎，防止受潮。电缆路径和电线路要有明确的标志，在配电箱和控制箱安装处要有明显的警告示牌。

3.对土建、装饰产品的保护措施

3.1装饰门、窗的保护措施

禁止各类人员对装饰门、窗的踩踏，不得在其上面安放脚手架，悬挂重物。在清洁时，保护胶纸要妥善剥离，注意不得划伤，刮花表面。

3.2墙地砖的保护措施

基底砂浆尚未达到强度前，各类工种不得进入同一施工区域操作。可以施工时，不得使用铁制爬梯，以防破坏瓷砖。安装开关槽或在墙面固定设备时，应事先预留好位置，尽量避免在瓷砖上直接开洞。各类工种施工时，应尽量避免尖锐物品直接作用于瓷砖表面。

4.其它专业单位的产品保护

在做好自身产品保护的同时，严禁对于其它专业单位的产品进行破坏，不得损坏其产品的防护设施。施工过程中，如需其它专业设备进行移位、拆除时，必须事先与有关单位协调解决，严禁私自移位或拆除。

## 技术保证措施

### 技术投入

对本工程中所涉及规范、规程、法律法规、技术文件等必须配备齐全。

为技术、生产等主要部门配备必要的计算机和工程管理软件，实现技术资料的管理现代化，便于资料的快速传递。

组织学习先进的施工技术。为项目新技术推广提供必要的资金和物质保障。

### 技术资料管理

一、文件的管理

1、文件制定：根据需要由项目各部门负责人编制有关的技术类文件、管理办法等文件，并负责解释与督促文件的实施。

2、文件审批：由项目主管领导审批签署主管部门编制的文件。

3、文件发放：由项目行政部负责对文件进行打印、收发、复印、登记工作，保证文件处于受控状态及有效。

4、文件修改、换版：由原文件编制各部门负责人进行修改，项目主管领导审批及换版文件的签发，行政部负责修改、换版文件的通如登记发放。

5、年度文件资料清单：项目行政部负责将项目各部门的文件资料请单汇总，编制成项目年度文件资料清单。

6、项目结束后文件资料的处理：项目结束，由项目各部门负责人根据公司总部职能部门的对资料管理的要求，对项目文件资料进行处理，并保证受控文件的及时回收。

二、本项目受控文件包括：

1、设计图纸；

2、现行国家施工规范；

3、验收标准、工艺标准、材料标准、标准图集；

4、各类施工方案、施工组织设计、技术文底、图纸会审记录；工程变更、设计洽商；项目质量计划、工程质量记录、公司质量体系管理文件．

三、质量记录的管理

1、按照《建筑安装工程资料管理规程》的规定及公司程序文件要求按期进行技术资料的收集、汇总、编目，由技术部专职资料员负责。

2、常用的工程质量记录包括：

（1）主要原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂证明、试验报告．

（2）施工试验记录

防雷接地及引下线；

管道预留孔洞；

通风预留孔洞、坐标位置、几何尺寸；

防雷接地及引下线；

设备基础坐标位置、尺寸；

（3）隐检记录

过墙套管隐检；

暗敷管线隐检；

（4）工程质量检验评定

分项工程质量检验评定

分部工程质量检验评定

（5）图纸会审记录、技术交底记录

（6）设计变更洽商

（7）计量管理记录

3、合同评审记录；

4、质量体系运行记录：包括纠正与预防措施记录、人员培训考核记录、分承包方评价和有关质量体系运行考核记录、内外审记录、文件和资料记录、统计技术的应用记录等。

对于竣工资料及其它须作为历史资料保存的、按国家和公司档案室的有关规定，分别送交有关档案室保存。

对质量保证手册和程序文件，项目解体后若有后续工程，则转入下一项目，否则，交回公司质保部；对于项目其余资料按公司《质量记录程序》文件执行。

质量资料管理总负责人为总工程师，项目各部门的内部管理资料，各部门按照《质量保证计划》的管理规定执行。

## 工期保证措施

项目经理部，每周召开一次生产调度平衡会，及时解决存在的问题，使施工顺利进行。

对总工期实行阶段管理。我经理部将对本工程的工期采用三级网络进行管理。对总工期进行分解，制定阶段目标，制定月、周工作计划，并及时调整因各种因素造成的延误进度，以实现我公司对业主的工期的承诺

加强劳动力调度，选派有同类工程施工经验的队伍进场施工，从数量、素质上予以保证。

## 安全、消防保卫措施

### 安全文明施工管理体系网络图

各施工作业班组

生产、生活区

公司主管副经理

项目经理

综合办公室

公司各职能部门

主管生产副经理

专职生产安全监控

专职用电监控

专职防火保卫

专职  场容  场貌  生产  区域  文明  施工

施工  现场  管理  制度  平面  规划  宣传  教育

后勤  生活  区域  文明  管理

安全  防火  保卫  综合  治理

### 现场生产、生活安全措施

#### 项目安全总方针：安全第一、预防为主；健全体系、分层管理、分层负责、预控预防、落实责任。

项目安全管理目标：创省级文明施工工地；

杜绝重大伤亡事故、因工死亡责任指标为零；

因工负伤频率千分之六以下；

杜绝急性中毒事故；

杜绝重大机械事故；

#### 编制《安全文明策划方案》。方案中对本工程的安全方针和安全目标作出具体规定，它是贯穿本工程施工过程中安全文明管理全过程的纲领性文件，是项目安全生产、精品实施计划、创安全样板计划及各项安全保证措施方案的最为重要的依据，并描述了项目整个施工过程安全职能的各要素，适用于本工程施工管理的全过程。

#### 在分部分项方案中针对不同施工过程编制具体的文明安全施工措施。

#### 建立以项目经理为主要负责人的安全文明领导小组，明确责任分工。

#### 以每周的安全生产例会为主要的安全管理形式。

#### 安全生产主要管理点

1）贯彻执行公司颁发的《项目安全管理手册》，完善安全管理体系，落实安全生产各项管理制度，确保安全生产。

2）安全生产管理实施分级管理、分层负责、预控预防的原则，各级各类人员必须履行自己的职责。

3）坚持安全生产教育培训考核审核制度，重点抓好三级安全教育和特种作业人员的教育培训取证及经理部自身管理人员安全资格年审工作。

4）发挥安全技术措施在安全生产、文明施工方面的保证和促进作用。所有施工必须遵循经批准的施工组织设计(或方案)。施工组织设计(或方案)中必须有针对本工程特点的能保证施工人员安全的安全技术措施贯穿施工全过程的各个环节。

5）加强对劳务队伍和分包队伍的管理，高度重视总分包合同和安全生产施工协议书(责任状)的签订及管理。

6）严格审查分包队伍的资质，凡进入本工程的分包队伍人员和机械设备必须是合格的、是符合有关标准和法规要求的，其素质与数量必须满足现场安全生产的需要。

7）特种作业人员必须持有合格有效证件。

8）在分项工程具体实施前必须签订有明确的安全生产、文明施工、消防管理目标和管理责任划分条款的经济合同(或含有上述内容的协议书、责任状)。

9）严肃事故报告制度及事故现场的保护制度，以及紧急意外事件的应急处理。

### 现场消防、保卫措施

#### 消防管理

各施工现场实行总承包负责制，总包单位要对施工现场消防工作负全责，各分包单位要服从总包单位的管理，双方要签定消防安全协议书，明确双方的责任。

实行逐级防火责任制。组建现场的防火领导小组，建立健全各岗位的防火管理制度、措施。项目经理是现场防火工作的负责人，现场要设专人负责日常消防工作，贯彻现场的各项安全措施。做好宣传教育工作，对分包、外协队伍入场前进行三级教育，提高现场应急能力。

冬季施工使用电热器具，须有工程技术部门提供的安全技术资料，并经现场防火负责人同意，报公司保卫部审批。

电气焊作业，必须“三证”（操作证、上岗证、动火证）齐全，方可作业。用火证只在指定地点和时间内使用。

加强现场消防器具的设置及管理，保证其有效性。

## 施工现场环境保护措施

由项目行政经理负责环境管理的具体工作，明确项目成员的职责，依据本工程的施工特点编制《环境管理方案》，在方案中明确本工程的主要环境因素和控制措施。做好提高管理人员和施工人员的环境意识工作。本工程地处北京经济技术开发区，周边环境较为荒凉，环境控制主要是防尘、防污染。

本着为他人、为社会负责的态度，，以节约能源、防止污染为原则进行管理。

## 文明施工与CI

做到现场封闭、区域和责任划分明确、标识清楚、道路畅通、管理制度健全。

1.项目部全体参建人员应严格按公司规定，着装统一，戴不同颜色的安全帽。

2.主要道口必须设置明显的标牌，标明工程名称，施工单位和工程负责人等内容。

3.施工现场的布置必须严格按施工现场平面布置图进行，严禁乱拖乱拉。

4.施工现场的材料堆放应按其规格、型号的不同分别堆放整齐，并应避开主要通道。

5.成立现场文明施工班组，协助施工班组进行现场清理工作，及时回收边角料及杂物，并做好产品保护实施和检查工作。

6.大力提倡文明礼貌，杜绝打架斗殴现象，一经发生将当事人立即清除出场。

7.施工用设备应定期维修保养，现场排列整齐美观。

8.危险作业区域应用红白小旗围起以示警戒。

9.洞口、临边等危险区域张挂警示标志，以示提醒。

10.工地施工人员进入工地一定要遵守工地的有关规章制度，不说脏话粗话，言行检点，不在工地内发生任何打架斗殴事件。

11.文明建设措施

(1)开展文明教育，施工人员均遵守市民文明规范。

(2)加强班组建设，有三上岗一讲评的安全记录，有良好的班容班貌。

(3)现场施工人员均佩戴胸卡，胸卡以工作部门、单位为依据，按一定规则统一编号。

12.强化工地卫生建设

(1)工地设备有环境卫生宣传标牌和责任区包干图。

(2)生活区域干净卫生，公用场所定专人负责清理卫生，清除垃圾。

## 节约措施

1.人工控制

施工员严格按图纸及现场要求向班组下达施工任务单，并做好技术交底。全面推行班组全额承包，将成本责任落实到班组。加强各专业的协调配合，避免因工序造成返工，引起人力资源的浪费。

2.材料控制

做好工程材料计划和进场时间，并且贯穿整个施工阶段，材料计划应包含施工机具计划和测量仪表计划，材料计划的编制应由施工员依据施工图纸来编制，不允许采取估算，杜绝多购材料。

3.机械控制

加强机具设备的管理，做好施工机具的使用计划，减少现场机具的闲置，努力提高现场施工机具的利用率，以减少施工机具使用成本。

4.现场管理控制

编写详细的施工组织设计，提高工效、节约成本。推行文明施工标准化管理，减少现场管理费用。

# 经济技术指标

工期目标：582天。

质量目标：确保省优“扬子杯”，争创“鲁班奖”。

安全目标：杜绝死亡、重伤及火灾事故。

环境保护和文明施工目标：文明施工创省级文明工地。降尘、降噪控制达到国家相关标准，达到ISO14001国际环保认证的要求。

# 施工总平面布置

## 布置原则

现场总平面以安装施工为关键，统筹其它各专业施工需求。

### 施工道路布置

结合建筑物的总体规划，在场地内布置施工道路及消防通道，主道宽5m，施工通道4.5m宽，主道用混凝土硬化。其余用碎石垫好，并注意路面的排水坡度。

### 办公区与生活区设施及布置

办公区：在现场场区的北侧土建单位办公区东侧设置二层办公区，作业安装单位办公共场所。

工人生活区：在现场的西侧搭建封闭的工人生活区，生活区内设有施工人员宿舍、食堂、浴室、厕所和活动场地。

生产加工区：在现场的西北侧设置加工场地及材料堆放场地。现场除设周转材料堆场外尽可能保留原有绿地。

### 现场临水布置

1、按该工程建筑特点，每层设置两根消防水管，管径为100mm。

2、水源由西南侧市政取水点引入，引入后管径为DN100。临水管网为生活、生产、消防合用管网。临时供水管网沿建筑物呈环状布置，管径DN100。施工前期（地下室至地上一层）由市政管网直接供水，施工后期由水泵房水泵加压供水 ，以满足施工、生活用水及消防水量及水压要求。

3、施工用水：从环网上引支管至各施工用水点，管径DN25。楼内生产施工用水由室外环网上引两根生产用水管从首层进入楼内，管径为DN50，每层预留DN25取水点，并设闸阀。

### 现场临电布置

总配电柜至现场配电箱之间采用铠装电缆直埋，过墙、过路加穿保护管，电缆埋深不小于0.8米。

### 施工总平面布置图