施工用电组织设计

1、建设单位：××××××地产开发有限公司

2、工程名称：×××××××××××

3、工程地点：×××××××××

4、施工单位：××××××××

5、施工负责人：

6、编制人：

7审核：

8审批：

一、工程施工临时用电概况

1、工程名称：××××××××

2、结构类型：框架

3、建筑面积：7260M2

4、外型尺寸：28.8×34.4

5、层数：十一层

6、檐高：34.8

| 工程分部 施工项目 |  | 电气设备名称 |  | 台数 | 单台功率 |  |  | 合计功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地基与基础 |  | 水泵 |  | 1 | 1.1kw |  |  | 1.1kw |
|  |  | 照明灯具 |  | 3 | 1kw |  |  | 3kw |
|  |  | 蛙式打夯机 |  | 1 | 2.5kw |  |  | 2.5kw |
| 主体与装修 |  | 混凝土搅拌机 |  | 1 | 7.5kw |  |  | 75kw |
|  |  | 砂浆搅拌机 |  | 2 | 2.2kw |  |  | 4.4kw |
|  |  | 井架 |  | 1 | 7.5kw |  |  | 7.5kw |
|  |  | 平板振捣器 |  | 2 | 1.5kw |  |  | 3kw |
|  |  | 插入式振捣器 |  | 3 | 1.1kw |  |  | 3.3kw |
|  |  | 手提电钻 |  | 1 | 1kw |  |  | 1kw |
|  |  | 锯木机 |  | 2 | 3kw |  |  | 6kw |
| 钢筋及其他 |  | 拉直机 |  | 1 | 7.5kw |  |  | 7.5kw |
|  |  | 切断机 |  | 1 | 2.2kw |  |  | 2.2kw |
|  |  | 电焊机 |  | 1 | 10kw |  |  | 10kw |
|  |  | 闪光对焊机 |  | 1 | 38.6kw |  |  | 38.6kw |
| 设备总台数 | 21 |  | 设备总功率 |  |  | KW | 97 |  |

二、各分部分项工程施工配备电器设备

三，现场临时用电勘探表

| 施工地点 | ××××××××× |  |
| --- | --- | --- |
| 施工现场永久性电源与施工现场资料 | 距离 | 60M |
|  | 方位 | 北面 |
|  | 电压 | 380V/220V |
|  | 相线 | 三相五线 |
|  | 输出功率 |  |
|  | 杆距 | 12M |
|  | 障碍物 | 无 |
|  | 是否增容 | 否 |
| 记录说明： 由建设单位配合施工单位对施工项目实地勘探上列项目及数据属实。 |  |  |

四、各机具选择导线截面及电气类型、规格

| 名称 | 负荷功率KW | 电源线 性 质 | 电度表 A | 开 关 A | 熔断丝 A | 导线截面MM2 | 保护器 A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进户总电源线 | 100 | 铝芯 |  |  |  | 120 |  |
| 总开关 | 100 |  |  | 250 |  |  |  |
| 电度表 | 100 |  | 3×30（10） |  |  |  |  |
| 混凝土搅拌机 | 7.5 | 铜芯 |  | 30 | 30 | 2.5 | 15 |
| 砂浆搅拌机 | 2 .2 | 铜芯 |  | 20 | 15 | 2.5 | 6 |
| 井架 | 7.5 | 铜芯 |  | 50 | 20 | 2.5 | 15 |
| 插入式搅拌机 | 1.1 | 铜芯 |  | 15 | 15 | 0.5 | 6 |
| 平板振捣器 | 1.5 | 铜芯 |  | 15 | 15 | 0.5 | 6 |
| 手提电钻 | 1 | 铜芯 |  | 6 | 5 | 0.5 | 6 |
| 照明灯具 | 1 | 铜芯 |  | 6 | 5 | 0.5 | 6 |
| 电焊机 | 10 | 铜芯 |  | 50 | 20 | 2.5 | 15 |
| 小锯木机 | 3 | 铜芯 |  | 20 | 15 | 1.5 | 6 |

五、用电设备负荷计算

| 设备名称 | 功率 | 负 荷 计 算 |
| --- | --- | --- |
| 开关 | 7.5KW | I=3×le=3×15.77=47.31(A) |
| 保护器 | 7.5KW | I=1×le=1×15.77=15.77(A) |
| 电机 | 7.5KW | 额定电流Ie=P/(1.732×V×cos·h)=7500/（1.732×380×0.85×0.85）=15.77(A) |
| 熔断器 | 7.5KW | I=1×le=15.77×2.5=39.43(A) |
| 导线（铜） | 7.5KW | R=V/I=7.5/15.77=0.475 S=P×I/R=0.0283×30/0.475=1.79(mm2 |
| 开关 | 7.5KW | I=3×le=3×15.77=47.31(A) |
| 保护器 | 7.5KW | I=1×le=3×15.77=15.77(A) |
| 电机 | 2.2KW | 额定电流Ie=P/(1.732×V×cos·h)=2200/（1.732×380×0.85×0.85）=4.63(A) |
| 熔断器 | 2.2KW | I=1×le=4.63×2.5=11.57(A) |
| 导线（铜） | 2.2KW | R=V/I=5/4.63=1.08 S= P×I/R=0.0172×30/1.08=0.48(mm2 |
| 开关 | 2.2KW | I=3×le=3×4.63=13.89(A) |
| 保护器 | 2.2KW | I=1×le=3×4.63=4.63(A) |
| 设备名称 | 功率 | 负荷计算 |
| 电机 | 1.5KW | 可参照2.2KW |
| 照明总开关 | 3KW | 额定电流Ie=P/(V×cos·h)=3000/（220×0.85×0.85）=18.87(A) |
| 照明总导线 | 3KW | R=V/I=5/18.87=0.26 S= P×I/R=0.0283×50/0.26=5.44(mm2) |
| 照明总熔断器 | 3KW | I=1×le=1×18.87=18.87(A) |
| 照明总保护器 | 3KW | I=1×le=1×18.87=18.87(A) |
| 灯具 | 1KW | 额定电流Ie=P/(V×cos·h)=1000/（220×0.85×0.85）=6.29(A) |
| 导线（铜） | 1KW | R=V/I=5/6.29=0.79 S= P×I/R=0.0172×30/0.79=0.65(mm2) |
| 熔断器 | 1KW | I=1×le=1×6.29=6.29(A) |
| 保护器 | 1KW | I=1×le=1×6.29=6.29(A) |
| 动力总开关 | 100KW | 额定电流Ie=P/(1.732×V×cos·h)=1000/（1.732×380×0.85×0.85）=210(A)×3=630(A) |
| 动力总导线 | 100KW | R=V/I=5/210=0.024 S= P×I/R=0.0283×100/0.024=117.9(mm2) |
| 动力总熔断丝 | 100KW | I=2.5×le=2.5×210=525×0.7=367(A) |

六、安全用电技术措施

1、单位工程施工临时用电必须配备经县、市安全用电和识培训考核合格的专职电工上岗值日，严禁带电作业及无证人员顶岗。

2、单位工程临时用电必需严格遵循临时用电施工组织设计有关项目进行电器选配、平面布置、安装检验、运转验收合格后投入生产。

3、变更现场临时用电，必须填写变更报告，经上级审批后方能变更。

4、单位工程临时用电施工，应严格参照临时用电施工规范的各项技术参数进行安装。

5、临近工程施工项目的永久性电源必须按规定做好屏障、遮栏、围护，并悬挂醒目警告标志牌。

6、配电箱进出线应从箱体底部进出，并有套管，分路成束，不混乱，支线应架空敷设，并用绝缘子固定，过道线路应按规定高放悬空，或套用硬质管埋地并设标志。

7、各种照明及机具应做好工作接零，各工种操作人员使用手持机械必须穿绝缘鞋，带绝缘手套，手持机械电源线路必须架空挂设。

8、现场照明均要用220V电压，危险潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明灯具应做好接地。

9、严格实行一机一闸一保护规定，严禁一闸多机，及器件超负荷运转。

10、配电箱及开箱应能防雨，防砸，设门加锁，安装位置正确，箱内洁净，并保持长期性的干燥，通风，不得在临近电箱或通道处堆放任何妨碍操作维修的物品。

11、配电箱电器以及箱内电器必须标明用途，分路标记，箱内的工作零线与保护零线必须设专用的接线端子，严禁使用铜铝线代替熔断丝。

12、单位工程临时用电除电工日常值日检查外，应在每月份进行二次定期全面检查，同时测试各种机具接地电阻值，并做好检查记录及维修记录。

13、发生任何电器事故，应首先关闭电源后才能处理事故。

七、安全用电防火措施

1、单位工程临时用电线路必须按规定尺寸、距离安装，严禁线路偏小超负荷引起线路熔断，造成火灾。

2、电箱内电器必须安装在金属或升木质绝缘板上，并完整无损，接线正确，无积灰，无杂物。

3、工地住人暂设及其他设施照明灯具单只功率不得大于100瓦，严禁用大功率灯具在室内取暖，或安装距离四周物体少于60cm处。

4、电器机具线路出现发火，严禁使用水或泡沫灭火机等水性材料灭火，应在工地设专用砂箱进行灭火。

5、单位工程临时用电，值日电工必须经常检查发热器件温度情况，超出规定温差，应对器件进行及时维修及更换。

八、施工现场供电平面图

九、确定电源线、总配电箱、分配电箱等位置及线路平面图