- 1.设备及配电系统的配置情况

本工程根据施工安排，采用塔式起重机、强制型搅拌机等需用系数较高的设备，采用钢筋加工以及其它需用系数较低的中小型设备，综合考虑，做到设备合理分布、用电安全便利，保证生产顺利进行。另考虑各供电回路的使用时间和用电负荷的均匀分布，本工程（前期：主体施工阶段）供电系统设置一台总配电箱、四台分配电箱和若干开关箱。

- 2.施工用电负荷计算确定

- ① 施工现场主要用电负荷：

塔式起重机一台，额定功率为53.8KVA；

JS500型搅拌机两台，搅拌电机 18KW，上料电机 5.5KW，水泵电机 0.75KW，每台总负荷为24.25KW；

- PLD800配料机一台，功率为3×2.2=6.6KW；

HBT50C混凝土输送泵功率为75KW；

UN-100 对焊机一台，容量为100KVA；

WJ40钢筋弯曲机一台，电机功率为4KW；

- GT4钢筋切断机一台，电机功率为4KW；

JH-14A钢筋拉伸回柱绞车一台，电机功率为13KW；

小型机具若干，电机总功率为4KW；

- BX2-500型电焊机一台，容量为38.6KVA；

插入式振动器4台，每台功率为2.2KW；

SMZ-150门型施工升降机一台，电机总功率为7.5KW（后期装饰工程使用）

JZC350型搅拌机两台，每台功率为5.5KW（后期装饰工程使用）

- ②施工现场临时用电量，分为动力用电和照明用电，其用电总负荷可按下列公式计算：

P =1.05~1.10 (K1ΣP1/cosφ+k2ΣP2+k3ΣP3+ k4ΣP4)

式中P-供电设备总需要容量（KVA）；

P1-电机额定功率（KW）；

P2-电焊机额定容量（KVA）；

P3-室内照明容量（KW）；

P4-室外照明容量（KW）；

cosφ-电动机的平均功率因数（在施工现场最高为0.75~0.78，一般为0.65~0.75）；

- K1-电动机需要系数，取0.6；

K2-电焊机需要系数，取0.6；

- K3-室内照明需要系数，取0.8；

K4-室外照明需要系数，取1.0

将以上数据带入公式：

P =1.07×｛0.6×（53.8+24.25×2+6.6+75+4+4+13+4+2.2×4）/0.75+0.6×（100+38.6）+0.8×8.5+ 1.0×12｝

- =295.92KVA

3.临时用电变压器选择

临时用电计算负荷求出后，依据上式计算，参考变压器规格，可选用额定容量为300KVA，高压10KV，低压为0.4KV的电力变压器，在建设单位协调下，申请安装一台额定容量为250KVA的临时变压器。

- 4.供配电系统及主干线、分支线路截面的确定

为施工方便和安全，根据施工现场用电分布情况，考虑供电的均衡可靠，按照“三级配电、二级保护”的原则,采用TN-S系统进行供配电，具体负荷分布和配电系统的设置详见《施工现场用电平面布置图》。

（1）  主干线采用橡皮绝缘电力电缆埋地敷设，按导线允许电流计算：

IA=1000KΣPA/√3U线cosφ（其中K为需用系数取0.7）

=0.7×1000×(53.8+24.25×2+6.6+75+2.2×4+4+4+13+4+71.4+27.6）/ √3×380×0.75

- =449.11 A

由相关表格查得，选用YC-3×185+1×95规格电缆。

将以上主干线再按允许电压降选择：

S=（ΣP*L/C*ε）%=（ΣM/C*ε）%

S-导线截面（mm2）；

M-负荷矩；

P-负载的电功率或线路输送的电功率（KW）；

- L-送电线路的距离（m）；

ε-允许的相对电压降（即线路损失）%；照明允许的电压降为2.5%~5%，电动机电压降不超过±5%；

- C-系数，视导线材料、线路电压及配电方式而定；

已知变压器至主干线的距离为L=80m，允许相对电压损失为8%，当采用铜线作380/220V三相四线供电时，C=77%，导线的截面为：

- S=（ΣP*L/C*ε）%=（ΣM/C*ε）%

=｛（53.8+24.25×2+6.6+75+2.2×4+4+4+13+4+71.4+27.6）×80/（77×8%）｝%

- =41.12mm2

同时按机械强度进行选择，综合考虑：

主干线采用规格为YC-3×120+1×70的橡套电缆

（2） 分支线路Ⅰ至搅拌站，采用橡套电缆埋地敷设，按导线允许载流量计算：

I1=1000KΣP1/√3U线cosφ（其中K为需用系数取0.7）

=0.7×1000×（75+24.25×2+6.6）/ √3×380×0.75

- =184.49 A

由相关表格查得，并结合允许电压降、机械强度（计算略）等条件应选用YC—3×70+2×35规格电缆。

分支线路2至钢筋加工场地，采用橡皮绝缘电缆直埋地敷设,按导线允许载流量计算选择：

- I2=1000ΣP3k2/√3U线cosφ

=1000×（4+4+13+4+50+38.6）×0.7/ √3×380×0.75

- =175.84A

由相关表格查得，并结合允许电压降、机械强度（计算略）等条件应选用YC—3×50+2×25规格电缆。

分支线路3至提升运输场地，采用橡皮绝缘电缆直埋地敷设,按导线允许载流量计算选择：

- I3=1000ΣP3k3/√3U线cosφ

=1000×（53.8+8.8+15）×0.7/ √3×380×0.75

- =110.04A

由相关表格查得，并结合允许电压降、机械强度（计算略）等条件应选用YC—3×35+2×16规格电缆。

分支线路（后期备用）4至楼层装修，采用橡皮绝缘电缆直埋地敷设,按导线允许载流量计算选择：

- I2=1000ΣP4k4/√3U线cosφ

=1000×51.4×0.7/ √3×380×0.75=72.89A

由相关表格查得，并结合允许电压降、机械强度（计算略）等条件应选用YC—3×16+2×10规格电缆。

（3）由分配电箱至主要施工机具开关箱的线路截面及开关装置的设置简化计算，详见下表：

| 设备名称 | 电机容量 |  | 隔离开关或刀闸开关 熔断器或保险丝/漏电断路器 | 开关箱电缆 YC系列 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔式起重机 | 53.8KVA |  | 200A 200A/490 | 3×25+2×16 |
| JS500型搅拌机 | 24.25KW | 60A 63A/390 |  | 3×10+1×6 |
| JZC350型搅拌机 | 5.5KW | 30A 20A/390 |  | 3×4+1×2.5 |
| HBT50C混凝土输送泵 | 75KW | 250A 250A/390 |  | 3×35+1×16 |
| PLD800配料机 | 6.6KW | 30A 32A/390 |  | 3×6+1×4 |
| WJ40钢筋弯曲机 | 4KW | 30A 16A/390 |  | 3×4+1×2.5 |
| GT4钢筋弯曲机 | 4KW | 30A 16A/390 |  | 3×4+1×2.5 |
| JH-14A钢筋拉伸机 | 13KW | 100A 63A/390 |  | 3×10+1×6 |
| UN-100对焊机 | 100KVA | 200A 200A/490（二极） |  | 2×25+1×16 |
| BX2-500型电焊机 | 38.6KVA | # 100A # 100A/490（二极） |  | 2×16+1×10 |
| SMZ-150门型 施工升降机 | 7.5KW | 30A # 32A/390 |  | 3×6+1×4 |

5、接地与防雷设计

在总配电箱处做一组重复接地，接地电阻≤10Ω；

在搅拌站分箱处做一组重复接地，接地电阻≤10Ω；

在钢筋加工场分箱处做一组重复接地，接地电阻≤10Ω；

在输送泵设备开关箱做一组重复接地，接地电阻≤10Ω；

在门型升降机开关箱做一组重复接地，接地电阻≤10Ω。

其他设备根据现场需要做重复接地。

注：各箱的重复接地在工程基础等电位连接隐蔽工程结束之前与等电位的引出线进行连接，以保证接地电阻能够达到规范规定。

垂直接地体采用φ50锌镀钢管（2.5m）(3根)，水平接地线采用—40×4镀锌扁铁。接地装置设计参见相关图集（见附图）。

接地电阻测试每月20日测试一次，并由测试人员作好记录。

- 6、安全用电措施

（1）施工现场临时用电必须按建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005规范要求做施工组织设计（方案），安全用电管理的内业资料。

（2）临时配电线路必须按规范架设整齐。严禁在基坑边护身栏杆上或脚手架上挂设电缆，架空线必须采用绝缘导线，不得采用塑料软线，不得成束架空敷设，施工机具、车辆及人员应与内、外电线路保持安全距离，达不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。

（3）配电系统必须实行分级配电，各类配电箱、开关安装和内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠完好，其选型定值要符合规定，开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘，箱体外应涂安全色标，统一编号，箱内无杂物，停止使用时应切断电源、箱门上锁。

（4）各种电器设备和电力施工机械的金属外壳，金属支架和底座，按规定采取可靠的接零或接地保护。

（5）配电箱必须设两级以上漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统，漏电保护装置的选择应符合国家GB6829—86《漏电电流动作保护器（剩余电流动作保护器）》的要求，开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1s，总漏电保护器其额定漏电动作电流应大于30mA，小于100mA，额定漏电动作时间应大于0.1s，小于0.2 s。

（6）现场各种高大设施，必须按规定装设避雷装置（如：塔吊、井字架、龙门架）等。

（7）地下室及其它潮湿场所的照明应按国家部颁标准《施工现场临时用电安全技术规范》）JGJ46-2005的要求，使用安全电压照明。

（8）建立安全用电责任制。对临时用电设备的操作、监护、维修分片、分区域、分机落实到人（明确人员责任到位），并明确必要的奖惩措施。

（9）工程开工前，应由电气专业技术人员（临电管理人员）制定安全用电教育制度和计划，规定定期或不定期教育的时间、内容和参加教育的人员等；施工现场根据不同季节进行安全用电教育。

(10) 制定宿舍安全用电管理制度，定期对宿舍安全用电情况进行检查，发现用电隐患及时整改。

(11) 建立技术交底制度。向专业电工、各类用电职工介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图，技术内容和注意事项，并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续，注明交底日期。

(12)  建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始，定期（按规范要求）对临时用电工程进行检测，主要内容是：接地电阻测试，电气绝缘电阻值测试，漏电保护器动作参数等，以监视临时用电工程是否安全可靠，并做好检测记录。

(13)  建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作，及时发现和消除隐患，并建立维修工作记录，记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

(14)  建立工程拆除制度。临时用电工程拆除应有组织的统一进行，拆除前必须制定措施确定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

8、预防电气火灾的措施：

A、根据设备的容量正确的选择电缆截面、开关，杜绝电缆线路过负荷工作，从而避免电缆线路火灾的发生。

B、 根据计算电流正确选择熔断器中熔体额定电流，熔体额定电流应小于电缆允许载流量的2.5倍。用电人员必须正确执行安全操作规程，避免作业不当造成火灾。

C、 电气操作人员在接线过程中，要正确连接导线，接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子，以防加大电阻引起火灾。

D、 总配电室的耐火等级要大于三级，室内配置绝缘灭火器和砂箱。按要求进行检查和清扫。

E、 保证机械设备正常运行，严禁超载使用，设备周围无易燃物。

F、现场使用电焊机要执行动火审批制度，办理审批手续。施焊周围不应有易燃物体，并有人监护同时备有防火设备。

G、 配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体。

H、 易燃物仓库的照明装置要采用防爆型设备，导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

I、 做好防雷、防静电接地工作，防止雷电及静电火花引起火灾。

J、 施工现场消防水泵电源应由总配电室内专用回路引出，并且此路不得设置漏电断路器。

K、 施工现场内严禁使用电炉子，职工宿舍严禁使用“热得快”，严禁使用床头灯、床头电扇。职工宿舍严禁使用碘钨灯取暖。施工现场使用碘钨灯时灯与易燃物间距要大于300	mm。

L、施工现场一旦发生电气火灾首先要切断电源，切断电源时应戴绝缘手套使用绝缘工具；扑灭电气火灾时要使用绝缘性能好的灭火器或干燥砂子。严禁使用导电灭火器进行扑救。