×   ×   大    学

校园路灯更新改造工程

施工组织设计

编制单位：

编 制 人：

审 核 人：

批 准 人:

编制日期:   二○○四年×月×日

目 录

第一章  编制依据和编制说明	 1

第一节  编制依据	1

第二节  编制说明	1

第二章  工程概况	3

第一节  工程综述	3

第二节  工程技术规范	3

第三节  工程特点	5

第四节  施工承诺	5

第三章  主要施工方法	7

第一节  拆除路灯	7

第二节  定位测量、施工放样	7

第三节  沟槽开挖	8

第四节  路灯基础	9

第五节  电线保护管加工、铺设	10

第六节  土方回填   恢复道路、绿化	11

第七节   灯具安装	12

第八节   灯杆组立	13

第九节  路灯控制箱安装	14

第十节  线路敷设、接线	15

第十一节 防雷接地施工与调试	16

第十二节  系统调试	16

第十三节  施工的难点与重点	17

第四章  施工部署	19

第一节   工程投入的主要物资	19

第二节   主要施工机械设备配备情况及进场计划	20

第三节   材料选型及材料进场计划	20

第四节   施工工期计划    	21

第五节   施工工序计划	21

第五章  劳动力安排计划	24

第六章  确保工程质量的技术组织措施	25

第一节  质量保证体系	25

第二节  质量目标	25

第三节  保证质量组织机构图	25

第四节  保证质量管理措施及控制程序图	25

第五节  保证质量的技术措施及检验程序图	28

第七章  确保安全生产的技术组织措施	32

第一节  安全生产总目标及管理制度	32

第二节  安全管理体系图	33

第三节  安全管理机构图	34

第四节  各级安全生产责任制	34

第五节  安全管理措施	36

第六节  安全教育	37

第七节    安全施工技术措施	37

第八节   安全用电组织措施	39

第九节    安全用电技术措施	40

第十节    电气防火技术措施	40

第十一节  现场其他安全措施	41

第十二节   应急保障措施 	41

第八章  确保文明施工的技术组织措施	43

第一节  文明施工总目标	43

第二节  文明施工组织机构	43

第三节  文明施工管理	43

第四节  现场卫生	46

第五节  现场防火、防盗安全保卫	46

第九章  确保工期的技术组织措施	48

第一节  管理保证措施	48

第二节  人力资源保证措施	48

第三节  材料供应保证措施	49

第四节  机械设备保证措施	49

第五节  后勤保证措施	49

第六节  技术保证措施	50

第十章  施工进度计划	51

第一节  施工进度计划横道图	51

第二节  施工进度计划网络图 	51

第十一章  施工总平面布置设计	52

第十二章  确保其他施工的技术组织措施	53

第一节  水土保持和环境	53

第二节  防止灾害性天气对施工影响的措施	53

第三节  冬雨季施工及防台风保证措施	54

第四节  地下管线和设施的加固保护措施	55

第五节  确保临时交通安全管理措施	55

第六节  成品保护措施	56

第十三章  售后服务和承诺	57

第一节  回访、保修制度及措施	57

第二节  对工程质量的投诉处理	58

附表：

表9.1.1：拟投入的主要施工机械设备表	59

表9.1.2: 主要施工机械设备进场计划表	60

表9.2： 劳动力计划表	61

表9.3.1：施工进度计划横道图 		 62

表9.3.2：施工双代号时标网络图	63

## 第一章  编制依据和编制说明

### 第一节  编制依据

1、××大学校园路灯更新改造工程招标文件；

- 2、××大学校园路灯更新改造工程实物工程量表；

3、××大学校园路灯更新改造工程施工图及答疑书；

4、国家和××市现行设计、施工、验收的规范和标准；

5、本公司现有劳动力、技术、机械、设备能力和施工管理经验；

6、本公司ISO9001：2000版国际标准化质量管理体系的有关文件；

7、××大学校园路灯更新改造工程特点，施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。

### 第二节  编制说明

1、鉴于施工现场位于××大学校园内，周边绿化面积大，绿化较好，人流量、车流量较小的特点，在路灯更换安装施工过程中，本《施工组织设计》考虑了各方面的因素，精心组织，认真编写施工组织设计，具体安排各方面工作，保证做到不影响师生的正常学习和休息，同时尽量少破坏绿带，又能保证道路的正常通行。

2、本工程工期为40天日历天，质量要求合格。本《施工组织设计》中提出的方案、施工方法和措施，力争具体、实用、针对性强，同时积极慎重地推广应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺。

3、本《施工组织设计》作为直接指导路灯安装施工的依据，针对材料选型、机械设备、质量保证、安全文明、施工进度、人员配备、售后服务、

施工管理、主要技术措施和工期的保证措施，文明施工及成品保护措施等诸多方面做了统筹考虑，突出其科学性和可行性。

## 工程概况

### 第一节  工程综述

1、工程名称：××大学校园路灯更新改造工程

2、工程位置：××大学

3、工程范围：路灯工程、建筑工程、绿化种植工程等招标文件及设计图纸中包括的工程

4、建设工期：共40日历天。现计划2004年04月1日开工，2004年05月10日竣工。

### 第二节  工程技术规范

1、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的—切有关法规、规范的要求。如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

（1）测量规范（GBJ50026-93）

（2）地基与基础工程施工及验收规范（GBJ202-83）

（3）本工程应用的主要规范、规程、标准：

| 2、一般要求 序号 | 类别 | 规范、规程、标准名称 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家 | 建设工程强制性执行标准 |  |
| 2 | 国家 | 建设工程质量管理条例 | 国务院279号令 |
| 3 | 国家 | 土方与爆破工程施工及验收规范 | GBJ201-83 |
| 4 | 国家 | 砌体工程施工质量验收规范 | GB50203-2002 |
| 5 | 行业 | 公路土工试验规程 | JTJ051-93 |
| 6 | 国家 | 供配电系统设计规范 | GB50052-95 |
| 7 | 国家 | 低压配电装置及线路设计规范 | GB50054-95 |
| 8 | 国家 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 | GB50168-92 |
| 9 | 国家 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 | GB50169-92 |
| 10 | 国家 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB50204-2002 |
| 11 | 国家 | 工程测量规范 | GB50026-93 |
| 12 | 行业 | 城市道路照明工程施工及验收规程 | CJJ89-2001 |
| 13 | 行业 | 施工现场临时用电安全技术规范 | JGJ46-88 |
| 14 | 行业 | 建筑施工安全检查评分标准 | JGJ59-99 |

（1）工程质量符合《城市道路照明工程施工及验收规程（CJJ89-2002，J120-2001）》标准及××市路灯管理行业规范。

（2）所有电气产品必须选用国家两部（能源部和机械工业部）认证的产品。

（3）严格按业主指定的外型和技术参数和品牌要求采购灯杆、灯具、光源和电器。

（4）采购的路灯控制箱（型号∶KTJSQ-150/3.3-A-Π）必须提供拟订货的产品样本；采购的灯具、电缆及保护管的材料订货前必须提供样板；上述材料和设备采购前须经业主书面同意，并保证材料符合有关要求。

（5）严格按设计图纸和招标文件的要求浇注路灯基础。

3、根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列要求：

路灯灯杆：蓝色。

灯具：采用西班牙产英德牌灯具。

UPVC：八达牌，宝狮牌，顾地牌。

电线：金龙羽牌，生科牌，石龙牌。

### 第三节  工程特点

1、安装工程分散，且涵盖工程项目广。（拆除、安装、浇筑和绿化等）

2、道路为校园在用道路，人流量、车流量较小，安静、绿化完备，

旗工期间必须保证不影师生的正常工作和休息，并且尽量少破坏绿化。

3、总工期为40日历天。首先要求全体施工人员明确提高时间观念，充分利用有限的40天，合理安排、分解，将时间、工程进度等进行量化管理，当日工程当日完成，否则一是加班、二是加人或设备，定把延误时间抢回来，力争提前完成,量化任务，确保总工期。

4、要保证道路正常通行：时间短，要精心组织施工，将每天的施工任务分解落实到人，项目部派专人与此有关的单位协调，与甲方、监理联系解决相关问题。

5、质量要求合格，要有重点，抓难点，但不能忽略一般，将各处单位工程、各个工序的衔接的名项措施制定好落实好，确保工程质量合格。

### 第四节  施工承诺

1、保证工程质量分项工程竣工一次交验达到合格。

2、保证安全生产，做到安全设施到位、安全措施到位，安全验收达标，施工全过程安全无事故。

3、保证文明施工，做到文明施工程度高，文明施工达标。

4、保证施工工期，做到按计划进场，按计划施工，按计划完成。

5、保证成本控制，做到施工技术先进，工艺合理，管理科学，配合业主本项目的成功开发。

## 主要施工方法

### 第一节  拆除路灯

工艺流程

施工准备

拆除电气器件

拆除灯杆

装车外运

卸车码堆

1、作业工作前，作好道路交通安全维护，派交通指挥员身穿反光服，手拿红旗在车辆进出口处指挥疏导交通。

2、将大平板货车、小型人货车及扳手、撬棍等作业工具准备好。

3、掀开基础灯座上的草皮及下面浮土，将砼保护层刨开，直至露出地脚螺栓，提前用除锈剂充分浸泡，直至能够拧动。在卸地脚螺栓的同时，必须护住路灯杆，班组长必须随时注意灯杆的情况。

4、四个工人一组，两人护住路灯杆身，另外两人托住底座，缓慢把路灯杆平放下。

5、拆除灯灯具。

6、把灯杆、灯具分别装到平板车和人货车上，载满后，送到甲方指定地点，卸货，码堆。

### 第二节  定位测量、施工放样

依据图纸要求测量电线保护管、路灯基础的位置及走向、接地极等具体位置，并对施工现场范围内的地表下层情况进行了解（如其它市政管线或设施的存在情况，包括施工时可能影响范围内的情况。根据土质的坚软程度加上放坡系数操作裕度施工放样，将有关施工测量放线和放样资料报监理工程师审查，获得批准后才能正式施工。

### 第三节  沟槽开挖

本工程土方开挖包括了绿化开挖与水泥道路面的开挖两种情况。

1、根据图纸及设计变更要求基底标高、尺寸及现场实际情况采用人工开挖。将草坪铲成方块形，码好，备用。挖至所需深度，不少挖、超挖。

2、开挖前应与监理工程师联系，基本弄清地下障碍物（如地下电缆、管道等）情况，以确保供水、供电、通讯设施等的安全。

3、按规范要求施工，基础深度允许偏差值不大于+100mm，-50mm。当土质原因等造成基础坑深度与设计偏差+100mm以上时，应按以下规定处理：                                   偏差在+100—+300mm时，采用铺石灌浆处理；偏差超过+300mm时，超过+300mm的部分可采用填土、沙石夯实处理，分层夯实厚度不大于100mm，然后采用铺石灌浆处理。

4、如遇岩石须报请业主、监理认可办妥有关手续后委托有爆破施工许可证的施工单位施工。

5、地基夯实后复测基底标高，坐标尺寸应符合图纸设计要求。

6、电线保护管的沟槽和路灯基础，开挖完工后向监理工程师申报进行隐蔽工程质量验收。

7、施工时用交通标志桩及标志绳围住施工现场，开挖前用水喷洒现场进行粉尘控制，避免施工时粉尘飞扬，影响环境。

8、绿化开挖：绿化带在严格测量、在严格放线后开挖，电缆沟开挖宽╳深规格为300╳500；考虑到为了方便路灯基础（500╳500╳700）支模施工，特放大开挖裕量为700╳700╳700。如下图所示：

9、道路开挖：为尽量减轻施工对校园正常教学、生活的影响，破路面施工尽可能把各路段分段错开安排在行人、车流稀少的夜间。依据测量放线的位置尺寸（宽深150╳200）在道路面凿槽、刨沟，用水浇湿要切割的路面部位以减小噪音，然后用专用的道路切缝机切割，用气钻钻开混凝土，清除碎屑，保证沟槽大小符合电线保护管预埋要求。刨沟槽完毕后，立即按要求敷设好电线保护管，并及时运走垃圾。

### 第四节  路灯基础

1、按规范要求施工，基础深度允许偏差值不大于+100mm，-50mm。当土质原因等造成基础坑深度与设计偏差+100mm以上时，应按以下规定处理：

（1）偏差在+100—+300mm时，采用铺石灌浆处理；

（2）偏差超过+300mm时，超过+300mm的部分可采用填土、沙石夯实处理，分层夯实厚度不大于100mm，然后采用铺石灌浆处理。

2、路灯基础尺寸为500×500×700mm，基础与地面齐平。基础内的予埋4根M18地脚螺栓，施工时基础坑底加填10cm渣石后再施工基础，灯杆基经监理工程师到××市认可的试验室检验合格后按设计图纸及规础置于原状土上，如遇不良地质土层应进行地基处理，地基承载力设计值要求不小于120MPa。基础施工后周围回填碎石并分层夯实，混凝土为商品砼C20。基础周围回填应按照道路人行道压实度要求处理。

3、每个路灯基础配地脚螺栓（M18×4）埋入混凝土中，螺丝端露出地面70mm,地脚螺栓应去除铁锈，螺纹部分应加以保护，基础法兰螺栓中心分布直径应与灯杆底座法兰孔中心分布直径一致，偏差应小于±2mm，螺栓应采用双螺母和弹簧垫。

4、浇制基础前必须先排除坑内积水，所支的基础模板尺寸、位置符合要求。PVC进、出线管ф50位于基础中心，高出路面（路灯基础面）30--50mm。

### 第五节  电线保护管加工、铺设

1、PVC电线保护管不应有孔洞、裂缝和明显的凹凸不平， 弯扁度不大于管子外径的10%。管子连接采用插接方式，插入深度为管子内径的1.1-1.8倍，在插接面涂胶合剂粘牢密封。

2、电线管的弯曲半径不应小于所穿入电线的最小允许弯曲半径，管口进入的路灯控制箱、路灯基础时应高出基础面30—50mm。

3、下管前应对沟底走向尺寸、高程、坡度及基础进行检查，报监理工程师确认无误后方能进行。

4、下管时，应采取保护措施以防损坏，管子不得与沟底沟壁及利物相碰。5、电线管应排列平整平顺，接口密封良好，允许偏差见下表：

| 项次 | 检查项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 | 20 |
| 2 | 高程 | ±10 |
| 3 | 平直度 | 3 |

6、按图纸设计和施工规范进行加固。

### 第六节  土方回填   恢复道路、绿化

1、经监理工程师复查（标高测定等）所有隐蔽工程确认合格签字后方可回填。

2、电线保护管沟、路灯基础坑回填所采用的土应符合道路路基工程用土的要求，不含建筑垃圾物和其它废料的素土。

3、回填时分层填埋,分层夯实，夯实程度应达到原状土实心实意度的80%及以上。对适于夯实的土质，用机械夯压，回填土层厚度不得大于200mm，对于特殊地段无法采用机械夯实时，应经监理工程师批准后采用人工夯实，人工夯实每层厚度不得大于100mm。

4、回填石渣粉的厚度稍厚于原厚度，夯实。

5、按原样恢复路面、草坪。

6、鉴于路面部分的电线保护管沟槽比较窄，混凝土浇灌24小时后，在恢复过的路面上加盖一层10mm钢板，既能方便临时交通。待道路完全符合要求后，撤除钢板。

### 第七节  灯具安装

1、常规照明灯具的效率不低于60%，且应符合下列规定：

（1）灯具为铝或压铸铝质，防锈性能良好，配件应齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。灯具的防护等级、密封性能必须在IP54以上。

（2）反光器应干净整洁，并应进行抛光氧化或镀膜处理，反光器表面应无明显划痕。

（3）透明罩的透光率应达到90%以上，并应无气泡、明显的划痕和裂纹。

（4）封闭灯具的灯头引线应采用耐热绝缘管保护，灯罩与尾座的连接配合应无间隙。

（5）灯具应抽样进行温升和光学性能等测试，测试结果应符合现行国家标准《灯具安全要求与试验》（GB7000.1～7000.6）的规定，测试单位应具备资质证书。

2、路灯安装高度（从光源到地面）、仰角、装灯方向宜保持一致。

3、灯头应固定牢靠，可调灯头应按设计调整至正确位置，灯头接线应符合下列规定：

（1）相线应接在中心触点端子上，零线应接螺纹口端子。

（2）灯头绝缘外壳应无损伤、开裂。

（3）高压汞灯、高压钠灯宜采用中心触点伸缩式灯口。

（4）灯头线应使用额定电压不低于500V的铜芯绝缘线，截面为2.5mm2。

（5）在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头，穿线孔口或管口应光滑、无毛刺，并应采用绝缘套管或包带包扎，包扎长度不得小于200mm，。

（6）每盏灯的相线宜装设熔断器，熔断器应固定牢靠，接线端子上线头弯曲方向应为顺时针方向并且垫圈压紧，熔断器上端应接电源进线，下端应接电源出线。

（7）气体放电灯应将熔断器安装在镇流器的进电侧，熔丝电流规格为2A。

（8）高压钠灯等气体放电灯的灯泡、镇流器、触发器等应配套使用，严禁混用。镇流器、电容器的接线端子不得超过两上线头，线头弯曲方向，应按顺时针方向并压在两挚片之间，接线端子瓷头不得破裂，外壳应无渗水和锈蚀现象，当钠灯镇流器采用多股导线接线时，多股导线不能散股。

（9）具有现代照明的环保要求，长期使用仍然保持良好的反射性能。

4、灯具安装后，灯杆、灯具联体通长3.2M。

5、紧固时玻璃灯罩螺栓应受力均匀，并应采用不锈钢螺栓，玻璃灯罩卡口应采用橡胶圈衬垫。

### 第八节   灯杆组立

1、检查路灯基础的螺栓法兰，应清洁、牢固，养生日期符合规范要求，清除螺栓及法兰上杂物。

2、检查预埋电缆穿线管预留长度及管口有无堵塞等,需要处理的应处理好。

3、检查路灯经运输、搬运后有无损伤等，确认无误后组装灯身。采用钢圈焊接连接的灯杆，应按规定打好坡口，清理干净，钢圈对接时其错口量不大于2mm，焊接时焊缝高度和遮盖宽度应符合规范要求，咬边浓度不大于0.5，咬边长度不得超过周长的10%，接杆后整杆弯曲度不应超过杆长的0.5%；采用螺栓连接时，螺栓应与穿插面垂直，螺头平面与构件间不应有间隙，每端加垫圈不应超过两个，螺栓拧紧后，露出螺母的长度不小于两个丝距。

4、摇测路灯线路，有条件时可先通电试验，亮灯。

5、灯杆组立位置、移位及校正方法应报监理工程师批准。组立灯杆时，人员分工协作密切配合，将灯杆地脚孔对准地脚螺栓慢慢下落，在互相垂直的两个方向配备仪器检查、校正以确保灯杆位置正确、灯杆垂直。

6、灯杆组立允许偏差如下表：

| 项次 | 检查项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 顺线路方向位移 | 20 |
| 2 | 横线路方向位移 | 10 |
| 3 | 对接错口偏心 | 2 |
| 4 | 杆梢位移 | 不大于杆梢直径1/5 |

7、镇流器、电容器、启动器等均安装于灯具内。

### 第九节   路灯控制箱安装

1、工艺流程

清理

安装

接线

2、清理：路灯监控箱表面应清洁，内部干净无杂物。

3、路灯控制箱安装

（1）路灯控制箱部件齐全，箱体必须用开孔器开孔，配管进箱体内长度不大于5毫米，一管一孔。箱孔与管口吻合排列整齐，切口整齐有护帽。

（2）路灯控制箱盖紧贴墙面，箱盖、开关开闭灵活。

4、接线

（1）导线与器具、箱内电气元器件连接牢固紧密，压板压接时压紧无松动；螺栓连接时，同一端子导线不超过两根，防松垫圈等配件齐全。

（2）开关应断开相线，同样用途的三相插座接线相序排列一致。面对插座，单相三孔插座为左极接零线，右极接火线，上方接地线。插座接地线单独敷设。

（3）相线应接在中心触点的端子上，零线应接在螺纹的端子上。

（4）路灯控制箱接地线、零线应在汇流排上连接，无绞拧现象，接线整齐。

（5）箱体油漆完整，回路编号齐全、正确。

5、成品保护

（1）储存路灯控制箱的仓库，必须满足在仓库期间不受损伤的条件，搬运时轻拿轻放，以免碰坏。

（2）路灯控制箱安装时，应注意整洁，防止污染建筑物。

### 第十节  线路敷设、接线

1、本路灯工程采用进线主干线、出线支路均五线制供电，供电导线为BVV5*10mm2铜导线;主电源从对应的配电箱引来，接到路灯控制箱内,再从控制箱分路接到路灯接线板上，为保证系统运行安全可靠，电线保护管内不能有接线头。

2、电线用500V兆欧表测得绝缘电阻值不得小于10MΩ，穿导线时电线在灯杆两侧预留长度不小于0.5M。

3、支路上的路灯负荷三相均布，路灯内部的接线为BV2.5mm2铜导线，从接线板接到路灯灯具。

4、路灯系统PE接地线分别与路灯灯杆、接地极等连接通，形成接地电气通路。

### 第十一节  防雷接地施工与调试

1、依据要求总共设置28根50×5×2500mm角钢作接地极,路灯灯杆与路灯基础底盘法兰、地脚螺栓、接地极与50×5×2500镀锌扁钢接地极焊接连接成电气通路，各个路灯系统用线路的PE线连通。其中镀锌扁钢压接在法兰与螺帽之间。

2、灯具钢管等金属外壳可靠接地，线路终端的零线重复接地。接地装置的焊接采用搭接焊，搭接长度符合规定：角钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，不少于两面施焊；去焊渣，焊接处刷防腐漆三道。

3、防雷接地系统的接地电阻小于10欧姆。

### 第十二节  系统调试

1、路灯供电系统电阻，应符合下列规定：

（1）配电装置及馈电线路的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。测量馈电线路绝缘电阻时，应将用电设备、电器和仪表 等断开。

（2）检查配电装置内不同电源的馈线间或馈线两侧的相位应一致。

（3）测量绝缘电阻，应符合下列规定：

在断开所有其它并联支路时，不应小于10MΩ。二次回路的每一支路的操作机构的电源回路等，均不应小于1MΩ。在比较潮湿的地方，可不小于0.5MΩ。

2、路灯供电系统供电调试

（1）合上对应的配电箱回路开关，为路灯系统提供电源。

（2）在路灯控制箱内分全/半夜灯回路手动合上路灯支路电源控制开关。检查各路灯是否正常运行，如出现一些路灯不亮问题，追综检查线路接线和灯具内部是否有问题，反复试验，直到问题全部排除。

（3）在KTJSQ-微电脑灯光控制器上设置路灯模拟开\关灯时间，检查系统是否按照设定方式正常工作；如果出现问题，分模块分别检查路灯控制箱各部件和接线方式是否正确，直到运行正常。

（4）前面三个步奏完成后，设置正常的路灯自动开\关灯时间。

### 第十三节  施工的重点与难点

由于××大学校园内的施工环境比较理想，地理条件适合，水电等各种基础设施齐备，为路灯改造工程施工提供了便利。本工程的施工难点与重点是，要求在工期内高质量地完成工程，并且保证不影响校园内的正常教学、生活，保证不影响正常的校园道路交通，达到环保施工要求。针对这些可能出现的问题，本施工组织设计特别制定了施工重点与难点应对措施：

1、所有施工人员全部培训上岗，保证施工人员的施工技术水平、安全意识。

2、选用先进施工机具，减小噪音；干燥的土方开挖、破道路面施工时，先浇水，减少施工飞尘。

3、制订科学、合理的施工交通管理办法。

4、破道路面预埋电线保护管时，分路段分处错开，施工时间选择在夜晚车辆行人稀少时，抓紧时间施工完毕，并设置醒目警示标志。待第二天路面硬化后，在施工的路面铺上一块10mm厚的钢板，方便车辆通行。

## 第四章  施工部署

××大学校园路灯更新改造工程被本公司列为重点工程，公司领导给予高度重视，决心在以往施工经验的基础上，严格按照ISO9001：2000版质量保证体系，制定严格的质量、进度和安全生产的控制措施，大力采用新技术、新工艺和新材料，以科技推动生产，降低成本。在施工过程中，同建设单位、监理单位、设计单位和质检单位密切合作，实施ISO9001质量保证体系。责任到人，实行目标管理，精心组织施工，确保优质、高效、高速、安全、文明生产。制定安全生产措施，建立安全保证体系，确保施工中不发生伤亡事故，创建安全文明工地，更好更快的交出让业主满意的精品工程。

### 第一节  工程投入的主要物资

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刚性阻燃管Φ50*2.8 | 100m | 62.532 |
| 2 | 电缆(动力线路) 导线BV-10 | 100m | 312.660 |
| 3 | 电缆(动力线路) BV-2.5mm2 | 100m | 36.240 |
| 4 | 金属灯柱(柱高3.2m，内外热镀锌、喷塑面层) | 套 | 265.000 |
| 5 | 英德牌（西班牙产）IJB-R-150W高压钠灯 | 10套 | 26.5 |
| 6 | 路灯控制箱（型号∶KTJSQ-150/3.3-A-Π） | 台 | 3.000 |
| 7 | 砼 (0.05m3以内) | m3 | 52.8 |
| 8 | 角钢接地极50*5*2.5m | 根 | 28 |
| 9 | 绿化草坪 | m2 | 2264.160 |

### 第二节  主要施工机械设备配备情况及进场计划

公司设备部根据本项目机械设备配备计划，随时可以调拨需用设备进场。以上设备大部分属自有，目前在库或在保养，进场前保证经过严格的中修级保养，都处于良好的待命状态，一旦确定进场时间，均能迅速组织进场并安装到位，经过调试即可投入运行。并且现场备足易损配件，做到一有故障，即能迅速排除，不因设备方面的问题影响正常施工。

另有向其它公司租用部分设备，已经联络到位，都是本公司长期合作的工作伙伴，设备的数量、机械状态都可以保证施工供给。

拟投入的主要施工机械设备表见附表9.1.1。

主要施工机械设备进场计划见附表9.1.2。

### 第三节  材料选型及材料进场计划

公司材料部门和项目部材料员根据工程计划，首先供应开工急用的材料，保证工程开工后即能按计划正常进展。公司材料部保证材料及时、保质、保量到场，项目部材料员负责验收、保存、领用的管理。

为保证材料供应质量、数量和及时度，本公司有一批长期合作的材料供应商，工程开工前都进行一次联络，预订充足的货源，保质保量保工期地进行供货。

材料选型及材料进场计划一览表

| 序号 | 项目 | 厂家 | 时场时间（开工日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刚性阻燃管Φ50*2.8 | 八达 | 3 |
| 2 | 电缆(动力线路) 导线BV-10 | 金龙羽 | 8 |
| 3 | 电缆(动力线路) BV-2.5mm2 | 金龙羽 | 8 |
| 4 | 金属灯柱(柱高3.2m，内外热镀锌、喷塑面层) | “捷士达” | 20 |
| 5 | 英德牌（西班牙产）IJB-R-150W高压钠灯 | 英德牌（西班牙产） | 20 |
| 6 | 路灯控制箱（型号∶KTJSQ-150/3.3-A-Π） | 顺德长和电气有限公司 | 30 |

### 第四节  施工工期计划

根据建设方的要求，结合本公司的施工经验，确定本工程总体施工工期为40日历天。项目部要适应施工现场的不断变化和发展，确保工程进展顺利，保证每一个施工阶段人员、材料、设备得到合理调整，达到按时保质完成工作，并降低成本的目的。总体施工计划网络如下：

准备阶段

第1~2天

施工阶段

第2~32天

调试阶段

第33~38天

交工阶段

第39~40天

### 第五节  施工工序计划

本工程总体工期为40日历天，分4个施工阶段：

1、准备阶段：

看图

图纸会审

提出设备、材料、加工件计划

验收入库和保管

提出设备、材料代用

编制施工技术方案

施工机具和设备的准备

2、施工阶段

定位测量施工放样

沟槽开挖

拆  除

材料质量检查

沟槽检查

沟槽标高复测处理

接地焊接

接地极加工预制

路灯接地极安装

路灯基础砼灌注

线路保护管预埋

标高测定隐蔽

土方回填

灯杆组立

路灯控制箱安装

线路敷设接线

接地安装

路灯基础外露部分装饰

调试

交付使用

3、调试阶段：

电气设备和单元件调试

操作电源送电

系统联动操作试验

模拟试验

4、交工阶段：

竣工验收准备

项目经理部

自验、预验

项目经理部、总公司

提交《竣工验收申请报告》

项目经理部→监理（建设）单位

审查（申请报告）

监理（建设）单位

初验

监理组织：建设、施工、设计单位

单项工程交接

施工单位→建设单位

建设项目全部单项工程均竣工验收合格

建设单位

初验

监理组织建设、施工、设计单位

提交《竣工验收申请报告》

建设单位→使用单位

正式验收

验收委员会

建设项目交接

建设单位→使用单位

正式验收

验收小组

## 第五章  劳动力安排计划

根据优化组合、竞争上岗的原则确定进场施工人员的工种、人数后，由劳资科组织人员、办理进场手续，劳资科、技术科、质安科、项目部共同组织开工前对各工种人员进行技术再培训。

1、结合本公司ISO9001：2000版质量保证标准模式，严格要求现场施工人员要按程序办事，用本公司各工种作业指导书和相应的国家施工技术规范指导施工。

2、结合本工程实际情况，搞好技术培训和技术交底，做到有的放矢：在开工前的培训中，由公司组织一级技术交底，各专业工长及工程技术人员对各工种人员进行分类培训，结合工程图纸及现场的实际情况，把在施工过程中可能遇到的问题、难点提前解决。

3、进行入场安全教育。施工现场项目部成立现场安全生产领导小组，制定相应的安全管理制度和措施，对现场施工人员大力开展安全教育工作和安全技能培训，提高职工的安全生产意识和安全技能，增强自我防护意识和防护能力，达到主观上“我要安全”，客观上“我会安全 ”，真正做到“安全第一，预防为主”。

4、加强劳动纪律培训。为做好文明施工，所有人员要求遵守劳动纪律，全体施工人员都要了解本工地的各项规章制度的要求，以良好的精神面貌进入施工现场。

5、具体部署的劳动力情况见附表9.2劳动力安排计划表。

## 第六章  确保工程质量的技术组织措施

### 第一节  质量保证体系

严格执行公司关于工程施工的ISO9001：2000版质量保证体系。

### 第二节  质量目标

本工程质量目标：分项工程交验合格率100%，争创优质样板工程。

### 第三节  保证质量组织机构图

项目经理

专业施工班长

专业技术人员

专职质量检查人

QC小组

班组自检员

### 第四节  保证质量管理措施及控制程序图

1、认真贯彻执行公司制定的把好“六关”（施工方案关、材料进场关、技术交底关、检测试验关、工序交接关、质量验收关），做到“五不准（无施工方案不准施工、不合格材料不准施工、不交底不准施工、对检查计量数据有怀疑不准施工、上道工序不合格，下道工序不准施工”。

2、坚持“三自”、“三检制”

“三自”指施工班组自检、自分、自记。

“三检”指专业质检员坚持“三检”制，即工序质量检查、中间交接检查、交工专业检查。

3、坚持三级质量检验评定程序(GBJ300-88规定)及三级质量大检查制度(班组、工程部、公司)。

4、加强技术管理工作，认真贯彻和执行国家施工规范和检验评定标准及各项管理制度，明确岗位责任制，认真熟悉图纸和施工组织设计，建立健全技术交底制度。技术管理控制程序见下表。

学习图纸和技术资料，学习操作规程和质量标准化

材料、劳动力准备，测量仪器准备，机械、设备准备、清理现场做好排水准备

准备工作

隐蔽工程验收签证，清理现场、文明施工不合格品处理（返工、修补鉴定），质量评定

执行验评标准，按设计规范抽检复查

资料整理

材料合格证、试验记录、自检记录、质评记录、隐蔽工程记录、施工记录、事故处理

技术交底

克服上道工序的遗留问题，办理上道工序交接手续

主要工程书面交底

班组自检、互检、专业检，质量员检查，监理工程师检查

施工

严格执行操作规程，按图施工，处理好工序间搭接，完成进度

5、工程所用一切材料（含成品、半成品），都必须符合设计、规范要求和规定，采购订货前提交订货申请，同时提供货物精品，经建设方或监理工程师同意后才能进行采购订货，另附有材料、材质和使用说明，设备、材料进场时须填写《材料、构配件设备进场报验单》监理工程师批准，才能用于工程。

材料使用质量控制工程程序图

供应商评审及选择

批准使用

按工程量开领

正确发料

加强使用过程中的监督

现场了解情况进行协调

按要求实施控制

现场检查

检查各项目

考核项目和班组

落实技术管理考核

6、主动虚心地接受监理、甲方、质检站以及设计院等各方面的指导意见，从严自我要求，实施超前预控，坚持及时整改。

### 第五节  保证质量的技术措施及检验程序图

1、根据规范、施工图纸及编制的施工组织设计、专项施工方案，以及公司内部作业指导书等由施工员精心编写分项工程施工技术质量交底卡，组织分项工程的隐蔽验收。各分项工程严格执行三检制度。

2、施工过程检验程序

（1）分部工程质量检验流程

分部工程

合格

不合格

整改

复核

评定

评定

合格

（2）分项工程质量检验程序

分部工程

评定

不合格

整改

复核

评定

合格

转入下一道工序

班组三检记录

观感

检验

质量

记录

允许偏差项目检验

核定

合格

（3）在职工中开展全面质量管理基础知识教育，努力提高职工的质量意识。

（4）做到特殊工种焊工、电工、机操工及有关管理人员（项目经理、施工员、质检员、安全员、材料员、预算员等）持证上岗，有计划、有目的地对他们进行专业培训指导，提高工人的技术水平。

（5）积极推广应用新材料、新技术、新工艺、新设备四新成果，辅以科技技术保证工程质量。

（6）材料、工程设备及工艺的质量

所有的材料、工程设备和工艺均应：

1）符合合同规定的相应品级并符合甲方的指令要求。

2）按甲方的要求及××市有关规定随时在制造加工或准备地点，不准在工地及在其他本合同可能规定的其它地点和任何此类地点进行试验。

3）所有材料应按甲方的要求提供样品，经甲方书面确认后才能用于本工程。

（7）不合格工程、材料或设备的拆运

1）在指令规定的时间内一次或分几次从现场搬走甲方认为不符合合同规定的任何材料或设备。

2）用适用、符合合同规定合格的材料或设备取代原来的材料或设备。

3）已进行检验或中间支付，但甲方认为须重新复检，按甲方要求重新复检。

4）材料、设备或操作工艺不符合要求。

5）由乙方本身进行的或由其负责的设计，仍不符合合同规定时，均要将工程拆除并重新建造。

（8）原材料、成品半成品的采购与使用，坚持质量检验制度，采购前应选合格供应商签定合同，明确材料质量标准、规格、数量；采购时应有出厂证明和质保书；进场时应由质检、材料、技术、监理、联合进行观感验收；进场后经专职试验人员与监理工程师共同按规定抽样复查，结果符合合同标准规定，确认合格后方可使用到工程上。

（9）定期检查、校正和维护各种施工用的仪器、质检用具。

（10）对涉及隐蔽、关键和特殊工序的分项工程的检验，当甲方和监理有要求时，按其要求及规定执行。

（11）消灭通病，根据工程进展情况，提前制定消灭通病的技术措施。不仅各项要求要达标，而且要在观感上下功夫。

（12）隐蔽工程的质量保证措施,结合我公司ISO9001：2000版标准管理和程序文件，建立健全工程质量检查和验收制度，并把责任落实到每个施工人员。

1）每个施工班组工序交接时应严格执行工序交接制度，每道工序必须有明确的质量交接意见。

2）由项目技术负责人、质检人员组织现场施工班组在各工序工作完成后，按技术规范和设计要求进行检查，对不符合质量标准的立即进行返工处理，直至验收合格。

3）在自检合格后，由质检人员报请监理进行验收，验收合格办理隐蔽工程签证手续，列入工程技术档案，并做好相关的资料整理工作。

4）隐蔽工程验收不合格的项目，经返工复检合格后，再由监理进行复检，并办理相应的签字手续。所有隐蔽工程必须在监理签证后方可进入下道工序的施工。

## 确保安全生产的技术组织措施

### 第一节  安全生产总目标及管理制度

保证符合××市安全文明工地标准。施工现场做好安全措施，防止对学校师生造成伤害。

1、安全生产总目标：杜绝重大伤亡事故，实现“五无”（无重伤、无死亡、无倒塌、无中毒、无火灾），做到“安全第一、预防为主”。

2、增加法制观念，强化安全管理。城乡建设环境保护部关于《国营建筑企业安全生产工作条例》规定“所有建筑工程的施工组织设计（施工方案），都必须有针对性的安全技术措施，否则不得开工。在安全生产工作中，加强法制建设，增强法制观念，以法制安全，是极其必要的。要加强法制宣传教育，提高全体员工的安全法制观念，做到人人学法、知法、懂法、守法。做到有法必依，执法必严，违法必究，确保安全生产。

3、安全管理制度

（1）建立健全安全管理组织机构和各种制度

（2）制定各级安全生产责任制

（3）实行各级安全技术交底制度

（4）实行三级安全教育制度

（5）实行安全检查制度

（6）建立班前安全活动制度

（7）建立安全纪律制度

（8）做好施工现场安全措施

#### 第二节  安全管理体系图

成立以公司经理为首的安全生产领导小组，形成有效的安全管理体系

安全生产

领导小组

公  司

领  导

工程部

质安部

工 会

机  械

管理员

监督执法检查安全

生产规章制度执行

项  目

经理部

安全员

班组兼职

安全员

机械员

制定安全生产

规章制度

落实劳动保护

文明生产检查

机械设备检查

维修、保养

### 第三节  安全管理机构图

安全责任人（组长）

×××

施工员

×××

安全员

×××

技术负责人

×××

杂工班组安全员兼职

测量班组安全员兼职

电焊班安全员

兼职

电气班组安全员兼职

### 第四节  各级安全生产责任制

- 1、项目经理

（1）对所管工程的安全生产负直接责任。坚持“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产摆在日常工作的首位，定期研究和解决安全生产中的问题。

（2）领导（检查）项目质量领导小组的工作，组织工人学习安全操作规程，教育工人不违章作业。

（3）认真消除隐患，发生工伤事故立即上报，保护现场，参加调查处理。

- 2、项目技术负责人

（1）对施工项目的安全技术负责。

（2）编制施工组织设计（施工方案），将安全技术措施落实到施工组织设计中的各个环节，并检查实施情况。

（3）编制单项（分部、分项工程）施工方案要有针对性的落实安全措施。

（4）组织安全技术攻关活动，使用新技术、新工艺、新材料的研究时，应对安全负责。

（5）组织分项（分部）工程的安全技术交底，督促有关质安、技术人员作好记录和签证工作。

- 3、班组长

（1）认真执行安全生产各项法规法令，做好本班组的安全技术交底，作好记录并有完备的签字手续。

（2）组织好安全活动日，开班前安全会，作好班前活动记录。

（3）组织班组职工学习安全操作规程，对每个新工人要进行岗位安全教育，办好教育交底卡的签证工作。

（4）经常检查施工现场的安全生产情况，发现隐患及时整改并上报，保证本班组人员工作环境处于安全状况。

（5）有权拒绝违章指挥。

- 4、组员

（1）认真学习和严格执行安全操作规程，不违章作业。

（2）参加各项安全学习和活动，不断提高安全意识和自我防护能力。

（3）严格遵守“施工现场各项安全规定”。

（4）发生事故立即上报，并迅速抢救伤员，保护好现场。

（5）有权拒绝违章指挥。

### 第五节   安全管理措施

1、每周召开一次安全大会，根据工程进度情况明确下周安全活动的主题并进行动员，对于表现优秀的人员进行奖励。

2、班组长每周组织一次成员进行安全法规、标准的学习，并根据承担的施工任务进行确保施工安全的研讨，针对工作面存在的安全隐患提出防范措施。

3、班组在接受施工任务后，必须由安全技术人员根据施工作任务及现场具体情况向作业人员进行针对性的交底。严格执行安全生产规章制度，认真操作接受的施工任务。

4、班组必须设置兼职安全员，班组兼职安全员应认真履行自己的职责。班组长要及时、认真地做好班组安全活动记录，活动记录应按期上交，随时接受安全员的检查。

5 班组应严格执行自检、互检、交接检制度；应服从有令必行有禁必止的原则，对违章指挥的行为有权拒绝，并可越级上报，对在施工中遇到的突发事件应及时上报。对违章指挥（操作）责任人制定具体处罚标准。

6、班组人应互相帮助，互相配合；坚持在施工生产中做到“三不伤害”。

7、强化安全检查制度，由各级领导负责组织，有关职能人员参加，查出的事故隐患，要定人、定措施、限期解决。

### 第六节   安全教育

1、全员教育，全员教育在于提高员工对安全生产和劳动保护的认识，掌握安全管理业务（技术）知识和安全操作技能，树立“安全第一，预防为主”的思想。

2、三级安全教育（公司级、项目级、班组级）主要内容包括国家安全生产方针、政策、法令、规定以及××市安全管理规定；安全纪律及劳动防护用品的正确使用；本工程安全技术操作规程及机械设备操作规程，班组安全活动制度及纪律等。

3、新入场或调换工种的工人，上岗前必须进行三级安全教育，经考试合格后，方准进行质量、安全技术交底，上岗操作。

4、特种作业人员必须经过国家规定的有关部门进行安全教育和安全技术培训，并经考核合格取得操作证者方能上岗独立作业。

### 第七节   安全施工技术措施

1、要加强对参加施工人员进行安全意识教育， 要严格遵守国家部、省有关安全法规及“建筑安装工程安全技术规程”和总公司等上级有关安全技术规程和规定，所有职工都要把安全工作当作首位来对待，在施工中要做到“一管、二定、三检查、四不放过”。

2、要正确使用“三宝”，进入施工现场必须戴好安全帽，所有的单人梯、人字梯和活动脚手架，使用之前应认真检查，应作防滑措施的必须采取防滑措施。凡有人在梯子上操作，要安排好监护人员，以防滑倒伤人，活动脚手架牢固可靠，并设有防护栏杆。

3、施工现场的临时用电，应严格执行“建设工程施工现场供用电安全规范”(GB50194-93)，采取三相五线制供电，电源线走向要合理，绝不准随意乱拉乱接电线。

4、所有电气设备金属外壳必须接地，特别是现场临时排水用潜水泵使用时，要接好地线、配好漏电保护开关，避免触电，配电箱必须加门上锁，下班时应认真检查，要做到拉闸上锁，方可离开。

5、管子穿带导线时，不得嘴对管口呼唤、吹气，防止带线弹力伤眼。穿带线时应协调配合，防止管口挤手。

6、用兆欧表测定线路绝缘时，应防止有人触及正在测定中的线路和设备。雷电气候下，禁止测定线路绝缘。

7、漏电保护装置只能作附加保护，严禁单独使用。动作电流应在30mA以下。

8、人力拉电缆时，用力要均匀，速度要平稳，不可猛拉猛跑，看护人员不可站于电缆盘的前方。

9、施工用电动工具要完好，并要加装漏电保护开关，所设保护零线应在绝缘良好的多股铜芯线橡皮电缆内，其截面不得小于1.5mm2，插座应具备专用的保护接地触头，所有插头应能避免将导线触头误用。

10、六级以上强风不许从事高空作业及露天吊装作业。

11、严禁赤脚或穿拖鞋、喝酒人员进入施工现场。

12、现场临时设施工程必须符合安全、防火要求。设置一定数量的灭火器材及相应的标志。

13、易燃易爆有毒作业、雨季、夜间施工、吨位较大的设备运输及吊装、电气调试联动试车等单项安全技术措施由各专业工程师根据现场具体情况编制有针对性的安全技术措施。

14、使用圆盘锯砌割机时，操作前先要检查锯片不得有裂口，螺丝要上紧。操作时要戴防护目镜，站在锯片一侧禁止站在与锯片同一直线上，手臂不得跨越锯片。

15、配电箱应用××市安委会指定产品，并一机一闸一漏电保护。

16、在电器和线路周围不准堆放野外易燃爆和腐蚀介质，不使用火源。

17、施工生产计划时，由专业班长以当周施工的特点，有针对性的向职工进行安全技术交底，并将安全技术措施下达到班组成员。

### 第八节   安全用电组织措施

1、建立健全安全用电管理的领导小组，由组长×××，组员×××、

×××、×××、×××组成。

2、建立施工组织设计及安全用电措施的编制及审批制度，并做好安全技术档案工作。

3、有定期检查制度，规定每天、每周及每月作安全检查，并做好检测记录。

4、落实检查发现的事故、隐患、整改措施和时间，落实整改责任人，复查负责人，并做好实况记录，对遗留问题做出果断处理。

5、做好安全交底制度，履行交底人和被交底人的签字手续和日期。

6、建立电气设备和元件运行的监护及维修验收制度。

7、定期检查漏电开关的性能，对不合格者坚决拆除和更新。

8、建立安全教育和培训制度，持证上岗。

9、强化安全用电领导体制，提高电气作业人员的素质和水平。

10、建立安全用电责任制和评比制度，奖罚分明。

### 第九节   安全用电技术措施

1、以技术规范JGJ46-88为依据，从事电气作业工作。

2、按施工组织设计进行配电设备和材料的安装，配电箱电线一律下进下出。

3、正确使用TN-S接零保护系统.

4、对机电设备的金属外壳和构架做好保护接零。

5、同一低压电网选择保护接零后，严禁任一设备作保护接地。

6、PE线以“并联”方式连接到零干线上，严禁串联。

7、PE线统一标志为绿/黄双色线，严禁用PE线作负荷线。

8、PE线不得进入开关或熔断器。

9、严格执行“一机、一闸、一漏、一箱”制。

10、导线不得架在脚手架或树上，要架在电杆横担绝缘瓷瓶上。

11、本施工现场实行三级漏电保护。

12、工作接地电阻不大于4欧，复重接地电阻不大于10欧；防雷装置冲击接地电阻不大于30欧，静电接地电阻不大于100欧。

13、潮湿及不安全地方使用36V安全电压。

### 第十节   电气防火技术措施

1、严禁使用老化破皮线，防止导线短路、过负荷及接触电阻大造成火灾。

2、防止电器部件接触不良，造成局部过热，发红或冒火花。

3、加强电气设备及导线的绝缘。

4、使用良好的各式电器。

5、100W以上灯泡表面高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。

6、防止静电火花。

7、电焊导线与气焊管线应保持10米以上距离。

8、在电气装置及线路周围不得堆放易燃易爆物质。

9、万一发生电气火灾时，尽速断开电源开关，断电前不得用水灭火。

10、安放足够数量及合格的灭火器，选用干粉灭火器或1211灭火器，严禁烟火。

### 第十一节  现场其它安全措施

1、在施工现场的道路上，安放交通锥，并安排人员在车辆进出路口指挥交通。

2、必须用警示绳把施工现场围起来，并在前方50m处安放交通警示牌，警示来往车辆注意，同时保障施工人员安全。

3、在焊接基础钢筋时，电焊发出强光，有可能影响过住车辆司机视线，所以必须用档板档住施工现场，避免电弧影响司机。

### 第十二节   应急保障措施

1、 根据本工程的特点，结合自然条件、环境进行全面分析，为确保正常施工和预防突发情况的发生，应采取应急对策措施。现成立以项目

经理为组长，安全员任副组长，技术员、施工员为成员的应急对策小组。

2、一旦发生突发情况，直接责任人在第一时间内通知安全员、项目经理。有关有员接到通知后，立即赶到现场。

3、根据突发情况的性质、程度即刻采取应急方案并实施。

4、在实旗应急方案的同时上报公司有关领导。

5、有关领导尽快赶现场，指挥处理。

第八章  确保文明施工的技术组织措施

### 第一节  文明施工总目标

保证符合××市安全文明工地标准，争创市“示范文明工地”。

### 第二节  文明施工组织机构

文明施工小组组长

×××

组员

×××

组员

××

×

组员

×××

组员

×××

组员

×

×

×

组员

×××

### 第三节  文明施工管理

根据××市有关文明施工文件，将规定的标准进行量化管理，开展文明施工达标活动。

1、个人岗位责任制  按专业、岗位片区栋号分别建立岗位责任制，项目经理是文明施工第一责任人，全面负责整个施工现场的文明施工管理工作；各专业负责人、施工员、班组长等负责本人管辖的文明施工管理工作。施工现场其它人员一律责任分工，实行个人岗位责任制。

2、经济责任制  把文明施工列入经济承包责任制中，一同“包”、“保”检查与考核。

3、检查制度  工地每月至少组织两次综合检查，进行文明施工评分，月末进行综合评比，其结果张榜公布。

- 4、安全纪律牌

（1）进入现场必须戴好安全帽，系好帽带，并正确使用个人劳动防护用品。

（2）凡2米以上的悬空，高处作业无安全设施的必须系好安全带，扣好保险钩。

（3）高处作业时不往下或向上乱抛材料和工具等物件。

（4）各种电动机械设备，必须有漏电保护装置和可靠安全接地方能开动使用。

（5）未经有关人员批准不准任意拆除安全设施和安全装置。

（6）未经教育不得上岗、无证不得操作、非操作人员严禁进入危险区域。

（7）酒后不准上班操作。

（8）穿拖鞋、高跟鞋、赤脚或赤膊不准进入施工现场。

（9）穿硬底鞋不准进行登高作业。

5、防火须知牌

（1）不准在宿舍内和施工现场用火燃烧杂物和废纸等，现场熬制沥青时应有防火措施，并指定专人负责。

（2）不准在宿舍、仓库、办公室内开小灶；不准使用电饭煲、电水壶、电炉、电热杯等，如需使用应由行政办公室指定统一地点，但严禁使电炉。

（3）不准在宿舍、办公室内乱抛烟头、火柴棒、不准躺在床上吸烟，吸烟者应备烟缸，烟头和火柴必须丢进烟缸。

（4）不准在宿舍、办公室内乱接电源、非专职电工不准乱接熔丝，不准以其他金属丝代替保险丝。

（5）宿舍内照明不准使用60W以上灯泡，灯泡离地高度不低于2.5米，离开帐子等物品不少于50厘米。

（6）不准将易燃易爆物品带进宿舍。

（7）食堂、浴室、炉灶的烧火人员不得擅自离开岗位，清理炉灶余灰、不准随便乱倒。

（8）不准将火种带进仓库和施工危险区域，木工间及木制品堆放场地。

（9）不准在宿舍区、施工现场和公安局规定的禁区内燃放鞭炮和烟火。

（10）电焊、气焊人员该在严格执行操作规程，执行动火证制度、不准在易燃物附近电气焊。

- 6、文明施工牌

（1）平面有图，按图施工，图物相符；大宗材料，码放在垛，分类堆放；

（2）临设水电，杆正线直，安全不漏；道路畅通，排水无阻，没有垃圾；

（3）临时料房，规格整齐，防雨防潮；宿舍整洁，食堂卫生，纪律严明；

（4）科学管理，机构健全，制度完善；责任到人，挂牌施工，奖罚分明；

（5）限额领料，随干随清，工完场清；按图施工，精心操作，保护成品；

（6）施工脚手，搭设标准，规格整齐；施工工具，用完洗净，整齐保管；

（7）机械设备，运转正常，保养清洁；包装用品，保存完整，回收交库；

（8）按期交工，质量优良，清洁卫生，竣工档案，内容真实，资料齐全。

### 第四节  现场卫生

1、明确施工现场各区域的卫生责任人。

2、食堂必须有卫生许可证，并符合卫生标准，生、熟食操作应分开，熟食操作时应有防蝇罩。

3、施工现场卫生间有水源冲洗，同时设置简易集粪池，加盖并定期喷药。派专人每天清洁。

4、设置足够的垃圾筒，每天搞好环境卫生，清理垃圾，施药除四害。

### 第五节  现场防火、防盗安全保卫

1、建立健全安全、保卫制度，项目经理为治安、防火、计划生育管理和责任人。

2、施工现场的管理人员、作业人员必须佩带工作卡。

3、建立来访登记制度，不准留宿家属及闲杂人员。

4、经常对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴。

5、场内配备专职保安员，实行24小时值班制度。保卫工程物料、施工设备、机具等不受损失或破坏。登记所有进出车辆及物料。

6、料场、库房的设置符合治安消防要求，并配备必要的消防设施，易燃易爆物品要专库专放，严格执行领用、回收制度。

7、消防设施注意经常检查、维修，满足建筑物灭火需要，配备灭火器。

## 第九章  确保工期的技术组织措施

根据本工程结构特点及场地情况，并考虑到工程在质量、工期等方面的要求，为确保该工程能优质、安全、如期完工，我们在队伍的选择、人员的安排、机械配备、材料供应及施工计划安排等方面，根据工程的具体情况做出相应的安排，保证施工进度的顺利实施。

### 第一节  管理保证措施

- 本工程实施项目法施工，项目部现场管理人员均选派有责任心、有丰富的施工和管理经验的人员。根据总工期的要求，制定施工总进度控制计划，并在总进度控制计划下制定出相应分部分项工程的周计划，把目标层层分解，并落实到人，必要时采取加班加点等措施确保如期完成合同规定的全部施工任务。三周滚动计划是本公司已经熟练掌握的实用有效的计划控制管理工具，我们将及时编制、调整三周滚动计划，下发各施工班组实施，并要求各专业分包公司按照总体计划编制本专业的穿插、配合作业计划，确保总体进度的实现。

- 三周滚动计划表

| - 序号 | - 项 目 | - 上周完成 |  |  |  |  |  |  | - 本周计划 |  |  |  |  |  |  | - 下周规划 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 一 | - 二 | - 三 | - 四 | - 五 | - 六 | - 日 | - 一 | - 二 | - 三 | - 四 | - 五 | - 六 | - 日 | - 一 | - 二 | - 三 | - 四 | - 五 | - 六 | - 日 |

### 第二节  人力资源保证措施

本公司所用的工人，自有工人全部都是训练有素且有多年施工经验的专业工人，能够根据所需工种的数量和质量要求提供施工工人，完全可以保证施工的人力资源需求。

### 第三节  材料供应保证措施

材料的供应按照施工进度要求提前提出采购计划，上报生产和材料管理部门，由公司材设部及时组织进货，使其既满足现场施工的要求，又使现场无太多的积压，以便有更多的场地安排施工。各种材料及成品、半成品现场分类堆放整齐，状态标识清楚，做到一目了然。对一切进场的材料严格把关，加强对各种原材的检查、验收和检验工作，杜绝不合格的材料和半成品流入施工现场。

### 第四节  机械设备保证措施

、       为确保工程能如期完工，施工现场配备足够的施工机械，公司材设部根据机械设备需用计划提前做好准备工作，以便及时满足施工的需要。工地设备员和机械操作人员按公司设备使用保养要求对设备进行操作和保养，及时填写有关记录，及时上报公司材设部。材设部定期不定期对现场设备和使况

进行监督检查和指导，提供配件、技术和修理服务。

### 第五节  后勤保证措施

生产基地为工人提供安全可靠的住宿和饮食保证，统一安排宿舍，指定专人打扫公共卫生，统一开办职工食堂，所供食物保证质量和卫生，统一修建公共厕所和冲凉房，满足工人的生活所需，使现场施工人员能始终保持充沛的精力和体力，为工程能优质、安全、如期完工打好坚实的基础。

### 第六节  技术保证措施

现场技术人员提前吃透图纸，做好各种预见性的工作，提前确定各施工重点、难点的技术方案，对作业人员进行有针对性的培训和技术交底，保证施工工艺和工序衔接。对于现场发生的情况和设计变更，及时做出相应的对策和应变方案，保证施工按计划推进。

## 第十章  施工进度计划

### 第一节  施工进度计划横道图       见表9.3.1

### 第二节  施工进度计划网络图       见表9.3.2

## 第十一章   施工总平面布置设计

根据××大学校园路灯更新改造工程招标文件第四章一般规定1.2工程描述的“甲方可提供放置施工材料的场所，施工人员住宿由乙方解决，不得在校内住宿，不得在校内生火做饭，不得影响学校的正常运作，并遵守学校的规章制度”的要求，我公司一旦中标，除施工现场未用完的材料临时堆放在甲方提供的施工材料的场所外，人员食宿、材料堆放加工场地均在××公司××基地永久建筑物内。

临时用地表见表9.4.1；施工总平面布置图见9.4.2。

## 第十二章  确保其它施工的技术组织措施

### 第一节  水土保持和环境

1、教育全体人员加强环保意识，尽量避免破坏绿化，降低环境污染，同时采取措施把施工的噪音控制在最低的范围。

2、由于施工现场位于校园内，绿化完备，施工期间必须保证不影响师生的正常工作和休息，并且尽量少破坏绿化。

3、本工程严格执行国家颁布的《环境保护法》，在全部施工中严格控制噪音、粉尘等对周围环境的污染。

4、设专人负责统一管理，及时与市各级有关管理部门沟通，进行综合治理。

5、清理施工垃圾必须搭设封闭式临时专用垃圾道，或用小车吊运，严禁随意凌空抛洒。施工垃圾及时清运，适量洒水减少扬尘。

6、尽量选用低噪音设备，减少对周围环境的噪音污染，施工现场应遵照《中华人民共和国建筑施工场地降噪声限值》，制定降噪措施。

7、遵守建设局夜间施工不扰民的有关文件规定；同时在现场选派一支得力的保安队伍维持现场施工秩序。

### 第二节  确保防止灾害性天气对施工影响的措施

1、临时工程要考虑台风和暴雨的因素，临时建筑物要有足够的抗风和防暴雨的能力和质量保证，排水系统要有足够的抗洪、排涝的功能。

2、积极与当地气象部门保持经常联系，及早掌握灾害天气发生时间，准确预报，提前进行防灾加固，防患于未然。

3、加强雨季台风多发期的24小时岗位值班制度，保持通讯正常，及时发出灾害预报，临近灾害过程，及时发出相应的高度指令。

4、现场准备足够的防灾器材，大堆料进行严密覆盖，防止风雨侵袭的损失。

### 第三节  冬、雨季施工及防台风保证措施

1、项目部成立以项目经理为组长，包括各专业负责人在内的防汛防风领导小组，负责本工程施工过程中风雨季节施工技术措施的落实和日常工作的检查。

2、项目部将所有制定的风雨季节施工措施及时对全体员工交底并定期对风雨季节施工的准备工作和措施落实进行检查。

3、每天由专业安全员注意收听市气象台的天气预报及台风警报，并做好气象预报记录，在暴雨或台风天气时及时汇报项目部防汛、防台风领导小组，项目部领导应轮流值班，并组织各施工队安排专人值班，按防风雨施工技术措施进行防台风暴雨的准备工作，并检查各项准备工作的落实情况。

4、台风、大雨等恶劣气候，对施工作业场内所有可坠落的物体，一律事先拆除或加以固定，以防止物体坠落伤人。

5、台风暴雨后，应对用电设备、设施进行全面检查。

6、根据工程的实际需要，购置防雨用具，设专人专库管理，严禁挪作它用。

7、暴雨时期应停止土方施工。

### 第四节  地下管线和设施的加固保护措施

1、施工前全面了解要开挖的地点地下管线和设施的情况。

2、只有确认要开挖的地方不存在地下管线或设施，才能安排施工人员开挖。

3、当不清楚地下管线和设施的情况时，向建设方索要地下管线布置图，或请知情人到施工现场具体指导施工。

4、当没有任何资料或知情人的情况下，在施工技术交底中向现场施工人员交代清楚，当挖土深达500mm后，改用轻镐逐步挖深，碰到管线或设施就立刻停止开挖。在开挖过程中，施工人员必须小心仔细，避免挖断地下管线，

5、在施工中如果发现了地下管线，立即报告监理工程师，根据该管线的具体情况，采取不同的保护加固措施。

6、在离管线的两边各500mm处开始向下挖至设计要求的深度后，再逐步向管线挖通，当发现该管线需要加固的，在所挖的地沟里架上钢筋因支撑该管线，并在管线四周用摸板档好，形成保护该管线的模型。在证实该管线保护加固措施已完成，才能继续挖土。

7、如果碰到的是易燃易爆气体管道，就要马上报告管理工程师，在各方面的协调下，确定具体的加固保护方案后，才能继续施工。

### 第五节  确保临时交通安全管理措施

鉴于××大学校园路为在用道路，各种过路管线已预埋好。为保证道路交通正常，我方将采取科学、合理、可行的临时交通安全管理措施：

1、严格遵守××大学校园路灯更新改造工程有关交通安全的规定。

2、在施工期间，用围栏把靠施工场地与车道分隔开，并按一定距离设置施工警示牌，保证校园路上车辆与行人的正常通行。

3、破路时在施工点前后50米地方各设置1名人员负责指挥来往车辆使之避让，指挥人员应配备醒目的小旗及对讲机。

4、破路施工时应先行挖道路一半，留一半便于车辆通行，施工一半后未能全部回填时就用δ=10mm左右钢板铺上作临时便桥，再开挖另一半。

5、施工应不间断连续进行，夜间施工时应在施工点周围挂一标志警示灯。

6、运输大宗材料进现场运输前察看现场有无架空线路等障碍物，如遇到则采取（如将行车处架空线路升高等）保护措施。

### 第六节  成品保护措施

1、搬运物体时不得砸伤管、盒。

2、储存照明器具、配电箱的仓库，必须满足照明器具、配电箱在仓库期间不受损伤的条件，搬运时轻拿轻放，以免碰坏。

3、照明器具、灯杆安装时，应注意整洁，电缆在保管期间，电缆盘及包装应完好，标志齐全

4、必须安排专人负责通电调试，调试完成后，未经许可，其他人员不得随意操作。

。

## 第十三章  售后服务和承诺

在合同保修期内或者期后，根据我公司ISO9001：2000版程序文件《质量回访和工程保修控制程序》的要求，由公司工程部及质安部专人负责组织进行定期质量回访，正常情况下，每半年回访一次，特殊情况下，接到甲方通知后二小时内有关人员到达现场，并对业主提出的质量问题及时处理，对影响用户使用的质量一般给予保修二年。

### 第一节  回访、保修制度及措施

1、质安部对已交工的工程编制《工程质量回访记录》。

2、在交付使用二年内或合同约定的保修期内，由质安部根据计划安排对工程组织回访，可采取电话联系、信函、派员出访等形式，维修队派有关人员参加。

3、在回访应认真听取业主意见，对提出的问题仔细检查，分析原因，明确责任，采取适当的措施进行处理。

4、凡属安装施工造成的质量缺陷，本公司接到通知后一天内到现场维修。

5、发生紧急抢修事故的，接到事故通知后，二小时到达事故现场抢修，非我公司施工质量引起的事故，抢修费由发包人承担。

6、如属设计有误、业主提供设备材料质量欠佳或业主使用（操作）不当等原因引起的质量问题，应向业主解释清楚，同时专业工程师提出建议并协助处理。

7、保修期满前进行一次回访，与建设单位全面交流意见，使建设单位注意路灯的维护和使用。

### 第二节  对工程质量的投诉处理

1、对业主提出的问题，经协商取得一致意见后，由质安部填写《质量回访记录》并交维修队处理，其内容应包括：工程名称、地点、存在的问题纠正计划、回访人员、日期等。维修队处理完毕，应请质安部验证，验证完毕后请业主代表签字确认。

2、对于用户对工程质量提出的投诉，维修队及质安部应认真听取并登记，填写《用户投诉登记表》，由维修队组织人员到现场了解情况并处理，处理完毕后填写《用户投诉问题纠正记录》，由质安部复查验证并请业主签字确认。

### 表9.1.1：拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机 械 或 设 备 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率（KV） | 生 产 能 力 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | BX1-300 | 3 | 广州 | 1999 |  |  | 完好 |
| 2 | 电子经纬仪 | EF02/05 | 1 | 广州 | 1999 | 2KW范围 |  | 完好 |
| 3 | 兆欧表 | ZC25 | 2 | 上海 | 1999 | 0-500MΩ |  | 完好 |
| 4 | 接地摇表 | ZC29B | 4 | 上海 | 1999 | 0-1000Ω |  | 完好 |
| 5 | 大货车 | 东风E105T3 | 1 | 湖北 | 1999 | 70KW/953马力 |  | 完好 |
| 6 | 发电机 | 495AD | 1 | 上海 | 1999 | 30KW |  | 完好 |
| 7 | 人货车 | 五十铃 | 1 | 重庆 | 1999 |  |  | 完好 |
| 8 | 切割机 | 350mm | 2 | 日本 | 1998 |  |  | 完好 |
| 9 | 油压钳 |  | 1 | 长沙 | 1998 |  |  | 完好 |
| 10 | 磨光机 | 博士 | 2 | 德国 | 2000 |  |  | 完好 |
| 11 | 手电钻 | 6-13mm | 5 | 国产 | 1998 |  |  | 完好 |
| 12 | 对讲机 |  | 2 | 日本 | 2002 |  |  | 完好 |
| 13 | 钳形电流表 | DT266 | 1 | 上海 | 1995 |  |  | 完好 |
| 14 | 道路切缝机 | HQL-18 | 2 | 温州 | 2002 |  |  | 完好 |

### 表9.1.2：主要施工机械设备进划进场表

| 序号 | 机 械 或 设 备 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 进场时间（开工日） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | BX1-300 | 3 | 2 | 完好 |
| 2 | 电子经纬仪 | EF02/05 | 1 | 2 | 完好 |
| 3 | 兆欧表 | ZC25 | 2 | 16 | 完好 |
| 4 | 接地摇表 | ZC29B | 4 | 6 | 完好 |
| 5 | 大货车 | 东风E105T3 | 1 | 1 | 完好 |
| 6 | 发电机 | 495AD | 1 | 1 | 完好 |
| 7 | 人货车 | 五十铃 | 1 | 1 | 完好 |
| 8 | 切割机 | 350mm | 2 | 1 | 完好 |
| 9 | 油压钳 |  | 1 | 17 | 完好 |
| 10 | 磨光机 | 博士 | 2 | 4 | 完好 |
| 11 | 手电钻 | 6-13mm | 5 | 1 | 完好 |
| 12 | 对讲机 |  | 2 | 16 | 完好 |
| 13 | 钳形电流表 | DT266 | 1 | 24 | 完好 |
| 14 | 道路切缝机 | HQL-18 | 2 | 20 | 完好 |

### 表9.2：劳动力计划表

单位：人

| 工 种 级 别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 电工 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 |
| 电焊工 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 测量工 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 调试工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 砼工 | 0 | 44 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 杂工 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 瓦工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |

注：投标人应接所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。