目　　录

1工程概况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         1

1.1建设概况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               1

1.2工程设计概况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           1

2　　施工布署　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         5

2.1项目经理部的组成　　　　　　　　　　　　　　　　　           6

3　　施工进度计划　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         6

4　　资源需要量计划　　　　　　　　　　　　　　　　　　         6

4.1.1需要劳动力进场计划表　　　　　　　　　　　　　　　          6

4.1.2施工机械计划　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          6

5 要项目施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          6

5.1给排水工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         7

5.2电气工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         15

6　确保工程质量的组织措施　　　　　　　　　　　　　　　         28

6.1保证质量的组织措施　　　　　　　　　　　　　　　　　         28

6.2确立质量目标，提高质量意识　　　　　　　　　　　　　         33

6.3水卫、电气工程质量通病防治　　　　　　　　　　　　　         34

6.4半成品、成品保护措施　　　　　　　　　　　　　　　　         35

7　确保工期的技术组织措施　　　　　　　　　　　　　　　         37

7.1网络计划的动态控制　　　　　　　　　　　　　　　　　         37

7.2组织管理措施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         37

8　保证安全生产措施　　　　　　　　　　　　　　　　　　         39

8.1安全生产管理制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　         39

8.2安全施工措施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         40

编制说明

㈠编制说明

⑴本《施工组织设计》作为直接指导施工的依据，编制时围绕质量、工期和安全目标，针对项目施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期保证措施、文明施工及成品保护等诸多因素，做了统筹考虑，突出其科学性和可行性。

⑵认真学习和合同文件及设计图纸，细致勘察施工现场，分析各种生产因素和施工条件。

⑶本《施工组织设计》的长度单位除特别注明者外均为mm。

㈡编制依据

⑴××(福建)建筑设计院设计的福州市××(福州)纸器厂工程项目各专业施工图纸（工程编号：HM-04-16）。

⑵现行国家有关规范、规程及标准：

①国家《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分2002年版）

②建设部颁布的现行工程建设规范和标准。

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《建筑排水聚乙烯管道工程技术规范》CJJ/T29-98

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《卫生器具安装图集》99S304

⑶福建省、福州市有关地方规范、标准及要求。

⑷福州市××(福州)纸器厂建设工程合同及相关文件。

㈢施工组织设计的主要内容

主要内容:工程概况、施工部署、主要施工方法、施工进度计划、工程材料设备进场计划、确保工程质量和工期的技术组织措施、保证安全生产措施等。

1、工程概况

1、1工程建设概况：

××(福州)纸器厂位于福州市××区××投资区5号地由××纸业(福州)有限公司开发，湖南省××工程公司承建、××(福建)建筑设计院设计。

本工程主厂房为单层厂房,地上面积21052.3㎡,地上层数1层(厂房内局部夹层二层),建筑总高度8.3m,本车间火灾危险性为丙类,设计耐火等级为二级。员工宿舍,建筑面积2748㎡，建筑层数为地上3层,建筑总高度12.3m。员工餐厅,建筑面积682㎡，建筑层数为地上1层,建筑总高度5.4m。锅炉房，本工程为单层，建筑面积565㎡，建筑高度3.3m。大门传达室，为单层消控中心兼值班室。地下油库，为地下库，面积118平方米，一层，存放丙类油品。油品库面积60平方米，一层，存放丙类油品。

1、2设计概况

〈一〉给排水工程

（1）给水系统

给水市政给水管引DN100给水管，引入管上各设LXS-100水表和LXS-50水表计量， DN200消火栓管沿围墙架空离地300㎜敷设，同时，室外设12套SS-100/65-1.0室外消火栓。

产区生产、生活用水经水表市政直接供水，生产平均日用水量103吨，生活平均日用水量7吨；设750吨消防水池一个,400吨喷泉兼消防取水池一个，水池和泵房位于锅炉房 水泵房地下室。

(2)排水系统

产区平均日污水量100吨，厂房生产废水进入废水处理装置，处理合格后排入市政污水管网；厂区生活污水经化粪池后也进入废水处理装置，处理合格后排入市政污水管网；厂区室外雨水采用排水沟排放汇集后直接排入市政雨水管网。

(3)消防系统

本工程按丙类，耐火等级二级进行消防给水设计，室内消火栓用水量为15L/s，要求消防供水压力为0.85MP。喷淋用水量为90L/s，火灾持续时间Ih，消防用水量108吨，要求喷淋供水压力为0.8Mpa。同时，锅炉房地下室水池储消防专用水750吨，满足本楼室内外消防用水要求。室外给水环状网设12套室外消火栓供室外消防使用。

（5）自动喷淋灭火系统

自动喷淋灭火系统以中危险级Ⅱ级进行设计，主厂房设快速响应早期抑制喷头的自动喷水灭火系统。自动喷淋灭火系统设置6套水泵接合器以供消防车使用，室外地上式水泵接合器型SQSI50-A六套。

（6）给水消防报警系统

消防水泵出水管设有电接点压力表，以监视水泵启动，所有消防管上的阀门应有明显启闭标志。

（7）管材选择

室内给水干管采用钢塑复合管及配件，螺纹连接，户内给水管采用硬聚氯乙烯（PVC）给水管材及管件，冷水管公称压力为1.25Mpa。室内排水及雨水管采用PVC-U排水塑料管及配件，承插胶接；冷凝水管采用PVC-U给水塑料管及配件（P=1.25Mpa），承插胶接。一般消防管采用内外热镀锌钢管及配件，≤DN100螺纹连接，＞DN100采用卡箍连接。自动喷淋系统配水管采用内外壁热镀锌钢管及配件，＜DN100螺纹连接，≥DN100采用卡箍连接。

〈二〉电气工程

本工程建筑电气按丙类建筑设计。设计内容包括：强电（照明、动力、应急照明、防雷接地等）、弱电（电话、电视、宽带、安防监控、消防报警控制系统）。消防设备、应急照明、正压送风机等。

（1）负荷等级及电源

本工程消防负荷及事故照明，按二级负荷供电，其它按三级负荷供电；本工程从市政10KV电网引一路电源，引入主车间变配电所，内设两台干式变压器。一台容量1000KVA（一期用电），另一台800KVA（二期用电）。另在锅炉房水泵房设一台300KW柴油发电机组，作为本工程的应急电源。

（2）线路敷设

配电线路采用BV导线穿阻燃SC/PVC管敷设，在沿金属屋面敷设线路采用穿钢管保护明敷设。所有导线均应在开关盒灯头盒或接线盒内连接；当管道较长或转弯较多时，应按规范要求加装拉线盒或加大管径；（①配线管路长度每超过80m，无弯曲；②配线管路长度每超过20 m，有1个弯曲；③配线管路长度每超过15 m，有2个弯曲；④配线管路长度每超过8 m，有3个弯曲。）照明插座平面线路均采用BV-450/750V铜芯导线穿管暗设。消防用电设备的配电线路均采用NH-YJV电缆在电缆桥架内敷设；金属线槽、电缆桥架、封闭母线在穿越防火分区，穿过防火墙及防火楼板时应做阻火封堵和喷涂一层0.5-1.0mm厚防火涂料保护。

（3）保安措施

本工程接地采用TN- S系统，并进行总等电位连接，在电源进线箱距地0.5m处设总等电位联结端子箱（MEB），用BV-1×25㎜²与接地网预留接地镀锌圆钢连接，电源进线的PEN线应在总电源箱主开关前与接地网预留接地镀锌圆钢及电源进线箱PE母排连接作重复接地。此后，PE线与N线应严格分开；另外地梁底互相可靠焊接的主钢筋（即接地网）兼作总等电位联接线，在必要的地方焊出抽头与楼内金属管道作等电位联接，接地与防雷接地共用接地装置，接地电阻应小于1欧姆。

从配电箱至各分配电箱及由各分配电箱至各插座间均装PE专用保护接地线，平时不带电的电气设备金属外壳、金属管道、金属电缆桥架、金属线槽等及其支架、导管均应与PE线联接，凡安装高度低于2.4m的灯具及其他电气设备的金属外壳均应接地。卫生间做局部等电位联结，保证卫生间内所有金属管道、构件均可靠连接。

沿桥架及金属线槽全长敷设一根BV-500V-1×4㎜²铜导线作为桥架或线槽专用接地线，各部件之间均应与此导线进行可靠跨接，桥架两端用-25×4扁钢与接地干线可靠连接。

（4）防雷接地

本工程为单层厂房,所在地年雷暴日57.6,计算预计年雷击次数0.27次/a按三类防雷建筑物设计。金属屋面金属板厚不小于0.5㎜,因此可利用屋面作为接闪器,所有突出屋面的金属构件应就近用ф12镀锌圆钢与避雷带做可靠连接，高出屋面的建筑构件，如水箱、烟囱、楼梯间顶板等，应在其顶部边缘设避雷带，并与屋面避雷焊接。不同标高避雷带之间至少应两处焊通，避雷带及支架均应热镀锌处理。

避雷引下线：利用结构柱内对角两根大于等于Φ16主筋通长焊通并相互连接，上与避雷带连接，下与接地装置焊通，并在室外埋深-0.8 ~1m处由被利用作引下线的钢筋上焊出一根-40*4镀锌扁钢，伸出外墙皮1.0m以利散流。

接地装置：利用基础结构承台或地梁底的两根大于等于Φ16的主筋，若利用作接地极的主钢筋埋深小于0.5m及无地梁处另外再利用镀锌扁钢-40×4埋深0.8m敷设，按图示焊通作水平接地装置，利用基础结构桩基中纵向主筋作垂直接地极。防雷、保护接地与弱电接地共用一组接地装置，系统联合接地电阻应小于1欧姆。实测值达不到要求应补打人工接地极直至满足要求为止。

（5）电视系统

本工程应业主要求只对电视系统进行管路预埋敷设,穿线部分由业主自理。

（6）电话系统和宽带网系统

本工程电话系统和宽带网系统引自市政电信网，引入电缆采用HYA-型电话电缆穿钢管至主厂房办公区电脑机房程控交换机。楼内电话均采用HBVV-2×0﹒6线，户内电话线采用穿PVC管埋地或沿楼板或沿墙暗敷设。电话和宽带网系统布置具体有业主提供详图敷设。

（7）可视监控系统

本工程应业主要求只对监控系统进行管路预埋敷设,穿线部分由业主自理。

（8）火灾自动报警系统

本工程按一级保护对象设计火灾自动报警系统，消防控制中心设在大门传达室，设置一台消防报警联动控制柜，火警通讯柜，多线式消防广播主机一台，消防广播切换盘，彩色CRT图形显示系统，火灾自动报警系统除由消防电源作主电源外，另设直流备用电源。

2、施工布署

2、1项目经理部的组成：详2-1-1图

〈一〉水卫、电气工程施工流程

基础接地网安装  接地电阻测试   楼层管道穿墙、楼板套管预埋以及电管预埋   给排水立管安装  层面避雷带安装   层面水管、设备安装                                                        给排水管道试水   墙体内管、盒及配电箱  水卫器具及电气设备安装                           全面试水试电。

〈二〉施工工序流程图 详2-1-2图

3、施工进度计划〈详进度计划表〉

4、资源需要量计划

4、1施工班组选择

施工组织就是人力、材料、机械三者的合理调配，其中劳力安排是其中的关键一环，也是工程成败的决定因素。因此本工程的施工班子不但包括优秀的项目经理成员，也应包括优秀的施工班组、熟练的技术工人。本工程占地面积广,技术含量高。主要的施工作业队伍有：水工班组、电工班组。

4、1、1要劳动力进场计划表

| 序号 | 工种 | 予理人数 | 高峰人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水工 | 3 | 25 |
| 2 | 电工 | 7 | 35 |

4、1、2施工机械计划

| 序号 | 机械名称 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | 3 |  |
| 2 | 手电钻 | 2 |  |
| 3 | 冲击钻 | 3 |  |
| 4 | 台钻 | 1 |  |
| 5 | 电动套丝机 | 2 |  |
| 6 | 电动试压泵 | 1 |  |
| 7 | 切割机 | 3 |  |

5、主要项目施工方法

5、1给排水工程

建筑给水排工程使用的主要材料、成品、半成品、配件器具和设备必须具有中文质量合格证明文件，规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应作检查验收，并经监理工程师核查确认方可使用。

5、1、1孔洞预留及预埋件制安

（1）孔洞预留：各种管道及器具的孔洞在土建进行结构工程施工时，均应配合土建预留孔洞，一般采用木制方盒在绑扎钢筋的同时进行预埋，预理的坐标必须准确无误，预埋完毕在浇捣混凝土之前应由施工员与质检员进行复核，确保无漏埋、错埋。浇捣混凝土时须由施工班组派人进行查看。

（2）预埋件的制作安装：管道穿越水池、水箱、地下室剪力墙时均需按设计要求制作刚性防水套管，制作方法应严格按02S404要求制作。预埋时与土建钢筋，模板班组密切配合。套管的管径比需要预埋管道管径大二号，套管管内塞满碎纸，以防混凝土进入并堵塞管道。套管安装必须垂直于模板，不得倾斜。

（3）按照新规范要求，管道穿过墙壁和楼板，应设置金属或塑料套管。

安装在楼板内的套管，其顶部就应高出装饰地面20mm；安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部应高出装饰地面50mm；底部应与楼板底面相平；安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材填实，且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。

5、1、2管道支吊架制安

（1）各类管道的支吊架的做法及用料要求按国际03S402的规定执行。

（2）管道支吊架的断料宜采用切割机断料。

（3）管道支吊架的孔眼应采用钻床钻孔。

（4）管道支吊架制作完毕后应进行除锈并刷上防锈漆，待防锈漆风干后，在适当的场所按码放整齐备用。

（5）管道支吊架的安装位置应正确，埋设应平整牢固，与管道之间的接触应严密，固定应牢靠；固定在建筑结构上的管道支吊架不得影响结构安全。安装的吊架吊杆应保证垂直。

5、1、3给水管道安装

给水管道施工工艺流程：

预制加工   干管安装   支管安装   管道试压   管道冲洗   管道防腐

（一）钢塑管螺纹连接

（1）应用锯床切断或先用管子切割器切割至1/3钢管壁厚处、再用手锯将管锯断。不能用管子切割器一次将管子切断或用砂轮切割器切管。

（2）用刮削器或铰刀修整内缘去除内壁凸纹、毛刺及锐角，管端塑层处应进行倒角处理。

（3）螺纹应分两次切削完成，切削时必须用冷却液冷却，将螺纹加工至国标规定长度。

（4）在管端和管件螺纹根部均匀涂上一圈专用密封胶。

（二）镀锌钢管螺纹连接

（1）管道连接之前应先将管内的污垢与杂物清除干净。

（2）断管时应用锯床切断或用管子切割器切割管。

（3）用刮削器或铰刀修整内缘，去除内壁凸纹、毛剌及锐角，管端应倒角。

（4）在管端和管件螺纹根部均匀涂上一圈专用密封胶。

（5）进行连接时，应沿旋紧方向适度、均匀地用力，一次装好不能倒退，以免将来渗漏。

（6）管道安装完闭后应按要求作水压试验，合格后方可隐蔽。

（三）镀锌钢管卡箍式安装

（1）管道安装前应熟悉施工图纸，核对现场实际条件，进行备料，同时要求所有进场管材、管件、橡胶圈、不锈钢卡箍的质量应符合产品标准规定、并应有合格证及作好管材、管件进场抽样检查记录。

（2）管道安装的顺序宜沿逆水流方向从下游向上游安装，同时管道的支吊架设应同步跟上，设置位置及固定点应符合规范要求。

（3）卡箍接口操作步骤如下：

①将接口处管外表面擦干净，再将不锈钢卡箍先套在接口一端的管身上。

②其次将橡胶圈的一头套在一个接口管的管口上，要求应套入至规定深度。

③再将橡胶圈的另一头向外翻转，把要连接的管件或直管的管口入入翻转的橡胶圈口内，校准方位。

④再次校准管道的坡度或垂直度或方位，移动不锈钢卡箍套住在橡胶圈外并拧紧卡箍的固紧螺栓，同时应随即固定好支承件，还应将敝口临时封堵。

（四）给水聚丙烯管道（PP-R）安装

（1）根据设计要求，给水系统支管部分采用聚丙烯管道，热熔连接。

（2）管道安装时，不得有轴向扭曲，穿越楼板时，不宜强制校正。

（3）给水聚丙烯管应采用金属嵌件的聚丙烯管件作为过渡，该管件与聚丙烯管采用热熔连接。

（4）热熔连接应按下列步骤进行：

①热熔工具接通电源，到达工作温度指示灯亮后方能开始操作。

②切割管材时，必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管剪或管道切割机，必要时可使用锋利的钢锯，但切割后管材断面应去除毛边和毛刺。

③管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。

④用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度。

⑤熔接弯头或三通时，按设计图纸要求，应注意其方向，在管件和管材的直线方向上，用辅助标志标出其位置。

⑥连接时，无旋转地把管端导入加热套内，插入到所标志的深度，同时，无旋转地把管件推到加热头上，达到规定标志处。加热时间应满足下表的规定。

表5-1-1热熔加热时间

| 公称外径 （mm） | 热熔深度 （mm） | 加热时间 （S） | 加工时间 （S） | 冷却时间（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 14 | 5 | 4 | 3 |
| 25 | 16 | 7 | 4 | 3 |
| 32 | 20 | 8 | 4 | 4 |
| 40 | 21 | 12 | 6 | 4 |
| 50 | 22.5 | 18 | 6 | 5 |
| 63 | 24 | 24 | 6 | 6 |
| 75 | 26 | 30 | 10 | 8 |
| 90 | 32 | 40 | 10 | 8 |

⑦达到加热时间后，立即把管材与管件从加热头上同时取下，讯速无旋转地直线均匀插入到所标深度，使接头处形成均匀凸缘。

⑧在上表规定的加工时间内，刚熔接好的接头还可校正，但严禁旋转。

（五）管道试压

给水管试压，应为管道系统工作压力的1.5倍，但不得小于0.6Mpa,不渗不漏，十分钟压降不超过0.05Mpa。

5、1、4阀门安装

- 各种阀门要在管道安装前，按规定抽查数量进行强度和严密性试验，

安装在主干管或主管起主要作用的阀门应逐个试验，一般阀门应抽查10%，且不少于1个，若不能满足要求时，则抽查20%且不少于1个；若仍不能满足要求时，则逐个试验。

（2）阀门安装前应作强度和严密性试验应符合以下规定：阀门的强度试验持续时间内应保持不变且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的持续时间应不少于下表的规定。

表5-1-2阀门试压的持续时

| 公称直径 DN（mm） | 最短试验持续时间（S） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严密性试验 |  | 强度试验 |
|  | 金属密封 | 非金属密封 |  |
| ≤50 | 15 | 15 | 15 |
| 65—100 | 30 | 15 | 60 |

（3）阀门试验合格后，按规范要求，应将阀门安装便于操作，检修的地方，特别是在管道井中，手轮应朝向应便于操作。

（4）螺纹阀门之前应设置活接，法兰阀门安装时应配相应长度的镀锌螺栓、弹簧垫片等，外露螺栓以2~3牙为宜。

（5）在阀门的前后两端应设置管道支架，以确保阀门的安全可靠运行。

5.1.5排水管道安装

（一）施工条件

土建主体工程基本完成，现浇楼板穿管孔洞已按图纸要求及适用位置的尺寸预留好，管道通过的房间内位置线及地面水平线已检测完毕，室内装饰材料的种类厚度已确定，各种卫生器具选型已确定。

（二）工艺流程

安装准备   预制加工  干管安装  立管安装  支管安装  卡件安装固定封口堵洞  闭水试验   通水试验

（三）塑料排水管安装

（1）根据图纸要求并结合实际情况，按预留口位置测量尺寸，量好管道尺寸，进行断管，断口要平齐，粘接前应先试插，合格后用毛刷涂抹粘接剂，先涂承口，后涂插口，随即用力垂直插入，插入粘接时将插口稍作转动，以便粘接剂分布均匀，粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。

（2）立管安装应按设计要求设置固定支架或支承件后，再进行立管的安装，安装立管时，将汇水配件、伸缩节等组装在立管上，核对无误后进行粘接，安装完毕后，随即将立管固定。立管承口处与侧面的距离应控制在20~50mm之间。

（3）横管安装应根据实测大样图将预制好的横管先进行组装，用临时吊挂，核查无误后再进行粘接。粘接后，应迅速摆正位置，按规定校正坡度，待粘接固化后，再紧固支承件，将敞口临时封堵。

（4）排水管道根据设计要求做好灌水和通水试验，并做好保护措施防止污染。

5.1.6消火栓箱安装

（1）消火栓SN65栓口中心距地为1.1m，箱内底距地为0.96m，消火栓距箱面不能太近，否则玻璃门不能合上。

（2）箱体的外壳固定前应用保护膜包扎起来，待墙面装饰结束后，方可将保护膜撕开。

（3）消火栓箱安装时用水平尺检查箱休是否固定和平直。箱体外露墙体3~5cm.。

（4）箱体内的水枪QZ19要按规范安装，应配备长25m尼龙衬胶水龙带一条，DN65型快速接口一对，还设有自动启动消防泵的按钮和指示灯。

5.1.7喷淋联动装置安装

（一）依据施工图确定喷洒头的坐标。支吊架的位置距喷头大于300mm，距末端喷头间距小于750mm，在相邻两喷头间至少设置一个吊架，并且间距不大于3600mm。预留口用丝堵拧紧，准备系统试压。

（二）报警阀配件安装：应在交工前进行，延迟器安装在闭式喷头自动喷水灭火系统上，是防止误报警的设施。可按说明及组装图安装，应装在报警与水力警铃之间的信号管道上。水力警铃安装在报警阀附近。与报警阀连接的管道应采用镀锌钢管。

（三）喷洒头安装

- 喷洒头的规格、类型、动作温度要符合设计要求。

- 喷洒头安装的保护面积、喷头间距及与墙、柱的距离应符合规范要求。

（3）喷洒头距楼板底15cm安装，向下喷头在吊顶处与吊顶齐平，向下喷头下方如遇风管、桥架管道、排水管等障碍物宽度大于1.2m则绕过障碍物后在其底部原位置安装。走廊单排的喷头两翼应横向安装。

（四）自动喷淋调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品备件。水流指示器、压力开关、信号阀、水泵，有压管道压力，以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号，水流指示器和湿式报警阀动作后应能启动喷淋泵，手动报警按钮动作后启动消防泵。

（五）雨淋阀组的安装

（1）电动开启、传导管开启或手动开启的雨淋阀组，其传导管的安装应按湿式系统有关要求进行，开启控制装置的安装应安全可靠。

（2）雨淋阀组的观测仪表和操作阀门的安装位置应符合设计要求，并应便于观测和操作。

（3）雨淋阀组手动开启装置的安装位置应符合设计要求，且在发生火灾时能安全开启和便于操作。

（4）压力表应安装在雨淋阀的水源的一侧。

（六）水流指示器的安装

（1）水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行，水流指示器的规格、型号应符合设计要求。

（2）水流指示器应竖直安装在水平管道上侧，其动作方向应和水流方向一致，安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活，不应与管壁发生碰擦。

5.1.8设备安装

（一）泵类设备安装

泵类设备安装施工工艺流程：

基础复验   设备开箱  泵就位  泵找正找平  二次灌浆  精平清洗加油   进出管安装   泵试运转

在本工程施工中牵涉的设备主要为给水泵及潜污泵。

（1）开箱检查。检查设备的名称、型号、规格是否与设计相符，包装情况，有无缺件，表面有无损坏和锈蚀，合格证明及质保资料是否齐全等等。开箱检查时应有建设单位代表、监理单位代表、生产厂家代表（或经销商）等有关人员在场，并填好“设备开箱检查记录”。

（2）泵就位前应核对基础的尺寸、位置、标高，检查泵体是否完好无损，管接口的保护物和堵盖是否完好，盘车是否灵活，有无阻滞、卡住等现象；就位前还必须按要求弹好安装基准线，并将底座底面的油污、杂物以及地脚螺栓孔中的杂物清除干净；灌浆处的基础或地坪表面应凿成麻面，被油污沾染的混凝土应凿除干净，以保证灌浆质量。

（3）水泵安装时，按设计的要求将相应的垫铁放置妥当，调整合格后即可将泵就位；就位后按规定进行找平找正、一次灌浆，待混凝土保养期满强度达到要求后，将初平用的垫铁换成减震垫再进行精平，通过反复进行测量调整，使泵的水平、标高、中心等符合设计与规范的要求，再进行二次灌浆。

（二）潜污泵安装

（1）导轨安装：根据支承块和底座上相应的圆锥体台肩的距离，对随机配来的导轨进行下料，然后将导轨套入支承块和底座的圆锥体中，并保证导轨垂直。

（2）固定支承块、底座以及导轨组成的系统，再次检查支承块、导轨以及底座，确保它们垂直，并使支承块对称线与底座对称线在同一平面内，最后紧固系统中所有螺钉，使整个系统在垂直和水平方向都无活动余地。底座若使用地脚螺栓固定，须在混凝土强度达到要求后才可紧固。

（3）支架安装：将型面垫圈嵌入支架内，此时应注意型面垫圈安装的方向性。其厚度一样的一面是与潜污泵出口法兰连接的，而厚薄不一的一面是与底座连接的，要使最厚处在安装孔的最上端，用螺栓将支架固定在泵的出口法兰上，注意使支架导向槽处于上方。

（4）吊入水泵：用链条将水泵吊起，使其沿导轨滑至当局水池内，最后卡在底座两侧的筋上，这样由于泵本身的重量，可以使泵自动地获得正确的工作位置，保证泵出口与底座的密封性能。

（三）泵与管道的连接

泵与管道连接之前应将管内与管端的杂物清除干净：相互连接的管路中心线或法兰端面应平行、对中，不得借法兰螺栓或管接头强行连接；管路与泵连接后不得再在其上进行焊接与气割，如确需再行焊接或气割时，应拆下管路或采取必要的措施以防止焊渣等杂物进行入泵内；泵与管路连接后应复核找正情况，如因与管路连接而不正常时，应对管路进行调整。

（四）泵的试运转

（1）试运转前应进行下列检查：电机的转向是否与泵的转向相符；各紧固件是否松动；需润滑的部位是否已按说明书的要求进行了预润滑、水封、轴封、密封冲洗、冷却等附属系统是否正常；安全防护装置是否灵敏、可靠；盘车是否灵活、正常；各阀门的启闭是否符合要求。

（2）试运转时，泵的起动与停止必须严格按照说明书的要求进行；泵在设计的负荷下连续运转应在2小时以上。

（3）泵的试运行应达到以下要求：压力、流量、温度等应符合设备技术文件的规定；运转中无不正常的声音；各静密封部位不应泄漏；各紧固件不应松动；滚动轴承或滑动轴承的温度不超过规范的规定，填料的温升正常；电机的电流不应超过额定值；设备的振动值应符合技术文件所规定的数值；安全保护装置应灵敏可靠。

（4）水泵试运转结束后，应及时填写试运转运行记录，并请有关单位签认。

5.1.8清洗消毒

（1）给水管道系统在验收前，应进行通水冲洗。冲洗水流速度大于2m/s，冲洗时应不留死角，每个配水点龙头打开，系统最低点应设放水口，清洗时间控制为冲洗出口处排水的水质与进水相当为止。

（2）生活饮用水系统经冲洗后，还应用含20-30mg/ρ的游离氯的水灌满进行消毒。含氯水在管中应滞留24h以上。

（3）管道消毒后，再用饮用水冲洗，并经卫生监督管理部门取样检验，水质符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后方可交付使用。

5.2电气工程

5.2.1钢管敷设

- 工艺流程

管路敷设   预制   稳住盒箱   管路连接   地线焊接

（二）施工要点

（1）在整个施工过程中应对所有进场的管材的质量有严格的控制，钢管和壁厚均匀，并应有产品合格证。铁制灯头盒、开关盒、接线盒等金属板厚度不小于1.2mm，镀锌层无剥落，并有产品合格证。

（2）管路敷设沿最近的路线敷设，减少弯曲。埋入墙或混凝土内的管子离表面净距大于15mm。管路连接采用套管焊接，套管长度为连接管径的1.5倍，连接管口的对口处在套管的中心，焊口焊接牢固严密。

（3）管与盒连接时，盒箱开孔整齐并与管径相吻合，做到一管一孔。管口入盒、箱，暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上，管口不得与敲落孔焊接，管口露出盒、箱应小于5mm。两根以上管入盒、箱要长短一致，间距均匀，排列整齐，管口向上者要堵好。

（4）管路应作整体接地连接，跨接地线两端焊接面不得小于该跨接结截面的6倍。焊缝均匀牢固，焊接处清除药皮，刷防腐漆。盒、箱设置正确、固定可靠，管子进入盒、箱处顺直，在盒、箱内露出的长度小于5mm，用锁紧螺母固定的管口，管子露出锁紧螺母的螺纹为2~4扣。线路进入电气设备和器具的管口位置正确，管路敷设完毕，在土建浇注混凝土时，应留有电工在施工现场进行看护，以免震捣时损坏配管及盒、箱移位。遇有管路损坏时及时修复。

5.2.2电气配线

本工程电气配线由管内穿线和线槽放线两部分组成。配线工程在配管工程及线槽安装工程结束后进行。

（一）工艺流程

扫管   穿带线   管内穿线    放线及断线   导线连接   线路绝缘摇测

（二）施工要点

（1）清扫管路：用空压机对准管口，将管内的灰尘、泥水等杂物清除干净。

（2）穿带线：采用1.4mm的铁丝，先将铁丝的一端弯成不封口的圆圈，再利用穿线器将线穿入管路内，在管路的两端均应留有10-15cm的余量。当穿带线受阻时，应用两根铁丝同时搅动，使其端头互相钩绞，将带线带出。

（3）管内穿线：穿线前先检查各个管口的护口是否齐整，如有遗漏和损坏，均应补齐和更换，穿线时，两人应配合协调，一拉一送。

（4）放线及断线：放线前应根据图纸设计要求对导线的规格型号进行核对，剪断导线时按以下几种情况预留导线的长度：

①接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线预留长度为15cm。

②配电箱内导线的预留长度为配电箱体周长的1/2。

③出户导线的预留长度为150cm。

④公用导线在分支处，可不剪断导线而直接穿过。

（5）管内穿线时，盒箱内清洁无杂物，护口、护线套管齐全无脱落，导线排列整齐，并留有适当的余量，导线在管子内无接头。穿线后密封处理良好，导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好，不伤线芯。

（6）线路绝缘摇测：当导线敷设完毕后应进行绝缘摇测，绝缘电阻值应大于0.5MΩ。

5.2.3.电缆桥架安装

电缆桥架安装工程在土建主体作业分部完成后进行安装。

其工艺流程如下：弹线定位   金属膨胀螺栓安装   螺栓固定支架与吊架桥架安装    保护地线安装

（1）弹线定位：按施工图确定桥架的安装位置，找出始端和终端（先干线后支线）位置，拉上水平或垂直透线，按2m间距与均档距，确定安装位置。

（2）支吊架制作安装：支吊架的规格一般用不小于L30×30×3的镀锌角铁。支吊架安装先根据支吊架承受的荷载，选择相应的金属膨胀螺栓及钻头埋好螺栓后，可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上。

（3）电缆桥架敷设安装：电缆桥架直线段连接应用连接板，用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固，接茬处缝隙应严密平齐，电缆桥架转弯、丁字连接时，应采用相应配件进行变通连接。

（4）电缆桥架敷设时要求支吊架紧贴建筑物表面，固定牢靠，电缆桥架敷设横平竖直，布置合理，盖板无翘角接口严密整齐，拐角、转角、丁字连接、转变连接正确严实，桥架内外无污染。桥架水平或垂直敷设直线部份的平直程度和垂直允许偏差不超过5mm。

5.2.4  配电箱安装

（一）施工条件

配电箱安装根据图纸及设计要求安装在安全、干燥、易操作的场所，安装前随土建结构施工预留好暗装配电箱的位置，在墙体上弹出施工水平线，待抹灰全部结束后进行配电箱就位安装。

（二）照明配电箱安装应符合下列规定：

（1）箱内配线整齐，无绞接现象，导线连接紧密，不伤芯线，不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同，同一端子上导线连接不多于2根，防松垫圈等零件齐全。

（2）箱内开关动作灵活可靠，带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1s。

（3）照明箱内，分别设置零线（N）和保护地线（PE线）汇流排，零线和保护地线经汇流排配出。

（4）位置正确，部件齐全，箱体开孔与导管管径适配，暗装配电箱箱盖紧贴墙面，箱涂层完整。

（5）箱内接线整齐，回路编号齐全，标识正确。

（6）箱体不采用可燃材料制作。

（7）配电箱安装牢固，垂直度允许偏差为1.5‰；底边距地面为1.5m。

（三）挂式明装配电箱

按施工图要求，弹线定位找出准确的配电箱安装位置，用金属膨胀螺栓，把配电箱固定在混凝土墙或砖墙上。

5.2.5  电缆敷设

工艺流程：准备工作→电缆沿桥架敷设→水平、垂直敷设→挂标志牌→电缆头包缠及调试

（1）电缆沿桥架敷设

电缆沿水平桥架敷设时可用人力或机械牵引，应单层敷设，排列整齐，不得有交叉，拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。

（2）电缆垂直敷设

自上而下敷设时低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设，高层大截面电缆宜用机械牵引敷设，敷设时，应放一根，立即卡固一根。

（3）电缆敷设完毕后挂上标志牌。标志牌上应注明电缆编号、规格型号。

（4）电缆沿电缆桥架敷设到位后用1000V兆欧表摇测，绝缘电阻符合要求后开始制作电缆头，工艺流程如下：剥电缆外壳→包缠电缆套、电缆终端头套→压接线鼻子与设备连接。

①包缠电缆，套上电缆终端头套，剥去电缆统包绝缘层，将电缆头套下部套入电缆，根据选定电缆头套尺寸用塑料带采用半叠法包缠电缆，塑料带包缠紧密，形状呈枣核状，然后将电缆头套上部套上与下部对接套严。

②根据不同的相位使用不同颜色塑料带分别包缠各芯线，到接线鼻子压按的部位。

③将制作好的电缆头固定在预先做好的电缆头支架上并将芯线分开用螺栓将电缆接线端子由上向下或从内向外压接在设备上。

④电缆头制作时要求绝缘电阻合格，电缆终端头固定牢固，芯线与线鼻压接牢固，线鼻子与设备螺栓连接紧密，相序正确，绝缘包扎严密。

11.6  母线槽安装

工艺流程：设备点件检查→支架制作安装→封闭插接母线安装→试运行→验收

（一）材料要求

封闭插接母线有出厂合格证，并具有额定电压、额定容量、试验报告等安装技术文件。各种规格的型钢、卡件、各种螺栓、垫圈符合设计要求。

（二）支架制作、安装

（1）根据施工现场结构类型，支架采用角钢或槽钢制作。支架的加工制作按选好的型号，测量好的尺寸断料制作，加工尺寸误差不超过5mm。支架钻孔采用台钻或手电钻钻孔。

（2）支架安装采用膨胀螺栓，膨胀螺栓固定支架不少于两条。一个吊架用两根吊杆，固定牢固，螺扣处露2~4扣，膨胀螺栓加平垫和弹簧垫，在母线的拐弯处以及与箱（盘）连接处必须加支架，直线段母线支架根据安装位置的美观、可靠要求均距设置，但支架之间的距离应小于2米，支架及支架与埋件焊接处刷防腐漆均匀，无漏刷，不污染建筑物。

（3）母线安装：在组装母线前，逐段进行绝缘摇测，其绝缘电阻值不得小于0.5MΩ，符合要求后才可进行组装。母线外壳连接、地线跨接板连接牢固，防止松动，严禁焊接。封闭插接母线外壳两端应与保护地线连接，安装完毕后，进行整理，清扫干净，用摇表检测相间、相对地的绝缘电阻值并做好记录。

5.2.7照明器具安装

工艺流程：检查灯具→组装灯具→安装灯具→通电试运行

安装前先根据灯具安装场所检查灯具是否符合设计及规范要求，灯具内配线严禁外露，灯具配件齐全，无机械操作变形，油漆剥落，灯罩破裂，所有灯具有产品合格证。

（一）吸顶日光灯安装

根据设计图确定出日光灯位置，将日光灯贴紧建筑物表面，日光灯的灯盒应完全遮盖住灯头盒，将电源线甩入灯盒，在电线孔处套上护口，以保护导线，找好灯头盒螺孔的位置，在灯盒底板上用电钻打好孔，用机螺丝拧牢固，在灯盒的另一端使用胀管螺栓加以固定。灯盒固定好后将电源线接好并将灯盒调整顺直，最后把日光灯管接好。

（二）组合式吸顶花灯安装

根据预埋的螺栓和灯头盒的位置，在灯具的托板上用电钻开好安装孔和导线洞，安装时将托板托起，将电源线和从灯具甩出的导线连接并包扎严密。应尽可能的把导线塞入灯头盒内，然后把托板的安装孔对准预埋螺栓，使托板四周和顶棚贴紧，用螺母将其拧紧，调整好各个灯口，悬挂好灯具的各种装饰物，并上好灯管和灯泡。

5.2.8低压配电屏（柜）安装

（1）柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸纺织铜线连接，且有标识。

（2）成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）应有可靠的电击保护。柜（屏、台、箱、盘）内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子，当设计无要求时，柜（屏、台、箱、盘）内保护导体最小截面积Sp不应小于下表的规定：

表5-2-1保护导体的截面积

| 相线的截面积S（mm2） | 相应保护导体的最小截面积Sp（mm2） |
| --- | --- |
| S≤16 | S |
| 16＜S≤35 | 16 |
| 35＜S≤400 | S/2 |
| 400＜S≤800 | 200 |
| S＞800 | S/4 |

注：S指柜（屏、台、箱、盘）电源进线相线截面积，且两者（S、SP）材质相同。

（3）低压配电屏（柜）安装时，按图纸所标位置，将预制好的基础型钢架用螺栓固定在地面上用水平尺找平、找正，全部配电柜就位后，先找两端的柜，再从柜下至三分之二的位置绷上小线逐个找正。找正水平后将柜体与基础型钢固定，柜体与柜体，柜体与侧档板均用镀锌螺丝连接。

（4）设备机房内接地线采用镀锌扁钢-40×4沿墙敷设。所有高压配电柜、低压配电柜、动力柜、变压器中性点，均应与镀锌扁钢可靠连接作接地。

（5）变配电所设备安装完毕后，彻底清扫全部设备及变配电室、控制室灰尘。拼检查母线上、设备上有无遗留下的工具、金属材料及其它物体。另外室内除送电需用的设备用具外，其他物品不得堆放。

（6）各分项检验项目全部合格并有试验报告以及质量检查部门检查。合格后方进行送电。

（7）变配电系统屏（柜）安装时要求屏（柜）内设备的导电接触面与外部导线（母线）连接处必须接触紧密、应用力矩板手坚固，屏（柜）与基础型钢间连接紧密、固定牢固、接地可靠，屏（柜）间隙平整。

（8）屏（柜）内设备及接线完整剂全，固定牢靠，操动部份动作灵活准确，有两个电源的盘柜导线相序排列应一致，导线色标正确。

表5-2-2屏（柜）安装的允许偏差和检验方法表

| 序号 | 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 型钢 | 顶部平直度 | 每米 | 1 | 拉线尺量检查 |
|  |  |  | 全长 | 5 |  |
| 2 |  | 顶侧面平直度 | 每米 | 1 |  |
|  |  |  | 全长 | 5 |  |
| 3 |  | 每米垂直度 |  | 1.5 | 吊线、尺量 |
| 4 | 屏 （柜）安装 | 屏（柜）顶平直度 | 相邻两柜 | 2 | 直尺、塞尺检查 |
|  |  |  | 成排柜顶 | 5 | 拉线、尺量 |
| 5 |  | 屏（柜）面平整度 | 相邻两柜 | 1 | 直尺、塞尺 |
|  |  |  | 成排柜面 | 5 | 拉线、尺量 |
| 6 |  | 柜（盘）间接缝 |  | 2 | 塞尺检查 |

5.2.9防雷与接地

工艺流程：接地体    接地干线    引下线暗敷    避雷带均压环

（1）接地体的加接采用焊接。焊接处焊缝饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷。

（2）按设计图尺寸位置，找好桩基组数位置，把每组桩基四角钢筋搭接封焊再与柱主筋焊好，并将两根主筋用色漆作为标记，便于引出和检查。

（3）屋面避雷带安装应平直、牢固，不应有高低起伏和弯曲现象，距离建筑物一致，避协线弯曲不得小于90度，弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。

（4）等电位联结：利用楼层结构边梁外测主筋通长焊通形成均压环，并与通过的柱内引下线焊接，局部等电位联结端子板将PE线及公共设施的金属管道和建筑物金属结构互相连接连通。

（5）最后进行接地电阻测试，要求接地电阻小于1Ω。

5.2.10消防弱电联动调试

（1）消控中心设于底层，内设智能型火灾自动报警系统，消防联动控制柜、消防电话、消控中心内设备集中装于控制台上。

（2）火灾报警控制器：按规范要求在有关场所装设感烟或感温火灾探测器，在主要出入口、公众场所等处设置有手动报警按钮。

（3）室内消火栓系统：消火栓内设启泵按钮，消控中心通过集中报警器显示消火栓启泵按钮启动的位置，联动柜上能控制消防泵的启、停，显示消防泵的工作，故障状态，点亮消火栓启泵指示灯。

（4）自动喷水灭火系统：消控中心通过集中报警器显示报警阀，水流指示器，信号阀的工作状态，联动柜上能控制喷淋泵的启停，显示喷淋泵的工作及故障状态。

（5）火灾报警后，联动柜能停止有关部位的风机，关闭防火阀，并接收其反馈信号，启动有关部位的防排烟风机的常闭排烟阀，并接收其反馈信号。

（6）火灾确认后，联动柜将把所有电梯近降于首层，接收其反馈信号，接通火灾层的层号灯，接通事故照明，疏散指示灯，切断有关部位的非消防电源。

（7）消防电话：在各手动报警按钮处设有消防对讲电话插孔，消控中心、值班室与地下室的水泵房、变电房、顶层的消防电梯机房、风机房等处设置有固定消防对讲电话。

5.3通风工程

孔洞的预埋、预留工作由专业施工员根据相应的施工图纸及其他技术资料进行复核；并应密切配合土建主体结构工程的施工进行，尤其地下室人防套管埋，严格按照图纸做到位置准确，大小适宜，且不影响结构安全。

5.3.1主要施工工艺流程

预埋、预留孔洞    支吊架制作刷油    主风管制安    设备安装    支风管安装   风管与设备连接     风管刷油    风口安装    单机试运转、调试    资料汇编    竣工验收。

5.3.2支吊架制作

（1）风管支吊架根据土建结构及风管大小情况参照中国建筑科学研究院建筑标准设计所《采暖通风设计选用手册》中T607选用。

（2）由技术人员分规格进行书面交底，水平安装的风管支吊架当直径或大边小于400mm时，间距不大于4m，边长大于或等于400mm时，不应大于3m，每根主管固定件不应小于2个。断料及钻孔均应采用机械加工，不得采用气割开孔。

（3）支吊架位置不得设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，不得直接固定在法兰上或其他工种支架和管道上。

5.3.3风管及法兰的制作

按照施工图要求所有的室内风管（排风、排烟）均采用镀锌钢板，风管按规范要求选用（其中排烟系统风管板材厚度，按照高压系统使用）风管法兰焊接好后应去除焊渣再进行清污刷防锈底漆，然后再刷面漆。

本工程的镀锌风管采用联合角咬口，以增加强度的美观，均采用法兰连接，风管法兰间衬3至5mm厚橡胶板，衬垫不得凹入管内。通风机进、出口处用双层帆布与风管连接，长度为200—300mm。

（1）根据需要制作加工平台。

（2）对风管分系统进行编号，下达详细的加工任务书进行统一预制。对涉及定位的部件，如变径管、三通、天圆地方、各种弯头采用样板下料，制作组装及核对尺寸和夹角。弯头主要采用内外弧形，并按规范要求当大边大于500mm时，设置导流片，无保温风管边长≥630mm时应采取加固措施。

（3）咬口风管敲打应均匀，边角及管面应平整无凹凸，焊接风管采取间隔法，避免热影响区变形，焊缝应无夹渣、气孔等缺陷。

（4）法兰制作：依据风管尺寸和数量，计算相应法兰数量下达任务书，统一专人制作，法兰螺栓及铆间孔间距，一般取≤150mm，排烟取≤100mm，除个别与设备连接的法兰外，本司要求同规格法兰应达到良好的互换性。法兰制作后应及时除锈，刷油，干透后方准交下一道工序进行铆接组装。

（5）风管与法兰铆接或焊接时，应在平台上用角尺检测法兰面与风管轴线的垂直度，并校验翻边量翻边平整度，防止翻边过量和板材内缩现象产生。

（6）风管、法兰制作用料规格、允许偏差、支吊架间距，详见下表。

表5-3-1风管及配件钢板厚度（mm）

类  别

| 风管 直径或长边尺寸 | 矩形风管 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一般风管 | 排烟风管 |
| 80-320 | 0.5 | 0.75 |
| 340-450 | 0.6 | 0.75 |
| 480-630 | 0.6 | 0.75 |
| 670-1000 | 0.75 | 0.75 |
| 1120-1250 | 1.0 | 1.0 |

表5-3-2矩形风管法兰

| 风管长边尺寸（mm） | 法兰用料规格（角钢） |
| --- | --- |
| ≤630 | 25×3 |
| 670-1250 | 30×3 |
| 1320-2500 | 40×4 |

表5-3-3风管及法兰制作尺寸允许偏差

| 项 目 | 圆形风管 |  | 矩形风管 |  | 圆法兰 直 径 | 矩形法 兰边长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | φ≤300mm | φ≤300mm | φ≤300mm | L≤300mm |  |  |
| 允许偏差（mm） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|  | -1 | -2 | -1 | -2 | 0 | 0 |

表5-3-4法兰制作允许偏差

| 项目 | 矩形法兰对角线差 | 法兰平整度 | 法兰焊逢处平整度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差（mm） | 3 | 2 | 1 |

表5-3-5风管支吊架间距

| 圆形风管直径（mm） 矩形风管长边尺寸 | 水平风管 间距 | 垂直风管 间距 | 最小吊架数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤400 | 不大于4m | 不大于4m | 2付 |
| ≤1000 | 不大于3m | 不大于3.5m | 2付 |
| >1000 | 不大于2m | 不大于2m | 2付 |

5.3.4风管安装

（1）安装前通过拉线定位固定好支吊架，对于采取整体吊装或要求尺寸较准确的风管，拟先进行地面试安装，而对于重量较轻的单节风管和风管段，采用人力由人字梯或操作脚手架上上抬至支吊架处进行对接。

（2）施工技术人员应对风管进行检测，符合要求后方可进行下道工序。

（3）安装后风管，位置应准确，无明显偏差。明装风管水平偏差每米不大于3mm，总偏差不大于20mm；垂直度偏差每米不大于2mm，总偏差不应大于20mm。应避免垫料凸入风管内，螺栓螺螺母应同侧，并应及时修补风管凹凸折痕、孔洞等缺陷，以避免因系统管道过长，给检查和维修带来困难。

5.3.5风管部件安装

（1）防火阀、排烟阀等应安装在便于操作的部位，方向位置应正确，安装后应做动作试验，启闭应灵敏可靠，同时要设置单独支吊架。所有穿越防火墙、机房及与竖向风井联接处的送排风管的一侧均设防火阀（700C），防火阀在熔断时能顺气流方向严密关闭，并设独立支吊架，风管穿越防火墙壁应设预埋管或防护套管，其他钢板厚度不应小于1.6mm，风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

（2）风口安装：要求风口与风管的连接应严密、牢固，边框与建筑物装饰面结实，外表面应平整不变形，调节应灵活，风口水平安装，水平度偏差不应大于3/1000，垂直送风口的钢制外框可以二次预埋，多叶送风口的安装应注意方向，操作机构朝上，并且在订货时指明。

5.3.6风管机组安装

（1）风管机组安装，吊架应安装牢固、位置正确，吊杆不应自由摆动，吊杆与托架应用双螺母紧固找平找正（凝结水盘略向排放口倾斜）。

（2）连接管道时，防止硬拉硬扯，紧固时应用扳手卡住表冷器六方接头、严防损坏铜排，凝结水管宜软性连接，喉箍紧固，宜采用透明胶管。集水盘应托积水现象，排水坡度正确，如需接向室内管道，应在接入立管处前设置水封。

（3）所有室外机均设于外墙的空调板上，要求安装应正确、牢固可靠，整个空调系统安装完后应配合生产厂家进行系统调试，并作好记录

5.3.7通风机设备安装

设备到货后，应保持原包装和采取相应保护措施（拆除检查后应重新包装），安装时才能拆除包装，以免设备受损和零部件掉失，并及时检查相关资料。

（1）设备减震措施应按设计要求的标准图集施工，设计到具体要求的，可依据产品说明重量等因素按照上海淀山湖振动噪声设计研究所等有关图集选用。

（2）安装前应核对主要部件尺寸，进，出风口位置方向，应清除基础表面浮尘，杂污及预留孔内杂物，并放出基准线。

（3）当安装在无减振器支架上时应垫上4-5mm厚橡胶板，找平找正后固定住；有减振器台座时，地面要平整各减振器荷载和压缩量应均匀，不偏心；安装后采取保护措施防止损坏。吊装时吊索应跨过减振器两端，设备同吊索接触受用木块等保护好。转子，轴颈和轴封等处均不应作为捆扎位置。

（4）通风机机轴必须保持水平度，有连轴节时两轴中心应在同一轴线上，找正时应以通风机为准并具同心度。皮带传动时两轮中心线应重合，三角皮带松紧度应适当。

（5）通风机传动装置外露部分应有防护罩，进风口直通大气时应采取加装保护网等安全措施。

（6）通风机出口的出风管应在顺叶轮放置方向接出弯头，可能时，应保证出口至弯头距离大于或等于风口出口长边1.5-2.5倍距离。

（7）屋顶风机必须垂直安装不得倾斜。

（8）各种风机的其它安装注意事项详随机技术文件和施工图，并参照建筑安装工程施工图集TF2-01-17执行。通风机安装允许偏差详见下表  。

表5-12-6通风机安装的允许偏差

| 中心线的平面平移（mm） | 标高（mm） | 皮带轮轮宽吕中央平面位移（mm） | 传动轴水平度 |  | 连轴器同心度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 纵向 | 横向 | 径向位移（mm） |  | 轴向倾斜 |
| 10 | 10 | 1 | 0.2/1000 | 0.3/1000 | 0.05 | 0.2/1000 |  |

5.3.8除锈、刷油、保温

（1）检查所有的风管及支吊架、设备支架，按设计或规范要求除锈刷油，油漆品种、颜色、遍数应符合要求，并要求漆膜均匀，不得有堆积、漏涂、皱纹、气泡、及混色等缺陷。并按规定做好色标及流向标志。

（2）空调冷凝水管保温采用13mm厚的难燃（B1级）橡塑（PVC/NBR），空调冷媒管道的保温材料选用19mm的橡塑保温材料，自动控制等均有厂家安装到位。

（3）风管保温采用30mm厚，容重32/m2的带铝箔面层的离心玻璃棉保温，采用氯丁粘贴，塑料钉固定，每平方米面积抓量不少于20个。

5.3.9

（1）机试运转前加注适当润滑剂，以手盘动叶轮无卡阻，点动判断转向无误后，开机运转2小时以上，滑动、滚动轴承温升分别不得超过70和800C。

（2）通风系统联动试运转，无负荷测定和高度应做发下工作：

①通风机风量、风压、转速测定。

②系统与风口风量测定及调整，允许偏差≤10%。

③通风机噪声测定；防排烟正压送风前室的静压检测。

④风机主轴转速噪声测量使用声功率计按工程法标准执行，对噪声超出随机文件范围或当地噪声标准的设备与生产商交涉。

⑤风量、风速及风压测定采用热球式风速仪，（或叶轮、转杯式均可）毕托管和倾斜式微压计。

⑥通风系统风量高速时先调节主干管和主支管上的阀门，使风量分配符合设计系统力上该节点的要求。再从 支风管最不利环络未端开始，在选定的基准口放置一台测风速仪，换算好风量，以另一台测风仪测量其它风口量，反复几次调节散流器或风口的调节阀，经几次反复调整后，使各风口、风量配置适当，并校核主干管和主支管上的风量分配情况。

⑦在通风要运转时，电施应相应完成转前的检查准备工作，试运转中积极进行配合。

6确保工程质量的组织措施

6.1保证质量的组织措施

项目的质量管理，建立以项目经理领导下的项目技术负责人制，全面负责技术质量管理工作。同时设有专职质检员、内业员和试验员，主要工种均配施工员。项目质量管理要求项目部的全体人员以及项目系统内的每个因素组成一个项目质量保证体系，综合运用管理技术、专业技术和科学方法，在项目施工的准备、施工组织设计、质量目标管理、施工过程的质量控制、施工及交付使用后服务等全过程中，创造建设单位满意的建筑产品，况现施工合同中有关质量的承诺。

6.11质量检查体系

（一）项目部质保体系

项 目 经 理

项目技术负责人

材料组

测量员

各专业施工员

质检员

内业员

试验员

各施工班组

图6-1-1项目部质保体系框图

（二）项目部现场质量控制体系

安装技术负责人

质  检  员

现场专业施工员

班  组  自  检

项目技术总负责

土建技术负责人

交接检

交接检

质  检  员

现场专业施工员

班 组 自 检

图7-1-2项目部现场质量控制体系

6.1.2质量检查程序

对施工质量的控制，关键在于原材料的质量控制和施工过程的工艺、操作的控制。把好施工过程的质量，就从根本上控制了工程质量，减少了人为的浪费和返工，从而也为企业提高了经济效益。

（一）主要材料的质量检查程序：

- 自行采购材料质量控制程序：

对于重要物资、大批量采购物资以及对工程最终质量有影响的物资。如：钢材、焊接材料、电线、电缆、配电箱、水泵、母线槽、桥架、灯具、铸铁管、阀门工程设备等等自行采购的物资，只有按以下工作流程进行采购质量检查，对采购的物资质量才有保证。

确定合格物资供应商

进行再加工或

直接使用

以价格、

信誉、服

务为标准

签定

合同

进行合格

证、外观

数量、尺

寸等检查

确定合格物资供应商

确定合格物资供应商

确定合格物资供应商

合格/不合格

退   货

重新执行程序

图6-1-3自行采购材料质量控制流程

甲供材料运至现场

现场分类堆放

项 目 部

合格/不合格

退   回

现场加工或安装

合格/不合格

试 验 员

按规定取

样试验

退   回

（2）甲供材料质量控制程序：

图6-1-4甲供材料质量控制流程

（3）主要进场材料检验和试验工作程序：

a.入库主要材料验证和检验；

1.检查产品质量证明文件、进货单；

2.检察外观质量，检验产品标牌、型号、几何尺寸；

3.计量或点收产品数量

b.重要的工程物资要按相应的国家标准和行业主管部门的规定进行验证。

c.有产品质量文件的材料、如钢材、水泥、砖、防水材料等在没有接到质量保证书或经验证质量不合格的，禁止供应使用。

d.产品质量保证书由材料员进行验证，验证合格符合要求的由技术内业员负责登记，保管。

e.验证发现质量证明文件内容有问题，应对该批物资进行取样验证。

f.对于个别电器、水卫及其它设备的某些特定性能只有在相应物资安装完毕后才具备检验的条件，进货时对此特定性能的检验作无条件放行处理，但其它项均应检验和试验。若安装后发现物质问题而无法运转，应及时追回和更换。

（二）施工过程质量检查程序：

（1）施工过程质量检验工作程序：

过程质量检验主要包括班组自检、质检员专职检、专业施工员间交接检、监理、建设单位参与的隐蔽工程检验、公司定期检验，分项、分部评定以及中间验收等程序：

a.班组自检

施工员应依照作业指导书、规范、规程和图纸设计要求等在工序开始施工前以书面形式对班组进行操作工艺，施工方法、次序等技术交底，班组应严格按照技术要求进行施工，在工序施工过程，专业施工员应时刻对班组操作工艺，施工方法进行监督检查和指导；在施工工序完成后，专业施工员应组织班组长及操作者按验评规范进行自检，做好自检记录。

b.质检员专职检

专业施工员组织的自检合格后，由施工员整理好相关的质保资料提交质检员检查。在项目技术管理组织下，质检员会同施工员班组长按照验评规范要求进行专职检验。专职检验合格后，才能转入下道工序施工。同进应做好专职检记录，并将质保资料交技术内业员保管。

c.交接检

1.在施工过程中，开展“三工序”活动，即“检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序”，实现对工序检验的控制。

2.工序转换应在自检、专职检合格手续基础上，由本道专业施工员组织下道工序专业施工员、班组长及相关专业的施工员进行交接检验和交底，并办理交接手续、填写《工序自检、专职检、交接检记录》。

3.在不同工种进行交接和转换时，应办理交接会签手续，填写会签单。如混凝土浇筑前的会签。

4.隐蔽工程检验

隐蔽工程在隐蔽前，应由质检员先行检验。检验合格后，由施工员填写报验单，向监理（业主）申请报验，经监理（业主）代表验证同意后，办理《隐蔽工程验收记录》的签证手续，而后方可隐蔽。

e.技术复核

在每一个施工过程中，均要对轴线和标高以及预埋件，预留孔洞等进行技术复核。由施工员进行放样，质检员随后进行复核。复核的具体情况应记录在《技术复核记录》表中，未经技术复核或检查不合格的不得予以放行。

f.公司定期检验

在公司总工程师的主持下，公司技术部门每月组织有关人员对本工程进行一次全面质量检查，对专职检进行核定，对自检、交接检、隐蔽工程检验、技术复核、技术内业资料等工作情况进行抽查。并提出整改意见及改进措施。

g.分项，分部检验评定

1.每个分项工程结束或完成一个阶段，施工员应负责对该分项进行检验评定，填写《分项工程质量验收记录》，项目工程部进行核定，项目部技术负责人进行签字。

2．每个分部工程完成后，专职质检员应将该分部的各个分项工程质量验收记录进行汇总，项目工程部组织进行分部工程质量评定工作，并填定《分部工程质量验收记录》报项目技术总负责人核定。其中地基与基础分部，主体分部应报公司技术部核定。

3.项目部每月应将工程的质量检验结果进行汇总，核定，报送公司技术部站进行审核，以便公司能及时了解项目的工程质量情况。及时调整制定质保措施。

（三）工程的预验收、验收交工（包括分批交工）

（1）公司内部组织初验收的工作程序

a.拟报竣工的工程，项目部应先组织检查和整改，并完善各项技术资料。

b.工程必须达到以下要求，方具备初验收条件：

1.工程按合同（含补充合同或协议）规定和设计图纸（含设计变更通知）要求施工完毕，工程范围内场地整洁。

2.设备调试、试运转或试压、清洗消毒达到规范标准要求。

3.质量保证资料基本齐全，工程竣工资料齐全。

4.分项、分部工程的评定

c.具备初验收条件的工程，项目部应填写《竣工报告》送公司工程部同时将技术内业资料送公司技术部。

d.公司接到《竣工报告》和技术内业资料后，公司工程部应对照承包合同及有关文件所规定的工作内容完成情况进行核实，技术部应对技术内业资料进行核查。在3-5个工作日内由公司总工程师组织有关人员进行公司内部验收。

e.初验收后，公司工程部和技术部应就未完善、缺陷之处提出书面的整改通知书，送项目经理部，抄送总工程师。项目经理部应在限期内予以整改。

f.公司工程部和技术部应对项目部的整改情况进行检查和验证。

（2）监理单位、质检部门的预验收程序

内部初验收通过后，项目部应将质保资料及预验收申请报送建设单位，并就建设单位提出的意见加以整改。而后向质监部门提出预验收申请，并应及时对质检部门提出的意见加以整改和反馈，直到通过预验收。

（3）工程的竣工验收

工程的正式竣工验收一般由监理或建设单位主持，召集设计院、质监部门、相关施工单位等部门参加。

6.2确立质量目标，提高质量意识

（1）确立目标管理，确保工程质量达到市级优良标准，积极开展全面质量管理小组活动，加强过程控制，杜绝不合格产品。装饰工程应进行先做样板间，后全面开展施工。

（2）认真抓好全体管理人员及工人的质量意识教育及技术学习培训，通过各种不甘落后的质量意识的强化，使大家深刻认识到质量与效益的关系，牢固树立“百年大计、质量第一”和“精心施工”的思想，通过技术学习、培训，提高管理人员及工人的职业技能。

（3）落实质量奖惩制度，通过奖优惩劣，提高管理人员及施工班组对质量的认识，降低不合格品的发生率。

6.3.1水卫工程质量通病防治

（一）给水系统

（1）立管坐标超差、不垂直

施工时应认真用线垫找准立管中心。

（2）支管各配水点出口高度不一

施工时使用透明细塑料管内装水，根据连通管原理控制配水点的水平度。

（3）水表外壳距墙内表面过近

应按规范规定的要求，对表位进行调整或更换管段。

（二）排水系统

（1）立管坐标超差、不垂直

原因是立管位置安排不当，安装过程中拉垂直辅助施工。

（2）横管坡度达不到要求，出坡度过大过小，甚至倒坡

安装前应根据规范要求计算支管高差，放样，准确无误后方可制作安装。

（3）地漏安装过高或过低，影响使用

找平地平线，确定地漏安装高度。

（4）粘接口漏水

安装时管道接口处粘接剂涂刷均匀，粘接处粘接剂处理干净。

6.3.2电气工程质量通病防治

（1）电气配管施工时认真检查管材质量；施工后土建浇注混凝土时应留人看模防止电管损坏；管口进行可靠的临时封堵。

（2）绝缘导线损坏

在穿管前注意检查各个管口护口是齐全，穿线时注意检查导线的外观质量，穿线后应及时用绝缘摇表测各个回路绝缘电阻，发现绝缘电阻不符合要求应及时处理。

- 器具设备、开关、插座安装标志高不准确

预埋、安装阶段各楼层应严格控制一个基准面，条件许可时，请土建施工员先弹出基线。

- 箱、盒、桥架用电焊开孔

管口伸入箱、盒内太多。操作时间应用台钻、手电钻或液压开孔器开孔，电管伸入箱、盒内长度应控制在5mm左右。

6.4半成品、成品保护措施

建筑物的成品保护，有别于其他产品保护，它具有范围大、时间长、交差作业频繁等特点。本工程更为突出，因建筑面积较大、所以加强成品保护，应贯穿整个施工过程，直至交付使用。这项工作不但是对业主负责、也是对企业信誉负责的关键性工作。

6.4.1总的管理措施

- 不同工种交接采取签证认可制度

在立体交叉施工中，每完成一项成品或半成品，当另一工种紧接下一道工序施工时，各有关专业工长和有关各专业班组均要认真进行工序交接班认可交接签证，凡属于被下一道工序班组损坏或破坏的要负责赔偿损失，严重者另加经济处罚。

（二）成立临时成品监护队

当工程进入装修扫尾阶段，成立专业成品监护队。主要负责已装修好的分项工程的成品监视和保护工作，每一专职人员负责上下两层的上锁、开锁、与进出各房间的施工人员当面清点和确认成品的保护情况，凡属于无人认可的成品破坏或丢失均由具体所负责区域内的监护人员负责赔偿。

6.4.2具体保护措施

- 土建施工产品保护

（1）穿线管口的保护，所有已预埋的电线管在管口和接线盒处均要争取临时薄铁板点焊保护以防异物掉入影响穿线而造成敲打楼地或墙面。

（2）下水管道口的保护：在管道未安装完毕前应先在三通口采用湿水泥纸堵口，面用水泥砂浆封口。

（3）卫生器具保护；原则上卫生器具的安装是最后一道关门工序。赶工期间有可能穿插施工，为此，要采用铺设木盖板保护，以防器具受破损时的更换损失及更换时影响其他成品和工期。

（4）扫尾后期保护：严格采取专人上锁开锁制度，进出人员采用当面清点水电、灯具及内装修清洁状况。以便成品保护顺利通过验收。

（二）水电安装施工成品保护

（1）给排水管道安装完成后，应将所有管口封闭严密，防止杂物进入，造成管道堵塞，油漆粉刷前应用塑料薄膜包裹管道，以免被污染，尤其阀门、水表等应有保护措施，为防止破坏或丢失，也可统一在竣工前装好。

（2）派专人对工地进行保护；防止工地将导线剪断，灯具配电箱，线槽开关被偷、损坏、污染现象。

（3）穿线后将开关盒用废纸堵塞；

（4）灯具、配电箱、线槽、开关安装后，采用塑料薄膜或胶带进行保护。

（5）风管半成品按系统编号，整齐合理的码放在平整，无积水场所，搬运时轻拿轻放，防止损坏变形。

（6）部件成品风口、设备分类码放在防雨措施场地或库房内，做到装饰面不受损零件散失。

（7）安装完的风管要保证其表面洁净，室外风管及时进行防雨保护，暂停施工的系统风管，将开口处封闭，防止杂物进入。

（8）交叉作业时严禁将安装完的风管做支吊架，不允许其他工种支吊架焊在风管法兰，支吊架上。

（9）通风设备安装前不得拆除外包装，安装后采取相应保护措施。

7、确保工期的技术组织措施

7、1网络计划的动态控制

（1）为了对工期总目标进行宏观控制。实现质量、效益、工期、安全等各项指标。优选施工方案，合理调配人工、材料和机械设备，力求减少投入，增加产出，提高工效。将先进的施工技术和科学的施工管理溶合在施工生产的全过程中，通过周密的调查、研究，进行大量的计算，反复平衡、优化精心编制出综合网络计划。

（2）施工阶段动态调控

施工进度计划动态控制的主要任务：一是准确、及时、全面、系统地收集、整理、分析进度执行过程中的有关资料，明确地反映施工进度状况，进行必要的检查和监督；二是通过施工进度计划的执行情况，为计划的调整以及如何加强进度控制提供必要的依据。

施工阶段进度计划的动态控制首先必须不断地将工程实际进度进行比较，一旦发现进度偏差，首先分析产生偏差的原因，并系统地分析对工续工作产生的影响，在此基础上提出修改措施，同时要注意执行过程中每周组织集体讨论落实。以最终保证项目最终按预计工期实现。

7.2组织管理措施

（一）项目法管理

（1）本工程将按我公司较成熟的项目法管理体制，实行项目法施工，建立项目经责任制，并在公司系统内选择能打硬仗的，并有施工过大型建筑业绩的施工队伍组成作业层，承担本施工任务。

（2）根据业主的使用要求及各工序施工时间，科学合理地组织施工，形成各分部分项工程在时间、空间上充分利用而紧凑搭接，打好交叉作业仗，从而保证工程的施工工期。

（3）建立施工工期全面质量管理领导小组，针对主要影响工期的工序进行动态管理，PDCA循环，找出影响工期的原因，决定决策，不断加快工程进度。

（二） 经济手段保证

（1）实行合理的工期目标奖罚制度，根据工作需要，主要工序采取每日两班制度。

（2）整个工程层层实行项目承包，签订合同，引入竞争机制，实行内部重奖罚，严格执行奖罚兑现，以经济手段保工期，对于层、段施工作设计，实行重奖、重罚。

（三）制度保证

建立生产例会制度，利用动态管理实行三滚动计划，每星期设2次例会，检查

上一次例会以来的计划执行情况，布置下一次周会前的计划，对拖延进度计划要求的工作内容找出原因，并及时采取有效措施保证计划完成。举行与监理、设计、建设、质监等部门的联席办公会议，及时解决施工中出现的问题。

（四）装备保证

最大限度地提高机械化施工程度，以精良的技术装备保工期，现场配备优秀的机械操作人员，确保设备的全天候运行。

8、保证安全生产措施

8.1 安全生产管理制度

8.1.1 安全管理制度

（1）认真贯彻执行公司各项安全生产管理制度及各级管理人员的安全生产责任制，严格按责任制及各项规章制度的要求管好安全生产，除上级有关安全管理制度外项目部应根据工地实际情况制订相应的有针对性的安全管理措施，建立完善的安检制度、值日制度、防火制度、安全奖罚制度及班前活动制度等实现安全系统管理。

（2）成立以项目经理为组长的安全领导小组负责本项目部日常安全生产，工地建立安全生产保证体系，见附表。工地由一位专职安全员负责工程的安全管理工作，检查、督促安全措施的执行，隐患整改措施的落实，并按《单位工程安全生产管理目标》做好各项安全管理工作。

（3）健全一级安全教育制度对新进场的人员及时做好三级安全生产教育，没有经过“三级教育”的，一律不予安排工作，严格按照省市劳动局有关劳务管理的规定，严禁私招乱雇和使用童工，并要求每个工人持公司发给的“上岗证”，做到持证上岗。

（4）健全安全值班，项目部每天派一人安全值班，设安全记录本，认真进行有关安全生产运行的记录，项目部每旬组织一次安全生产自检活动，检查人员由项目部经理、专职安全员、分部分项施工员、技术人员、班组长组成，查出问题及时按“三定”要求落实整改，工地应配合公司每季一次的安全生产大检查，同时要迎接上级有关部门各类定期、不定期季度性与气候性的安全生产大检查，以检查为契机，全面抓好安全生产工地。

做好未遂事故的分析与存档工作，发生工伤事故，应立即报告上级安全部门认真做好现场保护工作和事故调查分析报告，同时严格按照“三不放过”（即事故原因不查明不放过，事故责任者和群众未受教育不放过，事故隐患没有采取必要的防护措施不放过，原则做好事故的善后处理工作）。

（5）坚持管生产必须安全和谁管理谁负责的原则，项目经理是项目部安全生产第一责任者，对安全生产要负全面责任，要做到“三个亲自”即安全会议亲自主持，安全检查亲自组织，隐患整改亲自落实，分部分项工程施工员应对该辖区安全生产负责，在交生产任务同时必须亲自做好书面安全技术交底，在施工过程中必须对班组进行检查督促，发现隐患应及时整改。

8.1.2 安全教育

（1）劳务工的三教育

①公司级安全教育：新进场的劳务工首先由公司进行安全生产方针、政策、法规等教育，同时进行书面考试。

②工地级安全教育：经过公司一级教育的劳务工到工地后，由工地项目经理、施工员、安全员进行第二级安全教育，主要为工程概况及安全生产管理制度的教育，并在三级教育花名册上签字后发给上岗证。

③班组及安全教育：经过一、二级的教育后的劳务工，最后由班组长进行进入工地的第三级教育，同时作为班前安全活动内容进行。

（2）特殊工种教育

对特殊工种、电气、起重、焊接、机械和登高作业等接触不安全因素较多的工种，用脱产和半脱产以及办训练班等方式进行专门训练，并且经过严格理论和实践考试合格后，发给安全操作许可证方准作业，采用新工艺、新技术、新设备、新产品之前也要按新的安全操作规程对参加操作的岗位工人和有关人员进行专门教育，并经考试合格后方可独立操作。

8.2 安全施工措施

8.2.1 安全措施

高处作业防护应严格按照JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规定》的要求进行防护。

- 施工现场每个人都必须戴好安全帽，严禁穿“三鞋”（拖鞋、硬底鞋、高跟鞋）高处作业人员必须按规定带好安全带。

9．2．2工地防火安全措施

为了预防火灾的危害，保障工程的顺利施工，根据《消防条例》、《高层建筑消防管理规则》和有关规定，结合工程施工中的特点，特制定以下几点防火措施：

（1）工地成立以工程负责人为组长的防火领导小组并建立有施工班组长参加的义务消防队，负责贯彻执行消防法规，组织防火安全检查，整改火险隐患，组织抢救火灾和指导安全疏散，调查火警事故，协助有关部门调查火灾原因。

（2）在禁火区（木工棚、仓库、临时住宅、办公室、发电机户、配电房）设有明显防火标志，同时设置消防器具。

（3）施工作业面合理布置，库房周围不得堆放易燃物品，易燃物品要隔离单独堆放（如油类）。

（4）电气焊作业时，应做好防火措施，施员工应做好安全交底手续工作，严禁在焊割作业场所贮放油类及其它易燃物品。（氧气、乙炔应分开保管）

（5）不准乱拉搭电线，仓库只能使用40W以下灯泡，严禁使用电炉，明火作业与架空电线应保持一定安全距离，明火作业应批准后施工。

（6）木工场严禁烟火，认真及时做好木屑刨花的处理工作。

（7）各种电动机要经常注意维修保养，不要空载运行，作业后要随手切断电源，以免电机部件长时间磨擦发生高热起火。

9．2．3机械设备安全技术措施

机械设备是否完好是一个工程能否顺利施工的一个重要条件。

（1）现场机械设备均应保持良好工作状态，安全保险、限位、警示装置齐全。

（2）机械设备的操作人员均应经培训合格方可上岗，特种作业人员经劳动部门考核合格后持操作证上岗，严禁无证开机。

（3）机械设备在安装与拆卸前必须进行安全技术交底，安装后验收合格方可使用。

（4）所有设备在台风过后均应进行一次检查，确认完好后方可使用。

机械设备在安装与拆卸前必须进行安全技术交底，安装后验收合格方可使用。

（5）机械设备需做好防潮、防雨、防水以及保养、维修工作，以保证设备正常运转。

（6）机械设备不带电的金属外壳均应保护接零，井架等还必须做重复接地，重复接地电阻值应≤10欧姆。

（7）所有手持电动工具均采用带“回”型标的II类手持电动工具，禁止使用I类手持电动工具。负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆，并不得有接头。手持电动工具的外壳，手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损，使用前必须作空载检查运转正常方可使用

（8）焊接机械应设置在防雨和通风良好的地方，交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5m，进线处必须设置防护罩。使用焊接机械时必须按规定穿戴防护用品，对直流弧焊机的换向器，应经常检查和维护。焊机二次侧宜采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆，电缆长度不应大于30m。