辽宁（鞍山）

海城市XX医院

风机盘管清洗方案及报价

鞍山XXX设备工程有限公司

2009年11月16

海城市XXX医院风机盘管清洗方案

一、编制依据
1.依据卫生部[2006]53号《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》。
2.依据2006年3月1日执行的《公共场所集中空调通风系统清洗规范》与《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》。

二、工程概况
    根据甲方要求，对海城XXX医院中央空调系统末端原有风机盘管进行清洗（除尘、清毒）。

三、施工准备
1.施工条件：因现场有具有施工场地，准备在现场清洗，保证水源及      排水点即可。
2.清洗设备：翅片清洗机、风箱清洗机。
3.主要材料 ：翅片清洗剂、空调专用消毒剂。

四、清洗步骤及方法
1.启动风机盘管检查其运行状况，若有异常，由施工班组长填写风机盘管施工前故障确认单。
2.拆回风口及过滤网并用翅片清洗机清洗。
3.拆风机，并用翅片清洗机清洗风机。
4.检查风机盘管表冷器污染情况。。
5.用专用设备清扫表冷器两边粉尘。
6.用翅片清洗机喷枪喷水加入LX-C035空调铝翅片清洗剂洗净表面器上的污垢， 
LX-C035空调铝翅片清洗剂的说明：主要成分：无机盐、缓蚀剂、促进剂、粘泥剥离剂、光亮剂。主要适用于清洗中央空调风机盘管铝质翅片，也适用于铝质换热器或散热器，清洗的污垢主要为设备表面的油垢、灰尘、氧化物及其它杂质。该产品无毒、无味、不燃不爆。

7.用翅片清洗机干表冷器。
8.清洗冷凝水盘，吹洗冷凝水管。
9.用风压清洗机清洗风机，清洗时要将电机用塑料袋包好，防止电机 进水。
10.用空调专用消毒液喷洒风机盘管系统，进行消毒。
11.检查风机盘管表冷器、风机及管路清洗质量。
12.清理现场。

五、质量保证措施
1.遵照国家及相关部门有关法律法规要求，结合业主实际情况，保证整体工程质量。
2.施工队伍经过专业的培训，掌握风机盘管的结构及各部件和组件的作用，以及清洗设备操作的技术规范，掌握了丰富的清洗工程施工经验并熟悉现代中央空调设备清洗程序及相关标准。保证清洗工艺的先进、合理、可靠、安全。
3.在保证清洗工程施工质量的前提下，降低噪音、消除污染。
4.加强对施工人员的素质教育，安全施工意识。确保施工质量和安全。
5.工程现场严禁吸烟、赌博、打闹。施工中严禁不按操作规程操作及野蛮施工。
6.施工前对全部人员进行施工方案技术交底、安全消防教育。就施工方法、工艺及质量标准、验收规范组织学习明确各自的责任。

六、质量检查
1.质检员在施工开始前检查施工准备工作是否具备施工条件。
2.自检：每组施工人员在每一个工序完成后自我检查质量。
3.专检：自检合格后，由检验员进行检查。检查通过后进行下一步施工，检验不合格由施工班长组织返工。

七、成品保护
风机盘管清洗完后，必须用塑料袋密封，集中码放。

八、公司技术实力

鞍山XXX设备工程有限公司是一家专业从事机电设备安装工程的股份制企业。有着多年中央空调清洗经验技术工程师和专业技术施工队伍。 本着 “ 质量第一，用户至上、文明施工、竭诚服务”的宗旨，真诚为您服务，全身心的做好每一个工程。

九、风机盘管清洗报价

| 序号 | 名称 | 单价（元）/台 | 清洗内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 158 | 表冷器、风机蜗轮、送回口除尘、消毒。 |

鞍山XXX设备工程有限公司

2009年 11月16日