塑料线槽配线

1  范围

本工艺标准适用于干燥室内的电气照明明配线工程。

2  施工准备

2.1  材料要求：

2.1.1  塑料线槽：由槽底、槽盖及附件组成，它是由难燃型硬聚氯乙烯工程塑料挤压成型，严禁使用非难燃型材料加工。选用塑料线槽时，应根据设计要求选择型号、规格相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15℃，其氧指数不应低于27%。以上线槽内外应光滑无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象。并有产品合格证。

2.1.2  绝缘导线：导线的型号、规格必须符合设计要求，线槽内敷设导线的线芯最小允许截面：铜导线为1.0mm2；铝导线为2.5mm2。

2.1.3  螺旋接线钮：应根据导线截面和导线根数，选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。

2.1.4   LC安全型压线帽请见3—8、2.1.5有关内容。

2.1.5  套管：套管有铜套管、铝套管及铜铝过渡套管三种，选用时应采用与导线规格相应的同材质套管。

2.1.6  接线端子（接线鼻子）：选用时应根据导线的根数和总截面，选用相应规格的接线端子。

2.1.7  木砖：用木材制成梯形，使用时应做防腐处理。

2.1.1  塑料胀管：选用时，其规格应与被紧固的电气器具荷重相对应，并选择相同型号的圆头机螺丝与垫圈配合使用。

2.1.9  镀锌材料：选择金属材料时，应选用经过镀锌处理的圆钢、扁钢、角钢、螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧垫圈等。非镀锌金属材料需进行除锈和防腐处理。

2.1.10  辅助材料：钻头、焊锡、焊剂、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、防锈漆、橡胶绝缘带或粘塑料绝缘带、黑胶布、石膏等。

2.2  主要机具：

2.2.1  铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、电工常用工具、活扳子、手锤、錾子。

2.2.2  钢锯、钢锯条、喷灯、锡锅、锡勺、焊锡、焊剂。

2.2.3  手电钻、电锤、万用表、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。

2.3  作业条件：

2.3.1  配合土建结构施工预埋保护管、木砖及预留孔洞。

2.3.2  屋顶、墙面及地面、油漆、浆活全部完成。

3  操作工艺

3.1  工艺流程：

|  | 弹线定位 | → | 线槽固定 | → | 线槽连接 | → | 槽内放线 | → | 导线连接 | → | 线路检查绝缘摇测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2  弹线定位：

3.2.1  弹线定位应符合以下规定

3.2.1.1  线槽配线在穿过楼板或墙壁时，应用保护管，而且穿楼板处必须用钢管保护，其保护高度距地面不应低于1.8m；装设开关的地方可引至开关的位置。

3.2.1.2  过变形缝时应做补偿处理。

3.2.2  弹线定位方法

按设计图确定进户线、盒、箱等电气器具固定点的位置，从始端至终端（先干线后支线）找好水平或垂直线，用粉线袋在线路中心弹线，分均档，用笔画出加档位置后，再细查木砖是否齐全，位置是否正确，否则应及时补齐。然后在固定点位置进行钻孔，埋入塑料胀管或伞形螺栓。弹线时不应弄脏建筑物表面。

3.3  线槽固定：

3.3.1  木砖固定线槽：

配合土建结构施工时预埋木砖；加气砖墙或砖墙剔洞后再埋木砖，梯形木砖较大的一面应朝洞里，外表面与建筑物的表面平齐，然后用水泥砂浆抹平，待凝固后，再把线槽底板用木螺丝固定在木砖上，见图3-60所示。

3.3.2  塑料胀管固定线槽：

混凝土墙、砖墙可采用塑料胀管固定塑料线槽。根据胀管直径和长度选择钻头，在标出的固定点位置上钻孔，不应歪斜、豁口，应垂直钻好孔后，将孔内残存的杂物清净，用木锤把塑料胀管垂直敲人孔中，并与建筑物表面平齐为准，再用石膏将缝隙填实抹平。用半圆头水螺丝加垫圈将线槽底板固定在塑料胀管上，紧贴建筑物表面。应先固定两端，再固定中间，同时找正线槽底板，要横平竖直，并沿建筑物形状表面进行敷设。木螺丝规格尺寸见表3-34，线槽安装用塑料胀管固定见图3—61所示

3.3.3  伞形螺栓固定线槽：

在石膏板墙或其它护板墙上，可用伞形螺栓固定塑料线槽，根据弹线定位的标记，找出固定点位置，把线槽的底板横平竖直地紧贴建筑物的表面，钻好孔后将伞形螺栓的两伞叶掐紧合拢插入孔中，待合拢伞叶自行张开后，再用螺母紧固即可，露出线槽内的部分应加套塑料管。固定线槽时，应先固定两端再固定中间。伞型螺栓安装做法，见图3-62和伞型螺栓构造见图3-63所示。

3.4  线槽连接：

线槽及附件连接处应严密平整，无缝隙，紧贴建筑物固定点最大间距见表3-35。

3.4.1  槽底和槽盖直线段对接：

槽底固定点的间距应不小于500mm，盖板应不小于300mm，底板离终点50mm及盖板距离终端点30mm处均应固定。三线槽的槽底应用双钉固定。槽底对接缝与槽盖对接缝应错开并不小于100mm。

3.4.2  线槽分支接头，线槽附件如直通，三通转角，接头，插口，盒，箱应采用相同材质的定型产品。槽底、槽盖与各种附件相对接时，接缝处应严实平整，固定牢固见图3-64所示。

3.4.3  线槽各种附件安装要求：

3.4.3.1  盒子均应两点固定，各种附件角、转角，三通等固定点不应少于两点（卡装式除外）。

3.4.3.2  接线盒，灯头盒应采用相应插口连接。

3.4.3.3  线槽的终端应采用终端头封堵。

3.4.3.4  在线路分支接头处应采用相应接线箱。

3.4.3.5  安装铝合金装饰板时，应牢固平整严实。

3.5  槽内放线

3.5.1  清扫线槽。放线时，先用布清除槽内的污物，使线槽内外清洁。

3.5.2  放线。先将导线放开抻直，捋顺后盘成大圈，置于放线架上，从始端到终端（先干线后支线）边放边整理，导线应顺直，不得有挤压、背扣、扭结和受损等现象。绑扎导线时应采用尼龙绑扎带，不允许采用金属丝进行绑扎。在接线盒处的导线预留长度不应超过150mm。线槽内不允许出现接头，导线接头应放在接线盒内；从室外引进室内的导线在进入墙内一段用橡胶绝缘导线，严禁使用塑料绝缘导线。同时，穿墙保护管的外侧应有防水措施。

3.6  导线连接：

导线连接应使连接处的接触电阻值最小，机械强度不降低，并恢复其原有的绝缘强度。连接时，应正确区分相线、中性线、保护地线。可采用绝缘导线的颜色区分，或使用仪表测试对号，检查正确方可连接。导线连接见3—8、3.8节有关内容。

3.7  线路检查绝缘摇测请见3—8、3.8节条有关内容。

4  质量标准

4.1  保证项目：

导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5Mfl。

检验方法：实测或检查绝缘电阻测试记录。

4.2  基本项目：

4.2.1  槽板敷设应符合以下规定：槽板紧贴建筑物的表面，布置合理，固定可靠，横平竖直。直线段的盖板接口与底板接口应错开，其间距不小于100mm。盖板无扭曲和翘角变形现象，接口严密整齐，槽板表面色泽均匀无污染。

检验方法：观察检查。

4.2.2  槽板线路的保护应符合以下规定：线路穿过梁、柱、墙和楼板有保护管，跨越建筑物变形缝处槽板断开，导线加套保护软管并留有适当余量，保护软管应放在槽板内。线路与电气器具、塑料圆台连接平密，导线无裸露现象，固定牢固。

检验方法：观察检查。

4.2.3  导线的连接应符合以下规定：连接牢固，包扎严密，绝缘良好，不伤线芯，槽板内无接头，接头放在器具或接线盒内。

检验方法：观察检查。

4.3  允许偏差项目：

槽板配线允许偏差和检验方法应符合表3-36的规定。

槽板配线允许偏差和检验方法                 表3-36

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏差 (mm) | 检 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 水平或垂直敷 设的直线段 | 平直程度 垂 直 度 | 5 5 | 拉线、尺量检查 拉线、尺量检查 |

5  成品保护

5.1  安装塑料线槽配线时，应注意保持墙面整洁。

5.2  接、焊、包完成后，盒盖、槽盖应全部盖严实平整，不允许有导线外露现象。

5.3  塑料线槽配线完成后，不得再次喷浆、刷油，以防止导线和电气器具被污染。

6  应注意的质量问题

6.1  线槽内有灰尘和杂物，配线前应先将线槽内的灰尘和杂物清净。

6.2  线槽底板松动和有翘边观象，胀管或木砖固定不牢、螺丝未拧紧；槽板本身的质量有问题。固定底板时，应先将木砖或胀管固定牢，再将固定螺丝拧紧。线槽应选用合格产品。

6.3  线槽盖板接口不严，缝隙过大并有错台。操作时应仔细地将盖板接口对好，避免有错台。

6.4  线槽内的导线放置杂乱，配线时，应将导线理顺，绑扎成束。

6.5  不同电压等级的电路放置在同一线槽内。操作时应按照图纸及规范要求将不同电压等级的线路分开敷设。同一电压等级的导线可放在同一线槽内。

6.6  线槽内导线截面和根数超出线槽的允许规定。应按要求配线。

6.7  接、焊、包不符合要求。应按要求及时改正。

7  质量记录

7.1  绝缘导线与塑料线槽产品出厂合格证。

7.2  塑料线槽配线工程安装须检、自检、互检记录。

7.3  设计变更洽商记录，竣工图。

7.4  塑料线槽配线分项工程质量检验评定记录。（借用槽板配线表）

7.5  电气绝缘电阻记录。