电话插座与组线箱安装

1  范围

本工艺标准适用于弱电电话插座与组线箱安装工程。

2  施工准备

2.1  材料要求：

2.1.1  电话出线盒面板：不应有破损、划痕等缺陷，应采用合格配套产品，并有产品合格证。

2.1.2  组线箱：有木制或铁制的两种。木制箱体不得有劈裂、破损等现象，箱体内表面应光滑平整，应有防腐措施；铁制箱体不得有凹凸不平等缺陷，做防腐处理后再刷灰漆。

2.1.3  螺丝：各种规格的螺丝均必须经过镀锌处理。

2.1.4  电话电缆型号及规格及电缆对数应符合设计要求，并有产品合格证。

2.1.5  电话管路敷设及配线应符合设计规定。配管配线工艺请参阅有关章节施工。

2.2  主要机具：

克丝钳、一字改锥、十字改锥、剥线钳、线坠、对讲机。

2.3  作业条件：

2.3.1  电话系统的管线、盒均敷设完。

2.3.2  土建的墙面油漆喷浆及装修作业全部完成。

2.3.3  由地面引出端口时，应待土建地面抹灰完、盒子口修好后进行。

3  操作工艺

3.1  工艺流程：

|  | 电话插座组线箱安装要求 | → | 清理箱 (盒) | → | 接线 | → | 核对导线编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2  电话插座、组线箱安装要求：

3.2.1  插座、组线箱等设备应安装牢固，位置难确。

3.2.2  一般明装插座距地面高度为1.5m；暗装插座距地为300mm。

3.2.3  插座安装的高度和位置应符合图纸设计要求。

3.2.4  插座上方位置有暖气管时，其间距应大于200mm；下方有暖气管时，其间距应大于300mm。

3.2.5  嵌入式暗装组线箱及有关技术数据见表3-40、表3-41。

4  质量标准

4.1  保证项目：

4.1.1  面板必须安装牢固、紧贴附于建筑物墙面。面板无劈裂、翘曲变形等现象；组线箱内不得有壁裂，必须做防腐处理。

4.1.2  导线压接必须牢固、正确。

检验方法：尺量、观察检查。

4.2  基本项目：

4.2.1  组线箱、盒内应清洁无杂物，面板干净无划伤破损等现象。

4.2.2  电话线在箱（盒）内应留有适当余量。

检验方法：观察检查。

4.3  允许偏差：

同一室内的插座安装高度相差不大于5mm，相邻成排安装高度相差不大于2mm。

检验方法：尺量检查。

5  成品保护

5.1  安装面板时，应注意保持墙面、地面的整洁，不得损伤和破坏墙面及地面。

5.2  修补浆活时，应注意保护已安装的面板，不得将其污染。

5.3  地面插座应采用有防水措施的出线口。

6  应注意的质量问题

6.1  盒、箱内不清洁，应清除盒、箱内杂物，保持内外清洁，不被砂浆污染。

6.2  面板安装不牢固，应将固定螺丝拧固到位，使面板紧贴建筑物表面并固定牢固。

6.3  面板的标高超出允许偏差，应及时修正。

6.4  电话线预留量不够或过多且箱内导线放置杂乱，应按有关要求将导线留有适当余量，并绑扎成束。

6.5  导线压接不牢，应按要求将导线压接牢固。

6.6  导线压接后编号混乱，应全部进行仔细核对后重新编号。

7  质量记录

7.1  电话插座、组线箱及其附件产品合格证。

7.2  电话插座与组线箱安装工程预检、隐拉、自检、互检记录。

7.3  设计变更洽商记录、竣工图。

7.4  配管及管内穿线分项工程质量检验评定记录。