广西财经学院学生生活综合楼

临时用电施工方案

编 制 人：

审 核 人：

审 批 人：

编制单位：桂林市第二建筑安装工程公司南宁分公司

编制日期：2005年7月18日

临时用电施工方案

一、工程基本概况：

本工程为广西财经学院学生生活综合楼工程，位于广西财经学院北侧门和广西工业职业技术学院附近，北临秀灵路西一里，占地面积2541.51㎡，建筑总面积17073㎡, 地上八层，地下一层（局部），呈“      ”型结构，总高度38.9米，其中，地下室层高4米，一层层高4.5米，二层层高4.6米，三至八层层高3.3米，框架结构，现场“三通一平”基本完成，施工手续基本齐全，初具开工条件。主体施工阶段采用塔吊QT60A一台，物料提升机SZL100两台作垂直运输机械。

二、设计步骤

1、现场勘察及初步设计

本工程所在区域为部分旧房拆除新建工程，施工现场范围内无通讯电缆、管道、线路及各种埋地物，现场西南方向100米处为广西财经学院总配电房，其供电容量为600KVA，完全可供现场使用。

2、本供电系统采用三相五线制，三级配电，二级保护，工作零、保护零分别使用。其中二级保护要求为首端漏电不大于80mA，主要保护总配电箱至分配电箱电缆漏电，漏电时间保护系数不大于0.1s。开关箱和流动电箱漏电不大于30mA，漏电时间保护系数不大于0.1s。

3、根据施工现场用电设备布置情况，采用多元配电线路法将线路引相施工现场各个用电点。做到配电合理，互不干扰，防止因电器故障影响施工。

4、为保证现场用电达到规范化管理，在配电程序上采用两步配电法，解决现场开工初期用电混乱局面。

（1）土方开挖及压桩阶段在施工场地内设置一条YJV3×75mm2+2×35 mm2电缆线，以满足现场用电需要。

（2）土方工程完工及静压桩完工后在回填阶段一次性电箱电缆沿地沟或围墙或电杆敷设到位。

5、根据工程进度及施工需要使用机械用量统计如下：

| 序号 | 名 称 | 功 率(kw) | 数量 | 总功率(kw) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔吊 | 150 | 1 | 150 |
| 2 | 井架 | 20 | 2 | 40 |
| 3 | 电焊机 | 26 | 2 | 52 |
| 4 | 木工圆锯 | 5.5 | 4 | 22 |
| 5 | 木工平刨 | 5.5 | 4 | 22 |
| 6 | 打夯机 | 3 | 6 | 18 |
| 7 | 振动器 | 1.1 | 8 | 8.8 |
| 8 | 水泵 | 10 | 6 | 60 |
| 9 | 对焊机 | 90 | 2 | 180 |
| 10 | 照明灯具 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | 钢筋冷拉机 | 2.5 | 2 | 5 |
| 12 | 钢筋切断机 | 2.5 | 2 | 5 |
| 13 | 钢筋弯曲机 | 2.2 | 2 | 4.4 |
| 14 | 其他照明 | 75 |  | 75 |

6、用电线路架设：

1）、电源：施工用电平面布置图附后。

2）、支线架设：本工程施工现场无变压器，用一路主导线沿现场旁边布置，用电集中的地方需要在用电处用支线引出，施工场地的全部线路均架空或沿围墙设置。

3）、木质电杆的材质，必须符合要求，其尾径不得小于130mm，在大开挖完成后埋设深度，转角杆采用双横担双绝缘子的十字横担，并在二个方向设置线杆拉线，拉线与电杆的夹角应45゜之间，控线的截面积不得小于3×φ40拉线锚固物埋设深度不小1米。

4）、防火要求：电源总配电箱、分配电箱、电焊机使用场地必须各配一台干粉灭火器。

5）、钢筋加工场必须固定安装线路，用绝缘套管保护、设漏电保护装置。电源线不得与钢筋产生摩擦和轧压，以上条款为该工程用电安全及电气的防火保证依据。

三、现场施工临时用电安全措施：

1、制定安全用电责任制，做好技术交底。

2、按TN-S系统要求设置保护接零系统，实施（三相五线制）。所有接零、接地处必须保证可靠的电气连接。保护零线PE必须采用绿、黄双色线、与相线、工作零线相区别，严禁混用。

3、电线线路下方，不得搭设作业棚、堆放构件、及其它杂物。

4、设置各级分配电箱，应符合下列要求：

1）、各级分本电箱、开关箱、应有防雨措施，加门锁，并有专人负责。安装位置周围不得有杂物，便于操作。

2）、电线装置的上端距天棚不小于0.5M。

3）、总配电箱正面要有操作通道，不小于1.0M.

5、各级配电箱通道不得堆放杂物。

6、配电箱开关箱在使用过程中的操作顺序。送电操作：

总配电箱—分配电箱—开关箱—用电设备。停电操作：用电设备—开关箱—开关箱分配电箱—总配电箱。

7、各种电器应安装在绝缘电器板上。电器、熔丝规格必须与电流相一致。

8、各级配电箱必须固定设置，统一编号，喷上电气标志和施工单位名称，专业电工姓名。

9、配电箱或线路维修时，应挂停电标志牌，停电必须由专业电工负责。

10、设备与开关箱间距不大于3M，配电箱间距不大于30M。各级配电箱安装漏电保护器，单机所使用的漏电开关额定漏电动作电流小于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1S。

11、安装防雷接地装置，必须作重复接地，同一台电气设备接地与防雷接地可使用并联于基础防雷接地线网，所有接地电阻值≤4Ω。

12、保护零线的截面应小于工作零线的截面，同时必须满足机械强度要求，保护零线不得装开关或熔断器。

13、与电气设备相连接的保护零线截面不小于2.5m²绝缘多股铜线，保护零线的统一标志为绿/黄双色。在任何情况下不准使用绿/黄双色作负荷线。

14、所有电气设备不带电的外露导电部分应作保护接零。

15、保护零线除必须在总配电箱处做重复接地外，还必须在配电线路中间处和末端处做重复接地。

16、总配电箱应装隔离开关和分路隔离开关，总熔断器和分路熔断器。

17、每台用电设备应有专用电箱，必须实行“一机、一闸、一漏、一箱制”。严禁用一个开关接到二台以上用电设备（含插座）。

18、配电箱、开关箱，导线的进出线设在箱体底部，严禁设在箱体上顶部、侧部、后面或门处。移动式配电的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。

19、所有配电箱、开关箱每周检修一次，维修人员必须是专业电工。检查维修必须穿绝缘鞋、手套、使用电工绝缘工具。

20、一般场所应选用Ⅱ类工具，并且装有动作电流不大于15mA，漏电动作时间不小于0.1s的漏电保护器。若采用Ⅰ类手持电动设备，必须作保护接零。

21、水泵的负荷线必须采用RHS型防水橡皮套电缆，不得承受任何压力。

22、在潮湿场所照明电源不得大于24V，在特别潮湿的场所，电源电压不得大于22V。

23、使用行灯电源电压不得大于36V，灯体与手柄应坚固。绝缘良好，、灯头无开关，灯泡外部有保护网。

四、现场施工临时用电安全防火措施:

1、合理配置，更换各种保护电气，对电路和设备经常进行检查保护。

2、电气装置和线路周围不得堆放易燃、易爆和强腐物质，不得使用火源。

3、各级配电箱应配置干粉灭火器。

五、现场临时用电总负荷和总电流计算：

1、塔吊及井架：

150KW+20KW×2=190KW

查表2-10-1，Kx=0.3  cos¢=0.7  tg¢=1.02

1)、先将Jc=40％统一换算到Jc=25％的额定容量

容量：Pe1=2Pe×√Jc  =2×150+（2×20）×√0.4=329.6(KW)

2）、计算负荷

Pjs1=Kx×Pe2=0.3×329.6=98.87 (KW)

Q js1= Pjs1×tg¢=98.87×1.02=100.85(Kvar)

2、电焊机、对焊机

查表2-10-1，Kx=0.35  cos¢=0.4  tg¢=2.29

1）、先将Jc=50％统一换算到Jc=100％的额定容量

26 KW×2+90 KW×2=232 KW

容量：Pe3=√Jc/Jc100 ×Pn√0.5×（52+180）232=57.75(KW)

2）、计算负荷

Pjs3= Kx×Pe3=0.35×57.75=20.23(KW)

Q js3= Pjs3×tg¢=20.23×2.29=46.33(Kvar)

3、木工圆盘锯及平刨

查表2-10-1，Kx=0.7  tg¢=0.88

Pjs4= Kx×Pe4=0.7×（5.5×8）=30.8(KW)

Q js3= Pjs4×tg¢=30.8×0.88=27.1(Kvar)

4、打夯机

查表2-10-1，Kx=0.8  cos¢=0.8 tg¢=0.75

Pjs5= Kx×Pe5=0.8×3×6=14.4(KW)

Q js5= Pjs5×tg¢=14.4×0.75=10.8(Kvar)

5、振动器

查表2-10-1，Kx=0.7  cos¢=0.7 tg¢=1.02

Pjs6= Kx×Pe6=0.7×1.1×8=6.16(KW)

Q js6= Pjs6×tg¢=6.16×1.02=6.28(Kvar)

6、水泵

查表2-10-1，Kx=0.7  cos¢=0.68 tg¢=1.08

Pjs7= Kx×Pe7=0.7×10×6=42(KW)

Q js7= Pjs7×tg¢=42×1.08=45.4(Kvar)

7、照明灯具（建筑电气安装工程实用技术手册）

1）、照明计算

Kx=0.8  cos¢=0.52 tg¢=1.6

Pjs8= Kx×Pe8=0.8×3=2.4(KW)

Q js8= Pjs8×tg¢=2.4×1.6=3.84(Kvar)

2）、照明计算

Kx=0.8  cos¢=0.52 tg¢=0.6

Pjs8= Kx×Pe8=0.8×75=60(KW)

Q js8= Pjs8×tg¢=60×0.6=36(Kvar)

8、钢筋冷拉机、切断机、弯曲机

查表2-10-1，Kx=0.7  cos¢=0.7 tg¢=1.02

Pjs9= Kx×Pe9=0.7（4×2.5+2×2.2）=10.08(KW)

Q js9= Pjs9×tg¢=10.08×1.02=10.28(Kvar)

9、总的有功功率：

Pjz=Kx∑Pe

= 0.9×（329.6+98.87+20.23+30.8+14.4+6.16+42+2.4+60）

=544.01(KW)

1）、总的无功功率：

Qjz=Kx∑Pe

=0.9×（100.85+46.33+27.1+10.8+6.28+45.4+3.84+36+10.28）=258.19(Kvar)

2）、总的视在功率

Sjs=√Pjs2+Qjs2   =√544.012+258.192  =602.2(KVA	)

10、总的计算电流计算

Ijs= Sjs/√3 Ue=602.2/（√3×0.38）=914.92（A）

根据计算总的视在功率为602.2 KVA，总的计算电流为914.92 A。而甲方提供的电量为600KVA，现场用电从表面上供电量小于实际计算用电量，但实际施工过程中不可能同时使用所有机械设备，大多数情况下只是使用部分，因此，600KVA完全可以满足现场施工用电。

六、各线路的计算及电线截面规格选用

根据临时用电总平面布置图和电缆使用要求，本工程将按以下电缆线路从各分配电箱引至总配电箱。

1、分配电箱至塔吊电缆计算：

Kx=1；cos¢=0.7；

Ijs=Kx×Pe/（√3Ue×cos¢）= 1×150/（√3×0.38×0.7）=326(A)；

查表，塔吊应选用XV3×70mm2+2×35mm2；

2、进楼施工用电专用线：

①进楼施工用电线路设电焊机2台、振动棒5台、电动工具1台，其用电量在200A以内；查表，应选用XV3×70mm2+2×35mm2的橡皮绝缘电缆；

②地泵专用线计算：

Kx=0.5；cos¢=0.7；

Ijs=Kx×Pe/（√3Ue×cos¢）= 0.5×100/（√3×0.38×0.7）=108(A)；

查表，应选用XV3×25mm2+2×10mm2的橡皮绝缘电缆；

③三级电箱至开关箱使用电箱的要求:

a、200A，规格3级，电箱用3×50mm2+2×10mm2的橡皮绝缘电缆；

b、100A，规格2/3级，电箱用3×25mm2+2×10mm2的橡皮绝缘电缆；

c、60A，规格流动电箱用3×16mm2+2×10mm2的橡皮绝缘电缆；

d、使用旧电缆，先应检查电缆有无机械拉伤、破损、绝缘层漏电等现象，对绝缘下降的电缆不准使用。

④其他各机械设备电线截面的选择（经计算选择）：

| 序号 | 设 备 名 称 | 功 率(kw) | 电线截面选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井架 | 20 | 3×25mm2+2×10mm2 |
| 2 | 电焊机 | 26 | 3×10mm2+2×4mm2 |
| 3 | 对焊机 | 90 | 3×25mm2+2×10mm2 |
| 4 | 振动器 | 1.1 | 3×2.5mm2+2×1.5mm2 |
| 5 | 木工平刨 | 5.5 | 3×10mm2+2×6mm2 |
| 6 | 木工圆锯 | 5.5 | 3×6mm2+2×4mm2 |
| 7 | 水泵 | 10 | 3×16mm2+2×6mm2 |
| 8 | 钢筋冷拉机 | 2.5 | 3×2.5mm2+2×1.5mm2 |
| 9 | 钢筋切断机 | 2.5 | 3×2.5mm2+2×1.5mm2 |
| 10 | 钢筋弯曲机 | 2.2 | 3×2.5mm2+2×1.5mm2 |
| 11 | 打夯机 | 3 | 3×2.5mm2+2×1.5mm2 |
| 12 | 碘钨灯 | 1 | 3×2.5mm2+2×2.5mm2 |
| 13 | 镝灯 | 3 | 3×4mm2+2×2.5mm2 |

七、配电箱开关及漏电保护器的具体型号：

本工程的临时用电配置，其配电箱开关及漏电保护器的具体型号如下：

| 序号 | 配电箱位置 | 设备名称 | 型号（规格） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总配电箱 | 漏电断路器 | DZ15LE—100/290 | 1 | 15mA |
| 2 | 总配电箱 | 塑料外壳式断路器 | CDM10—600/3300 | 1 | A |
| 3 | 总配电箱 | 漏电断路器 | DZ20LE—400/4300 | 1 | 100mA |
| 4 | 总配电箱 | 闸刀 | 220V 63A | 1 | HK2 |
| 5 | 分配电箱 | 塑料外壳式断路器 | CDM10—250/3300 | 1 | Ⅲ |
| 6 | 分配电箱 | 闸刀 | 380V 63A | 1 | HK2 |
| 7 | 分配电箱 | 漏电断路器 | DZ10LE—250/430 | 1 | 15mA |
| 8 | 分配电箱 | 熔断器式开关 | HR6—160/310 | 3 | 160A |
| 9 | 分配电箱 | 熔断器式开关 | HR6—160/310 | 3 | 100A |
| 10 | 分配电箱 | 漏电断路器 | DZ10LE—250 | 1 | 75mA |
| 11 | 分配电箱 | 闸刀 | 380V 30A | 4 | HK2 |
| 12 | 分配电箱 | 闸刀 | 380V 100A | 1 | HK2 |
| 13 | 分配电箱 | 漏电断路器 | DZ15LE—100/4901 | 2 | 15mA |
| 14 | 开关箱 | 闸刀 | 380V 30A | 8 | HK2 |
| 15 | 开关箱 | 闸刀 | 380V 63A | 3 | HK2 |
| 16 | 开关箱 | 漏电断路器 | DZ15LE—40/4901 | 8 | 15mA |
| 17 | 开关箱 | 漏电断路器 | DZ15LE—63/4901 | 3 | 15mA |

八、电工操作规程

1、所有绝缘、检验工具应妥善保管，严禁他用，并应定期检查、校验。

2、现场施工用高低压设备及线路，应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。

3、线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。

4、熔化焊锡、锡块，工具要干燥，防止爆溅。

5、噴灯不得漏气、漏油及堵塞，不得在易燃、易爆场所点火及使用，工作完毕，灭火放气。

6、配制环氧树脂及沥青电缆胶时，操作地点应通风良好，并须戴好防护用品。

7、不得使用锡焊容器盛装热电缆胶，高空浇注时，下方不得有人。

8、有人触电立即切断电源，进行急救；电气着火，应立即将有关电源切断；若来不及切断，应使用不导电的灭火器，如：二氧化碳、1211、干粉和四氯化碳灭火剂或干砂灭火。

桂林市第二建筑安装工程公司南宁分公司

广西财经学院学生生活综合楼项目部

2005年7月18日